## Læsevejledning
Dette ark indeholder teknologidata for nye, varmeproducerende anlæg, som er anvendt i FFH50
Data er hovedsagelig baseret på Energistyrelsens og Energinets teknologikatalog for teknologier til produktion af el og fjernvarme: ”Technology Data. Generation of Electricity and District Heating. Technology descriptions and projections for long-term energy system planning”, 2021.
For spildevandsvarmepumper, havvandsvarmepumper samt højtemperaturvarmepumper er data baseret på analyser foretaget af NIRAS for FFH50 | Se også https://varmeplanhovedstaden.dk: System og teknologi – Opdaterede teknologidata og potentialer. Delopgave A – Erfaringsopsamling og teknologidata
Investeringsomkostninger er inkl. investeringer i tilslutninger til el- og fjernvarmenet. Ligger anlæggene langt fra el- eller fjernvarmenettet, skal der tillægges en yderligere investeringsomkostning.
Omkostninger til arealer/grunde til placering af anlæggene ikke er inkluderet i teknologiomkostningerne
For geotermianlæg er der anvendt grunddata fra Energistyrelsens og Energinets teknologikatalog. Dertil kommer, at der er benyttet teknologikatalogets forudsætninger om storskalafordel ved etablering af flere anlæg til beregning af omkostninger for anlægskapaciteter, som vurderes at være mest relevante i hovedstadsområdet. Data er tilpasset til 1600 m boredybde. |  | Kontakter til geotermiselskaber har bekræftet disse .
For varmepumper er der endvidere angivet COP for eksisterende fjernvarmetemperaturer og ved lavtemperatur. Det er er her valgt at angive COP for fuldlastdrift for hele året. I praksis er COP-værdier afhængig af det faktiske antal fuldlasttimer, og det er der taget hensyn til scenarieberegningerne i FFH50. Bemærk, at COP-værdierne ikke her er inkl. el til fx pumper mv. Dette elforbrug er angivet særskilt.
Derudover har varmeselskaberne selv bidraget med data for biooliekedler og retrofit af eksisterende oliekedler til bioolie.
For data for eksisterende grundlastanlæg se arket Forudsætninger for FFH50.xlxs faneblad 7
For data for eksisterende små anlæg og lagre, se arket Forudsætninger for FFH50.xlxs faneblad 7
For data for eksisterende spidslastkedler, se arket Forudsætninger for FFH50.xlxs faneblad 7
Der indgår ikke teknologidata for varmelagre i dette ark
Der indgår ikke teknologidata for PTX og CCS i dette teknologidataark
Fanebladet Temp profiler angiver forudsætninger om temperaturprofiler for varmekilder og fjernvarmenet, der anvendes til beregning af variationer af COP-værdier for varmepumper hen over året

## Teknologidata
Kraftvarme
Hoveddata
| Per indfyret |  | Kapacitet | Investering | Fast D&V | Var. D&V | Levetid | Elvirkningsgrad, modtryk | Varmevirkningsgrad, modtryk |  |  | Kilde
|  |  | MW_varme | mio. 2020-kr/MW | 2020-kr/MW/år | 2020-kr/MWh | år | % | %
| Levetidsforlænget eks. træpille KV | 2025 | 450 | 0.88399 | 171430.1075 | 3.871 | 15 | 34% | 56% |  | Antaget at D&V data var 2015 data og derfor korrigeret til 2020 (faktor 1,0511). Vægtet baseret på varmekap. | FFH50, Teknologikatalog
| Levetidsforlænget eks. træpille KV | 2030 | 450 | 0.88399 | 171430.1075 | 3.871 | 15 | 34% | 56% |  | Antaget at D&V data var 2015 data og derfor korrigeret til 2020 (faktor 1,0511). Vægtet baseret på varmekap. | FFH50, Teknologikatalog
| Ny træflis KV - stor | 2025 |  | 8.6516 | 230709.6774 | 10.414 | 25 | 28.3% | 80.86% |  |  | Teknologikatalog
| Ny træflis KV - stor | 2030 |  | 8.187 | 218693.5484 | 10.414 | 25 | 28.4% | 81.14% |  |  | Teknologikatalog
| Ny træflis KV - stor | 2050 |  | 7.5622 | 201069.8925 | 10.414 | 25 | 27.9% | 79.71% |  |  | Teknologikatalog
| Ny halm KV - mellemstor | 2025 |  | 9.0398 | 362086.0215 | 5.2871 | 25 | 30.03% | 65.19% |  |  | Teknologikatalog
| Ny halm KV - mellemstor | 2030 |  | 8.5979 | 341258.0645 | 5.2871 | 25 | 30.12% | 65.1% |  |  | Teknologikatalog
| Ny halm KV - mellemstor | 2050 |  | 8.0179 | 310016.129 | 5.2871 | 25 | 29.68% | 65.56% |  |  | Teknologikatalog
Kedler
Hoveddata
| Per varme |  | Investering | Fast D&V | Var. D&V | Levetid | Varmevirkningsgrad |  |  | Kilde
|  |  | mio. 2020-kr/MW | 2020-kr/MW/år | 2020-kr/MWh | år | %
| Elkedel >10MW, afbrydelig | 2025 | 0.7125 | 8571.5054 | 8.6 | 20 | 99% |  |  | FHH50 og Teknologikatalog
| Elkedel >10MW, afbrydelig | 2030 | 0.7125 | 8170.9677 | 8.6 | 20 | 99% |  |  | FHH50 og Teknologikatalog
| Elkedel >10MW, afbrydelig | 2050 | 0.7125 | 7369.8925 | 8.6 | 20 | 99% |  |  | FHH50 og Teknologikatalog
| Elkedel >10MW, uafbrydelig | 2025 | 1.3025 | 8571.5054 | 8.6 | 20 | 99% |  |  | FHH50 og Teknologikatalog
| Elkedel >10MW, uafbrydelig | 2030 | 1.3025 | 8170.9677 | 8.6 | 20 | 99% |  |  | FHH50 og Teknologikatalog
| Elkedel >10MW, uafbrydelig | 2050 | 1.3025 | 7369.8925 | 8.6 | 20 | 99% |  |  | FHH50 og Teknologikatalog
| Fliskedel Stor 100MW | 2025 | 4.9667 | 318026.8817 | 9.6085 | 25 | 114.9% |  |  | Teknologikatalog
| Fliskedel Stor 100MW | 2030 | 4.7424 | 306010.7527 | 9.6085 | 25 | 114.9% |  |  | Teknologikatalog
| Fliskedel Stor 100MW | 2050 | 4.5181 | 289188.172 | 9.6085 | 25 | 114.9% |  |  | Teknologikatalog
| Ny gaskedel, 10 MW, naturgas | 2025 | 0.48065 | 15620.9677 | 8.0108 | 25 | 103% |  |  | Teknologikatalog
| Ny gaskedel, 10 MW, naturgas | 2030 | 0.40054 | 15220.4301 | 8.0108 | 25 | 104% |  |  | Teknologikatalog
| Ny gaskedel, 10 MW, naturgas | 2050 | 0.40054 | 13618.2796 | 8.0108 | 25 | 104% |  |  | Teknologikatalog
| Ny gaskedel, 10 MW, biogas | 2025 | 0.48065 | 15620.9677 | 8.0108 | 25 | 103% |  |  | Teknologikatalog
| Ny gaskedel, 10 MW, biogas | 2030 | 0.40054 | 15220.4301 | 8.0108 | 25 | 104% |  |  | Teknologikatalog
| Ny gaskedel, 10 MW, biogas | 2050 | 0.40054 | 13618.2796 | 8.0108 | 25 | 104% |  |  | Teknologikatalog
| Ny biooliekedel, 25 MW | 2025 | 1.4 | 2500 | 21.5 | 25 | 92% |  |  | FFH50
| Ny biooliekedel, 25 MW | 2030 | 1.4 | 2500 | 21.5 | 25 | 92% |  |  | FFH50
| Ny biooliekedel, 25 MW | 2050 | 1.4 | 2500 | 21.5 | 25 | 92% |  |  | FFH50
| Retrofit biooliekedel | 2025 | 0.2 | 2500 | 21.5 | 25 | 92% |  |  | FFH50
| Retrofit biooliekedel | 2030 | 0.2 | 2500 | 21.5 | 25 | 92% |  |  | FFH50
| Retrofit biooliekedel | 2050 | 0.2 | 2500 | 21.5 | 25 | 92% |  |  | FFH50
Varmepumper
Hoveddata
| Per varme |  | Investering | Fast D&V | Var. D&V | Levetid | Elforbrug pumper | Varmefra varmeveksling (kun geotermi) | Lorentz | Reference fjvtemp 110/52,5 Middel - trans | Reference fjvtemp 85/47,5 Middel - dist | Lav-temp 90/45 Middel - trans | Lav-temp 70/40 Middel - dist | Note | Kilde
|  |  | mio. 2020-kr/MW | 2020-kr/MW/år | 2020-kr/MWh | år | %/MWh_varme |  | - | COP - 8760 FLT | COP - 8760 FLT | COP - 8760 FLT | COP - 8760 FLT
Luft | Luft, Dist | 2025 | 8.3282 | 16021.5054 | 13.5382 | 25 | 1% | 0% | 0.55 |  | 3.3732 |  | 4.0478 | COPer ikke inkl. el til pumper | Teknologikatalog, FFH50
Luft | Luft, Dist | 2030 | 7.447 | 16021.5054 | 13.5382 | 25 | 1% | 0% | 0.554 |  | 3.3977 |  | 4.0772 | COPer ikke inkl. el til pumper | Teknologikatalog, FFH50
Luft | Luft, Dist | 2050 | 7.447 | 16021.5054 | 13.5382 | 25 | 1% | 0% | 0.57 |  | 3.4959 |  | 4.195 | COPer ikke inkl. el til pumper | Teknologikatalog, FFH50
Luft | Luft, Trans | 2025 | 10.1282 | 16021.5054 | 13.5382 | 25 | 1% | 0% | 0.55 | 2.7717 |  | 3.281 |  | COPer ikke inkl. el til pumper | Teknologikatalog, FFH50
Luft | Luft, Trans | 2030 | 9.247 | 16021.5054 | 13.5382 | 25 | 1% | 0% | 0.554 | 2.7918 |  | 3.3049 |  | COPer ikke inkl. el til pumper | Teknologikatalog, FFH50
Luft | Luft, Trans | 2050 | 9.247 | 16021.5054 | 13.5382 | 25 | 1% | 0% | 0.57 | 2.8725 |  | 3.4003 |  | COPer ikke inkl. el til pumper | Teknologikatalog, FFH50
Havvand, KV | Havvand, KV, Dist | 2025 | 8.55 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.58 |  | 3.4891 |  | 4.1654 | COPer ikke inkl. el til pumper | FFH50
Havvand, KV | Havvand, KV, Dist | 2030 | 8.35 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.59 |  | 3.5493 |  | 4.2372 | COPer ikke inkl. el til pumper | FFH50
Havvand, KV | Havvand, KV, Dist | 2050 | 8.05 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.6 |  | 3.6094 |  | 4.309 | COPer ikke inkl. el til pumper | FFH50
Havvand, KV | Havvand, KV, Trans | 2025 | 10.35 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.58 | 2.8825 |  | 3.4002 |  | COPer ikke inkl. el til pumper | FFH50
Havvand, KV | Havvand, KV, Trans | 2030 | 10.15 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.59 | 2.9321 |  | 3.4588 |  | COPer ikke inkl. el til pumper | FFH50
Havvand, KV | Havvand, KV, Trans | 2050 | 9.85 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.6 | 2.9818 |  | 3.5175 |  | COPer ikke inkl. el til pumper | FFH50
Havvand, standalone | Havvand, standalone, Dist | 2025 | 10.3 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.58 |  | 3.4891 |  | 4.1654 | COPer ikke inkl. el til pumper | FFH50
Havvand, standalone | Havvand, standalone, Dist | 2030 | 10.1 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.59 |  | 3.5493 |  | 4.2372 | COPer ikke inkl. el til pumper | FFH50
Havvand, standalone | Havvand, standalone, Dist | 2050 | 9.8 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.6 |  | 3.6094 |  | 4.309 | COPer ikke inkl. el til pumper | FFH50
Havvand, standalone | Havvand, standalone, Trans | 2025 | 12.1 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.58 | 2.8825 |  | 3.4002 |  | COPer ikke inkl. el til pumper | FFH50
Havvand, standalone | Havvand, standalone, Trans | 2030 | 11.9 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.59 | 2.9321 |  | 3.4588 |  | COPer ikke inkl. el til pumper | FFH50
Havvand, standalone | Havvand, standalone, Trans | 2050 | 11.6 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.6 | 2.9818 |  | 3.5175 |  | COPer ikke inkl. el til pumper | FFH50
Overskudsvarme | Overskudsvarme, Dist | 2025 | 6.1172 | 16021.5054 | 13.5382 | 25 | 1% | 0% | 0.5 |  | 3.7012 |  | 4.7115 | COPer ikke inkl. el til pumper | Teknologikatalog, FFH50
Overskudsvarme | Overskudsvarme, Dist | 2030 | 5.3161 | 16021.5054 | 13.5382 | 25 | 1% | 0% | 0.508 |  | 3.7605 |  | 4.7869 | COPer ikke inkl. el til pumper | Teknologikatalog, FFH50
Overskudsvarme | Overskudsvarme, Dist | 2050 | 5.3161 | 16021.5054 | 13.5382 | 25 | 1% | 0% | 0.54 |  | 3.9973 |  | 5.0885 | COPer ikke inkl. el til pumper | Teknologikatalog, FFH50
Overskudsvarme | Overskudsvarme, Trans | 2025 | 7.9172 | 16021.5054 | 13.5382 | 25 | 1% | 0% | 0.5 | 2.927 |  | 3.6162 |  | COPer ikke inkl. el til pumper | Teknologikatalog, FFH50
Overskudsvarme | Overskudsvarme, Trans | 2030 | 7.1161 | 16021.5054 | 13.5382 | 25 | 1% | 0% | 0.508 | 2.9739 |  | 3.674 |  | COPer ikke inkl. el til pumper | Teknologikatalog, FFH50
Overskudsvarme | Overskudsvarme, Trans | 2050 | 7.1161 | 16021.5054 | 13.5382 | 25 | 1% | 0% | 0.54 | 3.1612 |  | 3.9055 |  | COPer ikke inkl. el til pumper | Teknologikatalog, FFH50
Spildevand | Spildevand | 2025 | 8.55 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.58 | 3.0401 | 3.7284 | 3.6346 | 4.5304 | COPer ikke inkl. el til pumper | FFH50
Spildevand | Spildevand | 2030 | 8.45 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.59 | 3.0925 | 3.7927 | 3.6972 | 4.6085 | COPer ikke inkl. el til pumper | FFH50
Spildevand | Spildevand | 2050 | 8.15 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.6 | 3.1449 | 3.857 | 3.7599 | 4.6866 | COPer ikke inkl. el til pumper | FFH50
Grundvand | Grundvand | 2025 | 7.8 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.58 | 2.7446 | 3.2702 | 3.2161 | 3.8727 | COPer ikke inkl. el til pumper | Antaget samme omkostninger som spildevand
Grundvand | Grundvand | 2030 | 7.7 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.59 | 2.792 | 3.3265 | 3.2715 | 3.9395 | COPer ikke inkl. el til pumper | Antaget samme omkostninger som spildevand
Grundvand | Grundvand | 2050 | 7.4 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.6 | 2.8393 | 3.3829 | 3.327 | 4.0062 | COPer ikke inkl. el til pumper | Antaget samme omkostninger som spildevand
Drikkevand | Drikkevand | 2025 | 8.45 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.54 | 2.5959 | 3.1055 | 3.051 | 3.6914 | COPer ikke inkl. el til pumper | Antaget samme omkostninger som spildevand
Drikkevand | Drikkevand | 2030 | 8.35 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.55 | 2.644 | 3.163 | 3.1075 | 3.7598 | COPer ikke inkl. el til pumper | Antaget samme omkostninger som spildevand
Drikkevand | Drikkevand | 2050 | 8.05 | 18000 | 17 | 25 | 3.333% | 0% | 0.56 | 2.6921 | 3.2205 | 3.164 | 3.8281 | COPer ikke inkl. el til pumper | Antaget samme omkostninger som spildevand
| Geotermi 56/17, >70 MW, Ref. | 2025 | 16.128 | 180642.4731 | 41.0151 | 25 | 3.987% | 12% | 0.5 | 4.0279 | 4.9782 |  |  | Investering og elforbrug til pumper afhænger af temperaturersæt (kilde+fjvnet). Dette er data for reference temperaturerne | FFH50
| Geotermi 56/17, >70 MW, Ref. | 2030 | 15.1036 | 175435.4839 | 42.9376 | 25 | 4.001% | 12% | 0.508 | 4.0923 | 5.0578 |  |  | Investering og elforbrug til pumper afhænger af temperaturersæt (kilde+fjvnet). Dette er data for reference temperaturerne | FFH50
| Geotermi 56/17, >70 MW, Ref. | 2050 | 14.7354 | 164220.4301 | 40.8548 | 25 | 4.054% | 12% | 0.54 | 4.3501 | 5.3764 |  |  | Investering og elforbrug til pumper afhænger af temperaturersæt (kilde+fjvnet). Dette er data for reference temperaturerne | FFH50
| Geotermi 56/17, >70 MW, Lav-temp | 2025 | 15.7171 | 180642.4731 | 41.0151 | 25 | 4.218% | 31% | 0.5 |  |  | 4.5322 | 5.4552 | Investering og elforbrug til pumper afhænger af temperaturersæt (kilde+fjvnet). Dette er data for lav-temp | FFH50
| Geotermi 56/17, >70 MW, Lav-temp | 2030 | 14.8167 | 175435.4839 | 42.9376 | 25 | 4.229% | 31% | 0.508 |  |  | 4.6047 | 5.5425 | Investering og elforbrug til pumper afhænger af temperaturersæt (kilde+fjvnet). Dette er data for lav-temp | FFH50
| Geotermi 56/17, >70 MW, Lav-temp | 2050 | 14.3881 | 164220.4301 | 40.8548 | 25 | 4.269% | 31% | 0.54 |  |  | 4.8947 | 5.8916 | Investering og elforbrug til pumper afhænger af temperaturersæt (kilde+fjvnet). Dette er data for lav-temp | FFH50
Kildetemperaturer og Teoretisk termodynamisk COP
|  | Maks | Min | Middel | Maks | Min | Middel | Reference fjvtemp 110/52,5 Middel - trans | Reference fjvtemp 85/47,5 Middel - dist | Lav-temp 90/45 Middel - trans | Lav-temp 70/40 Middel - dist
|  | Temp ind | Temp ind | Temp ind | Temp ud | Temp ud | Temp ud | teoretisk COP - 8760 FLT | teoretisk COP - 8760 FLT | teoretisk COP - 8760 FLT | teoretisk COP - 8760 FLT
|  | °C | °C | °C | °C | °C | °C | - | - | - | -
| Luft | 29.5 | -7.8 | 10.7 | 26.5 | -10.8 | 7.7 | 5.0394 | 6.1331 | 5.9655 | 7.3596
| Havvand, KV | 17 | 2 | 9.5 | 15 | 0 | 7.5 | 4.9697 | 6.0157 | 5.8624 | 7.1817
| Havvand, standalone | 17 | 2 | 9.5 | 15 | 0 | 7.5 | 4.9697 | 6.0157 | 5.8624 | 7.1817
| Overskudsvarme | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 5.8541 | 7.4025 | 7.2323 | 9.4231
| Spildevand | 20 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5.2415 | 6.4283 | 6.2665 | 7.811
| Grundvand | 9.9 | 8.8 | 9.35 | 2 | 2 | 2 | 4.7321 | 5.6382 | 5.545 | 6.677
| Drikkevand | 10.2 | 8.4 | 9.3 | 5.2 | 3.4 | 4.3 | 4.8073 | 5.7509 | 5.65 | 6.8359
| Geotermi 56/17, >70 MW, Ref. | 56 | 56 | 56 | 17 | 17 | 17 | 8.0558 | 9.9563
| Geotermi 56/17, >70 MW, Lav-temp | 56 | 56 | 56 | 17 | 17 | 17 |  |  | 9.0643 | 10.9104
| Geotermi 56/17, >70 MW, Ultra lav-temp | 56 | 56 | 56 | 17 | 17 | 17

## Temp profiler
Fjernvarmenet temperaturer
Varmepumpe kildetemperatur tidserier | [8 empty] | Reference |  |  |  | Lav temp |  |  |  | Ultra lav temp
| Luft | Havvand | Overskudsvarme | Spildevand | Grundvand | Drikkevand | Geotermi 56/17 |  | Transmission |  | Distribution |  | Transmission |  | Distribution |  | Transmission |  | Distribution
Time | Temp., ind [°C] | Temp., ind [°C] | Temp., ind [°C] | Temp., ind [°C] | Temp., ind [°C] | Temp., ind [°C] | Temp., ind [°C] | Time | Temp., frem [°C] | Temp., retur [°C] | Temp., frem [°C] | Temp., retur [°C] | Temp., frem [°C] | Temp., retur [°C] | Temp., frem [°C] | Temp., retur [°C] | Temp., frem [°C] | Temp., retur [°C]
1 | 4 | 3.0401 | 25 | 10.6934 | 8.8763 | 8.5248 | 56 | 1 | 114.3066 | 54.6533 | 89.3066 | 49.6533 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2 | 4 | 3.0373 | 25 | 10.6916 | 8.8761 | 8.5245 | 56 | 2 | 114.3084 | 54.6542 | 89.3084 | 49.6542 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3 | 3.8 | 3.0346 | 25 | 10.6897 | 8.8759 | 8.5242 | 56 | 3 | 114.3103 | 54.6551 | 89.3103 | 49.6551 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4 | 3.6 | 3.0319 | 25 | 10.6879 | 8.8757 | 8.5238 | 56 | 4 | 114.3121 | 54.656 | 89.3121 | 49.656 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5 | 3.6 | 3.0292 | 25 | 10.6861 | 8.8755 | 8.5235 | 56 | 5 | 114.3139 | 54.6569 | 89.3139 | 49.6569 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6 | 3.7 | 3.0264 | 25 | 10.6843 | 8.8753 | 8.5232 | 56 | 6 | 114.3157 | 54.6579 | 89.3157 | 49.6579 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7 | 3.9 | 3.0237 | 25 | 10.6825 | 8.8751 | 8.5228 | 56 | 7 | 114.3175 | 54.6588 | 89.3175 | 49.6588 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8 | 3.8 | 3.021 | 25 | 10.6807 | 8.8749 | 8.5225 | 56 | 8 | 114.3193 | 54.6597 | 89.3193 | 49.6597 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
9 | 3.6 | 3.0183 | 25 | 10.6789 | 8.8747 | 8.5222 | 56 | 9 | 114.3211 | 54.6606 | 89.3211 | 49.6606 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
10 | 3.5 | 3.0156 | 25 | 10.6771 | 8.8745 | 8.5219 | 56 | 10 | 114.3229 | 54.6615 | 89.3229 | 49.6615 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
11 | 3.4 | 3.0129 | 25 | 10.6753 | 8.8743 | 8.5215 | 56 | 11 | 114.3247 | 54.6624 | 89.3247 | 49.6624 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
12 | 3.1 | 3.0102 | 25 | 10.6735 | 8.8741 | 8.5212 | 56 | 12 | 114.3265 | 54.6633 | 89.3265 | 49.6633 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
13 | 3.4 | 3.0075 | 25 | 10.6717 | 8.8739 | 8.5209 | 56 | 13 | 114.3283 | 54.6642 | 89.3283 | 49.6642 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
14 | 3.7 | 3.0048 | 25 | 10.6699 | 8.8737 | 8.5206 | 56 | 14 | 114.3301 | 54.6651 | 89.3301 | 49.6651 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
15 | 3.8 | 3.0021 | 25 | 10.6681 | 8.8735 | 8.5203 | 56 | 15 | 114.3319 | 54.666 | 89.3319 | 49.666 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
16 | 4.1 | 2.9994 | 25 | 10.6663 | 8.8733 | 8.5199 | 56 | 16 | 114.3337 | 54.6669 | 89.3337 | 49.6669 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
17 | 3.8 | 2.9968 | 25 | 10.6645 | 8.8731 | 8.5196 | 56 | 17 | 114.3355 | 54.6677 | 89.3355 | 49.6677 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
18 | 4 | 2.9941 | 25 | 10.6627 | 8.8729 | 8.5193 | 56 | 18 | 114.3373 | 54.6686 | 89.3373 | 49.6686 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
19 | 4.2 | 2.9914 | 25 | 10.6609 | 8.8727 | 8.519 | 56 | 19 | 114.3391 | 54.6695 | 89.3391 | 49.6695 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
20 | 4.4 | 2.9887 | 25 | 10.6592 | 8.8725 | 8.5186 | 56 | 20 | 114.3408 | 54.6704 | 89.3408 | 49.6704 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
21 | 4.5 | 2.9861 | 25 | 10.6574 | 8.8723 | 8.5183 | 56 | 21 | 114.3426 | 54.6713 | 89.3426 | 49.6713 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
22 | 4.2 | 2.9834 | 25 | 10.6556 | 8.8721 | 8.518 | 56 | 22 | 114.3444 | 54.6722 | 89.3444 | 49.6722 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
23 | 4.1 | 2.9807 | 25 | 10.6538 | 8.8719 | 8.5177 | 56 | 23 | 114.3462 | 54.6731 | 89.3462 | 49.6731 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
24 | 4.3 | 2.9781 | 25 | 10.6521 | 8.8717 | 8.5174 | 56 | 24 | 114.3479 | 54.674 | 89.3479 | 49.674 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
25 | 4.2 | 2.9754 | 25 | 10.6503 | 8.8715 | 8.5171 | 56 | 25 | 114.3497 | 54.6749 | 89.3497 | 49.6749 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
26 | 3.9 | 2.9728 | 25 | 10.6485 | 8.8713 | 8.5167 | 56 | 26 | 114.3515 | 54.6757 | 89.3515 | 49.6757 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
27 | 3.8 | 2.9701 | 25 | 10.6468 | 8.8711 | 8.5164 | 56 | 27 | 114.3532 | 54.6766 | 89.3532 | 49.6766 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
28 | 3.6 | 2.9675 | 25 | 10.645 | 8.8709 | 8.5161 | 56 | 28 | 114.355 | 54.6775 | 89.355 | 49.6775 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
29 | 3.8 | 2.9648 | 25 | 10.6432 | 8.8708 | 8.5158 | 56 | 29 | 114.3568 | 54.6784 | 89.3568 | 49.6784 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
30 | 4.1 | 2.9622 | 25 | 10.6415 | 8.8706 | 8.5155 | 56 | 30 | 114.3585 | 54.6793 | 89.3585 | 49.6793 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
31 | 4.3 | 2.9596 | 25 | 10.6397 | 8.8704 | 8.5151 | 56 | 31 | 114.3603 | 54.6801 | 89.3603 | 49.6801 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
32 | 4.4 | 2.9569 | 25 | 10.638 | 8.8702 | 8.5148 | 56 | 32 | 114.362 | 54.681 | 89.362 | 49.681 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
33 | 4.8 | 2.9543 | 25 | 10.6362 | 8.87 | 8.5145 | 56 | 33 | 114.3638 | 54.6819 | 89.3638 | 49.6819 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
34 | 4.9 | 2.9517 | 25 | 10.6345 | 8.8698 | 8.5142 | 56 | 34 | 114.3655 | 54.6828 | 89.3655 | 49.6828 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
35 | 4.8 | 2.9491 | 25 | 10.6327 | 8.8696 | 8.5139 | 56 | 35 | 114.3673 | 54.6836 | 89.3673 | 49.6836 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
36 | 5 | 2.9464 | 25 | 10.631 | 8.8694 | 8.5136 | 56 | 36 | 114.369 | 54.6845 | 89.369 | 49.6845 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
37 | 4.9 | 2.9438 | 25 | 10.6292 | 8.8692 | 8.5133 | 56 | 37 | 114.3708 | 54.6854 | 89.3708 | 49.6854 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
38 | 4.9 | 2.9412 | 25 | 10.6275 | 8.869 | 8.5129 | 56 | 38 | 114.3725 | 54.6863 | 89.3725 | 49.6863 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
39 | 5 | 2.9386 | 25 | 10.6257 | 8.8688 | 8.5126 | 56 | 39 | 114.3743 | 54.6871 | 89.3743 | 49.6871 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
40 | 4.7 | 2.936 | 25 | 10.624 | 8.8686 | 8.5123 | 56 | 40 | 114.376 | 54.688 | 89.376 | 49.688 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
41 | 4.5 | 2.9334 | 25 | 10.6223 | 8.8685 | 8.512 | 56 | 41 | 114.3777 | 54.6889 | 89.3777 | 49.6889 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
42 | 4.4 | 2.9308 | 25 | 10.6205 | 8.8683 | 8.5117 | 56 | 42 | 114.3795 | 54.6897 | 89.3795 | 49.6897 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
43 | 4.5 | 2.9282 | 25 | 10.6188 | 8.8681 | 8.5114 | 56 | 43 | 114.3812 | 54.6906 | 89.3812 | 49.6906 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
44 | 4.6 | 2.9256 | 25 | 10.6171 | 8.8679 | 8.5111 | 56 | 44 | 114.3829 | 54.6915 | 89.3829 | 49.6915 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
45 | 4.8 | 2.923 | 25 | 10.6154 | 8.8677 | 8.5108 | 56 | 45 | 114.3846 | 54.6923 | 89.3846 | 49.6923 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
46 | 5 | 2.9205 | 25 | 10.6136 | 8.8675 | 8.5105 | 56 | 46 | 114.3864 | 54.6932 | 89.3864 | 49.6932 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
47 | 5.1 | 2.9179 | 25 | 10.6119 | 8.8673 | 8.5101 | 56 | 47 | 114.3881 | 54.694 | 89.3881 | 49.694 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
48 | 5.3 | 2.9153 | 25 | 10.6102 | 8.8671 | 8.5098 | 56 | 48 | 114.3898 | 54.6949 | 89.3898 | 49.6949 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
49 | 5.6 | 2.9127 | 25 | 10.6085 | 8.8669 | 8.5095 | 56 | 49 | 114.3915 | 54.6958 | 89.3915 | 49.6958 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
50 | 5.9 | 2.9102 | 25 | 10.6068 | 8.8667 | 8.5092 | 56 | 50 | 114.3932 | 54.6966 | 89.3932 | 49.6966 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
51 | 6.3 | 2.9076 | 25 | 10.6051 | 8.8666 | 8.5089 | 56 | 51 | 114.3949 | 54.6975 | 89.3949 | 49.6975 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
52 | 6.5 | 2.905 | 25 | 10.6034 | 8.8664 | 8.5086 | 56 | 52 | 114.3966 | 54.6983 | 89.3966 | 49.6983 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
53 | 6.5 | 2.9025 | 25 | 10.6016 | 8.8662 | 8.5083 | 56 | 53 | 114.3984 | 54.6992 | 89.3984 | 49.6992 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
54 | 6.5 | 2.8999 | 25 | 10.5999 | 8.866 | 8.508 | 56 | 54 | 114.4001 | 54.7 | 89.4001 | 49.7 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
55 | 6.3 | 2.8974 | 25 | 10.5982 | 8.8658 | 8.5077 | 56 | 55 | 114.4018 | 54.7009 | 89.4018 | 49.7009 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
56 | 6.3 | 2.8948 | 25 | 10.5965 | 8.8656 | 8.5074 | 56 | 56 | 114.4035 | 54.7017 | 89.4035 | 49.7017 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
57 | 5.9 | 2.8923 | 25 | 10.5948 | 8.8654 | 8.5071 | 56 | 57 | 114.4052 | 54.7026 | 89.4052 | 49.7026 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
58 | 5.3 | 2.8897 | 25 | 10.5931 | 8.8652 | 8.5068 | 56 | 58 | 114.4069 | 54.7034 | 89.4069 | 49.7034 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
59 | 5.4 | 2.8872 | 25 | 10.5915 | 8.8651 | 8.5065 | 56 | 59 | 114.4085 | 54.7043 | 89.4085 | 49.7043 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
60 | 5.8 | 2.8846 | 25 | 10.5898 | 8.8649 | 8.5062 | 56 | 60 | 114.4102 | 54.7051 | 89.4102 | 49.7051 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
61 | 6 | 2.8821 | 25 | 10.5881 | 8.8647 | 8.5059 | 56 | 61 | 114.4119 | 54.706 | 89.4119 | 49.706 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
62 | 6.2 | 2.8796 | 25 | 10.5864 | 8.8645 | 8.5055 | 56 | 62 | 114.4136 | 54.7068 | 89.4136 | 49.7068 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
63 | 6.2 | 2.8771 | 25 | 10.5847 | 8.8643 | 8.5052 | 56 | 63 | 114.4153 | 54.7076 | 89.4153 | 49.7076 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
64 | 6.1 | 2.8745 | 25 | 10.583 | 8.8641 | 8.5049 | 56 | 64 | 114.417 | 54.7085 | 89.417 | 49.7085 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
65 | 6 | 2.872 | 25 | 10.5813 | 8.8639 | 8.5046 | 56 | 65 | 114.4187 | 54.7093 | 89.4187 | 49.7093 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
66 | 6 | 2.8695 | 25 | 10.5797 | 8.8638 | 8.5043 | 56 | 66 | 114.4203 | 54.7102 | 89.4203 | 49.7102 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
67 | 6 | 2.867 | 25 | 10.578 | 8.8636 | 8.504 | 56 | 67 | 114.422 | 54.711 | 89.422 | 49.711 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
68 | 6.1 | 2.8645 | 25 | 10.5763 | 8.8634 | 8.5037 | 56 | 68 | 114.4237 | 54.7118 | 89.4237 | 49.7118 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
69 | 6.4 | 2.862 | 25 | 10.5746 | 8.8632 | 8.5034 | 56 | 69 | 114.4254 | 54.7127 | 89.4254 | 49.7127 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
70 | 6.7 | 2.8595 | 25 | 10.573 | 8.863 | 8.5031 | 56 | 70 | 114.427 | 54.7135 | 89.427 | 49.7135 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
71 | 6.8 | 2.857 | 25 | 10.5713 | 8.8628 | 8.5028 | 56 | 71 | 114.4287 | 54.7143 | 89.4287 | 49.7143 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
72 | 6.7 | 2.8545 | 25 | 10.5696 | 8.8627 | 8.5025 | 56 | 72 | 114.4304 | 54.7152 | 89.4304 | 49.7152 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
73 | 6.7 | 2.852 | 25 | 10.568 | 8.8625 | 8.5022 | 56 | 73 | 114.432 | 54.716 | 89.432 | 49.716 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
74 | 6.9 | 2.8495 | 25 | 10.5663 | 8.8623 | 8.5019 | 56 | 74 | 114.4337 | 54.7168 | 89.4337 | 49.7168 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
75 | 6.6 | 2.847 | 25 | 10.5647 | 8.8621 | 8.5016 | 56 | 75 | 114.4353 | 54.7177 | 89.4353 | 49.7177 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
76 | 6.4 | 2.8445 | 25 | 10.563 | 8.8619 | 8.5013 | 56 | 76 | 114.437 | 54.7185 | 89.437 | 49.7185 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
77 | 6.3 | 2.842 | 25 | 10.5614 | 8.8617 | 8.501 | 56 | 77 | 114.4386 | 54.7193 | 89.4386 | 49.7193 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
78 | 6.4 | 2.8396 | 25 | 10.5597 | 8.8616 | 8.5007 | 56 | 78 | 114.4403 | 54.7201 | 89.4403 | 49.7201 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
79 | 6.3 | 2.8371 | 25 | 10.5581 | 8.8614 | 8.5005 | 56 | 79 | 114.4419 | 54.721 | 89.4419 | 49.721 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
80 | 6.4 | 2.8346 | 25 | 10.5564 | 8.8612 | 8.5002 | 56 | 80 | 114.4436 | 54.7218 | 89.4436 | 49.7218 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
81 | 6.3 | 2.8322 | 25 | 10.5548 | 8.861 | 8.4999 | 56 | 81 | 114.4452 | 54.7226 | 89.4452 | 49.7226 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
82 | 6.2 | 2.8297 | 25 | 10.5531 | 8.8608 | 8.4996 | 56 | 82 | 114.4469 | 54.7234 | 89.4469 | 49.7234 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
83 | 6 | 2.8272 | 25 | 10.5515 | 8.8607 | 8.4993 | 56 | 83 | 114.4485 | 54.7243 | 89.4485 | 49.7243 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
84 | 6.3 | 2.8248 | 25 | 10.5499 | 8.8605 | 8.499 | 56 | 84 | 114.4501 | 54.7251 | 89.4501 | 49.7251 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
85 | 6.8 | 2.8223 | 25 | 10.5482 | 8.8603 | 8.4987 | 56 | 85 | 114.4518 | 54.7259 | 89.4518 | 49.7259 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
86 | 6.9 | 2.8199 | 25 | 10.5466 | 8.8601 | 8.4984 | 56 | 86 | 114.4534 | 54.7267 | 89.4534 | 49.7267 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
87 | 7 | 2.8175 | 25 | 10.545 | 8.8599 | 8.4981 | 56 | 87 | 114.455 | 54.7275 | 89.455 | 49.7275 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
88 | 6.8 | 2.815 | 25 | 10.5433 | 8.8598 | 8.4978 | 56 | 88 | 114.4567 | 54.7283 | 89.4567 | 49.7283 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
89 | 6 | 2.8126 | 25 | 10.5417 | 8.8596 | 8.4975 | 56 | 89 | 114.4583 | 54.7291 | 89.4583 | 49.7291 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
90 | 5.5 | 2.8101 | 25 | 10.5401 | 8.8594 | 8.4972 | 56 | 90 | 114.4599 | 54.73 | 89.4599 | 49.73 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
91 | 5.6 | 2.8077 | 25 | 10.5385 | 8.8592 | 8.4969 | 56 | 91 | 114.4615 | 54.7308 | 89.4615 | 49.7308 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
92 | 5.4 | 2.8053 | 25 | 10.5369 | 8.8591 | 8.4966 | 56 | 92 | 114.4631 | 54.7316 | 89.4631 | 49.7316 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
93 | 5.1 | 2.8029 | 25 | 10.5352 | 8.8589 | 8.4963 | 56 | 93 | 114.4648 | 54.7324 | 89.4648 | 49.7324 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
94 | 5.3 | 2.8004 | 25 | 10.5336 | 8.8587 | 8.4961 | 56 | 94 | 114.4664 | 54.7332 | 89.4664 | 49.7332 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
95 | 5.5 | 2.798 | 25 | 10.532 | 8.8585 | 8.4958 | 56 | 95 | 114.468 | 54.734 | 89.468 | 49.734 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
96 | 5.4 | 2.7956 | 25 | 10.5304 | 8.8583 | 8.4955 | 56 | 96 | 114.4696 | 54.7348 | 89.4696 | 49.7348 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
97 | 5.4 | 2.7932 | 25 | 10.5288 | 8.8582 | 8.4952 | 56 | 97 | 114.4712 | 54.7356 | 89.4712 | 49.7356 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
98 | 5.6 | 2.7908 | 25 | 10.5272 | 8.858 | 8.4949 | 56 | 98 | 114.4728 | 54.7364 | 89.4728 | 49.7364 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
99 | 5.4 | 2.7884 | 25 | 10.5256 | 8.8578 | 8.4946 | 56 | 99 | 114.4744 | 54.7372 | 89.4744 | 49.7372 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
100 | 5.4 | 2.786 | 25 | 10.524 | 8.8576 | 8.4943 | 56 | 100 | 114.476 | 54.738 | 89.476 | 49.738 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
101 | 5.4 | 2.7836 | 25 | 10.5224 | 8.8575 | 8.494 | 56 | 101 | 114.4776 | 54.7388 | 89.4776 | 49.7388 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
102 | 5.9 | 2.7812 | 25 | 10.5208 | 8.8573 | 8.4937 | 56 | 102 | 114.4792 | 54.7396 | 89.4792 | 49.7396 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
103 | 5.7 | 2.7788 | 25 | 10.5192 | 8.8571 | 8.4935 | 56 | 103 | 114.4808 | 54.7404 | 89.4808 | 49.7404 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
104 | 5.8 | 2.7764 | 25 | 10.5176 | 8.8569 | 8.4932 | 56 | 104 | 114.4824 | 54.7412 | 89.4824 | 49.7412 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
105 | 5.9 | 2.774 | 25 | 10.516 | 8.8568 | 8.4929 | 56 | 105 | 114.484 | 54.742 | 89.484 | 49.742 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
106 | 5.9 | 2.7717 | 25 | 10.5144 | 8.8566 | 8.4926 | 56 | 106 | 114.4856 | 54.7428 | 89.4856 | 49.7428 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
107 | 5.6 | 2.7693 | 25 | 10.5129 | 8.8564 | 8.4923 | 56 | 107 | 114.4871 | 54.7436 | 89.4871 | 49.7436 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
108 | 5.5 | 2.7669 | 25 | 10.5113 | 8.8562 | 8.492 | 56 | 108 | 114.4887 | 54.7444 | 89.4887 | 49.7444 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
109 | 5.5 | 2.7646 | 25 | 10.5097 | 8.8561 | 8.4917 | 56 | 109 | 114.4903 | 54.7451 | 89.4903 | 49.7451 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
110 | 5.4 | 2.7622 | 25 | 10.5081 | 8.8559 | 8.4915 | 56 | 110 | 114.4919 | 54.7459 | 89.4919 | 49.7459 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
111 | 5.3 | 2.7598 | 25 | 10.5066 | 8.8557 | 8.4912 | 56 | 111 | 114.4934 | 54.7467 | 89.4934 | 49.7467 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
112 | 5.3 | 2.7575 | 25 | 10.505 | 8.8555 | 8.4909 | 56 | 112 | 114.495 | 54.7475 | 89.495 | 49.7475 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
113 | 5.3 | 2.7551 | 25 | 10.5034 | 8.8554 | 8.4906 | 56 | 113 | 114.4966 | 54.7483 | 89.4966 | 49.7483 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
114 | 5.5 | 2.7528 | 25 | 10.5018 | 8.8552 | 8.4903 | 56 | 114 | 114.4982 | 54.7491 | 89.4982 | 49.7491 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
115 | 5.1 | 2.7504 | 25 | 10.5003 | 8.855 | 8.4901 | 56 | 115 | 114.4997 | 54.7499 | 89.4997 | 49.7499 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
116 | 4.8 | 2.7481 | 25 | 10.4987 | 8.8549 | 8.4898 | 56 | 116 | 114.5013 | 54.7506 | 89.5013 | 49.7506 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
117 | 4.3 | 2.7457 | 25 | 10.4972 | 8.8547 | 8.4895 | 56 | 117 | 114.5028 | 54.7514 | 89.5028 | 49.7514 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
118 | 3.8 | 2.7434 | 25 | 10.4956 | 8.8545 | 8.4892 | 56 | 118 | 114.5044 | 54.7522 | 89.5044 | 49.7522 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
119 | 3.7 | 2.7411 | 25 | 10.494 | 8.8543 | 8.4889 | 56 | 119 | 114.506 | 54.753 | 89.506 | 49.753 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
120 | 3.8 | 2.7387 | 25 | 10.4925 | 8.8542 | 8.4886 | 56 | 120 | 114.5075 | 54.7538 | 89.5075 | 49.7538 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
121 | 3.3 | 2.7364 | 25 | 10.4909 | 8.854 | 8.4884 | 56 | 121 | 114.5091 | 54.7545 | 89.5091 | 49.7545 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
122 | 3.9 | 2.7341 | 25 | 10.4894 | 8.8538 | 8.4881 | 56 | 122 | 114.5106 | 54.7553 | 89.5106 | 49.7553 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
123 | 3.9 | 2.7318 | 25 | 10.4878 | 8.8537 | 8.4878 | 56 | 123 | 114.5122 | 54.7561 | 89.5122 | 49.7561 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
124 | 3.6 | 2.7295 | 25 | 10.4863 | 8.8535 | 8.4875 | 56 | 124 | 114.5137 | 54.7568 | 89.5137 | 49.7568 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
125 | 3.8 | 2.7271 | 25 | 10.4848 | 8.8533 | 8.4873 | 56 | 125 | 114.5152 | 54.7576 | 89.5152 | 49.7576 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
126 | 3.3 | 2.7248 | 25 | 10.4832 | 8.8532 | 8.487 | 56 | 126 | 114.5168 | 54.7584 | 89.5168 | 49.7584 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
127 | 3.8 | 2.7225 | 25 | 10.4817 | 8.853 | 8.4867 | 56 | 127 | 114.5183 | 54.7592 | 89.5183 | 49.7592 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
128 | 3.8 | 2.7202 | 25 | 10.4801 | 8.8528 | 8.4864 | 56 | 128 | 114.5199 | 54.7599 | 89.5199 | 49.7599 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
129 | 4 | 2.7179 | 25 | 10.4786 | 8.8526 | 8.4862 | 56 | 129 | 114.5214 | 54.7607 | 89.5214 | 49.7607 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
130 | 4.7 | 2.7156 | 25 | 10.4771 | 8.8525 | 8.4859 | 56 | 130 | 114.5229 | 54.7615 | 89.5229 | 49.7615 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
131 | 4.7 | 2.7133 | 25 | 10.4756 | 8.8523 | 8.4856 | 56 | 131 | 114.5244 | 54.7622 | 89.5244 | 49.7622 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
132 | 4.6 | 2.7111 | 25 | 10.474 | 8.8521 | 8.4853 | 56 | 132 | 114.526 | 54.763 | 89.526 | 49.763 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
133 | 4.7 | 2.7088 | 25 | 10.4725 | 8.852 | 8.4851 | 56 | 133 | 114.5275 | 54.7637 | 89.5275 | 49.7637 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
134 | 4.2 | 2.7065 | 25 | 10.471 | 8.8518 | 8.4848 | 56 | 134 | 114.529 | 54.7645 | 89.529 | 49.7645 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
135 | 4.6 | 2.7042 | 25 | 10.4695 | 8.8516 | 8.4845 | 56 | 135 | 114.5305 | 54.7653 | 89.5305 | 49.7653 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
136 | 5.2 | 2.7019 | 25 | 10.468 | 8.8515 | 8.4842 | 56 | 136 | 114.532 | 54.766 | 89.532 | 49.766 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
137 | 5.7 | 2.6997 | 25 | 10.4664 | 8.8513 | 8.484 | 56 | 137 | 114.5336 | 54.7668 | 89.5336 | 49.7668 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
138 | 6.1 | 2.6974 | 25 | 10.4649 | 8.8511 | 8.4837 | 56 | 138 | 114.5351 | 54.7675 | 89.5351 | 49.7675 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
139 | 6.4 | 2.6951 | 25 | 10.4634 | 8.851 | 8.4834 | 56 | 139 | 114.5366 | 54.7683 | 89.5366 | 49.7683 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
140 | 6.7 | 2.6929 | 25 | 10.4619 | 8.8508 | 8.4831 | 56 | 140 | 114.5381 | 54.769 | 89.5381 | 49.769 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
141 | 6.7 | 2.6906 | 25 | 10.4604 | 8.8506 | 8.4829 | 56 | 141 | 114.5396 | 54.7698 | 89.5396 | 49.7698 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
142 | 6.3 | 2.6884 | 25 | 10.4589 | 8.8505 | 8.4826 | 56 | 142 | 114.5411 | 54.7705 | 89.5411 | 49.7705 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
143 | 6.4 | 2.6861 | 25 | 10.4574 | 8.8503 | 8.4823 | 56 | 143 | 114.5426 | 54.7713 | 89.5426 | 49.7713 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
144 | 6.6 | 2.6839 | 25 | 10.4559 | 8.8502 | 8.4821 | 56 | 144 | 114.5441 | 54.772 | 89.5441 | 49.772 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
145 | 6.6 | 2.6816 | 25 | 10.4544 | 8.85 | 8.4818 | 56 | 145 | 114.5456 | 54.7728 | 89.5456 | 49.7728 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
146 | 6.9 | 2.6794 | 25 | 10.4529 | 8.8498 | 8.4815 | 56 | 146 | 114.5471 | 54.7735 | 89.5471 | 49.7735 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
147 | 6.7 | 2.6772 | 25 | 10.4514 | 8.8497 | 8.4813 | 56 | 147 | 114.5486 | 54.7743 | 89.5486 | 49.7743 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
148 | 7.2 | 2.6749 | 25 | 10.4499 | 8.8495 | 8.481 | 56 | 148 | 114.5501 | 54.775 | 89.5501 | 49.775 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
149 | 7.3 | 2.6727 | 25 | 10.4485 | 8.8493 | 8.4807 | 56 | 149 | 114.5515 | 54.7758 | 89.5515 | 49.7758 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
150 | 7.6 | 2.6705 | 25 | 10.447 | 8.8492 | 8.4805 | 56 | 150 | 114.553 | 54.7765 | 89.553 | 49.7765 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
151 | 7.6 | 2.6682 | 25 | 10.4455 | 8.849 | 8.4802 | 56 | 151 | 114.5545 | 54.7773 | 89.5545 | 49.7773 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
152 | 7.5 | 2.666 | 25 | 10.444 | 8.8488 | 8.4799 | 56 | 152 | 114.556 | 54.778 | 89.556 | 49.778 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
153 | 7.9 | 2.6638 | 25 | 10.4425 | 8.8487 | 8.4797 | 56 | 153 | 114.5575 | 54.7787 | 89.5575 | 49.7787 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
154 | 8.2 | 2.6616 | 25 | 10.4411 | 8.8485 | 8.4794 | 56 | 154 | 114.5589 | 54.7795 | 89.5589 | 49.7795 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
155 | 8.5 | 2.6594 | 25 | 10.4396 | 8.8484 | 8.4791 | 56 | 155 | 114.5604 | 54.7802 | 89.5604 | 49.7802 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
156 | 8.8 | 2.6572 | 25 | 10.4381 | 8.8482 | 8.4789 | 56 | 156 | 114.5619 | 54.7809 | 89.5619 | 49.7809 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
157 | 9.1 | 2.655 | 25 | 10.4367 | 8.848 | 8.4786 | 56 | 157 | 114.5633 | 54.7817 | 89.5633 | 49.7817 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
158 | 9.4 | 2.6528 | 25 | 10.4352 | 8.8479 | 8.4783 | 56 | 158 | 114.5648 | 54.7824 | 89.5648 | 49.7824 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
159 | 9.4 | 2.6506 | 25 | 10.4337 | 8.8477 | 8.4781 | 56 | 159 | 114.5663 | 54.7831 | 89.5663 | 49.7831 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
160 | 9.4 | 2.6484 | 25 | 10.4323 | 8.8475 | 8.4778 | 56 | 160 | 114.5677 | 54.7839 | 89.5677 | 49.7839 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
161 | 9 | 2.6462 | 25 | 10.4308 | 8.8474 | 8.4775 | 56 | 161 | 114.5692 | 54.7846 | 89.5692 | 49.7846 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
162 | 8.9 | 2.644 | 25 | 10.4294 | 8.8472 | 8.4773 | 56 | 162 | 114.5706 | 54.7853 | 89.5706 | 49.7853 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
163 | 8.4 | 2.6419 | 25 | 10.4279 | 8.8471 | 8.477 | 56 | 163 | 114.5721 | 54.786 | 89.5721 | 49.786 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
164 | 8.4 | 2.6397 | 25 | 10.4265 | 8.8469 | 8.4768 | 56 | 164 | 114.5735 | 54.7868 | 89.5735 | 49.7868 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
165 | 8.2 | 2.6375 | 25 | 10.425 | 8.8468 | 8.4765 | 56 | 165 | 114.575 | 54.7875 | 89.575 | 49.7875 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
166 | 8.2 | 2.6353 | 25 | 10.4236 | 8.8466 | 8.4762 | 56 | 166 | 114.5764 | 54.7882 | 89.5764 | 49.7882 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
167 | 8.4 | 2.6332 | 25 | 10.4221 | 8.8464 | 8.476 | 56 | 167 | 114.5779 | 54.7889 | 89.5779 | 49.7889 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
168 | 8.9 | 2.631 | 25 | 10.4207 | 8.8463 | 8.4757 | 56 | 168 | 114.5793 | 54.7897 | 89.5793 | 49.7897 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
169 | 8.8 | 2.6289 | 25 | 10.4192 | 8.8461 | 8.4755 | 56 | 169 | 114.5808 | 54.7904 | 89.5808 | 49.7904 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
170 | 8.5 | 2.6267 | 25 | 10.4178 | 8.846 | 8.4752 | 56 | 170 | 114.5822 | 54.7911 | 89.5822 | 49.7911 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
171 | 8.3 | 2.6246 | 25 | 10.4164 | 8.8458 | 8.4749 | 56 | 171 | 114.5836 | 54.7918 | 89.5836 | 49.7918 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
172 | 7.9 | 2.6224 | 25 | 10.4149 | 8.8456 | 8.4747 | 56 | 172 | 114.5851 | 54.7925 | 89.5851 | 49.7925 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
173 | 7.6 | 2.6203 | 25 | 10.4135 | 8.8455 | 8.4744 | 56 | 173 | 114.5865 | 54.7932 | 89.5865 | 49.7932 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
174 | 7.7 | 2.6181 | 25 | 10.4121 | 8.8453 | 8.4742 | 56 | 174 | 114.5879 | 54.794 | 89.5879 | 49.794 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
175 | 7.8 | 2.616 | 25 | 10.4107 | 8.8452 | 8.4739 | 56 | 175 | 114.5893 | 54.7947 | 89.5893 | 49.7947 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
176 | 7.7 | 2.6139 | 25 | 10.4092 | 8.845 | 8.4737 | 56 | 176 | 114.5908 | 54.7954 | 89.5908 | 49.7954 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
177 | 7.7 | 2.6117 | 25 | 10.4078 | 8.8449 | 8.4734 | 56 | 177 | 114.5922 | 54.7961 | 89.5922 | 49.7961 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
178 | 7.9 | 2.6096 | 25 | 10.4064 | 8.8447 | 8.4732 | 56 | 178 | 114.5936 | 54.7968 | 89.5936 | 49.7968 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
179 | 7.8 | 2.6075 | 25 | 10.405 | 8.8445 | 8.4729 | 56 | 179 | 114.595 | 54.7975 | 89.595 | 49.7975 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
180 | 8 | 2.6054 | 25 | 10.4036 | 8.8444 | 8.4726 | 56 | 180 | 114.5964 | 54.7982 | 89.5964 | 49.7982 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
181 | 8.3 | 2.6032 | 25 | 10.4022 | 8.8442 | 8.4724 | 56 | 181 | 114.5978 | 54.7989 | 89.5978 | 49.7989 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
182 | 8.7 | 2.6011 | 25 | 10.4008 | 8.8441 | 8.4721 | 56 | 182 | 114.5992 | 54.7996 | 89.5992 | 49.7996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
183 | 8.9 | 2.599 | 25 | 10.3993 | 8.8439 | 8.4719 | 56 | 183 | 114.6007 | 54.8003 | 89.6007 | 49.8003 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
184 | 8.8 | 2.5969 | 25 | 10.3979 | 8.8438 | 8.4716 | 56 | 184 | 114.6021 | 54.801 | 89.6021 | 49.801 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
185 | 8.7 | 2.5948 | 25 | 10.3965 | 8.8436 | 8.4714 | 56 | 185 | 114.6035 | 54.8017 | 89.6035 | 49.8017 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
186 | 8.4 | 2.5927 | 25 | 10.3951 | 8.8435 | 8.4711 | 56 | 186 | 114.6049 | 54.8024 | 89.6049 | 49.8024 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
187 | 8 | 2.5906 | 25 | 10.3937 | 8.8433 | 8.4709 | 56 | 187 | 114.6063 | 54.8031 | 89.6063 | 49.8031 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
188 | 7.5 | 2.5885 | 25 | 10.3924 | 8.8432 | 8.4706 | 56 | 188 | 114.6076 | 54.8038 | 89.6076 | 49.8038 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
189 | 7.5 | 2.5864 | 25 | 10.391 | 8.843 | 8.4704 | 56 | 189 | 114.609 | 54.8045 | 89.609 | 49.8045 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
190 | 7.6 | 2.5844 | 25 | 10.3896 | 8.8429 | 8.4701 | 56 | 190 | 114.6104 | 54.8052 | 89.6104 | 49.8052 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
191 | 7.5 | 2.5823 | 25 | 10.3882 | 8.8427 | 8.4699 | 56 | 191 | 114.6118 | 54.8059 | 89.6118 | 49.8059 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
192 | 7.5 | 2.5802 | 25 | 10.3868 | 8.8425 | 8.4696 | 56 | 192 | 114.6132 | 54.8066 | 89.6132 | 49.8066 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
193 | 7.6 | 2.5781 | 25 | 10.3854 | 8.8424 | 8.4694 | 56 | 193 | 114.6146 | 54.8073 | 89.6146 | 49.8073 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
194 | 7.5 | 2.5761 | 25 | 10.384 | 8.8422 | 8.4691 | 56 | 194 | 114.616 | 54.808 | 89.616 | 49.808 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
195 | 7.6 | 2.574 | 25 | 10.3827 | 8.8421 | 8.4689 | 56 | 195 | 114.6173 | 54.8087 | 89.6173 | 49.8087 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
196 | 7.3 | 2.5719 | 25 | 10.3813 | 8.8419 | 8.4686 | 56 | 196 | 114.6187 | 54.8094 | 89.6187 | 49.8094 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
197 | 6.8 | 2.5699 | 25 | 10.3799 | 8.8418 | 8.4684 | 56 | 197 | 114.6201 | 54.81 | 89.6201 | 49.81 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
198 | 6.3 | 2.5678 | 25 | 10.3785 | 8.8416 | 8.4681 | 56 | 198 | 114.6215 | 54.8107 | 89.6215 | 49.8107 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
199 | 6.3 | 2.5658 | 25 | 10.3772 | 8.8415 | 8.4679 | 56 | 199 | 114.6228 | 54.8114 | 89.6228 | 49.8114 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
200 | 6.3 | 2.5637 | 25 | 10.3758 | 8.8413 | 8.4676 | 56 | 200 | 114.6242 | 54.8121 | 89.6242 | 49.8121 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
201 | 6.3 | 2.5617 | 25 | 10.3745 | 8.8412 | 8.4674 | 56 | 201 | 114.6255 | 54.8128 | 89.6255 | 49.8128 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
202 | 6.3 | 2.5596 | 25 | 10.3731 | 8.841 | 8.4672 | 56 | 202 | 114.6269 | 54.8135 | 89.6269 | 49.8135 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
203 | 6.1 | 2.5576 | 25 | 10.3717 | 8.8409 | 8.4669 | 56 | 203 | 114.6283 | 54.8141 | 89.6283 | 49.8141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
204 | 6.2 | 2.5556 | 25 | 10.3704 | 8.8407 | 8.4667 | 56 | 204 | 114.6296 | 54.8148 | 89.6296 | 49.8148 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
205 | 6.3 | 2.5535 | 25 | 10.369 | 8.8406 | 8.4664 | 56 | 205 | 114.631 | 54.8155 | 89.631 | 49.8155 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
206 | 6.4 | 2.5515 | 25 | 10.3677 | 8.8404 | 8.4662 | 56 | 206 | 114.6323 | 54.8162 | 89.6323 | 49.8162 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
207 | 6.7 | 2.5495 | 25 | 10.3663 | 8.8403 | 8.4659 | 56 | 207 | 114.6337 | 54.8168 | 89.6337 | 49.8168 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
208 | 7.3 | 2.5475 | 25 | 10.365 | 8.8401 | 8.4657 | 56 | 208 | 114.635 | 54.8175 | 89.635 | 49.8175 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
209 | 8.4 | 2.5454 | 25 | 10.3636 | 8.84 | 8.4655 | 56 | 209 | 114.6364 | 54.8182 | 89.6364 | 49.8182 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
210 | 8.9 | 2.5434 | 25 | 10.3623 | 8.8399 | 8.4652 | 56 | 210 | 114.6377 | 54.8189 | 89.6377 | 49.8189 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
211 | 8.9 | 2.5414 | 25 | 10.361 | 8.8397 | 8.465 | 56 | 211 | 114.639 | 54.8195 | 89.639 | 49.8195 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
212 | 8.3 | 2.5394 | 25 | 10.3596 | 8.8396 | 8.4647 | 56 | 212 | 114.6404 | 54.8202 | 89.6404 | 49.8202 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
213 | 8 | 2.5374 | 25 | 10.3583 | 8.8394 | 8.4645 | 56 | 213 | 114.6417 | 54.8209 | 89.6417 | 49.8209 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
214 | 7.4 | 2.5354 | 25 | 10.3569 | 8.8393 | 8.4643 | 56 | 214 | 114.6431 | 54.8215 | 89.6431 | 49.8215 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
215 | 5.8 | 2.5334 | 25 | 10.3556 | 8.8391 | 8.464 | 56 | 215 | 114.6444 | 54.8222 | 89.6444 | 49.8222 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
216 | 5.3 | 2.5314 | 25 | 10.3543 | 8.839 | 8.4638 | 56 | 216 | 114.6457 | 54.8229 | 89.6457 | 49.8229 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
217 | 4.7 | 2.5295 | 25 | 10.353 | 8.8388 | 8.4635 | 56 | 217 | 114.647 | 54.8235 | 89.647 | 49.8235 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
218 | 4.6 | 2.5275 | 25 | 10.3516 | 8.8387 | 8.4633 | 56 | 218 | 114.6484 | 54.8242 | 89.6484 | 49.8242 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
219 | 5.2 | 2.5255 | 25 | 10.3503 | 8.8385 | 8.4631 | 56 | 219 | 114.6497 | 54.8248 | 89.6497 | 49.8248 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
220 | 5.5 | 2.5235 | 25 | 10.349 | 8.8384 | 8.4628 | 56 | 220 | 114.651 | 54.8255 | 89.651 | 49.8255 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
221 | 5.8 | 2.5215 | 25 | 10.3477 | 8.8382 | 8.4626 | 56 | 221 | 114.6523 | 54.8262 | 89.6523 | 49.8262 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
222 | 6.1 | 2.5196 | 25 | 10.3464 | 8.8381 | 8.4623 | 56 | 222 | 114.6536 | 54.8268 | 89.6536 | 49.8268 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
223 | 6.2 | 2.5176 | 25 | 10.3451 | 8.838 | 8.4621 | 56 | 223 | 114.6549 | 54.8275 | 89.6549 | 49.8275 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
224 | 6.1 | 2.5156 | 25 | 10.3438 | 8.8378 | 8.4619 | 56 | 224 | 114.6562 | 54.8281 | 89.6562 | 49.8281 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
225 | 6 | 2.5137 | 25 | 10.3425 | 8.8377 | 8.4616 | 56 | 225 | 114.6575 | 54.8288 | 89.6575 | 49.8288 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
226 | 6.1 | 2.5117 | 25 | 10.3412 | 8.8375 | 8.4614 | 56 | 226 | 114.6588 | 54.8294 | 89.6588 | 49.8294 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
227 | 6 | 2.5098 | 25 | 10.3399 | 8.8374 | 8.4612 | 56 | 227 | 114.6601 | 54.8301 | 89.6601 | 49.8301 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
228 | 5.9 | 2.5078 | 25 | 10.3386 | 8.8372 | 8.4609 | 56 | 228 | 114.6614 | 54.8307 | 89.6614 | 49.8307 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
229 | 6.3 | 2.5059 | 25 | 10.3373 | 8.8371 | 8.4607 | 56 | 229 | 114.6627 | 54.8314 | 89.6627 | 49.8314 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
230 | 6.4 | 2.5039 | 25 | 10.336 | 8.837 | 8.4605 | 56 | 230 | 114.664 | 54.832 | 89.664 | 49.832 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
231 | 6.4 | 2.502 | 25 | 10.3347 | 8.8368 | 8.4602 | 56 | 231 | 114.6653 | 54.8327 | 89.6653 | 49.8327 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
232 | 6.4 | 2.5001 | 25 | 10.3334 | 8.8367 | 8.46 | 56 | 232 | 114.6666 | 54.8333 | 89.6666 | 49.8333 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
233 | 6.1 | 2.4981 | 25 | 10.3321 | 8.8365 | 8.4598 | 56 | 233 | 114.6679 | 54.834 | 89.6679 | 49.834 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
234 | 6.2 | 2.4962 | 25 | 10.3308 | 8.8364 | 8.4595 | 56 | 234 | 114.6692 | 54.8346 | 89.6692 | 49.8346 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
235 | 6.3 | 2.4943 | 25 | 10.3295 | 8.8362 | 8.4593 | 56 | 235 | 114.6705 | 54.8352 | 89.6705 | 49.8352 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
236 | 6.1 | 2.4924 | 25 | 10.3283 | 8.8361 | 8.4591 | 56 | 236 | 114.6717 | 54.8359 | 89.6717 | 49.8359 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
237 | 6.1 | 2.4905 | 25 | 10.327 | 8.836 | 8.4589 | 56 | 237 | 114.673 | 54.8365 | 89.673 | 49.8365 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
238 | 6.1 | 2.4886 | 25 | 10.3257 | 8.8358 | 8.4586 | 56 | 238 | 114.6743 | 54.8371 | 89.6743 | 49.8371 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
239 | 6.1 | 2.4866 | 25 | 10.3244 | 8.8357 | 8.4584 | 56 | 239 | 114.6756 | 54.8378 | 89.6756 | 49.8378 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
240 | 6 | 2.4847 | 25 | 10.3232 | 8.8355 | 8.4582 | 56 | 240 | 114.6768 | 54.8384 | 89.6768 | 49.8384 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
241 | 6 | 2.4828 | 25 | 10.3219 | 8.8354 | 8.4579 | 56 | 241 | 114.6781 | 54.8391 | 89.6781 | 49.8391 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
242 | 6 | 2.4809 | 25 | 10.3206 | 8.8353 | 8.4577 | 56 | 242 | 114.6794 | 54.8397 | 89.6794 | 49.8397 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
243 | 6 | 2.479 | 25 | 10.3194 | 8.8351 | 8.4575 | 56 | 243 | 114.6806 | 54.8403 | 89.6806 | 49.8403 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
244 | 5.9 | 2.4772 | 25 | 10.3181 | 8.835 | 8.4573 | 56 | 244 | 114.6819 | 54.8409 | 89.6819 | 49.8409 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
245 | 6 | 2.4753 | 25 | 10.3168 | 8.8349 | 8.457 | 56 | 245 | 114.6832 | 54.8416 | 89.6832 | 49.8416 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
246 | 5.9 | 2.4734 | 25 | 10.3156 | 8.8347 | 8.4568 | 56 | 246 | 114.6844 | 54.8422 | 89.6844 | 49.8422 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
247 | 6.1 | 2.4715 | 25 | 10.3143 | 8.8346 | 8.4566 | 56 | 247 | 114.6857 | 54.8428 | 89.6857 | 49.8428 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
248 | 6.1 | 2.4696 | 25 | 10.3131 | 8.8344 | 8.4564 | 56 | 248 | 114.6869 | 54.8435 | 89.6869 | 49.8435 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
249 | 6.2 | 2.4678 | 25 | 10.3118 | 8.8343 | 8.4561 | 56 | 249 | 114.6882 | 54.8441 | 89.6882 | 49.8441 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
250 | 6.3 | 2.4659 | 25 | 10.3106 | 8.8342 | 8.4559 | 56 | 250 | 114.6894 | 54.8447 | 89.6894 | 49.8447 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
251 | 6.7 | 2.464 | 25 | 10.3094 | 8.834 | 8.4557 | 56 | 251 | 114.6906 | 54.8453 | 89.6906 | 49.8453 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
252 | 6.9 | 2.4622 | 25 | 10.3081 | 8.8339 | 8.4555 | 56 | 252 | 114.6919 | 54.8459 | 89.6919 | 49.8459 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
253 | 6.9 | 2.4603 | 25 | 10.3069 | 8.8338 | 8.4552 | 56 | 253 | 114.6931 | 54.8466 | 89.6931 | 49.8466 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
254 | 6.6 | 2.4585 | 25 | 10.3056 | 8.8336 | 8.455 | 56 | 254 | 114.6944 | 54.8472 | 89.6944 | 49.8472 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
255 | 6.3 | 2.4566 | 25 | 10.3044 | 8.8335 | 8.4548 | 56 | 255 | 114.6956 | 54.8478 | 89.6956 | 49.8478 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
256 | 6.1 | 2.4548 | 25 | 10.3032 | 8.8333 | 8.4546 | 56 | 256 | 114.6968 | 54.8484 | 89.6968 | 49.8484 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
257 | 5.9 | 2.4529 | 25 | 10.3019 | 8.8332 | 8.4544 | 56 | 257 | 114.6981 | 54.849 | 89.6981 | 49.849 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
258 | 5.7 | 2.4511 | 25 | 10.3007 | 8.8331 | 8.4541 | 56 | 258 | 114.6993 | 54.8496 | 89.6993 | 49.8496 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
259 | 4.9 | 2.4492 | 25 | 10.2995 | 8.8329 | 8.4539 | 56 | 259 | 114.7005 | 54.8503 | 89.7005 | 49.8503 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
260 | 4.8 | 2.4474 | 25 | 10.2983 | 8.8328 | 8.4537 | 56 | 260 | 114.7017 | 54.8509 | 89.7017 | 49.8509 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
261 | 5.1 | 2.4456 | 25 | 10.2971 | 8.8327 | 8.4535 | 56 | 261 | 114.7029 | 54.8515 | 89.7029 | 49.8515 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
262 | 4.9 | 2.4438 | 25 | 10.2958 | 8.8325 | 8.4533 | 56 | 262 | 114.7042 | 54.8521 | 89.7042 | 49.8521 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
263 | 4.6 | 2.4419 | 25 | 10.2946 | 8.8324 | 8.453 | 56 | 263 | 114.7054 | 54.8527 | 89.7054 | 49.8527 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
264 | 4.3 | 2.4401 | 25 | 10.2934 | 8.8323 | 8.4528 | 56 | 264 | 114.7066 | 54.8533 | 89.7066 | 49.8533 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
265 | 4.1 | 2.4383 | 25 | 10.2922 | 8.8321 | 8.4526 | 56 | 265 | 114.7078 | 54.8539 | 89.7078 | 49.8539 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
266 | 4.5 | 2.4365 | 25 | 10.291 | 8.832 | 8.4524 | 56 | 266 | 114.709 | 54.8545 | 89.709 | 49.8545 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
267 | 4.8 | 2.4347 | 25 | 10.2898 | 8.8319 | 8.4522 | 56 | 267 | 114.7102 | 54.8551 | 89.7102 | 49.8551 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
268 | 5 | 2.4329 | 25 | 10.2886 | 8.8317 | 8.4519 | 56 | 268 | 114.7114 | 54.8557 | 89.7114 | 49.8557 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
269 | 4.7 | 2.4311 | 25 | 10.2874 | 8.8316 | 8.4517 | 56 | 269 | 114.7126 | 54.8563 | 89.7126 | 49.8563 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
270 | 4.5 | 2.4293 | 25 | 10.2862 | 8.8315 | 8.4515 | 56 | 270 | 114.7138 | 54.8569 | 89.7138 | 49.8569 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
271 | 4.4 | 2.4275 | 25 | 10.285 | 8.8313 | 8.4513 | 56 | 271 | 114.715 | 54.8575 | 89.715 | 49.8575 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
272 | 4.2 | 2.4257 | 25 | 10.2838 | 8.8312 | 8.4511 | 56 | 272 | 114.7162 | 54.8581 | 89.7162 | 49.8581 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
273 | 4.1 | 2.4239 | 25 | 10.2826 | 8.8311 | 8.4509 | 56 | 273 | 114.7174 | 54.8587 | 89.7174 | 49.8587 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
274 | 4.4 | 2.4221 | 25 | 10.2814 | 8.831 | 8.4507 | 56 | 274 | 114.7186 | 54.8593 | 89.7186 | 49.8593 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
275 | 5 | 2.4204 | 25 | 10.2802 | 8.8308 | 8.4504 | 56 | 275 | 114.7198 | 54.8599 | 89.7198 | 49.8599 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
276 | 5.4 | 2.4186 | 25 | 10.2791 | 8.8307 | 8.4502 | 56 | 276 | 114.7209 | 54.8605 | 89.7209 | 49.8605 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
277 | 5.7 | 2.4168 | 25 | 10.2779 | 8.8306 | 8.45 | 56 | 277 | 114.7221 | 54.8611 | 89.7221 | 49.8611 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
278 | 5.7 | 2.4151 | 25 | 10.2767 | 8.8304 | 8.4498 | 56 | 278 | 114.7233 | 54.8616 | 89.7233 | 49.8616 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
279 | 4.6 | 2.4133 | 25 | 10.2755 | 8.8303 | 8.4496 | 56 | 279 | 114.7245 | 54.8622 | 89.7245 | 49.8622 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
280 | 3.4 | 2.4115 | 25 | 10.2744 | 8.8302 | 8.4494 | 56 | 280 | 114.7256 | 54.8628 | 89.7256 | 49.8628 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
281 | 2.5 | 2.4098 | 25 | 10.2732 | 8.8301 | 8.4492 | 56 | 281 | 114.7268 | 54.8634 | 89.7268 | 49.8634 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
282 | 1.7 | 2.408 | 25 | 10.272 | 8.8299 | 8.449 | 56 | 282 | 114.728 | 54.864 | 89.728 | 49.864 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
283 | 1.2 | 2.4063 | 25 | 10.2709 | 8.8298 | 8.4488 | 56 | 283 | 114.7291 | 54.8646 | 89.7291 | 49.8646 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
284 | 1.2 | 2.4045 | 25 | 10.2697 | 8.8297 | 8.4485 | 56 | 284 | 114.7303 | 54.8652 | 89.7303 | 49.8652 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
285 | 0.7 | 2.4028 | 25 | 10.2685 | 8.8295 | 8.4483 | 56 | 285 | 114.7315 | 54.8657 | 89.7315 | 49.8657 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
286 | 0.3 | 2.4011 | 25 | 10.2674 | 8.8294 | 8.4481 | 56 | 286 | 114.7326 | 54.8663 | 89.7326 | 49.8663 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
287 | -0.2 | 2.3993 | 25 | 10.2662 | 8.8293 | 8.4479 | 56 | 287 | 114.7338 | 54.8669 | 89.7338 | 49.8669 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
288 | -0.7 | 2.3976 | 25 | 10.2651 | 8.8292 | 8.4477 | 56 | 288 | 114.7349 | 54.8675 | 89.7349 | 49.8675 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
289 | -1.2 | 2.3959 | 25 | 10.2639 | 8.829 | 8.4475 | 56 | 289 | 114.7361 | 54.868 | 89.7361 | 49.868 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
290 | -1.6 | 2.3941 | 25 | 10.2628 | 8.8289 | 8.4473 | 56 | 290 | 114.7372 | 54.8686 | 89.7372 | 49.8686 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
291 | -1.9 | 2.3924 | 25 | 10.2616 | 8.8288 | 8.4471 | 56 | 291 | 114.7384 | 54.8692 | 89.7384 | 49.8692 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
292 | -2.4 | 2.3907 | 25 | 10.2605 | 8.8287 | 8.4469 | 56 | 292 | 114.7395 | 54.8698 | 89.7395 | 49.8698 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
293 | -2.6 | 2.389 | 25 | 10.2593 | 8.8285 | 8.4467 | 56 | 293 | 114.7407 | 54.8703 | 89.7407 | 49.8703 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
294 | -3.2 | 2.3873 | 25 | 10.2582 | 8.8284 | 8.4465 | 56 | 294 | 114.7418 | 54.8709 | 89.7418 | 49.8709 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
295 | -3.3 | 2.3856 | 25 | 10.2571 | 8.8283 | 8.4463 | 56 | 295 | 114.7429 | 54.8715 | 89.7429 | 49.8715 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
296 | -3.3 | 2.3839 | 25 | 10.2559 | 8.8282 | 8.4461 | 56 | 296 | 114.7441 | 54.872 | 89.7441 | 49.872 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
297 | -3.3 | 2.3822 | 25 | 10.2548 | 8.828 | 8.4459 | 56 | 297 | 114.7452 | 54.8726 | 89.7452 | 49.8726 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
298 | -3.1 | 2.3805 | 25 | 10.2537 | 8.8279 | 8.4457 | 56 | 298 | 114.7463 | 54.8732 | 89.7463 | 49.8732 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
299 | -2.4 | 2.3788 | 25 | 10.2525 | 8.8278 | 8.4455 | 56 | 299 | 114.7475 | 54.8737 | 89.7475 | 49.8737 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
300 | -1.5 | 2.3771 | 25 | 10.2514 | 8.8277 | 8.4453 | 56 | 300 | 114.7486 | 54.8743 | 89.7486 | 49.8743 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
301 | -0.4 | 2.3754 | 25 | 10.2503 | 8.8275 | 8.4451 | 56 | 301 | 114.7497 | 54.8749 | 89.7497 | 49.8749 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
302 | 0.6 | 2.3738 | 25 | 10.2492 | 8.8274 | 8.4449 | 56 | 302 | 114.7508 | 54.8754 | 89.7508 | 49.8754 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
303 | 1.1 | 2.3721 | 25 | 10.2481 | 8.8273 | 8.4446 | 56 | 303 | 114.7519 | 54.876 | 89.7519 | 49.876 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
304 | 1.1 | 2.3704 | 25 | 10.2469 | 8.8272 | 8.4444 | 56 | 304 | 114.7531 | 54.8765 | 89.7531 | 49.8765 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
305 | -0.3 | 2.3687 | 25 | 10.2458 | 8.827 | 8.4442 | 56 | 305 | 114.7542 | 54.8771 | 89.7542 | 49.8771 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
306 | -0.2 | 2.3671 | 25 | 10.2447 | 8.8269 | 8.444 | 56 | 306 | 114.7553 | 54.8776 | 89.7553 | 49.8776 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
307 | 0.2 | 2.3654 | 25 | 10.2436 | 8.8268 | 8.4438 | 56 | 307 | 114.7564 | 54.8782 | 89.7564 | 49.8782 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
308 | 0.8 | 2.3638 | 25 | 10.2425 | 8.8267 | 8.4437 | 56 | 308 | 114.7575 | 54.8787 | 89.7575 | 49.8787 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
309 | 1.4 | 2.3621 | 25 | 10.2414 | 8.8266 | 8.4435 | 56 | 309 | 114.7586 | 54.8793 | 89.7586 | 49.8793 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
310 | 1.8 | 2.3605 | 25 | 10.2403 | 8.8264 | 8.4433 | 56 | 310 | 114.7597 | 54.8798 | 89.7597 | 49.8798 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
311 | 2.2 | 2.3588 | 25 | 10.2392 | 8.8263 | 8.4431 | 56 | 311 | 114.7608 | 54.8804 | 89.7608 | 49.8804 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
312 | 2.8 | 2.3572 | 25 | 10.2381 | 8.8262 | 8.4429 | 56 | 312 | 114.7619 | 54.8809 | 89.7619 | 49.8809 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
313 | 3.3 | 2.3555 | 25 | 10.237 | 8.8261 | 8.4427 | 56 | 313 | 114.763 | 54.8815 | 89.763 | 49.8815 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
314 | 3.1 | 2.3539 | 25 | 10.2359 | 8.826 | 8.4425 | 56 | 314 | 114.7641 | 54.882 | 89.7641 | 49.882 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
315 | 2.8 | 2.3523 | 25 | 10.2348 | 8.8258 | 8.4423 | 56 | 315 | 114.7652 | 54.8826 | 89.7652 | 49.8826 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
316 | 3.2 | 2.3506 | 25 | 10.2338 | 8.8257 | 8.4421 | 56 | 316 | 114.7662 | 54.8831 | 89.7662 | 49.8831 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
317 | 3.2 | 2.349 | 25 | 10.2327 | 8.8256 | 8.4419 | 56 | 317 | 114.7673 | 54.8837 | 89.7673 | 49.8837 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
318 | 3.5 | 2.3474 | 25 | 10.2316 | 8.8255 | 8.4417 | 56 | 318 | 114.7684 | 54.8842 | 89.7684 | 49.8842 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
319 | 3.2 | 2.3458 | 25 | 10.2305 | 8.8254 | 8.4415 | 56 | 319 | 114.7695 | 54.8847 | 89.7695 | 49.8847 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
320 | 2.7 | 2.3442 | 25 | 10.2294 | 8.8252 | 8.4413 | 56 | 320 | 114.7706 | 54.8853 | 89.7706 | 49.8853 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
321 | 2.3 | 2.3426 | 25 | 10.2284 | 8.8251 | 8.4411 | 56 | 321 | 114.7716 | 54.8858 | 89.7716 | 49.8858 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
322 | 2.5 | 2.3409 | 25 | 10.2273 | 8.825 | 8.4409 | 56 | 322 | 114.7727 | 54.8864 | 89.7727 | 49.8864 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
323 | 3.3 | 2.3393 | 25 | 10.2262 | 8.8249 | 8.4407 | 56 | 323 | 114.7738 | 54.8869 | 89.7738 | 49.8869 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
324 | 4 | 2.3377 | 25 | 10.2252 | 8.8248 | 8.4405 | 56 | 324 | 114.7748 | 54.8874 | 89.7748 | 49.8874 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
325 | 4.1 | 2.3362 | 25 | 10.2241 | 8.8247 | 8.4403 | 56 | 325 | 114.7759 | 54.8879 | 89.7759 | 49.8879 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
326 | 4.1 | 2.3346 | 25 | 10.223 | 8.8245 | 8.4401 | 56 | 326 | 114.777 | 54.8885 | 89.777 | 49.8885 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
327 | 4.2 | 2.333 | 25 | 10.222 | 8.8244 | 8.44 | 56 | 327 | 114.778 | 54.889 | 89.778 | 49.889 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
328 | 4.4 | 2.3314 | 25 | 10.2209 | 8.8243 | 8.4398 | 56 | 328 | 114.7791 | 54.8895 | 89.7791 | 49.8895 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
329 | 4.3 | 2.3298 | 25 | 10.2199 | 8.8242 | 8.4396 | 56 | 329 | 114.7801 | 54.8901 | 89.7801 | 49.8901 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
330 | 3.9 | 2.3282 | 25 | 10.2188 | 8.8241 | 8.4394 | 56 | 330 | 114.7812 | 54.8906 | 89.7812 | 49.8906 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
331 | 3.7 | 2.3267 | 25 | 10.2178 | 8.824 | 8.4392 | 56 | 331 | 114.7822 | 54.8911 | 89.7822 | 49.8911 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
332 | 3.9 | 2.3251 | 25 | 10.2167 | 8.8238 | 8.439 | 56 | 332 | 114.7833 | 54.8916 | 89.7833 | 49.8916 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
333 | 3.9 | 2.3235 | 25 | 10.2157 | 8.8237 | 8.4388 | 56 | 333 | 114.7843 | 54.8922 | 89.7843 | 49.8922 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
334 | 3.6 | 2.322 | 25 | 10.2146 | 8.8236 | 8.4386 | 56 | 334 | 114.7854 | 54.8927 | 89.7854 | 49.8927 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
335 | 3.5 | 2.3204 | 25 | 10.2136 | 8.8235 | 8.4384 | 56 | 335 | 114.7864 | 54.8932 | 89.7864 | 49.8932 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
336 | 3.3 | 2.3189 | 25 | 10.2126 | 8.8234 | 8.4383 | 56 | 336 | 114.7874 | 54.8937 | 89.7874 | 49.8937 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
337 | 3.2 | 2.3173 | 25 | 10.2115 | 8.8233 | 8.4381 | 56 | 337 | 114.7885 | 54.8942 | 89.7885 | 49.8942 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
338 | 3.2 | 2.3158 | 25 | 10.2105 | 8.8232 | 8.4379 | 56 | 338 | 114.7895 | 54.8947 | 89.7895 | 49.8947 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
339 | 3.2 | 2.3142 | 25 | 10.2095 | 8.823 | 8.4377 | 56 | 339 | 114.7905 | 54.8953 | 89.7905 | 49.8953 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
340 | 3.1 | 2.3127 | 25 | 10.2085 | 8.8229 | 8.4375 | 56 | 340 | 114.7915 | 54.8958 | 89.7915 | 49.8958 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
341 | 2.7 | 2.3111 | 25 | 10.2074 | 8.8228 | 8.4373 | 56 | 341 | 114.7926 | 54.8963 | 89.7926 | 49.8963 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
342 | 2.6 | 2.3096 | 25 | 10.2064 | 8.8227 | 8.4372 | 56 | 342 | 114.7936 | 54.8968 | 89.7936 | 49.8968 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
343 | 2.5 | 2.3081 | 25 | 10.2054 | 8.8226 | 8.437 | 56 | 343 | 114.7946 | 54.8973 | 89.7946 | 49.8973 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
344 | 2.5 | 2.3066 | 25 | 10.2044 | 8.8225 | 8.4368 | 56 | 344 | 114.7956 | 54.8978 | 89.7956 | 49.8978 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
345 | 2.6 | 2.305 | 25 | 10.2034 | 8.8224 | 8.4366 | 56 | 345 | 114.7966 | 54.8983 | 89.7966 | 49.8983 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
346 | 2.7 | 2.3035 | 25 | 10.2024 | 8.8223 | 8.4364 | 56 | 346 | 114.7976 | 54.8988 | 89.7976 | 49.8988 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
347 | 2.9 | 2.302 | 25 | 10.2013 | 8.8221 | 8.4362 | 56 | 347 | 114.7987 | 54.8993 | 89.7987 | 49.8993 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
348 | 2.9 | 2.3005 | 25 | 10.2003 | 8.822 | 8.4361 | 56 | 348 | 114.7997 | 54.8998 | 89.7997 | 49.8998 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
349 | 3.1 | 2.299 | 25 | 10.1993 | 8.8219 | 8.4359 | 56 | 349 | 114.8007 | 54.9003 | 89.8007 | 49.9003 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
350 | 3.2 | 2.2975 | 25 | 10.1983 | 8.8218 | 8.4357 | 56 | 350 | 114.8017 | 54.9008 | 89.8017 | 49.9008 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
351 | 3.2 | 2.296 | 25 | 10.1973 | 8.8217 | 8.4355 | 56 | 351 | 114.8027 | 54.9013 | 89.8027 | 49.9013 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
352 | 3 | 2.2945 | 25 | 10.1963 | 8.8216 | 8.4353 | 56 | 352 | 114.8037 | 54.9018 | 89.8037 | 49.9018 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
353 | 2.9 | 2.293 | 25 | 10.1953 | 8.8215 | 8.4352 | 56 | 353 | 114.8047 | 54.9023 | 89.8047 | 49.9023 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
354 | 3 | 2.2915 | 25 | 10.1944 | 8.8214 | 8.435 | 56 | 354 | 114.8056 | 54.9028 | 89.8056 | 49.9028 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
355 | 2.9 | 2.29 | 25 | 10.1934 | 8.8213 | 8.4348 | 56 | 355 | 114.8066 | 54.9033 | 89.8066 | 49.9033 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
356 | 2.9 | 2.2886 | 25 | 10.1924 | 8.8212 | 8.4346 | 56 | 356 | 114.8076 | 54.9038 | 89.8076 | 49.9038 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
357 | 2.9 | 2.2871 | 25 | 10.1914 | 8.8211 | 8.4345 | 56 | 357 | 114.8086 | 54.9043 | 89.8086 | 49.9043 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
358 | 2.9 | 2.2856 | 25 | 10.1904 | 8.8209 | 8.4343 | 56 | 358 | 114.8096 | 54.9048 | 89.8096 | 49.9048 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
359 | 2.7 | 2.2841 | 25 | 10.1894 | 8.8208 | 8.4341 | 56 | 359 | 114.8106 | 54.9053 | 89.8106 | 49.9053 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
360 | 2.9 | 2.2827 | 25 | 10.1885 | 8.8207 | 8.4339 | 56 | 360 | 114.8115 | 54.9058 | 89.8115 | 49.9058 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
361 | 2.8 | 2.2812 | 25 | 10.1875 | 8.8206 | 8.4337 | 56 | 361 | 114.8125 | 54.9063 | 89.8125 | 49.9063 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
362 | 2.8 | 2.2798 | 25 | 10.1865 | 8.8205 | 8.4336 | 56 | 362 | 114.8135 | 54.9067 | 89.8135 | 49.9067 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
363 | 2.6 | 2.2783 | 25 | 10.1855 | 8.8204 | 8.4334 | 56 | 363 | 114.8145 | 54.9072 | 89.8145 | 49.9072 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
364 | 2.5 | 2.2769 | 25 | 10.1846 | 8.8203 | 8.4332 | 56 | 364 | 114.8154 | 54.9077 | 89.8154 | 49.9077 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
365 | 2.4 | 2.2754 | 25 | 10.1836 | 8.8202 | 8.433 | 56 | 365 | 114.8164 | 54.9082 | 89.8164 | 49.9082 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
366 | 2.4 | 2.274 | 25 | 10.1826 | 8.8201 | 8.4329 | 56 | 366 | 114.8174 | 54.9087 | 89.8174 | 49.9087 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
367 | 2.4 | 2.2725 | 25 | 10.1817 | 8.82 | 8.4327 | 56 | 367 | 114.8183 | 54.9092 | 89.8183 | 49.9092 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
368 | 2 | 2.2711 | 25 | 10.1807 | 8.8199 | 8.4325 | 56 | 368 | 114.8193 | 54.9096 | 89.8193 | 49.9096 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
369 | 1.5 | 2.2697 | 25 | 10.1798 | 8.8198 | 8.4324 | 56 | 369 | 114.8202 | 54.9101 | 89.8202 | 49.9101 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
370 | 1.4 | 2.2682 | 25 | 10.1788 | 8.8197 | 8.4322 | 56 | 370 | 114.8212 | 54.9106 | 89.8212 | 49.9106 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
371 | 1.3 | 2.2668 | 25 | 10.1779 | 8.8196 | 8.432 | 56 | 371 | 114.8221 | 54.9111 | 89.8221 | 49.9111 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
372 | 1.1 | 2.2654 | 25 | 10.1769 | 8.8195 | 8.4318 | 56 | 372 | 114.8231 | 54.9115 | 89.8231 | 49.9115 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
373 | 0.8 | 2.264 | 25 | 10.176 | 8.8194 | 8.4317 | 56 | 373 | 114.824 | 54.912 | 89.824 | 49.912 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
374 | 0.8 | 2.2626 | 25 | 10.175 | 8.8193 | 8.4315 | 56 | 374 | 114.825 | 54.9125 | 89.825 | 49.9125 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
375 | 0.8 | 2.2612 | 25 | 10.1741 | 8.8192 | 8.4313 | 56 | 375 | 114.8259 | 54.9129 | 89.8259 | 49.9129 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
376 | 0.8 | 2.2597 | 25 | 10.1732 | 8.819 | 8.4312 | 56 | 376 | 114.8268 | 54.9134 | 89.8268 | 49.9134 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
377 | 0.9 | 2.2583 | 25 | 10.1722 | 8.8189 | 8.431 | 56 | 377 | 114.8278 | 54.9139 | 89.8278 | 49.9139 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
378 | 1.2 | 2.257 | 25 | 10.1713 | 8.8188 | 8.4308 | 56 | 378 | 114.8287 | 54.9143 | 89.8287 | 49.9143 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
379 | 1.3 | 2.2556 | 25 | 10.1704 | 8.8187 | 8.4307 | 56 | 379 | 114.8296 | 54.9148 | 89.8296 | 49.9148 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
380 | 1.3 | 2.2542 | 25 | 10.1694 | 8.8186 | 8.4305 | 56 | 380 | 114.8306 | 54.9153 | 89.8306 | 49.9153 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
381 | 1.3 | 2.2528 | 25 | 10.1685 | 8.8185 | 8.4303 | 56 | 381 | 114.8315 | 54.9157 | 89.8315 | 49.9157 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
382 | 1.2 | 2.2514 | 25 | 10.1676 | 8.8184 | 8.4302 | 56 | 382 | 114.8324 | 54.9162 | 89.8324 | 49.9162 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
383 | 1 | 2.25 | 25 | 10.1667 | 8.8183 | 8.43 | 56 | 383 | 114.8333 | 54.9167 | 89.8333 | 49.9167 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
384 | 1.3 | 2.2486 | 25 | 10.1658 | 8.8182 | 8.4298 | 56 | 384 | 114.8342 | 54.9171 | 89.8342 | 49.9171 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
385 | 1.4 | 2.2473 | 25 | 10.1648 | 8.8181 | 8.4297 | 56 | 385 | 114.8352 | 54.9176 | 89.8352 | 49.9176 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
386 | 1.4 | 2.2459 | 25 | 10.1639 | 8.818 | 8.4295 | 56 | 386 | 114.8361 | 54.918 | 89.8361 | 49.918 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
387 | 1.2 | 2.2445 | 25 | 10.163 | 8.8179 | 8.4293 | 56 | 387 | 114.837 | 54.9185 | 89.837 | 49.9185 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
388 | 1 | 2.2432 | 25 | 10.1621 | 8.8178 | 8.4292 | 56 | 388 | 114.8379 | 54.9189 | 89.8379 | 49.9189 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
389 | 0.9 | 2.2418 | 25 | 10.1612 | 8.8177 | 8.429 | 56 | 389 | 114.8388 | 54.9194 | 89.8388 | 49.9194 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
390 | 0.7 | 2.2405 | 25 | 10.1603 | 8.8176 | 8.4289 | 56 | 390 | 114.8397 | 54.9198 | 89.8397 | 49.9198 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
391 | 0.6 | 2.2391 | 25 | 10.1594 | 8.8175 | 8.4287 | 56 | 391 | 114.8406 | 54.9203 | 89.8406 | 49.9203 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
392 | 0.9 | 2.2378 | 25 | 10.1585 | 8.8174 | 8.4285 | 56 | 392 | 114.8415 | 54.9207 | 89.8415 | 49.9207 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
393 | 1.3 | 2.2364 | 25 | 10.1576 | 8.8173 | 8.4284 | 56 | 393 | 114.8424 | 54.9212 | 89.8424 | 49.9212 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
394 | 1.3 | 2.2351 | 25 | 10.1567 | 8.8172 | 8.4282 | 56 | 394 | 114.8433 | 54.9216 | 89.8433 | 49.9216 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
395 | 1.2 | 2.2338 | 25 | 10.1558 | 8.8171 | 8.4281 | 56 | 395 | 114.8442 | 54.9221 | 89.8442 | 49.9221 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
396 | 1.4 | 2.2324 | 25 | 10.155 | 8.817 | 8.4279 | 56 | 396 | 114.845 | 54.9225 | 89.845 | 49.9225 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
397 | 1.6 | 2.2311 | 25 | 10.1541 | 8.8169 | 8.4277 | 56 | 397 | 114.8459 | 54.923 | 89.8459 | 49.923 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
398 | 1.6 | 2.2298 | 25 | 10.1532 | 8.8169 | 8.4276 | 56 | 398 | 114.8468 | 54.9234 | 89.8468 | 49.9234 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
399 | 1.5 | 2.2285 | 25 | 10.1523 | 8.8168 | 8.4274 | 56 | 399 | 114.8477 | 54.9238 | 89.8477 | 49.9238 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
400 | 1.3 | 2.2271 | 25 | 10.1514 | 8.8167 | 8.4273 | 56 | 400 | 114.8486 | 54.9243 | 89.8486 | 49.9243 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
401 | 0.9 | 2.2258 | 25 | 10.1506 | 8.8166 | 8.4271 | 56 | 401 | 114.8494 | 54.9247 | 89.8494 | 49.9247 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
402 | 1 | 2.2245 | 25 | 10.1497 | 8.8165 | 8.4269 | 56 | 402 | 114.8503 | 54.9252 | 89.8503 | 49.9252 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
403 | 0.8 | 2.2232 | 25 | 10.1488 | 8.8164 | 8.4268 | 56 | 403 | 114.8512 | 54.9256 | 89.8512 | 49.9256 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
404 | 0.8 | 2.2219 | 25 | 10.1479 | 8.8163 | 8.4266 | 56 | 404 | 114.8521 | 54.926 | 89.8521 | 49.926 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
405 | 0.9 | 2.2206 | 25 | 10.1471 | 8.8162 | 8.4265 | 56 | 405 | 114.8529 | 54.9265 | 89.8529 | 49.9265 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
406 | 1 | 2.2193 | 25 | 10.1462 | 8.8161 | 8.4263 | 56 | 406 | 114.8538 | 54.9269 | 89.8538 | 49.9269 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
407 | 1.2 | 2.218 | 25 | 10.1454 | 8.816 | 8.4262 | 56 | 407 | 114.8546 | 54.9273 | 89.8546 | 49.9273 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
408 | 1 | 2.2167 | 25 | 10.1445 | 8.8159 | 8.426 | 56 | 408 | 114.8555 | 54.9278 | 89.8555 | 49.9278 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
409 | 1 | 2.2155 | 25 | 10.1436 | 8.8158 | 8.4259 | 56 | 409 | 114.8564 | 54.9282 | 89.8564 | 49.9282 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
410 | 1.2 | 2.2142 | 25 | 10.1428 | 8.8157 | 8.4257 | 56 | 410 | 114.8572 | 54.9286 | 89.8572 | 49.9286 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
411 | 1 | 2.2129 | 25 | 10.1419 | 8.8156 | 8.4255 | 56 | 411 | 114.8581 | 54.929 | 89.8581 | 49.929 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
412 | 1.1 | 2.2116 | 25 | 10.1411 | 8.8155 | 8.4254 | 56 | 412 | 114.8589 | 54.9295 | 89.8589 | 49.9295 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
413 | 1.2 | 2.2104 | 25 | 10.1403 | 8.8154 | 8.4252 | 56 | 413 | 114.8597 | 54.9299 | 89.8597 | 49.9299 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
414 | 1.2 | 2.2091 | 25 | 10.1394 | 8.8153 | 8.4251 | 56 | 414 | 114.8606 | 54.9303 | 89.8606 | 49.9303 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
415 | 0.8 | 2.2079 | 25 | 10.1386 | 8.8152 | 8.4249 | 56 | 415 | 114.8614 | 54.9307 | 89.8614 | 49.9307 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
416 | 0.8 | 2.2066 | 25 | 10.1377 | 8.8152 | 8.4248 | 56 | 416 | 114.8623 | 54.9311 | 89.8623 | 49.9311 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
417 | 1 | 2.2053 | 25 | 10.1369 | 8.8151 | 8.4246 | 56 | 417 | 114.8631 | 54.9316 | 89.8631 | 49.9316 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
418 | 1.1 | 2.2041 | 25 | 10.1361 | 8.815 | 8.4245 | 56 | 418 | 114.8639 | 54.932 | 89.8639 | 49.932 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
419 | 1.4 | 2.2029 | 25 | 10.1352 | 8.8149 | 8.4243 | 56 | 419 | 114.8648 | 54.9324 | 89.8648 | 49.9324 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
420 | 1.5 | 2.2016 | 25 | 10.1344 | 8.8148 | 8.4242 | 56 | 420 | 114.8656 | 54.9328 | 89.8656 | 49.9328 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
421 | 1.4 | 2.2004 | 25 | 10.1336 | 8.8147 | 8.424 | 56 | 421 | 114.8664 | 54.9332 | 89.8664 | 49.9332 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
422 | 1.5 | 2.1991 | 25 | 10.1328 | 8.8146 | 8.4239 | 56 | 422 | 114.8672 | 54.9336 | 89.8672 | 49.9336 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
423 | 1.4 | 2.1979 | 25 | 10.1319 | 8.8145 | 8.4237 | 56 | 423 | 114.8681 | 54.934 | 89.8681 | 49.934 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
424 | 1.3 | 2.1967 | 25 | 10.1311 | 8.8144 | 8.4236 | 56 | 424 | 114.8689 | 54.9344 | 89.8689 | 49.9344 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
425 | 1.5 | 2.1955 | 25 | 10.1303 | 8.8143 | 8.4235 | 56 | 425 | 114.8697 | 54.9348 | 89.8697 | 49.9348 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
426 | 1.6 | 2.1942 | 25 | 10.1295 | 8.8142 | 8.4233 | 56 | 426 | 114.8705 | 54.9353 | 89.8705 | 49.9353 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
427 | 1.7 | 2.193 | 25 | 10.1287 | 8.8142 | 8.4232 | 56 | 427 | 114.8713 | 54.9357 | 89.8713 | 49.9357 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
428 | 1.9 | 2.1918 | 25 | 10.1279 | 8.8141 | 8.423 | 56 | 428 | 114.8721 | 54.9361 | 89.8721 | 49.9361 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
429 | 1.9 | 2.1906 | 25 | 10.1271 | 8.814 | 8.4229 | 56 | 429 | 114.8729 | 54.9365 | 89.8729 | 49.9365 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
430 | 1.9 | 2.1894 | 25 | 10.1263 | 8.8139 | 8.4227 | 56 | 430 | 114.8737 | 54.9369 | 89.8737 | 49.9369 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
431 | 1.8 | 2.1882 | 25 | 10.1255 | 8.8138 | 8.4226 | 56 | 431 | 114.8745 | 54.9373 | 89.8745 | 49.9373 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
432 | 1.8 | 2.187 | 25 | 10.1247 | 8.8137 | 8.4224 | 56 | 432 | 114.8753 | 54.9377 | 89.8753 | 49.9377 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
433 | 1.6 | 2.1858 | 25 | 10.1239 | 8.8136 | 8.4223 | 56 | 433 | 114.8761 | 54.9381 | 89.8761 | 49.9381 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
434 | 1.6 | 2.1846 | 25 | 10.1231 | 8.8135 | 8.4222 | 56 | 434 | 114.8769 | 54.9385 | 89.8769 | 49.9385 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
435 | 1.5 | 2.1835 | 25 | 10.1223 | 8.8135 | 8.422 | 56 | 435 | 114.8777 | 54.9388 | 89.8777 | 49.9388 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
436 | 1.4 | 2.1823 | 25 | 10.1215 | 8.8134 | 8.4219 | 56 | 436 | 114.8785 | 54.9392 | 89.8785 | 49.9392 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
437 | 1.4 | 2.1811 | 25 | 10.1207 | 8.8133 | 8.4217 | 56 | 437 | 114.8793 | 54.9396 | 89.8793 | 49.9396 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
438 | 1.2 | 2.1799 | 25 | 10.1199 | 8.8132 | 8.4216 | 56 | 438 | 114.8801 | 54.94 | 89.8801 | 49.94 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
439 | 1.1 | 2.1788 | 25 | 10.1192 | 8.8131 | 8.4215 | 56 | 439 | 114.8808 | 54.9404 | 89.8808 | 49.9404 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
440 | 1.1 | 2.1776 | 25 | 10.1184 | 8.813 | 8.4213 | 56 | 440 | 114.8816 | 54.9408 | 89.8816 | 49.9408 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
441 | 1.2 | 2.1764 | 25 | 10.1176 | 8.8129 | 8.4212 | 56 | 441 | 114.8824 | 54.9412 | 89.8824 | 49.9412 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
442 | 1.3 | 2.1753 | 25 | 10.1168 | 8.8129 | 8.421 | 56 | 442 | 114.8832 | 54.9416 | 89.8832 | 49.9416 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
443 | 1.3 | 2.1741 | 25 | 10.1161 | 8.8128 | 8.4209 | 56 | 443 | 114.8839 | 54.942 | 89.8839 | 49.942 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
444 | 1.4 | 2.173 | 25 | 10.1153 | 8.8127 | 8.4208 | 56 | 444 | 114.8847 | 54.9423 | 89.8847 | 49.9423 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
445 | 1.7 | 2.1718 | 25 | 10.1145 | 8.8126 | 8.4206 | 56 | 445 | 114.8855 | 54.9427 | 89.8855 | 49.9427 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
446 | 1.7 | 2.1707 | 25 | 10.1138 | 8.8125 | 8.4205 | 56 | 446 | 114.8862 | 54.9431 | 89.8862 | 49.9431 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
447 | 1.3 | 2.1695 | 25 | 10.113 | 8.8124 | 8.4203 | 56 | 447 | 114.887 | 54.9435 | 89.887 | 49.9435 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
448 | 1.1 | 2.1684 | 25 | 10.1123 | 8.8123 | 8.4202 | 56 | 448 | 114.8877 | 54.9439 | 89.8877 | 49.9439 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
449 | 1.2 | 2.1673 | 25 | 10.1115 | 8.8123 | 8.4201 | 56 | 449 | 114.8885 | 54.9442 | 89.8885 | 49.9442 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
450 | 1.3 | 2.1661 | 25 | 10.1108 | 8.8122 | 8.4199 | 56 | 450 | 114.8892 | 54.9446 | 89.8892 | 49.9446 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
451 | 1.4 | 2.165 | 25 | 10.11 | 8.8121 | 8.4198 | 56 | 451 | 114.89 | 54.945 | 89.89 | 49.945 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
452 | 1.4 | 2.1639 | 25 | 10.1093 | 8.812 | 8.4197 | 56 | 452 | 114.8907 | 54.9454 | 89.8907 | 49.9454 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
453 | 1.4 | 2.1628 | 25 | 10.1085 | 8.8119 | 8.4195 | 56 | 453 | 114.8915 | 54.9457 | 89.8915 | 49.9457 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
454 | 1.4 | 2.1617 | 25 | 10.1078 | 8.8119 | 8.4194 | 56 | 454 | 114.8922 | 54.9461 | 89.8922 | 49.9461 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
455 | 1.4 | 2.1606 | 25 | 10.107 | 8.8118 | 8.4193 | 56 | 455 | 114.893 | 54.9465 | 89.893 | 49.9465 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
456 | 1.5 | 2.1594 | 25 | 10.1063 | 8.8117 | 8.4191 | 56 | 456 | 114.8937 | 54.9469 | 89.8937 | 49.9469 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
457 | 1.6 | 2.1583 | 25 | 10.1056 | 8.8116 | 8.419 | 56 | 457 | 114.8944 | 54.9472 | 89.8944 | 49.9472 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
458 | 1.6 | 2.1573 | 25 | 10.1048 | 8.8115 | 8.4189 | 56 | 458 | 114.8952 | 54.9476 | 89.8952 | 49.9476 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
459 | 1.4 | 2.1562 | 25 | 10.1041 | 8.8115 | 8.4187 | 56 | 459 | 114.8959 | 54.9479 | 89.8959 | 49.9479 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
460 | 1.4 | 2.1551 | 25 | 10.1034 | 8.8114 | 8.4186 | 56 | 460 | 114.8966 | 54.9483 | 89.8966 | 49.9483 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
461 | 1.3 | 2.154 | 25 | 10.1027 | 8.8113 | 8.4185 | 56 | 461 | 114.8973 | 54.9487 | 89.8973 | 49.9487 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
462 | 1.2 | 2.1529 | 25 | 10.1019 | 8.8112 | 8.4183 | 56 | 462 | 114.8981 | 54.949 | 89.8981 | 49.949 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
463 | 1.2 | 2.1518 | 25 | 10.1012 | 8.8111 | 8.4182 | 56 | 463 | 114.8988 | 54.9494 | 89.8988 | 49.9494 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
464 | 1.2 | 2.1507 | 25 | 10.1005 | 8.8111 | 8.4181 | 56 | 464 | 114.8995 | 54.9498 | 89.8995 | 49.9498 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
465 | 1.1 | 2.1497 | 25 | 10.0998 | 8.811 | 8.418 | 56 | 465 | 114.9002 | 54.9501 | 89.9002 | 49.9501 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
466 | 1.2 | 2.1486 | 25 | 10.0991 | 8.8109 | 8.4178 | 56 | 466 | 114.9009 | 54.9505 | 89.9009 | 49.9505 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
467 | 1.2 | 2.1475 | 25 | 10.0984 | 8.8108 | 8.4177 | 56 | 467 | 114.9016 | 54.9508 | 89.9016 | 49.9508 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
468 | 1.3 | 2.1465 | 25 | 10.0977 | 8.8107 | 8.4176 | 56 | 468 | 114.9023 | 54.9512 | 89.9023 | 49.9512 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
469 | 1.3 | 2.1454 | 25 | 10.097 | 8.8107 | 8.4175 | 56 | 469 | 114.903 | 54.9515 | 89.903 | 49.9515 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
470 | 1.3 | 2.1444 | 25 | 10.0962 | 8.8106 | 8.4173 | 56 | 470 | 114.9038 | 54.9519 | 89.9038 | 49.9519 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
471 | 1.3 | 2.1433 | 25 | 10.0955 | 8.8105 | 8.4172 | 56 | 471 | 114.9045 | 54.9522 | 89.9045 | 49.9522 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
472 | 1.2 | 2.1423 | 25 | 10.0949 | 8.8104 | 8.4171 | 56 | 472 | 114.9051 | 54.9526 | 89.9051 | 49.9526 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
473 | 1.2 | 2.1412 | 25 | 10.0942 | 8.8104 | 8.4169 | 56 | 473 | 114.9058 | 54.9529 | 89.9058 | 49.9529 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
474 | 1.2 | 2.1402 | 25 | 10.0935 | 8.8103 | 8.4168 | 56 | 474 | 114.9065 | 54.9533 | 89.9065 | 49.9533 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
475 | 1.2 | 2.1392 | 25 | 10.0928 | 8.8102 | 8.4167 | 56 | 475 | 114.9072 | 54.9536 | 89.9072 | 49.9536 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
476 | 1.2 | 2.1381 | 25 | 10.0921 | 8.8101 | 8.4166 | 56 | 476 | 114.9079 | 54.954 | 89.9079 | 49.954 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
477 | 1.1 | 2.1371 | 25 | 10.0914 | 8.8101 | 8.4165 | 56 | 477 | 114.9086 | 54.9543 | 89.9086 | 49.9543 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
478 | 1 | 2.1361 | 25 | 10.0907 | 8.81 | 8.4163 | 56 | 478 | 114.9093 | 54.9546 | 89.9093 | 49.9546 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
479 | 0.9 | 2.1351 | 25 | 10.09 | 8.8099 | 8.4162 | 56 | 479 | 114.91 | 54.955 | 89.91 | 49.955 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
480 | 0.9 | 2.1341 | 25 | 10.0894 | 8.8098 | 8.4161 | 56 | 480 | 114.9106 | 54.9553 | 89.9106 | 49.9553 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
481 | 0.7 | 2.133 | 25 | 10.0887 | 8.8098 | 8.416 | 56 | 481 | 114.9113 | 54.9557 | 89.9113 | 49.9557 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
482 | 0.6 | 2.132 | 25 | 10.088 | 8.8097 | 8.4158 | 56 | 482 | 114.912 | 54.956 | 89.912 | 49.956 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
483 | 0.6 | 2.131 | 25 | 10.0874 | 8.8096 | 8.4157 | 56 | 483 | 114.9126 | 54.9563 | 89.9126 | 49.9563 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
484 | 0.6 | 2.13 | 25 | 10.0867 | 8.8095 | 8.4156 | 56 | 484 | 114.9133 | 54.9567 | 89.9133 | 49.9567 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
485 | 0.6 | 2.129 | 25 | 10.086 | 8.8095 | 8.4155 | 56 | 485 | 114.914 | 54.957 | 89.914 | 49.957 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
486 | 0.6 | 2.1281 | 25 | 10.0854 | 8.8094 | 8.4154 | 56 | 486 | 114.9146 | 54.9573 | 89.9146 | 49.9573 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
487 | 0.7 | 2.1271 | 25 | 10.0847 | 8.8093 | 8.4152 | 56 | 487 | 114.9153 | 54.9576 | 89.9153 | 49.9576 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
488 | 0.7 | 2.1261 | 25 | 10.0841 | 8.8092 | 8.4151 | 56 | 488 | 114.9159 | 54.958 | 89.9159 | 49.958 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
489 | 0.8 | 2.1251 | 25 | 10.0834 | 8.8092 | 8.415 | 56 | 489 | 114.9166 | 54.9583 | 89.9166 | 49.9583 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
490 | 0.8 | 2.1241 | 25 | 10.0827 | 8.8091 | 8.4149 | 56 | 490 | 114.9173 | 54.9586 | 89.9173 | 49.9586 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
491 | 0.9 | 2.1231 | 25 | 10.0821 | 8.809 | 8.4148 | 56 | 491 | 114.9179 | 54.959 | 89.9179 | 49.959 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
492 | 0.9 | 2.1222 | 25 | 10.0815 | 8.809 | 8.4147 | 56 | 492 | 114.9185 | 54.9593 | 89.9185 | 49.9593 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
493 | 0.8 | 2.1212 | 25 | 10.0808 | 8.8089 | 8.4145 | 56 | 493 | 114.9192 | 54.9596 | 89.9192 | 49.9596 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
494 | 0.9 | 2.1203 | 25 | 10.0802 | 8.8088 | 8.4144 | 56 | 494 | 114.9198 | 54.9599 | 89.9198 | 49.9599 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
495 | 0.8 | 2.1193 | 25 | 10.0795 | 8.8087 | 8.4143 | 56 | 495 | 114.9205 | 54.9602 | 89.9205 | 49.9602 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
496 | 0.8 | 2.1183 | 25 | 10.0789 | 8.8087 | 8.4142 | 56 | 496 | 114.9211 | 54.9606 | 89.9211 | 49.9606 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
497 | 0.7 | 2.1174 | 25 | 10.0783 | 8.8086 | 8.4141 | 56 | 497 | 114.9217 | 54.9609 | 89.9217 | 49.9609 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
498 | 0.5 | 2.1164 | 25 | 10.0776 | 8.8085 | 8.414 | 56 | 498 | 114.9224 | 54.9612 | 89.9224 | 49.9612 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
499 | 0.5 | 2.1155 | 25 | 10.077 | 8.8085 | 8.4139 | 56 | 499 | 114.923 | 54.9615 | 89.923 | 49.9615 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
500 | 0.7 | 2.1146 | 25 | 10.0764 | 8.8084 | 8.4137 | 56 | 500 | 114.9236 | 54.9618 | 89.9236 | 49.9618 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
501 | 0.8 | 2.1136 | 25 | 10.0758 | 8.8083 | 8.4136 | 56 | 501 | 114.9242 | 54.9621 | 89.9242 | 49.9621 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
502 | 0.7 | 2.1127 | 25 | 10.0751 | 8.8083 | 8.4135 | 56 | 502 | 114.9249 | 54.9624 | 89.9249 | 49.9624 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
503 | 0.8 | 2.1118 | 25 | 10.0745 | 8.8082 | 8.4134 | 56 | 503 | 114.9255 | 54.9627 | 89.9255 | 49.9627 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
504 | 0.7 | 2.1108 | 25 | 10.0739 | 8.8081 | 8.4133 | 56 | 504 | 114.9261 | 54.9631 | 89.9261 | 49.9631 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
505 | 0.7 | 2.1099 | 25 | 10.0733 | 8.8081 | 8.4132 | 56 | 505 | 114.9267 | 54.9634 | 89.9267 | 49.9634 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
506 | 0.7 | 2.109 | 25 | 10.0727 | 8.808 | 8.4131 | 56 | 506 | 114.9273 | 54.9637 | 89.9273 | 49.9637 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
507 | 0.6 | 2.1081 | 25 | 10.0721 | 8.8079 | 8.413 | 56 | 507 | 114.9279 | 54.964 | 89.9279 | 49.964 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
508 | 0.7 | 2.1072 | 25 | 10.0715 | 8.8079 | 8.4129 | 56 | 508 | 114.9285 | 54.9643 | 89.9285 | 49.9643 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
509 | 0.6 | 2.1063 | 25 | 10.0709 | 8.8078 | 8.4128 | 56 | 509 | 114.9291 | 54.9646 | 89.9291 | 49.9646 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
510 | 0.3 | 2.1054 | 25 | 10.0703 | 8.8077 | 8.4126 | 56 | 510 | 114.9297 | 54.9649 | 89.9297 | 49.9649 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
511 | 0.2 | 2.1045 | 25 | 10.0697 | 8.8077 | 8.4125 | 56 | 511 | 114.9303 | 54.9652 | 89.9303 | 49.9652 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
512 | 0 | 2.1036 | 25 | 10.0691 | 8.8076 | 8.4124 | 56 | 512 | 114.9309 | 54.9655 | 89.9309 | 49.9655 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
513 | -0.2 | 2.1027 | 25 | 10.0685 | 8.8075 | 8.4123 | 56 | 513 | 114.9315 | 54.9658 | 89.9315 | 49.9658 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
514 | -0.3 | 2.1018 | 25 | 10.0679 | 8.8075 | 8.4122 | 56 | 514 | 114.9321 | 54.9661 | 89.9321 | 49.9661 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
515 | -0.3 | 2.1009 | 25 | 10.0673 | 8.8074 | 8.4121 | 56 | 515 | 114.9327 | 54.9664 | 89.9327 | 49.9664 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
516 | -0.2 | 2.1001 | 25 | 10.0667 | 8.8073 | 8.412 | 56 | 516 | 114.9333 | 54.9666 | 89.9333 | 49.9666 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
517 | -0.2 | 2.0992 | 25 | 10.0661 | 8.8073 | 8.4119 | 56 | 517 | 114.9339 | 54.9669 | 89.9339 | 49.9669 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
518 | -0.3 | 2.0983 | 25 | 10.0655 | 8.8072 | 8.4118 | 56 | 518 | 114.9345 | 54.9672 | 89.9345 | 49.9672 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
519 | -0.3 | 2.0975 | 25 | 10.065 | 8.8071 | 8.4117 | 56 | 519 | 114.935 | 54.9675 | 89.935 | 49.9675 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
520 | -0.5 | 2.0966 | 25 | 10.0644 | 8.8071 | 8.4116 | 56 | 520 | 114.9356 | 54.9678 | 89.9356 | 49.9678 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
521 | -0.6 | 2.0957 | 25 | 10.0638 | 8.807 | 8.4115 | 56 | 521 | 114.9362 | 54.9681 | 89.9362 | 49.9681 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
522 | -0.8 | 2.0949 | 25 | 10.0633 | 8.807 | 8.4114 | 56 | 522 | 114.9367 | 54.9684 | 89.9367 | 49.9684 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
523 | -1 | 2.094 | 25 | 10.0627 | 8.8069 | 8.4113 | 56 | 523 | 114.9373 | 54.9687 | 89.9373 | 49.9687 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
524 | -1.2 | 2.0932 | 25 | 10.0621 | 8.8068 | 8.4112 | 56 | 524 | 114.9379 | 54.9689 | 89.9379 | 49.9689 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
525 | -1.4 | 2.0923 | 25 | 10.0616 | 8.8068 | 8.4111 | 56 | 525 | 114.9384 | 54.9692 | 89.9384 | 49.9692 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
526 | -1.4 | 2.0915 | 25 | 10.061 | 8.8067 | 8.411 | 56 | 526 | 114.939 | 54.9695 | 89.939 | 49.9695 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
527 | -1.4 | 2.0907 | 25 | 10.0604 | 8.8066 | 8.4109 | 56 | 527 | 114.9396 | 54.9698 | 89.9396 | 49.9698 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
528 | -1.4 | 2.0898 | 25 | 10.0599 | 8.8066 | 8.4108 | 56 | 528 | 114.9401 | 54.9701 | 89.9401 | 49.9701 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
529 | -1.5 | 2.089 | 25 | 10.0593 | 8.8065 | 8.4107 | 56 | 529 | 114.9407 | 54.9703 | 89.9407 | 49.9703 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
530 | -1.5 | 2.0882 | 25 | 10.0588 | 8.8065 | 8.4106 | 56 | 530 | 114.9412 | 54.9706 | 89.9412 | 49.9706 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
531 | -1.5 | 2.0874 | 25 | 10.0582 | 8.8064 | 8.4105 | 56 | 531 | 114.9418 | 54.9709 | 89.9418 | 49.9709 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
532 | -1.4 | 2.0865 | 25 | 10.0577 | 8.8063 | 8.4104 | 56 | 532 | 114.9423 | 54.9712 | 89.9423 | 49.9712 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
533 | -1.4 | 2.0857 | 25 | 10.0572 | 8.8063 | 8.4103 | 56 | 533 | 114.9428 | 54.9714 | 89.9428 | 49.9714 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
534 | -1.4 | 2.0849 | 25 | 10.0566 | 8.8062 | 8.4102 | 56 | 534 | 114.9434 | 54.9717 | 89.9434 | 49.9717 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
535 | -1.4 | 2.0841 | 25 | 10.0561 | 8.8062 | 8.4101 | 56 | 535 | 114.9439 | 54.972 | 89.9439 | 49.972 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
536 | -1.4 | 2.0833 | 25 | 10.0555 | 8.8061 | 8.41 | 56 | 536 | 114.9445 | 54.9722 | 89.9445 | 49.9722 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
537 | -1.3 | 2.0825 | 25 | 10.055 | 8.8061 | 8.4099 | 56 | 537 | 114.945 | 54.9725 | 89.945 | 49.9725 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
538 | -1.2 | 2.0817 | 25 | 10.0545 | 8.806 | 8.4098 | 56 | 538 | 114.9455 | 54.9728 | 89.9455 | 49.9728 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
539 | -1.1 | 2.0809 | 25 | 10.054 | 8.8059 | 8.4097 | 56 | 539 | 114.946 | 54.973 | 89.946 | 49.973 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
540 | -0.8 | 2.0801 | 25 | 10.0534 | 8.8059 | 8.4096 | 56 | 540 | 114.9466 | 54.9733 | 89.9466 | 49.9733 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
541 | -0.3 | 2.0794 | 25 | 10.0529 | 8.8058 | 8.4095 | 56 | 541 | 114.9471 | 54.9735 | 89.9471 | 49.9735 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
542 | 0 | 2.0786 | 25 | 10.0524 | 8.8058 | 8.4094 | 56 | 542 | 114.9476 | 54.9738 | 89.9476 | 49.9738 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
543 | -0.1 | 2.0778 | 25 | 10.0519 | 8.8057 | 8.4093 | 56 | 543 | 114.9481 | 54.9741 | 89.9481 | 49.9741 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
544 | -0.8 | 2.077 | 25 | 10.0514 | 8.8056 | 8.4092 | 56 | 544 | 114.9486 | 54.9743 | 89.9486 | 49.9743 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
545 | -0.9 | 2.0763 | 25 | 10.0508 | 8.8056 | 8.4092 | 56 | 545 | 114.9492 | 54.9746 | 89.9492 | 49.9746 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
546 | -0.5 | 2.0755 | 25 | 10.0503 | 8.8055 | 8.4091 | 56 | 546 | 114.9497 | 54.9748 | 89.9497 | 49.9748 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
547 | -0.7 | 2.0747 | 25 | 10.0498 | 8.8055 | 8.409 | 56 | 547 | 114.9502 | 54.9751 | 89.9502 | 49.9751 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
548 | -0.9 | 2.074 | 25 | 10.0493 | 8.8054 | 8.4089 | 56 | 548 | 114.9507 | 54.9753 | 89.9507 | 49.9753 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
549 | -1.2 | 2.0732 | 25 | 10.0488 | 8.8054 | 8.4088 | 56 | 549 | 114.9512 | 54.9756 | 89.9512 | 49.9756 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
550 | -1.2 | 2.0725 | 25 | 10.0483 | 8.8053 | 8.4087 | 56 | 550 | 114.9517 | 54.9758 | 89.9517 | 49.9758 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
551 | -1.5 | 2.0717 | 25 | 10.0478 | 8.8053 | 8.4086 | 56 | 551 | 114.9522 | 54.9761 | 89.9522 | 49.9761 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
552 | -1.9 | 2.071 | 25 | 10.0473 | 8.8052 | 8.4085 | 56 | 552 | 114.9527 | 54.9763 | 89.9527 | 49.9763 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
553 | -2.6 | 2.0703 | 25 | 10.0468 | 8.8052 | 8.4084 | 56 | 553 | 114.9532 | 54.9766 | 89.9532 | 49.9766 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
554 | -2.9 | 2.0695 | 25 | 10.0464 | 8.8051 | 8.4083 | 56 | 554 | 114.9536 | 54.9768 | 89.9536 | 49.9768 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
555 | -3.3 | 2.0688 | 25 | 10.0459 | 8.805 | 8.4083 | 56 | 555 | 114.9541 | 54.9771 | 89.9541 | 49.9771 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
556 | -3.4 | 2.0681 | 25 | 10.0454 | 8.805 | 8.4082 | 56 | 556 | 114.9546 | 54.9773 | 89.9546 | 49.9773 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
557 | -3.4 | 2.0674 | 25 | 10.0449 | 8.8049 | 8.4081 | 56 | 557 | 114.9551 | 54.9775 | 89.9551 | 49.9775 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
558 | -3.4 | 2.0666 | 25 | 10.0444 | 8.8049 | 8.408 | 56 | 558 | 114.9556 | 54.9778 | 89.9556 | 49.9778 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
559 | -3.6 | 2.0659 | 25 | 10.044 | 8.8048 | 8.4079 | 56 | 559 | 114.956 | 54.978 | 89.956 | 49.978 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
560 | -3.7 | 2.0652 | 25 | 10.0435 | 8.8048 | 8.4078 | 56 | 560 | 114.9565 | 54.9783 | 89.9565 | 49.9783 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
561 | -3.3 | 2.0645 | 25 | 10.043 | 8.8047 | 8.4077 | 56 | 561 | 114.957 | 54.9785 | 89.957 | 49.9785 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
562 | -2.6 | 2.0638 | 25 | 10.0425 | 8.8047 | 8.4077 | 56 | 562 | 114.9575 | 54.9787 | 89.9575 | 49.9787 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
563 | -2.2 | 2.0631 | 25 | 10.0421 | 8.8046 | 8.4076 | 56 | 563 | 114.9579 | 54.979 | 89.9579 | 49.979 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
564 | -1.9 | 2.0624 | 25 | 10.0416 | 8.8046 | 8.4075 | 56 | 564 | 114.9584 | 54.9792 | 89.9584 | 49.9792 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
565 | -1.6 | 2.0617 | 25 | 10.0412 | 8.8045 | 8.4074 | 56 | 565 | 114.9588 | 54.9794 | 89.9588 | 49.9794 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
566 | -1.4 | 2.061 | 25 | 10.0407 | 8.8045 | 8.4073 | 56 | 566 | 114.9593 | 54.9797 | 89.9593 | 49.9797 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
567 | -1.6 | 2.0604 | 25 | 10.0402 | 8.8044 | 8.4072 | 56 | 567 | 114.9598 | 54.9799 | 89.9598 | 49.9799 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
568 | -1.6 | 2.0597 | 25 | 10.0398 | 8.8044 | 8.4072 | 56 | 568 | 114.9602 | 54.9801 | 89.9602 | 49.9801 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
569 | -1.7 | 2.059 | 25 | 10.0393 | 8.8043 | 8.4071 | 56 | 569 | 114.9607 | 54.9803 | 89.9607 | 49.9803 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
570 | -1.8 | 2.0583 | 25 | 10.0389 | 8.8043 | 8.407 | 56 | 570 | 114.9611 | 54.9806 | 89.9611 | 49.9806 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
571 | -2.1 | 2.0577 | 25 | 10.0384 | 8.8042 | 8.4069 | 56 | 571 | 114.9616 | 54.9808 | 89.9616 | 49.9808 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
572 | -2.2 | 2.057 | 25 | 10.038 | 8.8042 | 8.4068 | 56 | 572 | 114.962 | 54.981 | 89.962 | 49.981 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
573 | -2.3 | 2.0563 | 25 | 10.0376 | 8.8041 | 8.4068 | 56 | 573 | 114.9624 | 54.9812 | 89.9624 | 49.9812 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
574 | -2.6 | 2.0557 | 25 | 10.0371 | 8.8041 | 8.4067 | 56 | 574 | 114.9629 | 54.9814 | 89.9629 | 49.9814 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
575 | -2.8 | 2.055 | 25 | 10.0367 | 8.804 | 8.4066 | 56 | 575 | 114.9633 | 54.9817 | 89.9633 | 49.9817 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
576 | -3 | 2.0544 | 25 | 10.0363 | 8.804 | 8.4065 | 56 | 576 | 114.9637 | 54.9819 | 89.9637 | 49.9819 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
577 | -3.1 | 2.0537 | 25 | 10.0358 | 8.8039 | 8.4064 | 56 | 577 | 114.9642 | 54.9821 | 89.9642 | 49.9821 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
578 | -3.2 | 2.0531 | 25 | 10.0354 | 8.8039 | 8.4064 | 56 | 578 | 114.9646 | 54.9823 | 89.9646 | 49.9823 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
579 | -3.2 | 2.0525 | 25 | 10.035 | 8.8038 | 8.4063 | 56 | 579 | 114.965 | 54.9825 | 89.965 | 49.9825 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
580 | -3.3 | 2.0518 | 25 | 10.0346 | 8.8038 | 8.4062 | 56 | 580 | 114.9654 | 54.9827 | 89.9654 | 49.9827 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
581 | -3.5 | 2.0512 | 25 | 10.0341 | 8.8038 | 8.4061 | 56 | 581 | 114.9659 | 54.9829 | 89.9659 | 49.9829 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
582 | -3.7 | 2.0506 | 25 | 10.0337 | 8.8037 | 8.4061 | 56 | 582 | 114.9663 | 54.9831 | 89.9663 | 49.9831 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
583 | -3.8 | 2.05 | 25 | 10.0333 | 8.8037 | 8.406 | 56 | 583 | 114.9667 | 54.9833 | 89.9667 | 49.9833 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
584 | -3.7 | 2.0493 | 25 | 10.0329 | 8.8036 | 8.4059 | 56 | 584 | 114.9671 | 54.9836 | 89.9671 | 49.9836 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
585 | -3.8 | 2.0487 | 25 | 10.0325 | 8.8036 | 8.4058 | 56 | 585 | 114.9675 | 54.9838 | 89.9675 | 49.9838 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
586 | -3.9 | 2.0481 | 25 | 10.0321 | 8.8035 | 8.4058 | 56 | 586 | 114.9679 | 54.984 | 89.9679 | 49.984 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
587 | -3.8 | 2.0475 | 25 | 10.0317 | 8.8035 | 8.4057 | 56 | 587 | 114.9683 | 54.9842 | 89.9683 | 49.9842 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
588 | -3.5 | 2.0469 | 25 | 10.0313 | 8.8034 | 8.4056 | 56 | 588 | 114.9687 | 54.9844 | 89.9687 | 49.9844 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
589 | -3.3 | 2.0463 | 25 | 10.0309 | 8.8034 | 8.4056 | 56 | 589 | 114.9691 | 54.9846 | 89.9691 | 49.9846 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
590 | -3.2 | 2.0457 | 25 | 10.0305 | 8.8034 | 8.4055 | 56 | 590 | 114.9695 | 54.9848 | 89.9695 | 49.9848 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
591 | -3.1 | 2.0451 | 25 | 10.0301 | 8.8033 | 8.4054 | 56 | 591 | 114.9699 | 54.985 | 89.9699 | 49.985 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
592 | -3.6 | 2.0445 | 25 | 10.0297 | 8.8033 | 8.4053 | 56 | 592 | 114.9703 | 54.9852 | 89.9703 | 49.9852 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
593 | -3.8 | 2.0439 | 25 | 10.0293 | 8.8032 | 8.4053 | 56 | 593 | 114.9707 | 54.9854 | 89.9707 | 49.9854 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
594 | -4.2 | 2.0434 | 25 | 10.0289 | 8.8032 | 8.4052 | 56 | 594 | 114.9711 | 54.9855 | 89.9711 | 49.9855 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
595 | -4.3 | 2.0428 | 25 | 10.0285 | 8.8031 | 8.4051 | 56 | 595 | 114.9715 | 54.9857 | 89.9715 | 49.9857 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
596 | -4.7 | 2.0422 | 25 | 10.0281 | 8.8031 | 8.4051 | 56 | 596 | 114.9719 | 54.9859 | 89.9719 | 49.9859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
597 | -5 | 2.0417 | 25 | 10.0278 | 8.8031 | 8.405 | 56 | 597 | 114.9722 | 54.9861 | 89.9722 | 49.9861 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
598 | -5.1 | 2.0411 | 25 | 10.0274 | 8.803 | 8.4049 | 56 | 598 | 114.9726 | 54.9863 | 89.9726 | 49.9863 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
599 | -5 | 2.0405 | 25 | 10.027 | 8.803 | 8.4049 | 56 | 599 | 114.973 | 54.9865 | 89.973 | 49.9865 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
600 | -4.9 | 2.04 | 25 | 10.0266 | 8.8029 | 8.4048 | 56 | 600 | 114.9734 | 54.9867 | 89.9734 | 49.9867 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
601 | -5.1 | 2.0394 | 25 | 10.0263 | 8.8029 | 8.4047 | 56 | 601 | 114.9737 | 54.9869 | 89.9737 | 49.9869 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
602 | -5.5 | 2.0389 | 25 | 10.0259 | 8.8029 | 8.4047 | 56 | 602 | 114.9741 | 54.987 | 89.9741 | 49.987 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
603 | -6.1 | 2.0383 | 25 | 10.0255 | 8.8028 | 8.4046 | 56 | 603 | 114.9745 | 54.9872 | 89.9745 | 49.9872 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
604 | -6.2 | 2.0378 | 25 | 10.0252 | 8.8028 | 8.4045 | 56 | 604 | 114.9748 | 54.9874 | 89.9748 | 49.9874 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
605 | -6.2 | 2.0372 | 25 | 10.0248 | 8.8027 | 8.4045 | 56 | 605 | 114.9752 | 54.9876 | 89.9752 | 49.9876 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
606 | -6.2 | 2.0367 | 25 | 10.0245 | 8.8027 | 8.4044 | 56 | 606 | 114.9755 | 54.9878 | 89.9755 | 49.9878 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
607 | -6.3 | 2.0362 | 25 | 10.0241 | 8.8027 | 8.4043 | 56 | 607 | 114.9759 | 54.9879 | 89.9759 | 49.9879 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
608 | -5.7 | 2.0357 | 25 | 10.0238 | 8.8026 | 8.4043 | 56 | 608 | 114.9762 | 54.9881 | 89.9762 | 49.9881 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
609 | -5 | 2.0351 | 25 | 10.0234 | 8.8026 | 8.4042 | 56 | 609 | 114.9766 | 54.9883 | 89.9766 | 49.9883 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
610 | -4.4 | 2.0346 | 25 | 10.0231 | 8.8025 | 8.4042 | 56 | 610 | 114.9769 | 54.9885 | 89.9769 | 49.9885 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
611 | -3.8 | 2.0341 | 25 | 10.0227 | 8.8025 | 8.4041 | 56 | 611 | 114.9773 | 54.9886 | 89.9773 | 49.9886 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
612 | -3.4 | 2.0336 | 25 | 10.0224 | 8.8025 | 8.404 | 56 | 612 | 114.9776 | 54.9888 | 89.9776 | 49.9888 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
613 | -3.2 | 2.0331 | 25 | 10.0221 | 8.8024 | 8.404 | 56 | 613 | 114.9779 | 54.989 | 89.9779 | 49.989 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
614 | -3.2 | 2.0326 | 25 | 10.0217 | 8.8024 | 8.4039 | 56 | 614 | 114.9783 | 54.9891 | 89.9783 | 49.9891 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
615 | -3.3 | 2.0321 | 25 | 10.0214 | 8.8024 | 8.4038 | 56 | 615 | 114.9786 | 54.9893 | 89.9786 | 49.9893 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
616 | -3.3 | 2.0316 | 25 | 10.0211 | 8.8023 | 8.4038 | 56 | 616 | 114.9789 | 54.9895 | 89.9789 | 49.9895 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
617 | -3.6 | 2.0311 | 25 | 10.0207 | 8.8023 | 8.4037 | 56 | 617 | 114.9793 | 54.9896 | 89.9793 | 49.9896 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
618 | -4 | 2.0306 | 25 | 10.0204 | 8.8022 | 8.4037 | 56 | 618 | 114.9796 | 54.9898 | 89.9796 | 49.9898 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
619 | -4.5 | 2.0301 | 25 | 10.0201 | 8.8022 | 8.4036 | 56 | 619 | 114.9799 | 54.99 | 89.9799 | 49.99 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
620 | -5 | 2.0296 | 25 | 10.0198 | 8.8022 | 8.4036 | 56 | 620 | 114.9802 | 54.9901 | 89.9802 | 49.9901 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
621 | -5.3 | 2.0292 | 25 | 10.0194 | 8.8021 | 8.4035 | 56 | 621 | 114.9806 | 54.9903 | 89.9806 | 49.9903 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
622 | -5.6 | 2.0287 | 25 | 10.0191 | 8.8021 | 8.4034 | 56 | 622 | 114.9809 | 54.9904 | 89.9809 | 49.9904 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
623 | -5.8 | 2.0282 | 25 | 10.0188 | 8.8021 | 8.4034 | 56 | 623 | 114.9812 | 54.9906 | 89.9812 | 49.9906 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
624 | -5.8 | 2.0278 | 25 | 10.0185 | 8.802 | 8.4033 | 56 | 624 | 114.9815 | 54.9907 | 89.9815 | 49.9907 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
625 | -5.8 | 2.0273 | 25 | 10.0182 | 8.802 | 8.4033 | 56 | 625 | 114.9818 | 54.9909 | 89.9818 | 49.9909 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
626 | -5.8 | 2.0268 | 25 | 10.0179 | 8.802 | 8.4032 | 56 | 626 | 114.9821 | 54.9911 | 89.9821 | 49.9911 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
627 | -5.7 | 2.0264 | 25 | 10.0176 | 8.8019 | 8.4032 | 56 | 627 | 114.9824 | 54.9912 | 89.9824 | 49.9912 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
628 | -5.4 | 2.0259 | 25 | 10.0173 | 8.8019 | 8.4031 | 56 | 628 | 114.9827 | 54.9914 | 89.9827 | 49.9914 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
629 | -5 | 2.0255 | 25 | 10.017 | 8.8019 | 8.4031 | 56 | 629 | 114.983 | 54.9915 | 89.983 | 49.9915 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
630 | -4.6 | 2.0251 | 25 | 10.0167 | 8.8018 | 8.403 | 56 | 630 | 114.9833 | 54.9916 | 89.9833 | 49.9916 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
631 | -4 | 2.0246 | 25 | 10.0164 | 8.8018 | 8.403 | 56 | 631 | 114.9836 | 54.9918 | 89.9836 | 49.9918 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
632 | -3.4 | 2.0242 | 25 | 10.0161 | 8.8018 | 8.4029 | 56 | 632 | 114.9839 | 54.9919 | 89.9839 | 49.9919 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
633 | -2.9 | 2.0238 | 25 | 10.0158 | 8.8017 | 8.4029 | 56 | 633 | 114.9842 | 54.9921 | 89.9842 | 49.9921 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
634 | -2.7 | 2.0233 | 25 | 10.0156 | 8.8017 | 8.4028 | 56 | 634 | 114.9844 | 54.9922 | 89.9844 | 49.9922 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
635 | -2.7 | 2.0229 | 25 | 10.0153 | 8.8017 | 8.4027 | 56 | 635 | 114.9847 | 54.9924 | 89.9847 | 49.9924 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
636 | -2.4 | 2.0225 | 25 | 10.015 | 8.8016 | 8.4027 | 56 | 636 | 114.985 | 54.9925 | 89.985 | 49.9925 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
637 | -2.1 | 2.0221 | 25 | 10.0147 | 8.8016 | 8.4026 | 56 | 637 | 114.9853 | 54.9926 | 89.9853 | 49.9926 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
638 | -2.2 | 2.0217 | 25 | 10.0144 | 8.8016 | 8.4026 | 56 | 638 | 114.9856 | 54.9928 | 89.9856 | 49.9928 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
639 | -2 | 2.0213 | 25 | 10.0142 | 8.8016 | 8.4026 | 56 | 639 | 114.9858 | 54.9929 | 89.9858 | 49.9929 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
640 | -1.8 | 2.0209 | 25 | 10.0139 | 8.8015 | 8.4025 | 56 | 640 | 114.9861 | 54.993 | 89.9861 | 49.993 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
641 | -1.6 | 2.0205 | 25 | 10.0136 | 8.8015 | 8.4025 | 56 | 641 | 114.9864 | 54.9932 | 89.9864 | 49.9932 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
642 | -1.5 | 2.0201 | 25 | 10.0134 | 8.8015 | 8.4024 | 56 | 642 | 114.9866 | 54.9933 | 89.9866 | 49.9933 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
643 | -1.6 | 2.0197 | 25 | 10.0131 | 8.8014 | 8.4024 | 56 | 643 | 114.9869 | 54.9934 | 89.9869 | 49.9934 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
644 | -1.7 | 2.0193 | 25 | 10.0129 | 8.8014 | 8.4023 | 56 | 644 | 114.9871 | 54.9936 | 89.9871 | 49.9936 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
645 | -1.6 | 2.0189 | 25 | 10.0126 | 8.8014 | 8.4023 | 56 | 645 | 114.9874 | 54.9937 | 89.9874 | 49.9937 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
646 | -1.6 | 2.0185 | 25 | 10.0123 | 8.8014 | 8.4022 | 56 | 646 | 114.9877 | 54.9938 | 89.9877 | 49.9938 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
647 | -1.7 | 2.0181 | 25 | 10.0121 | 8.8013 | 8.4022 | 56 | 647 | 114.9879 | 54.994 | 89.9879 | 49.994 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
648 | -1.7 | 2.0178 | 25 | 10.0118 | 8.8013 | 8.4021 | 56 | 648 | 114.9882 | 54.9941 | 89.9882 | 49.9941 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
649 | -1.8 | 2.0174 | 25 | 10.0116 | 8.8013 | 8.4021 | 56 | 649 | 114.9884 | 54.9942 | 89.9884 | 49.9942 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
650 | -1.7 | 2.017 | 25 | 10.0114 | 8.8012 | 8.402 | 56 | 650 | 114.9886 | 54.9943 | 89.9886 | 49.9943 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
651 | -1.6 | 2.0167 | 25 | 10.0111 | 8.8012 | 8.402 | 56 | 651 | 114.9889 | 54.9944 | 89.9889 | 49.9944 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
652 | -1.6 | 2.0163 | 25 | 10.0109 | 8.8012 | 8.402 | 56 | 652 | 114.9891 | 54.9946 | 89.9891 | 49.9946 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
653 | -1.4 | 2.016 | 25 | 10.0106 | 8.8012 | 8.4019 | 56 | 653 | 114.9894 | 54.9947 | 89.9894 | 49.9947 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
654 | -1.3 | 2.0156 | 25 | 10.0104 | 8.8011 | 8.4019 | 56 | 654 | 114.9896 | 54.9948 | 89.9896 | 49.9948 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
655 | -1.1 | 2.0153 | 25 | 10.0102 | 8.8011 | 8.4018 | 56 | 655 | 114.9898 | 54.9949 | 89.9898 | 49.9949 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
656 | -0.8 | 2.0149 | 25 | 10.01 | 8.8011 | 8.4018 | 56 | 656 | 114.99 | 54.995 | 89.99 | 49.995 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
657 | -0.7 | 2.0146 | 25 | 10.0097 | 8.8011 | 8.4018 | 56 | 657 | 114.9903 | 54.9951 | 89.9903 | 49.9951 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
658 | -0.6 | 2.0143 | 25 | 10.0095 | 8.801 | 8.4017 | 56 | 658 | 114.9905 | 54.9952 | 89.9905 | 49.9952 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
659 | -0.6 | 2.0139 | 25 | 10.0093 | 8.801 | 8.4017 | 56 | 659 | 114.9907 | 54.9954 | 89.9907 | 49.9954 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
660 | -0.5 | 2.0136 | 25 | 10.0091 | 8.801 | 8.4016 | 56 | 660 | 114.9909 | 54.9955 | 89.9909 | 49.9955 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
661 | -0.5 | 2.0133 | 25 | 10.0089 | 8.801 | 8.4016 | 56 | 661 | 114.9911 | 54.9956 | 89.9911 | 49.9956 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
662 | -0.3 | 2.013 | 25 | 10.0086 | 8.801 | 8.4016 | 56 | 662 | 114.9914 | 54.9957 | 89.9914 | 49.9957 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
663 | -0.2 | 2.0127 | 25 | 10.0084 | 8.8009 | 8.4015 | 56 | 663 | 114.9916 | 54.9958 | 89.9916 | 49.9958 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
664 | -0.2 | 2.0123 | 25 | 10.0082 | 8.8009 | 8.4015 | 56 | 664 | 114.9918 | 54.9959 | 89.9918 | 49.9959 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
665 | -0.6 | 2.012 | 25 | 10.008 | 8.8009 | 8.4014 | 56 | 665 | 114.992 | 54.996 | 89.992 | 49.996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
666 | -0.6 | 2.0117 | 25 | 10.0078 | 8.8009 | 8.4014 | 56 | 666 | 114.9922 | 54.9961 | 89.9922 | 49.9961 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
667 | -0.6 | 2.0114 | 25 | 10.0076 | 8.8008 | 8.4014 | 56 | 667 | 114.9924 | 54.9962 | 89.9924 | 49.9962 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
668 | -0.3 | 2.0111 | 25 | 10.0074 | 8.8008 | 8.4013 | 56 | 668 | 114.9926 | 54.9963 | 89.9926 | 49.9963 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
669 | -0.2 | 2.0108 | 25 | 10.0072 | 8.8008 | 8.4013 | 56 | 669 | 114.9928 | 54.9964 | 89.9928 | 49.9964 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
670 | -0.6 | 2.0106 | 25 | 10.007 | 8.8008 | 8.4013 | 56 | 670 | 114.993 | 54.9965 | 89.993 | 49.9965 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
671 | -1.6 | 2.0103 | 25 | 10.0069 | 8.8008 | 8.4012 | 56 | 671 | 114.9931 | 54.9966 | 89.9931 | 49.9966 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
672 | -1.9 | 2.01 | 25 | 10.0067 | 8.8007 | 8.4012 | 56 | 672 | 114.9933 | 54.9967 | 89.9933 | 49.9967 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
673 | -2.2 | 2.0097 | 25 | 10.0065 | 8.8007 | 8.4012 | 56 | 673 | 114.9935 | 54.9968 | 89.9935 | 49.9968 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
674 | -2.2 | 2.0095 | 25 | 10.0063 | 8.8007 | 8.4011 | 56 | 674 | 114.9937 | 54.9968 | 89.9937 | 49.9968 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
675 | -2.3 | 2.0092 | 25 | 10.0061 | 8.8007 | 8.4011 | 56 | 675 | 114.9939 | 54.9969 | 89.9939 | 49.9969 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
676 | -3 | 2.0089 | 25 | 10.0059 | 8.8007 | 8.4011 | 56 | 676 | 114.9941 | 54.997 | 89.9941 | 49.997 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
677 | -3.3 | 2.0087 | 25 | 10.0058 | 8.8006 | 8.401 | 56 | 677 | 114.9942 | 54.9971 | 89.9942 | 49.9971 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
678 | -3.4 | 2.0084 | 25 | 10.0056 | 8.8006 | 8.401 | 56 | 678 | 114.9944 | 54.9972 | 89.9944 | 49.9972 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
679 | -3.2 | 2.0081 | 25 | 10.0054 | 8.8006 | 8.401 | 56 | 679 | 114.9946 | 54.9973 | 89.9946 | 49.9973 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
680 | -2.9 | 2.0079 | 25 | 10.0053 | 8.8006 | 8.4009 | 56 | 680 | 114.9947 | 54.9974 | 89.9947 | 49.9974 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
681 | -2.7 | 2.0077 | 25 | 10.0051 | 8.8006 | 8.4009 | 56 | 681 | 114.9949 | 54.9974 | 89.9949 | 49.9974 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
682 | -2.7 | 2.0074 | 25 | 10.0049 | 8.8005 | 8.4009 | 56 | 682 | 114.9951 | 54.9975 | 89.9951 | 49.9975 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
683 | -3.4 | 2.0072 | 25 | 10.0048 | 8.8005 | 8.4009 | 56 | 683 | 114.9952 | 54.9976 | 89.9952 | 49.9976 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
684 | -4 | 2.0069 | 25 | 10.0046 | 8.8005 | 8.4008 | 56 | 684 | 114.9954 | 54.9977 | 89.9954 | 49.9977 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
685 | -4 | 2.0067 | 25 | 10.0045 | 8.8005 | 8.4008 | 56 | 685 | 114.9955 | 54.9978 | 89.9955 | 49.9978 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
686 | -3.9 | 2.0065 | 25 | 10.0043 | 8.8005 | 8.4008 | 56 | 686 | 114.9957 | 54.9978 | 89.9957 | 49.9978 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
687 | -4.1 | 2.0063 | 25 | 10.0042 | 8.8005 | 8.4008 | 56 | 687 | 114.9958 | 54.9979 | 89.9958 | 49.9979 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
688 | -4.3 | 2.006 | 25 | 10.004 | 8.8004 | 8.4007 | 56 | 688 | 114.996 | 54.998 | 89.996 | 49.998 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
689 | -4.4 | 2.0058 | 25 | 10.0039 | 8.8004 | 8.4007 | 56 | 689 | 114.9961 | 54.9981 | 89.9961 | 49.9981 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
690 | -4.6 | 2.0056 | 25 | 10.0037 | 8.8004 | 8.4007 | 56 | 690 | 114.9963 | 54.9981 | 89.9963 | 49.9981 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
691 | -4.7 | 2.0054 | 25 | 10.0036 | 8.8004 | 8.4007 | 56 | 691 | 114.9964 | 54.9982 | 89.9964 | 49.9982 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
692 | -4.6 | 2.0052 | 25 | 10.0035 | 8.8004 | 8.4006 | 56 | 692 | 114.9965 | 54.9983 | 89.9965 | 49.9983 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
693 | -4.6 | 2.005 | 25 | 10.0033 | 8.8004 | 8.4006 | 56 | 693 | 114.9967 | 54.9983 | 89.9967 | 49.9983 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
694 | -4.8 | 2.0048 | 25 | 10.0032 | 8.8004 | 8.4006 | 56 | 694 | 114.9968 | 54.9984 | 89.9968 | 49.9984 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
695 | -4.6 | 2.0046 | 25 | 10.0031 | 8.8003 | 8.4006 | 56 | 695 | 114.9969 | 54.9985 | 89.9969 | 49.9985 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
696 | -4.1 | 2.0044 | 25 | 10.003 | 8.8003 | 8.4005 | 56 | 696 | 114.997 | 54.9985 | 89.997 | 49.9985 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
697 | -3.6 | 2.0043 | 25 | 10.0028 | 8.8003 | 8.4005 | 56 | 697 | 114.9972 | 54.9986 | 89.9972 | 49.9986 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
698 | -3.5 | 2.0041 | 25 | 10.0027 | 8.8003 | 8.4005 | 56 | 698 | 114.9973 | 54.9986 | 89.9973 | 49.9986 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
699 | -3.5 | 2.0039 | 25 | 10.0026 | 8.8003 | 8.4005 | 56 | 699 | 114.9974 | 54.9987 | 89.9974 | 49.9987 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
700 | -3.5 | 2.0037 | 25 | 10.0025 | 8.8003 | 8.4004 | 56 | 700 | 114.9975 | 54.9988 | 89.9975 | 49.9988 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
701 | -3.5 | 2.0036 | 25 | 10.0024 | 8.8003 | 8.4004 | 56 | 701 | 114.9976 | 54.9988 | 89.9976 | 49.9988 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
702 | -3.5 | 2.0034 | 25 | 10.0023 | 8.8002 | 8.4004 | 56 | 702 | 114.9977 | 54.9989 | 89.9977 | 49.9989 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
703 | -3.6 | 2.0032 | 25 | 10.0022 | 8.8002 | 8.4004 | 56 | 703 | 114.9978 | 54.9989 | 89.9978 | 49.9989 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
704 | -3.7 | 2.0031 | 25 | 10.0021 | 8.8002 | 8.4004 | 56 | 704 | 114.9979 | 54.999 | 89.9979 | 49.999 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
705 | -3.9 | 2.0029 | 25 | 10.002 | 8.8002 | 8.4004 | 56 | 705 | 114.998 | 54.999 | 89.998 | 49.999 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
706 | -4 | 2.0028 | 25 | 10.0019 | 8.8002 | 8.4003 | 56 | 706 | 114.9981 | 54.9991 | 89.9981 | 49.9991 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
707 | -4 | 2.0026 | 25 | 10.0018 | 8.8002 | 8.4003 | 56 | 707 | 114.9982 | 54.9991 | 89.9982 | 49.9991 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
708 | -3.8 | 2.0025 | 25 | 10.0017 | 8.8002 | 8.4003 | 56 | 708 | 114.9983 | 54.9992 | 89.9983 | 49.9992 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
709 | -4 | 2.0024 | 25 | 10.0016 | 8.8002 | 8.4003 | 56 | 709 | 114.9984 | 54.9992 | 89.9984 | 49.9992 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
710 | -3.9 | 2.0022 | 25 | 10.0015 | 8.8002 | 8.4003 | 56 | 710 | 114.9985 | 54.9993 | 89.9985 | 49.9993 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
711 | -3.7 | 2.0021 | 25 | 10.0014 | 8.8002 | 8.4003 | 56 | 711 | 114.9986 | 54.9993 | 89.9986 | 49.9993 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
712 | -3.4 | 2.002 | 25 | 10.0013 | 8.8001 | 8.4002 | 56 | 712 | 114.9987 | 54.9993 | 89.9987 | 49.9993 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
713 | -3.2 | 2.0019 | 25 | 10.0012 | 8.8001 | 8.4002 | 56 | 713 | 114.9988 | 54.9994 | 89.9988 | 49.9994 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
714 | -2.9 | 2.0017 | 25 | 10.0012 | 8.8001 | 8.4002 | 56 | 714 | 114.9988 | 54.9994 | 89.9988 | 49.9994 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
715 | -2.4 | 2.0016 | 25 | 10.0011 | 8.8001 | 8.4002 | 56 | 715 | 114.9989 | 54.9995 | 89.9989 | 49.9995 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
716 | -2.2 | 2.0015 | 25 | 10.001 | 8.8001 | 8.4002 | 56 | 716 | 114.999 | 54.9995 | 89.999 | 49.9995 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
717 | -2 | 2.0014 | 25 | 10.0009 | 8.8001 | 8.4002 | 56 | 717 | 114.9991 | 54.9995 | 89.9991 | 49.9995 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
718 | -2.1 | 2.0013 | 25 | 10.0009 | 8.8001 | 8.4002 | 56 | 718 | 114.9991 | 54.9996 | 89.9991 | 49.9996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
719 | -2.1 | 2.0012 | 25 | 10.0008 | 8.8001 | 8.4001 | 56 | 719 | 114.9992 | 54.9996 | 89.9992 | 49.9996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
720 | -2 | 2.0011 | 25 | 10.0007 | 8.8001 | 8.4001 | 56 | 720 | 114.9993 | 54.9996 | 89.9993 | 49.9996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
721 | -2.1 | 2.001 | 25 | 10.0007 | 8.8001 | 8.4001 | 56 | 721 | 114.9993 | 54.9997 | 89.9993 | 49.9997 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
722 | -2.2 | 2.0009 | 25 | 10.0006 | 8.8001 | 8.4001 | 56 | 722 | 114.9994 | 54.9997 | 89.9994 | 49.9997 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
723 | -2.3 | 2.0009 | 25 | 10.0006 | 8.8001 | 8.4001 | 56 | 723 | 114.9994 | 54.9997 | 89.9994 | 49.9997 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
724 | -2.2 | 2.0008 | 25 | 10.0005 | 8.8001 | 8.4001 | 56 | 724 | 114.9995 | 54.9997 | 89.9995 | 49.9997 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
725 | -2.1 | 2.0007 | 25 | 10.0005 | 8.8001 | 8.4001 | 56 | 725 | 114.9995 | 54.9998 | 89.9995 | 49.9998 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
726 | -2.5 | 2.0006 | 25 | 10.0004 | 8.8 | 8.4001 | 56 | 726 | 114.9996 | 54.9998 | 89.9996 | 49.9998 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
727 | -2.6 | 2.0006 | 25 | 10.0004 | 8.8 | 8.4001 | 56 | 727 | 114.9996 | 54.9998 | 89.9996 | 49.9998 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
728 | -2.5 | 2.0005 | 25 | 10.0003 | 8.8 | 8.4001 | 56 | 728 | 114.9997 | 54.9998 | 89.9997 | 49.9998 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
729 | -2.3 | 2.0004 | 25 | 10.0003 | 8.8 | 8.4001 | 56 | 729 | 114.9997 | 54.9999 | 89.9997 | 49.9999 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
730 | -2.2 | 2.0004 | 25 | 10.0003 | 8.8 | 8.4 | 56 | 730 | 114.9997 | 54.9999 | 89.9997 | 49.9999 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
731 | -2.2 | 2.0003 | 25 | 10.0002 | 8.8 | 8.4 | 56 | 731 | 114.9998 | 54.9999 | 89.9998 | 49.9999 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
732 | -2.2 | 2.0003 | 25 | 10.0002 | 8.8 | 8.4 | 56 | 732 | 114.9998 | 54.9999 | 89.9998 | 49.9999 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
733 | -2.5 | 2.0002 | 25 | 10.0002 | 8.8 | 8.4 | 56 | 733 | 114.9998 | 54.9999 | 89.9998 | 49.9999 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
734 | -2.5 | 2.0002 | 25 | 10.0001 | 8.8 | 8.4 | 56 | 734 | 114.9999 | 54.9999 | 89.9999 | 49.9999 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
735 | -2.3 | 2.0002 | 25 | 10.0001 | 8.8 | 8.4 | 56 | 735 | 114.9999 | 54.9999 | 89.9999 | 49.9999 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
736 | -2.4 | 2.0001 | 25 | 10.0001 | 8.8 | 8.4 | 56 | 736 | 114.9999 | 55 | 89.9999 | 50 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
737 | -2.2 | 2.0001 | 25 | 10.0001 | 8.8 | 8.4 | 56 | 737 | 114.9999 | 55 | 89.9999 | 50 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
738 | -2.1 | 2.0001 | 25 | 10 | 8.8 | 8.4 | 56 | 738 | 115 | 55 | 90 | 50 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
739 | -2 | 2 | 25 | 10 | 8.8 | 8.4 | 56 | 739 | 115 | 55 | 90 | 50 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
740 | -1.8 | 2 | 25 | 10 | 8.8 | 8.4 | 56 | 740 | 115 | 55 | 90 | 50 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
741 | -1.6 | 2 | 25 | 10 | 8.8 | 8.4 | 56 | 741 | 115 | 55 | 90 | 50 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
742 | -1.4 | 2 | 25 | 10 | 8.8 | 8.4 | 56 | 742 | 115 | 55 | 90 | 50 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
743 | -1.1 | 2 | 25 | 10 | 8.8 | 8.4 | 56 | 743 | 115 | 55 | 90 | 50 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
744 | -0.9 | 2 | 25 | 10 | 8.8 | 8.4 | 56 | 744 | 115 | 55 | 90 | 50 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
745 | -0.7 | 2 | 25 | 10 | 8.8 | 8.4 | 56 | 745 | 115 | 55 | 90 | 50 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
746 | -0.7 | 2 | 25 | 10 | 8.8 | 8.4 | 56 | 746 | 115 | 55 | 90 | 50 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
747 | -0.4 | 2 | 25 | 10 | 8.8 | 8.4 | 56 | 747 | 115 | 55 | 90 | 50 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
748 | -0.2 | 2 | 25 | 10 | 8.8 | 8.4 | 56 | 748 | 115 | 55 | 90 | 50 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
749 | 0 | 2 | 25 | 10 | 8.8 | 8.4 | 56 | 749 | 115 | 55 | 90 | 50 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
750 | -0.1 | 2.0001 | 25 | 10 | 8.8 | 8.4 | 56 | 750 | 115 | 55 | 90 | 50 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
751 | -0.1 | 2.0001 | 25 | 10.0001 | 8.8 | 8.4 | 56 | 751 | 114.9999 | 55 | 89.9999 | 50 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
752 | 0.4 | 2.0001 | 25 | 10.0001 | 8.8 | 8.4 | 56 | 752 | 114.9999 | 55 | 89.9999 | 50 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
753 | 0.6 | 2.0002 | 25 | 10.0001 | 8.8 | 8.4 | 56 | 753 | 114.9999 | 54.9999 | 89.9999 | 49.9999 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
754 | 0.8 | 2.0002 | 25 | 10.0001 | 8.8 | 8.4 | 56 | 754 | 114.9999 | 54.9999 | 89.9999 | 49.9999 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
755 | 1.1 | 2.0002 | 25 | 10.0002 | 8.8 | 8.4 | 56 | 755 | 114.9998 | 54.9999 | 89.9998 | 49.9999 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
756 | 1.4 | 2.0003 | 25 | 10.0002 | 8.8 | 8.4 | 56 | 756 | 114.9998 | 54.9999 | 89.9998 | 49.9999 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
757 | 1.6 | 2.0003 | 25 | 10.0002 | 8.8 | 8.4 | 56 | 757 | 114.9998 | 54.9999 | 89.9998 | 49.9999 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
758 | 1.6 | 2.0004 | 25 | 10.0003 | 8.8 | 8.4 | 56 | 758 | 114.9997 | 54.9999 | 89.9997 | 49.9999 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
759 | 1.8 | 2.0004 | 25 | 10.0003 | 8.8 | 8.4001 | 56 | 759 | 114.9997 | 54.9999 | 89.9997 | 49.9999 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
760 | 2.1 | 2.0005 | 25 | 10.0003 | 8.8 | 8.4001 | 56 | 760 | 114.9997 | 54.9998 | 89.9997 | 49.9998 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
761 | 2.3 | 2.0006 | 25 | 10.0004 | 8.8 | 8.4001 | 56 | 761 | 114.9996 | 54.9998 | 89.9996 | 49.9998 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
762 | 2.4 | 2.0006 | 25 | 10.0004 | 8.8 | 8.4001 | 56 | 762 | 114.9996 | 54.9998 | 89.9996 | 49.9998 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
763 | 2.4 | 2.0007 | 25 | 10.0005 | 8.8001 | 8.4001 | 56 | 763 | 114.9995 | 54.9998 | 89.9995 | 49.9998 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
764 | 2.6 | 2.0008 | 25 | 10.0005 | 8.8001 | 8.4001 | 56 | 764 | 114.9995 | 54.9997 | 89.9995 | 49.9997 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
765 | 2.5 | 2.0009 | 25 | 10.0006 | 8.8001 | 8.4001 | 56 | 765 | 114.9994 | 54.9997 | 89.9994 | 49.9997 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
766 | 2.5 | 2.0009 | 25 | 10.0006 | 8.8001 | 8.4001 | 56 | 766 | 114.9994 | 54.9997 | 89.9994 | 49.9997 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
767 | 2.6 | 2.001 | 25 | 10.0007 | 8.8001 | 8.4001 | 56 | 767 | 114.9993 | 54.9997 | 89.9993 | 49.9997 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
768 | 2.6 | 2.0011 | 25 | 10.0007 | 8.8001 | 8.4001 | 56 | 768 | 114.9993 | 54.9996 | 89.9993 | 49.9996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
769 | 2.6 | 2.0012 | 25 | 10.0008 | 8.8001 | 8.4001 | 56 | 769 | 114.9992 | 54.9996 | 89.9992 | 49.9996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
770 | 2.8 | 2.0013 | 25 | 10.0009 | 8.8001 | 8.4002 | 56 | 770 | 114.9991 | 54.9996 | 89.9991 | 49.9996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
771 | 2.5 | 2.0014 | 25 | 10.0009 | 8.8001 | 8.4002 | 56 | 771 | 114.9991 | 54.9995 | 89.9991 | 49.9995 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
772 | 2.4 | 2.0015 | 25 | 10.001 | 8.8001 | 8.4002 | 56 | 772 | 114.999 | 54.9995 | 89.999 | 49.9995 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
773 | 2.4 | 2.0016 | 25 | 10.0011 | 8.8001 | 8.4002 | 56 | 773 | 114.9989 | 54.9995 | 89.9989 | 49.9995 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
774 | 2.4 | 2.0017 | 25 | 10.0012 | 8.8001 | 8.4002 | 56 | 774 | 114.9988 | 54.9994 | 89.9988 | 49.9994 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
775 | 2.2 | 2.0019 | 25 | 10.0012 | 8.8001 | 8.4002 | 56 | 775 | 114.9988 | 54.9994 | 89.9988 | 49.9994 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
776 | 2 | 2.002 | 25 | 10.0013 | 8.8001 | 8.4002 | 56 | 776 | 114.9987 | 54.9993 | 89.9987 | 49.9993 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
777 | 1.9 | 2.0021 | 25 | 10.0014 | 8.8002 | 8.4003 | 56 | 777 | 114.9986 | 54.9993 | 89.9986 | 49.9993 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
778 | 1.9 | 2.0022 | 25 | 10.0015 | 8.8002 | 8.4003 | 56 | 778 | 114.9985 | 54.9993 | 89.9985 | 49.9993 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
779 | 2.2 | 2.0024 | 25 | 10.0016 | 8.8002 | 8.4003 | 56 | 779 | 114.9984 | 54.9992 | 89.9984 | 49.9992 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
780 | 3.1 | 2.0025 | 25 | 10.0017 | 8.8002 | 8.4003 | 56 | 780 | 114.9983 | 54.9992 | 89.9983 | 49.9992 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
781 | 4.1 | 2.0026 | 25 | 10.0018 | 8.8002 | 8.4003 | 56 | 781 | 114.9982 | 54.9991 | 89.9982 | 49.9991 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
782 | 4.4 | 2.0028 | 25 | 10.0019 | 8.8002 | 8.4003 | 56 | 782 | 114.9981 | 54.9991 | 89.9981 | 49.9991 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
783 | 4.1 | 2.0029 | 25 | 10.002 | 8.8002 | 8.4004 | 56 | 783 | 114.998 | 54.999 | 89.998 | 49.999 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
784 | 3.8 | 2.0031 | 25 | 10.0021 | 8.8002 | 8.4004 | 56 | 784 | 114.9979 | 54.999 | 89.9979 | 49.999 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
785 | 3.6 | 2.0032 | 25 | 10.0022 | 8.8002 | 8.4004 | 56 | 785 | 114.9978 | 54.9989 | 89.9978 | 49.9989 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
786 | 3.2 | 2.0034 | 25 | 10.0023 | 8.8002 | 8.4004 | 56 | 786 | 114.9977 | 54.9989 | 89.9977 | 49.9989 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
787 | 2.8 | 2.0036 | 25 | 10.0024 | 8.8003 | 8.4004 | 56 | 787 | 114.9976 | 54.9988 | 89.9976 | 49.9988 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
788 | 2.7 | 2.0037 | 25 | 10.0025 | 8.8003 | 8.4004 | 56 | 788 | 114.9975 | 54.9988 | 89.9975 | 49.9988 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
789 | 2.4 | 2.0039 | 25 | 10.0026 | 8.8003 | 8.4005 | 56 | 789 | 114.9974 | 54.9987 | 89.9974 | 49.9987 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
790 | 2.1 | 2.0041 | 25 | 10.0027 | 8.8003 | 8.4005 | 56 | 790 | 114.9973 | 54.9986 | 89.9973 | 49.9986 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
791 | 1.8 | 2.0043 | 25 | 10.0028 | 8.8003 | 8.4005 | 56 | 791 | 114.9972 | 54.9986 | 89.9972 | 49.9986 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
792 | 1.3 | 2.0044 | 25 | 10.003 | 8.8003 | 8.4005 | 56 | 792 | 114.997 | 54.9985 | 89.997 | 49.9985 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
793 | 1.1 | 2.0046 | 25 | 10.0031 | 8.8003 | 8.4006 | 56 | 793 | 114.9969 | 54.9985 | 89.9969 | 49.9985 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
794 | 0.7 | 2.0048 | 25 | 10.0032 | 8.8004 | 8.4006 | 56 | 794 | 114.9968 | 54.9984 | 89.9968 | 49.9984 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
795 | -0.2 | 2.005 | 25 | 10.0033 | 8.8004 | 8.4006 | 56 | 795 | 114.9967 | 54.9983 | 89.9967 | 49.9983 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
796 | -0.3 | 2.0052 | 25 | 10.0035 | 8.8004 | 8.4006 | 56 | 796 | 114.9965 | 54.9983 | 89.9965 | 49.9983 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
797 | -0.5 | 2.0054 | 25 | 10.0036 | 8.8004 | 8.4007 | 56 | 797 | 114.9964 | 54.9982 | 89.9964 | 49.9982 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
798 | -0.9 | 2.0056 | 25 | 10.0037 | 8.8004 | 8.4007 | 56 | 798 | 114.9963 | 54.9981 | 89.9963 | 49.9981 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
799 | -1 | 2.0058 | 25 | 10.0039 | 8.8004 | 8.4007 | 56 | 799 | 114.9961 | 54.9981 | 89.9961 | 49.9981 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
800 | -0.5 | 2.006 | 25 | 10.004 | 8.8004 | 8.4007 | 56 | 800 | 114.996 | 54.998 | 89.996 | 49.998 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
801 | -0.2 | 2.0063 | 25 | 10.0042 | 8.8005 | 8.4008 | 56 | 801 | 114.9958 | 54.9979 | 89.9958 | 49.9979 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
802 | -0.3 | 2.0065 | 25 | 10.0043 | 8.8005 | 8.4008 | 56 | 802 | 114.9957 | 54.9978 | 89.9957 | 49.9978 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
803 | 0.3 | 2.0067 | 25 | 10.0045 | 8.8005 | 8.4008 | 56 | 803 | 114.9955 | 54.9978 | 89.9955 | 49.9978 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
804 | 0.2 | 2.0069 | 25 | 10.0046 | 8.8005 | 8.4008 | 56 | 804 | 114.9954 | 54.9977 | 89.9954 | 49.9977 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
805 | 0.1 | 2.0072 | 25 | 10.0048 | 8.8005 | 8.4009 | 56 | 805 | 114.9952 | 54.9976 | 89.9952 | 49.9976 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
806 | 0.2 | 2.0074 | 25 | 10.0049 | 8.8005 | 8.4009 | 56 | 806 | 114.9951 | 54.9975 | 89.9951 | 49.9975 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
807 | 0.2 | 2.0077 | 25 | 10.0051 | 8.8006 | 8.4009 | 56 | 807 | 114.9949 | 54.9974 | 89.9949 | 49.9974 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
808 | 0.2 | 2.0079 | 25 | 10.0053 | 8.8006 | 8.4009 | 56 | 808 | 114.9947 | 54.9974 | 89.9947 | 49.9974 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
809 | 0 | 2.0081 | 25 | 10.0054 | 8.8006 | 8.401 | 56 | 809 | 114.9946 | 54.9973 | 89.9946 | 49.9973 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
810 | 0.2 | 2.0084 | 25 | 10.0056 | 8.8006 | 8.401 | 56 | 810 | 114.9944 | 54.9972 | 89.9944 | 49.9972 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
811 | 0.5 | 2.0087 | 25 | 10.0058 | 8.8006 | 8.401 | 56 | 811 | 114.9942 | 54.9971 | 89.9942 | 49.9971 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
812 | 0.6 | 2.0089 | 25 | 10.0059 | 8.8007 | 8.4011 | 56 | 812 | 114.9941 | 54.997 | 89.9941 | 49.997 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
813 | 1 | 2.0092 | 25 | 10.0061 | 8.8007 | 8.4011 | 56 | 813 | 114.9939 | 54.9969 | 89.9939 | 49.9969 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
814 | 1.4 | 2.0095 | 25 | 10.0063 | 8.8007 | 8.4011 | 56 | 814 | 114.9937 | 54.9968 | 89.9937 | 49.9968 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
815 | 1.7 | 2.0097 | 25 | 10.0065 | 8.8007 | 8.4012 | 56 | 815 | 114.9935 | 54.9968 | 89.9935 | 49.9968 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
816 | 2 | 2.01 | 25 | 10.0067 | 8.8007 | 8.4012 | 56 | 816 | 114.9933 | 54.9967 | 89.9933 | 49.9967 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
817 | 1.9 | 2.0103 | 25 | 10.0069 | 8.8008 | 8.4012 | 56 | 817 | 114.9931 | 54.9966 | 89.9931 | 49.9966 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
818 | 1.7 | 2.0106 | 25 | 10.007 | 8.8008 | 8.4013 | 56 | 818 | 114.993 | 54.9965 | 89.993 | 49.9965 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
819 | 1.7 | 2.0108 | 25 | 10.0072 | 8.8008 | 8.4013 | 56 | 819 | 114.9928 | 54.9964 | 89.9928 | 49.9964 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
820 | 1.5 | 2.0111 | 25 | 10.0074 | 8.8008 | 8.4013 | 56 | 820 | 114.9926 | 54.9963 | 89.9926 | 49.9963 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
821 | 1.5 | 2.0114 | 25 | 10.0076 | 8.8008 | 8.4014 | 56 | 821 | 114.9924 | 54.9962 | 89.9924 | 49.9962 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
822 | 1.3 | 2.0117 | 25 | 10.0078 | 8.8009 | 8.4014 | 56 | 822 | 114.9922 | 54.9961 | 89.9922 | 49.9961 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
823 | 1.2 | 2.012 | 25 | 10.008 | 8.8009 | 8.4014 | 56 | 823 | 114.992 | 54.996 | 89.992 | 49.996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
824 | 1.1 | 2.0123 | 25 | 10.0082 | 8.8009 | 8.4015 | 56 | 824 | 114.9918 | 54.9959 | 89.9918 | 49.9959 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
825 | 1 | 2.0127 | 25 | 10.0084 | 8.8009 | 8.4015 | 56 | 825 | 114.9916 | 54.9958 | 89.9916 | 49.9958 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
826 | 1.1 | 2.013 | 25 | 10.0086 | 8.801 | 8.4016 | 56 | 826 | 114.9914 | 54.9957 | 89.9914 | 49.9957 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
827 | 1.5 | 2.0133 | 25 | 10.0089 | 8.801 | 8.4016 | 56 | 827 | 114.9911 | 54.9956 | 89.9911 | 49.9956 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
828 | 1.7 | 2.0136 | 25 | 10.0091 | 8.801 | 8.4016 | 56 | 828 | 114.9909 | 54.9955 | 89.9909 | 49.9955 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
829 | 1.8 | 2.0139 | 25 | 10.0093 | 8.801 | 8.4017 | 56 | 829 | 114.9907 | 54.9954 | 89.9907 | 49.9954 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
830 | 1.8 | 2.0143 | 25 | 10.0095 | 8.801 | 8.4017 | 56 | 830 | 114.9905 | 54.9952 | 89.9905 | 49.9952 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
831 | 1.9 | 2.0146 | 25 | 10.0097 | 8.8011 | 8.4018 | 56 | 831 | 114.9903 | 54.9951 | 89.9903 | 49.9951 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
832 | 1.8 | 2.0149 | 25 | 10.01 | 8.8011 | 8.4018 | 56 | 832 | 114.99 | 54.995 | 89.99 | 49.995 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
833 | 1.7 | 2.0153 | 25 | 10.0102 | 8.8011 | 8.4018 | 56 | 833 | 114.9898 | 54.9949 | 89.9898 | 49.9949 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
834 | 1.4 | 2.0156 | 25 | 10.0104 | 8.8011 | 8.4019 | 56 | 834 | 114.9896 | 54.9948 | 89.9896 | 49.9948 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
835 | 1.3 | 2.016 | 25 | 10.0106 | 8.8012 | 8.4019 | 56 | 835 | 114.9894 | 54.9947 | 89.9894 | 49.9947 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
836 | 1.4 | 2.0163 | 25 | 10.0109 | 8.8012 | 8.402 | 56 | 836 | 114.9891 | 54.9946 | 89.9891 | 49.9946 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
837 | 1.3 | 2.0167 | 25 | 10.0111 | 8.8012 | 8.402 | 56 | 837 | 114.9889 | 54.9944 | 89.9889 | 49.9944 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
838 | 1.3 | 2.017 | 25 | 10.0114 | 8.8012 | 8.402 | 56 | 838 | 114.9886 | 54.9943 | 89.9886 | 49.9943 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
839 | 1.4 | 2.0174 | 25 | 10.0116 | 8.8013 | 8.4021 | 56 | 839 | 114.9884 | 54.9942 | 89.9884 | 49.9942 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
840 | 1.6 | 2.0178 | 25 | 10.0118 | 8.8013 | 8.4021 | 56 | 840 | 114.9882 | 54.9941 | 89.9882 | 49.9941 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
841 | 1.7 | 2.0181 | 25 | 10.0121 | 8.8013 | 8.4022 | 56 | 841 | 114.9879 | 54.994 | 89.9879 | 49.994 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
842 | 1.5 | 2.0185 | 25 | 10.0123 | 8.8014 | 8.4022 | 56 | 842 | 114.9877 | 54.9938 | 89.9877 | 49.9938 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
843 | 0.8 | 2.0189 | 25 | 10.0126 | 8.8014 | 8.4023 | 56 | 843 | 114.9874 | 54.9937 | 89.9874 | 49.9937 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
844 | 0.7 | 2.0193 | 25 | 10.0129 | 8.8014 | 8.4023 | 56 | 844 | 114.9871 | 54.9936 | 89.9871 | 49.9936 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
845 | 0.5 | 2.0197 | 25 | 10.0131 | 8.8014 | 8.4024 | 56 | 845 | 114.9869 | 54.9934 | 89.9869 | 49.9934 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
846 | 0.4 | 2.0201 | 25 | 10.0134 | 8.8015 | 8.4024 | 56 | 846 | 114.9866 | 54.9933 | 89.9866 | 49.9933 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
847 | 0.6 | 2.0205 | 25 | 10.0136 | 8.8015 | 8.4025 | 56 | 847 | 114.9864 | 54.9932 | 89.9864 | 49.9932 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
848 | 0.3 | 2.0209 | 25 | 10.0139 | 8.8015 | 8.4025 | 56 | 848 | 114.9861 | 54.993 | 89.9861 | 49.993 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
849 | -0.2 | 2.0213 | 25 | 10.0142 | 8.8016 | 8.4026 | 56 | 849 | 114.9858 | 54.9929 | 89.9858 | 49.9929 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
850 | -0.2 | 2.0217 | 25 | 10.0144 | 8.8016 | 8.4026 | 56 | 850 | 114.9856 | 54.9928 | 89.9856 | 49.9928 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
851 | 0.9 | 2.0221 | 25 | 10.0147 | 8.8016 | 8.4026 | 56 | 851 | 114.9853 | 54.9926 | 89.9853 | 49.9926 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
852 | 1.7 | 2.0225 | 25 | 10.015 | 8.8016 | 8.4027 | 56 | 852 | 114.985 | 54.9925 | 89.985 | 49.9925 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
853 | 2.2 | 2.0229 | 25 | 10.0153 | 8.8017 | 8.4027 | 56 | 853 | 114.9847 | 54.9924 | 89.9847 | 49.9924 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
854 | 2.9 | 2.0233 | 25 | 10.0156 | 8.8017 | 8.4028 | 56 | 854 | 114.9844 | 54.9922 | 89.9844 | 49.9922 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
855 | 3.1 | 2.0238 | 25 | 10.0158 | 8.8017 | 8.4029 | 56 | 855 | 114.9842 | 54.9921 | 89.9842 | 49.9921 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
856 | 2.9 | 2.0242 | 25 | 10.0161 | 8.8018 | 8.4029 | 56 | 856 | 114.9839 | 54.9919 | 89.9839 | 49.9919 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
857 | 2.6 | 2.0246 | 25 | 10.0164 | 8.8018 | 8.403 | 56 | 857 | 114.9836 | 54.9918 | 89.9836 | 49.9918 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
858 | 2.1 | 2.0251 | 25 | 10.0167 | 8.8018 | 8.403 | 56 | 858 | 114.9833 | 54.9916 | 89.9833 | 49.9916 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
859 | 1.7 | 2.0255 | 25 | 10.017 | 8.8019 | 8.4031 | 56 | 859 | 114.983 | 54.9915 | 89.983 | 49.9915 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
860 | 1.4 | 2.0259 | 25 | 10.0173 | 8.8019 | 8.4031 | 56 | 860 | 114.9827 | 54.9914 | 89.9827 | 49.9914 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
861 | 1.2 | 2.0264 | 25 | 10.0176 | 8.8019 | 8.4032 | 56 | 861 | 114.9824 | 54.9912 | 89.9824 | 49.9912 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
862 | 1.2 | 2.0268 | 25 | 10.0179 | 8.802 | 8.4032 | 56 | 862 | 114.9821 | 54.9911 | 89.9821 | 49.9911 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
863 | 1.4 | 2.0273 | 25 | 10.0182 | 8.802 | 8.4033 | 56 | 863 | 114.9818 | 54.9909 | 89.9818 | 49.9909 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
864 | 1.5 | 2.0278 | 25 | 10.0185 | 8.802 | 8.4033 | 56 | 864 | 114.9815 | 54.9907 | 89.9815 | 49.9907 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
865 | 1.6 | 2.0282 | 25 | 10.0188 | 8.8021 | 8.4034 | 56 | 865 | 114.9812 | 54.9906 | 89.9812 | 49.9906 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
866 | 1.5 | 2.0287 | 25 | 10.0191 | 8.8021 | 8.4034 | 56 | 866 | 114.9809 | 54.9904 | 89.9809 | 49.9904 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
867 | 1.4 | 2.0292 | 25 | 10.0194 | 8.8021 | 8.4035 | 56 | 867 | 114.9806 | 54.9903 | 89.9806 | 49.9903 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
868 | 1.5 | 2.0296 | 25 | 10.0198 | 8.8022 | 8.4036 | 56 | 868 | 114.9802 | 54.9901 | 89.9802 | 49.9901 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
869 | 1.7 | 2.0301 | 25 | 10.0201 | 8.8022 | 8.4036 | 56 | 869 | 114.9799 | 54.99 | 89.9799 | 49.99 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
870 | 1.8 | 2.0306 | 25 | 10.0204 | 8.8022 | 8.4037 | 56 | 870 | 114.9796 | 54.9898 | 89.9796 | 49.9898 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
871 | 2.2 | 2.0311 | 25 | 10.0207 | 8.8023 | 8.4037 | 56 | 871 | 114.9793 | 54.9896 | 89.9793 | 49.9896 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
872 | 2.2 | 2.0316 | 25 | 10.0211 | 8.8023 | 8.4038 | 56 | 872 | 114.9789 | 54.9895 | 89.9789 | 49.9895 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
873 | 2.4 | 2.0321 | 25 | 10.0214 | 8.8024 | 8.4038 | 56 | 873 | 114.9786 | 54.9893 | 89.9786 | 49.9893 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
874 | 2.6 | 2.0326 | 25 | 10.0217 | 8.8024 | 8.4039 | 56 | 874 | 114.9783 | 54.9891 | 89.9783 | 49.9891 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
875 | 2.8 | 2.0331 | 25 | 10.0221 | 8.8024 | 8.404 | 56 | 875 | 114.9779 | 54.989 | 89.9779 | 49.989 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
876 | 3.3 | 2.0336 | 25 | 10.0224 | 8.8025 | 8.404 | 56 | 876 | 114.9776 | 54.9888 | 89.9776 | 49.9888 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
877 | 4 | 2.0341 | 25 | 10.0227 | 8.8025 | 8.4041 | 56 | 877 | 114.9773 | 54.9886 | 89.9773 | 49.9886 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
878 | 4.9 | 2.0346 | 25 | 10.0231 | 8.8025 | 8.4042 | 56 | 878 | 114.9769 | 54.9885 | 89.9769 | 49.9885 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
879 | 6.2 | 2.0351 | 25 | 10.0234 | 8.8026 | 8.4042 | 56 | 879 | 114.9766 | 54.9883 | 89.9766 | 49.9883 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
880 | 6.2 | 2.0357 | 25 | 10.0238 | 8.8026 | 8.4043 | 56 | 880 | 114.9762 | 54.9881 | 89.9762 | 49.9881 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
881 | 6 | 2.0362 | 25 | 10.0241 | 8.8027 | 8.4043 | 56 | 881 | 114.9759 | 54.9879 | 89.9759 | 49.9879 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
882 | 5.5 | 2.0367 | 25 | 10.0245 | 8.8027 | 8.4044 | 56 | 882 | 114.9755 | 54.9878 | 89.9755 | 49.9878 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
883 | 5 | 2.0372 | 25 | 10.0248 | 8.8027 | 8.4045 | 56 | 883 | 114.9752 | 54.9876 | 89.9752 | 49.9876 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
884 | 4.8 | 2.0378 | 25 | 10.0252 | 8.8028 | 8.4045 | 56 | 884 | 114.9748 | 54.9874 | 89.9748 | 49.9874 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
885 | 4.7 | 2.0383 | 25 | 10.0255 | 8.8028 | 8.4046 | 56 | 885 | 114.9745 | 54.9872 | 89.9745 | 49.9872 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
886 | 4.6 | 2.0389 | 25 | 10.0259 | 8.8029 | 8.4047 | 56 | 886 | 114.9741 | 54.987 | 89.9741 | 49.987 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
887 | 4.5 | 2.0394 | 25 | 10.0263 | 8.8029 | 8.4047 | 56 | 887 | 114.9737 | 54.9869 | 89.9737 | 49.9869 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
888 | 4.4 | 2.04 | 25 | 10.0266 | 8.8029 | 8.4048 | 56 | 888 | 114.9734 | 54.9867 | 89.9734 | 49.9867 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
889 | 4.3 | 2.0405 | 25 | 10.027 | 8.803 | 8.4049 | 56 | 889 | 114.973 | 54.9865 | 89.973 | 49.9865 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
890 | 4.2 | 2.0411 | 25 | 10.0274 | 8.803 | 8.4049 | 56 | 890 | 114.9726 | 54.9863 | 89.9726 | 49.9863 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
891 | 3.8 | 2.0417 | 25 | 10.0278 | 8.8031 | 8.405 | 56 | 891 | 114.9722 | 54.9861 | 89.9722 | 49.9861 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
892 | 3.8 | 2.0422 | 25 | 10.0281 | 8.8031 | 8.4051 | 56 | 892 | 114.9719 | 54.9859 | 89.9719 | 49.9859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
893 | 4 | 2.0428 | 25 | 10.0285 | 8.8031 | 8.4051 | 56 | 893 | 114.9715 | 54.9857 | 89.9715 | 49.9857 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
894 | 3.8 | 2.0434 | 25 | 10.0289 | 8.8032 | 8.4052 | 56 | 894 | 114.9711 | 54.9855 | 89.9711 | 49.9855 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
895 | 3.6 | 2.0439 | 25 | 10.0293 | 8.8032 | 8.4053 | 56 | 895 | 114.9707 | 54.9854 | 89.9707 | 49.9854 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
896 | 3.2 | 2.0445 | 25 | 10.0297 | 8.8033 | 8.4053 | 56 | 896 | 114.9703 | 54.9852 | 89.9703 | 49.9852 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
897 | 3.4 | 2.0451 | 25 | 10.0301 | 8.8033 | 8.4054 | 56 | 897 | 114.9699 | 54.985 | 89.9699 | 49.985 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
898 | 3.2 | 2.0457 | 25 | 10.0305 | 8.8034 | 8.4055 | 56 | 898 | 114.9695 | 54.9848 | 89.9695 | 49.9848 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
899 | 3.2 | 2.0463 | 25 | 10.0309 | 8.8034 | 8.4056 | 56 | 899 | 114.9691 | 54.9846 | 89.9691 | 49.9846 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
900 | 3.1 | 2.0469 | 25 | 10.0313 | 8.8034 | 8.4056 | 56 | 900 | 114.9687 | 54.9844 | 89.9687 | 49.9844 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
901 | 3.3 | 2.0475 | 25 | 10.0317 | 8.8035 | 8.4057 | 56 | 901 | 114.9683 | 54.9842 | 89.9683 | 49.9842 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
902 | 3.8 | 2.0481 | 25 | 10.0321 | 8.8035 | 8.4058 | 56 | 902 | 114.9679 | 54.984 | 89.9679 | 49.984 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
903 | 4.3 | 2.0487 | 25 | 10.0325 | 8.8036 | 8.4058 | 56 | 903 | 114.9675 | 54.9838 | 89.9675 | 49.9838 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
904 | 4.8 | 2.0493 | 25 | 10.0329 | 8.8036 | 8.4059 | 56 | 904 | 114.9671 | 54.9836 | 89.9671 | 49.9836 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
905 | 5 | 2.05 | 25 | 10.0333 | 8.8037 | 8.406 | 56 | 905 | 114.9667 | 54.9833 | 89.9667 | 49.9833 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
906 | 5.1 | 2.0506 | 25 | 10.0337 | 8.8037 | 8.4061 | 56 | 906 | 114.9663 | 54.9831 | 89.9663 | 49.9831 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
907 | 5.3 | 2.0512 | 25 | 10.0341 | 8.8038 | 8.4061 | 56 | 907 | 114.9659 | 54.9829 | 89.9659 | 49.9829 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
908 | 5.6 | 2.0518 | 25 | 10.0346 | 8.8038 | 8.4062 | 56 | 908 | 114.9654 | 54.9827 | 89.9654 | 49.9827 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
909 | 5.9 | 2.0525 | 25 | 10.035 | 8.8038 | 8.4063 | 56 | 909 | 114.965 | 54.9825 | 89.965 | 49.9825 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
910 | 5.7 | 2.0531 | 25 | 10.0354 | 8.8039 | 8.4064 | 56 | 910 | 114.9646 | 54.9823 | 89.9646 | 49.9823 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
911 | 5.9 | 2.0537 | 25 | 10.0358 | 8.8039 | 8.4064 | 56 | 911 | 114.9642 | 54.9821 | 89.9642 | 49.9821 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
912 | 5.2 | 2.0544 | 25 | 10.0363 | 8.804 | 8.4065 | 56 | 912 | 114.9637 | 54.9819 | 89.9637 | 49.9819 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
913 | 5 | 2.055 | 25 | 10.0367 | 8.804 | 8.4066 | 56 | 913 | 114.9633 | 54.9817 | 89.9633 | 49.9817 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
914 | 5.2 | 2.0557 | 25 | 10.0371 | 8.8041 | 8.4067 | 56 | 914 | 114.9629 | 54.9814 | 89.9629 | 49.9814 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
915 | 5.4 | 2.0563 | 25 | 10.0376 | 8.8041 | 8.4068 | 56 | 915 | 114.9624 | 54.9812 | 89.9624 | 49.9812 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
916 | 5.1 | 2.057 | 25 | 10.038 | 8.8042 | 8.4068 | 56 | 916 | 114.962 | 54.981 | 89.962 | 49.981 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
917 | 4.3 | 2.0577 | 25 | 10.0384 | 8.8042 | 8.4069 | 56 | 917 | 114.9616 | 54.9808 | 89.9616 | 49.9808 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
918 | 4.2 | 2.0583 | 25 | 10.0389 | 8.8043 | 8.407 | 56 | 918 | 114.9611 | 54.9806 | 89.9611 | 49.9806 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
919 | 4.1 | 2.059 | 25 | 10.0393 | 8.8043 | 8.4071 | 56 | 919 | 114.9607 | 54.9803 | 89.9607 | 49.9803 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
920 | 4.2 | 2.0597 | 25 | 10.0398 | 8.8044 | 8.4072 | 56 | 920 | 114.9602 | 54.9801 | 89.9602 | 49.9801 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
921 | 4.2 | 2.0604 | 25 | 10.0402 | 8.8044 | 8.4072 | 56 | 921 | 114.9598 | 54.9799 | 89.9598 | 49.9799 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
922 | 4 | 2.061 | 25 | 10.0407 | 8.8045 | 8.4073 | 56 | 922 | 114.9593 | 54.9797 | 89.9593 | 49.9797 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
923 | 3.9 | 2.0617 | 25 | 10.0412 | 8.8045 | 8.4074 | 56 | 923 | 114.9588 | 54.9794 | 89.9588 | 49.9794 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
924 | 3.8 | 2.0624 | 25 | 10.0416 | 8.8046 | 8.4075 | 56 | 924 | 114.9584 | 54.9792 | 89.9584 | 49.9792 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
925 | 4 | 2.0631 | 25 | 10.0421 | 8.8046 | 8.4076 | 56 | 925 | 114.9579 | 54.979 | 89.9579 | 49.979 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
926 | 4.7 | 2.0638 | 25 | 10.0425 | 8.8047 | 8.4077 | 56 | 926 | 114.9575 | 54.9787 | 89.9575 | 49.9787 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
927 | 4.7 | 2.0645 | 25 | 10.043 | 8.8047 | 8.4077 | 56 | 927 | 114.957 | 54.9785 | 89.957 | 49.9785 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
928 | 4.6 | 2.0652 | 25 | 10.0435 | 8.8048 | 8.4078 | 56 | 928 | 114.9565 | 54.9783 | 89.9565 | 49.9783 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
929 | 4.8 | 2.0659 | 25 | 10.044 | 8.8048 | 8.4079 | 56 | 929 | 114.956 | 54.978 | 89.956 | 49.978 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
930 | 4.9 | 2.0666 | 25 | 10.0444 | 8.8049 | 8.408 | 56 | 930 | 114.9556 | 54.9778 | 89.9556 | 49.9778 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
931 | 5.1 | 2.0674 | 25 | 10.0449 | 8.8049 | 8.4081 | 56 | 931 | 114.9551 | 54.9775 | 89.9551 | 49.9775 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
932 | 5.2 | 2.0681 | 25 | 10.0454 | 8.805 | 8.4082 | 56 | 932 | 114.9546 | 54.9773 | 89.9546 | 49.9773 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
933 | 5.1 | 2.0688 | 25 | 10.0459 | 8.805 | 8.4083 | 56 | 933 | 114.9541 | 54.9771 | 89.9541 | 49.9771 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
934 | 5 | 2.0695 | 25 | 10.0464 | 8.8051 | 8.4083 | 56 | 934 | 114.9536 | 54.9768 | 89.9536 | 49.9768 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
935 | 4.6 | 2.0703 | 25 | 10.0468 | 8.8052 | 8.4084 | 56 | 935 | 114.9532 | 54.9766 | 89.9532 | 49.9766 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
936 | 4.3 | 2.071 | 25 | 10.0473 | 8.8052 | 8.4085 | 56 | 936 | 114.9527 | 54.9763 | 89.9527 | 49.9763 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
937 | 4.2 | 2.0717 | 25 | 10.0478 | 8.8053 | 8.4086 | 56 | 937 | 114.9522 | 54.9761 | 89.9522 | 49.9761 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
938 | 4.1 | 2.0725 | 25 | 10.0483 | 8.8053 | 8.4087 | 56 | 938 | 114.9517 | 54.9758 | 89.9517 | 49.9758 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
939 | 4.1 | 2.0732 | 25 | 10.0488 | 8.8054 | 8.4088 | 56 | 939 | 114.9512 | 54.9756 | 89.9512 | 49.9756 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
940 | 3.9 | 2.074 | 25 | 10.0493 | 8.8054 | 8.4089 | 56 | 940 | 114.9507 | 54.9753 | 89.9507 | 49.9753 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
941 | 3.8 | 2.0747 | 25 | 10.0498 | 8.8055 | 8.409 | 56 | 941 | 114.9502 | 54.9751 | 89.9502 | 49.9751 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
942 | 3.9 | 2.0755 | 25 | 10.0503 | 8.8055 | 8.4091 | 56 | 942 | 114.9497 | 54.9748 | 89.9497 | 49.9748 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
943 | 4 | 2.0763 | 25 | 10.0508 | 8.8056 | 8.4092 | 56 | 943 | 114.9492 | 54.9746 | 89.9492 | 49.9746 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
944 | 3.8 | 2.077 | 25 | 10.0514 | 8.8056 | 8.4092 | 56 | 944 | 114.9486 | 54.9743 | 89.9486 | 49.9743 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
945 | 3.8 | 2.0778 | 25 | 10.0519 | 8.8057 | 8.4093 | 56 | 945 | 114.9481 | 54.9741 | 89.9481 | 49.9741 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
946 | 3.6 | 2.0786 | 25 | 10.0524 | 8.8058 | 8.4094 | 56 | 946 | 114.9476 | 54.9738 | 89.9476 | 49.9738 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
947 | 4.2 | 2.0794 | 25 | 10.0529 | 8.8058 | 8.4095 | 56 | 947 | 114.9471 | 54.9735 | 89.9471 | 49.9735 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
948 | 4.5 | 2.0801 | 25 | 10.0534 | 8.8059 | 8.4096 | 56 | 948 | 114.9466 | 54.9733 | 89.9466 | 49.9733 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
949 | 4.8 | 2.0809 | 25 | 10.054 | 8.8059 | 8.4097 | 56 | 949 | 114.946 | 54.973 | 89.946 | 49.973 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
950 | 5.4 | 2.0817 | 25 | 10.0545 | 8.806 | 8.4098 | 56 | 950 | 114.9455 | 54.9728 | 89.9455 | 49.9728 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
951 | 5.7 | 2.0825 | 25 | 10.055 | 8.8061 | 8.4099 | 56 | 951 | 114.945 | 54.9725 | 89.945 | 49.9725 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
952 | 5.7 | 2.0833 | 25 | 10.0555 | 8.8061 | 8.41 | 56 | 952 | 114.9445 | 54.9722 | 89.9445 | 49.9722 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
953 | 5.6 | 2.0841 | 25 | 10.0561 | 8.8062 | 8.4101 | 56 | 953 | 114.9439 | 54.972 | 89.9439 | 49.972 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
954 | 5.3 | 2.0849 | 25 | 10.0566 | 8.8062 | 8.4102 | 56 | 954 | 114.9434 | 54.9717 | 89.9434 | 49.9717 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
955 | 5.3 | 2.0857 | 25 | 10.0572 | 8.8063 | 8.4103 | 56 | 955 | 114.9428 | 54.9714 | 89.9428 | 49.9714 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
956 | 5.6 | 2.0865 | 25 | 10.0577 | 8.8063 | 8.4104 | 56 | 956 | 114.9423 | 54.9712 | 89.9423 | 49.9712 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
957 | 5.4 | 2.0874 | 25 | 10.0582 | 8.8064 | 8.4105 | 56 | 957 | 114.9418 | 54.9709 | 89.9418 | 49.9709 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
958 | 4.4 | 2.0882 | 25 | 10.0588 | 8.8065 | 8.4106 | 56 | 958 | 114.9412 | 54.9706 | 89.9412 | 49.9706 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
959 | 4.1 | 2.089 | 25 | 10.0593 | 8.8065 | 8.4107 | 56 | 959 | 114.9407 | 54.9703 | 89.9407 | 49.9703 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
960 | 4.3 | 2.0898 | 25 | 10.0599 | 8.8066 | 8.4108 | 56 | 960 | 114.9401 | 54.9701 | 89.9401 | 49.9701 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
961 | 4.4 | 2.0907 | 25 | 10.0604 | 8.8066 | 8.4109 | 56 | 961 | 114.9396 | 54.9698 | 89.9396 | 49.9698 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
962 | 4.7 | 2.0915 | 25 | 10.061 | 8.8067 | 8.411 | 56 | 962 | 114.939 | 54.9695 | 89.939 | 49.9695 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
963 | 4.9 | 2.0923 | 25 | 10.0616 | 8.8068 | 8.4111 | 56 | 963 | 114.9384 | 54.9692 | 89.9384 | 49.9692 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
964 | 4.9 | 2.0932 | 25 | 10.0621 | 8.8068 | 8.4112 | 56 | 964 | 114.9379 | 54.9689 | 89.9379 | 49.9689 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
965 | 4.6 | 2.094 | 25 | 10.0627 | 8.8069 | 8.4113 | 56 | 965 | 114.9373 | 54.9687 | 89.9373 | 49.9687 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
966 | 4.5 | 2.0949 | 25 | 10.0633 | 8.807 | 8.4114 | 56 | 966 | 114.9367 | 54.9684 | 89.9367 | 49.9684 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
967 | 3.9 | 2.0957 | 25 | 10.0638 | 8.807 | 8.4115 | 56 | 967 | 114.9362 | 54.9681 | 89.9362 | 49.9681 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
968 | 3.5 | 2.0966 | 25 | 10.0644 | 8.8071 | 8.4116 | 56 | 968 | 114.9356 | 54.9678 | 89.9356 | 49.9678 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
969 | 3.3 | 2.0975 | 25 | 10.065 | 8.8071 | 8.4117 | 56 | 969 | 114.935 | 54.9675 | 89.935 | 49.9675 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
970 | 3.2 | 2.0983 | 25 | 10.0655 | 8.8072 | 8.4118 | 56 | 970 | 114.9345 | 54.9672 | 89.9345 | 49.9672 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
971 | 3.7 | 2.0992 | 25 | 10.0661 | 8.8073 | 8.4119 | 56 | 971 | 114.9339 | 54.9669 | 89.9339 | 49.9669 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
972 | 4.2 | 2.1001 | 25 | 10.0667 | 8.8073 | 8.412 | 56 | 972 | 114.9333 | 54.9666 | 89.9333 | 49.9666 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
973 | 4.9 | 2.1009 | 25 | 10.0673 | 8.8074 | 8.4121 | 56 | 973 | 114.9327 | 54.9664 | 89.9327 | 49.9664 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
974 | 5.4 | 2.1018 | 25 | 10.0679 | 8.8075 | 8.4122 | 56 | 974 | 114.9321 | 54.9661 | 89.9321 | 49.9661 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
975 | 5.7 | 2.1027 | 25 | 10.0685 | 8.8075 | 8.4123 | 56 | 975 | 114.9315 | 54.9658 | 89.9315 | 49.9658 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
976 | 5.8 | 2.1036 | 25 | 10.0691 | 8.8076 | 8.4124 | 56 | 976 | 114.9309 | 54.9655 | 89.9309 | 49.9655 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
977 | 5.5 | 2.1045 | 25 | 10.0697 | 8.8077 | 8.4125 | 56 | 977 | 114.9303 | 54.9652 | 89.9303 | 49.9652 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
978 | 4.7 | 2.1054 | 25 | 10.0703 | 8.8077 | 8.4126 | 56 | 978 | 114.9297 | 54.9649 | 89.9297 | 49.9649 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
979 | 3.9 | 2.1063 | 25 | 10.0709 | 8.8078 | 8.4128 | 56 | 979 | 114.9291 | 54.9646 | 89.9291 | 49.9646 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
980 | 3.8 | 2.1072 | 25 | 10.0715 | 8.8079 | 8.4129 | 56 | 980 | 114.9285 | 54.9643 | 89.9285 | 49.9643 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
981 | 4 | 2.1081 | 25 | 10.0721 | 8.8079 | 8.413 | 56 | 981 | 114.9279 | 54.964 | 89.9279 | 49.964 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
982 | 4 | 2.109 | 25 | 10.0727 | 8.808 | 8.4131 | 56 | 982 | 114.9273 | 54.9637 | 89.9273 | 49.9637 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
983 | 3.6 | 2.1099 | 25 | 10.0733 | 8.8081 | 8.4132 | 56 | 983 | 114.9267 | 54.9634 | 89.9267 | 49.9634 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
984 | 3.6 | 2.1108 | 25 | 10.0739 | 8.8081 | 8.4133 | 56 | 984 | 114.9261 | 54.9631 | 89.9261 | 49.9631 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
985 | 3.6 | 2.1118 | 25 | 10.0745 | 8.8082 | 8.4134 | 56 | 985 | 114.9255 | 54.9627 | 89.9255 | 49.9627 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
986 | 3.6 | 2.1127 | 25 | 10.0751 | 8.8083 | 8.4135 | 56 | 986 | 114.9249 | 54.9624 | 89.9249 | 49.9624 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
987 | 3.8 | 2.1136 | 25 | 10.0758 | 8.8083 | 8.4136 | 56 | 987 | 114.9242 | 54.9621 | 89.9242 | 49.9621 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
988 | 3.8 | 2.1146 | 25 | 10.0764 | 8.8084 | 8.4137 | 56 | 988 | 114.9236 | 54.9618 | 89.9236 | 49.9618 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
989 | 3.6 | 2.1155 | 25 | 10.077 | 8.8085 | 8.4139 | 56 | 989 | 114.923 | 54.9615 | 89.923 | 49.9615 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
990 | 3.4 | 2.1164 | 25 | 10.0776 | 8.8085 | 8.414 | 56 | 990 | 114.9224 | 54.9612 | 89.9224 | 49.9612 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
991 | 3.3 | 2.1174 | 25 | 10.0783 | 8.8086 | 8.4141 | 56 | 991 | 114.9217 | 54.9609 | 89.9217 | 49.9609 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
992 | 3 | 2.1183 | 25 | 10.0789 | 8.8087 | 8.4142 | 56 | 992 | 114.9211 | 54.9606 | 89.9211 | 49.9606 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
993 | 3.1 | 2.1193 | 25 | 10.0795 | 8.8087 | 8.4143 | 56 | 993 | 114.9205 | 54.9602 | 89.9205 | 49.9602 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
994 | 3.3 | 2.1203 | 25 | 10.0802 | 8.8088 | 8.4144 | 56 | 994 | 114.9198 | 54.9599 | 89.9198 | 49.9599 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
995 | 3.5 | 2.1212 | 25 | 10.0808 | 8.8089 | 8.4145 | 56 | 995 | 114.9192 | 54.9596 | 89.9192 | 49.9596 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
996 | 2.3 | 2.1222 | 25 | 10.0815 | 8.809 | 8.4147 | 56 | 996 | 114.9185 | 54.9593 | 89.9185 | 49.9593 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
997 | 1.8 | 2.1231 | 25 | 10.0821 | 8.809 | 8.4148 | 56 | 997 | 114.9179 | 54.959 | 89.9179 | 49.959 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
998 | 1.8 | 2.1241 | 25 | 10.0827 | 8.8091 | 8.4149 | 56 | 998 | 114.9173 | 54.9586 | 89.9173 | 49.9586 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
999 | 2 | 2.1251 | 25 | 10.0834 | 8.8092 | 8.415 | 56 | 999 | 114.9166 | 54.9583 | 89.9166 | 49.9583 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1000 | 2.1 | 2.1261 | 25 | 10.0841 | 8.8092 | 8.4151 | 56 | 1000 | 114.9159 | 54.958 | 89.9159 | 49.958 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1001 | 2.2 | 2.1271 | 25 | 10.0847 | 8.8093 | 8.4152 | 56 | 1001 | 114.9153 | 54.9576 | 89.9153 | 49.9576 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1002 | 2.1 | 2.1281 | 25 | 10.0854 | 8.8094 | 8.4154 | 56 | 1002 | 114.9146 | 54.9573 | 89.9146 | 49.9573 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1003 | 1.8 | 2.129 | 25 | 10.086 | 8.8095 | 8.4155 | 56 | 1003 | 114.914 | 54.957 | 89.914 | 49.957 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1004 | 2 | 2.13 | 25 | 10.0867 | 8.8095 | 8.4156 | 56 | 1004 | 114.9133 | 54.9567 | 89.9133 | 49.9567 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1005 | 2.1 | 2.131 | 25 | 10.0874 | 8.8096 | 8.4157 | 56 | 1005 | 114.9126 | 54.9563 | 89.9126 | 49.9563 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1006 | 1.9 | 2.132 | 25 | 10.088 | 8.8097 | 8.4158 | 56 | 1006 | 114.912 | 54.956 | 89.912 | 49.956 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1007 | 1.9 | 2.133 | 25 | 10.0887 | 8.8098 | 8.416 | 56 | 1007 | 114.9113 | 54.9557 | 89.9113 | 49.9557 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1008 | 2.2 | 2.1341 | 25 | 10.0894 | 8.8098 | 8.4161 | 56 | 1008 | 114.9106 | 54.9553 | 89.9106 | 49.9553 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1009 | 2.5 | 2.1351 | 25 | 10.09 | 8.8099 | 8.4162 | 56 | 1009 | 114.91 | 54.955 | 89.91 | 49.955 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1010 | 3.2 | 2.1361 | 25 | 10.0907 | 8.81 | 8.4163 | 56 | 1010 | 114.9093 | 54.9546 | 89.9093 | 49.9546 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1011 | 3.3 | 2.1371 | 25 | 10.0914 | 8.8101 | 8.4165 | 56 | 1011 | 114.9086 | 54.9543 | 89.9086 | 49.9543 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1012 | 3.6 | 2.1381 | 25 | 10.0921 | 8.8101 | 8.4166 | 56 | 1012 | 114.9079 | 54.954 | 89.9079 | 49.954 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1013 | 4 | 2.1392 | 25 | 10.0928 | 8.8102 | 8.4167 | 56 | 1013 | 114.9072 | 54.9536 | 89.9072 | 49.9536 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1014 | 3.4 | 2.1402 | 25 | 10.0935 | 8.8103 | 8.4168 | 56 | 1014 | 114.9065 | 54.9533 | 89.9065 | 49.9533 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1015 | 2.9 | 2.1412 | 25 | 10.0942 | 8.8104 | 8.4169 | 56 | 1015 | 114.9058 | 54.9529 | 89.9058 | 49.9529 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1016 | 2.5 | 2.1423 | 25 | 10.0949 | 8.8104 | 8.4171 | 56 | 1016 | 114.9051 | 54.9526 | 89.9051 | 49.9526 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1017 | 2.9 | 2.1433 | 25 | 10.0955 | 8.8105 | 8.4172 | 56 | 1017 | 114.9045 | 54.9522 | 89.9045 | 49.9522 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1018 | 3 | 2.1444 | 25 | 10.0962 | 8.8106 | 8.4173 | 56 | 1018 | 114.9038 | 54.9519 | 89.9038 | 49.9519 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1019 | 3.3 | 2.1454 | 25 | 10.097 | 8.8107 | 8.4175 | 56 | 1019 | 114.903 | 54.9515 | 89.903 | 49.9515 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1020 | 3.7 | 2.1465 | 25 | 10.0977 | 8.8107 | 8.4176 | 56 | 1020 | 114.9023 | 54.9512 | 89.9023 | 49.9512 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1021 | 4.2 | 2.1475 | 25 | 10.0984 | 8.8108 | 8.4177 | 56 | 1021 | 114.9016 | 54.9508 | 89.9016 | 49.9508 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1022 | 4.2 | 2.1486 | 25 | 10.0991 | 8.8109 | 8.4178 | 56 | 1022 | 114.9009 | 54.9505 | 89.9009 | 49.9505 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1023 | 4.6 | 2.1497 | 25 | 10.0998 | 8.811 | 8.418 | 56 | 1023 | 114.9002 | 54.9501 | 89.9002 | 49.9501 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1024 | 4.8 | 2.1507 | 25 | 10.1005 | 8.8111 | 8.4181 | 56 | 1024 | 114.8995 | 54.9498 | 89.8995 | 49.9498 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1025 | 4.9 | 2.1518 | 25 | 10.1012 | 8.8111 | 8.4182 | 56 | 1025 | 114.8988 | 54.9494 | 89.8988 | 49.9494 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1026 | 4.6 | 2.1529 | 25 | 10.1019 | 8.8112 | 8.4183 | 56 | 1026 | 114.8981 | 54.949 | 89.8981 | 49.949 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1027 | 3.9 | 2.154 | 25 | 10.1027 | 8.8113 | 8.4185 | 56 | 1027 | 114.8973 | 54.9487 | 89.8973 | 49.9487 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1028 | 3.4 | 2.1551 | 25 | 10.1034 | 8.8114 | 8.4186 | 56 | 1028 | 114.8966 | 54.9483 | 89.8966 | 49.9483 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1029 | 3.3 | 2.1562 | 25 | 10.1041 | 8.8115 | 8.4187 | 56 | 1029 | 114.8959 | 54.9479 | 89.8959 | 49.9479 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1030 | 3.2 | 2.1573 | 25 | 10.1048 | 8.8115 | 8.4189 | 56 | 1030 | 114.8952 | 54.9476 | 89.8952 | 49.9476 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1031 | 3.4 | 2.1583 | 25 | 10.1056 | 8.8116 | 8.419 | 56 | 1031 | 114.8944 | 54.9472 | 89.8944 | 49.9472 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1032 | 3.7 | 2.1594 | 25 | 10.1063 | 8.8117 | 8.4191 | 56 | 1032 | 114.8937 | 54.9469 | 89.8937 | 49.9469 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1033 | 3.6 | 2.1606 | 25 | 10.107 | 8.8118 | 8.4193 | 56 | 1033 | 114.893 | 54.9465 | 89.893 | 49.9465 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1034 | 3.7 | 2.1617 | 25 | 10.1078 | 8.8119 | 8.4194 | 56 | 1034 | 114.8922 | 54.9461 | 89.8922 | 49.9461 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1035 | 3.7 | 2.1628 | 25 | 10.1085 | 8.8119 | 8.4195 | 56 | 1035 | 114.8915 | 54.9457 | 89.8915 | 49.9457 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1036 | 3.6 | 2.1639 | 25 | 10.1093 | 8.812 | 8.4197 | 56 | 1036 | 114.8907 | 54.9454 | 89.8907 | 49.9454 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1037 | 3.4 | 2.165 | 25 | 10.11 | 8.8121 | 8.4198 | 56 | 1037 | 114.89 | 54.945 | 89.89 | 49.945 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1038 | 2.8 | 2.1661 | 25 | 10.1108 | 8.8122 | 8.4199 | 56 | 1038 | 114.8892 | 54.9446 | 89.8892 | 49.9446 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1039 | 2.1 | 2.1673 | 25 | 10.1115 | 8.8123 | 8.4201 | 56 | 1039 | 114.8885 | 54.9442 | 89.8885 | 49.9442 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1040 | 1.4 | 2.1684 | 25 | 10.1123 | 8.8123 | 8.4202 | 56 | 1040 | 114.8877 | 54.9439 | 89.8877 | 49.9439 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1041 | 2 | 2.1695 | 25 | 10.113 | 8.8124 | 8.4203 | 56 | 1041 | 114.887 | 54.9435 | 89.887 | 49.9435 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1042 | 2.6 | 2.1707 | 25 | 10.1138 | 8.8125 | 8.4205 | 56 | 1042 | 114.8862 | 54.9431 | 89.8862 | 49.9431 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1043 | 3.1 | 2.1718 | 25 | 10.1145 | 8.8126 | 8.4206 | 56 | 1043 | 114.8855 | 54.9427 | 89.8855 | 49.9427 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1044 | 3.9 | 2.173 | 25 | 10.1153 | 8.8127 | 8.4208 | 56 | 1044 | 114.8847 | 54.9423 | 89.8847 | 49.9423 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1045 | 5 | 2.1741 | 25 | 10.1161 | 8.8128 | 8.4209 | 56 | 1045 | 114.8839 | 54.942 | 89.8839 | 49.942 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1046 | 5.6 | 2.1753 | 25 | 10.1168 | 8.8129 | 8.421 | 56 | 1046 | 114.8832 | 54.9416 | 89.8832 | 49.9416 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1047 | 5.6 | 2.1764 | 25 | 10.1176 | 8.8129 | 8.4212 | 56 | 1047 | 114.8824 | 54.9412 | 89.8824 | 49.9412 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1048 | 6 | 2.1776 | 25 | 10.1184 | 8.813 | 8.4213 | 56 | 1048 | 114.8816 | 54.9408 | 89.8816 | 49.9408 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1049 | 5.5 | 2.1788 | 25 | 10.1192 | 8.8131 | 8.4215 | 56 | 1049 | 114.8808 | 54.9404 | 89.8808 | 49.9404 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1050 | 5.3 | 2.1799 | 25 | 10.1199 | 8.8132 | 8.4216 | 56 | 1050 | 114.8801 | 54.94 | 89.8801 | 49.94 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1051 | 4.5 | 2.1811 | 25 | 10.1207 | 8.8133 | 8.4217 | 56 | 1051 | 114.8793 | 54.9396 | 89.8793 | 49.9396 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1052 | 4.5 | 2.1823 | 25 | 10.1215 | 8.8134 | 8.4219 | 56 | 1052 | 114.8785 | 54.9392 | 89.8785 | 49.9392 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1053 | 4.6 | 2.1835 | 25 | 10.1223 | 8.8135 | 8.422 | 56 | 1053 | 114.8777 | 54.9388 | 89.8777 | 49.9388 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1054 | 4.5 | 2.1846 | 25 | 10.1231 | 8.8135 | 8.4222 | 56 | 1054 | 114.8769 | 54.9385 | 89.8769 | 49.9385 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1055 | 4.2 | 2.1858 | 25 | 10.1239 | 8.8136 | 8.4223 | 56 | 1055 | 114.8761 | 54.9381 | 89.8761 | 49.9381 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1056 | 4.1 | 2.187 | 25 | 10.1247 | 8.8137 | 8.4224 | 56 | 1056 | 114.8753 | 54.9377 | 89.8753 | 49.9377 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1057 | 3.8 | 2.1882 | 25 | 10.1255 | 8.8138 | 8.4226 | 56 | 1057 | 114.8745 | 54.9373 | 89.8745 | 49.9373 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1058 | 4 | 2.1894 | 25 | 10.1263 | 8.8139 | 8.4227 | 56 | 1058 | 114.8737 | 54.9369 | 89.8737 | 49.9369 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1059 | 3.9 | 2.1906 | 25 | 10.1271 | 8.814 | 8.4229 | 56 | 1059 | 114.8729 | 54.9365 | 89.8729 | 49.9365 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1060 | 3.8 | 2.1918 | 25 | 10.1279 | 8.8141 | 8.423 | 56 | 1060 | 114.8721 | 54.9361 | 89.8721 | 49.9361 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1061 | 3.6 | 2.193 | 25 | 10.1287 | 8.8142 | 8.4232 | 56 | 1061 | 114.8713 | 54.9357 | 89.8713 | 49.9357 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1062 | 3.5 | 2.1942 | 25 | 10.1295 | 8.8142 | 8.4233 | 56 | 1062 | 114.8705 | 54.9353 | 89.8705 | 49.9353 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1063 | 3.2 | 2.1955 | 25 | 10.1303 | 8.8143 | 8.4235 | 56 | 1063 | 114.8697 | 54.9348 | 89.8697 | 49.9348 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1064 | 2.4 | 2.1967 | 25 | 10.1311 | 8.8144 | 8.4236 | 56 | 1064 | 114.8689 | 54.9344 | 89.8689 | 49.9344 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1065 | 2.1 | 2.1979 | 25 | 10.1319 | 8.8145 | 8.4237 | 56 | 1065 | 114.8681 | 54.934 | 89.8681 | 49.934 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1066 | 2.1 | 2.1991 | 25 | 10.1328 | 8.8146 | 8.4239 | 56 | 1066 | 114.8672 | 54.9336 | 89.8672 | 49.9336 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1067 | 3 | 2.2004 | 25 | 10.1336 | 8.8147 | 8.424 | 56 | 1067 | 114.8664 | 54.9332 | 89.8664 | 49.9332 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1068 | 2.7 | 2.2016 | 25 | 10.1344 | 8.8148 | 8.4242 | 56 | 1068 | 114.8656 | 54.9328 | 89.8656 | 49.9328 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1069 | 3.6 | 2.2029 | 25 | 10.1352 | 8.8149 | 8.4243 | 56 | 1069 | 114.8648 | 54.9324 | 89.8648 | 49.9324 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1070 | 5.1 | 2.2041 | 25 | 10.1361 | 8.815 | 8.4245 | 56 | 1070 | 114.8639 | 54.932 | 89.8639 | 49.932 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1071 | 5.7 | 2.2053 | 25 | 10.1369 | 8.8151 | 8.4246 | 56 | 1071 | 114.8631 | 54.9316 | 89.8631 | 49.9316 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1072 | 5.7 | 2.2066 | 25 | 10.1377 | 8.8152 | 8.4248 | 56 | 1072 | 114.8623 | 54.9311 | 89.8623 | 49.9311 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1073 | 5.6 | 2.2079 | 25 | 10.1386 | 8.8152 | 8.4249 | 56 | 1073 | 114.8614 | 54.9307 | 89.8614 | 49.9307 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1074 | 5 | 2.2091 | 25 | 10.1394 | 8.8153 | 8.4251 | 56 | 1074 | 114.8606 | 54.9303 | 89.8606 | 49.9303 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1075 | 4.6 | 2.2104 | 25 | 10.1403 | 8.8154 | 8.4252 | 56 | 1075 | 114.8597 | 54.9299 | 89.8597 | 49.9299 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1076 | 4.5 | 2.2116 | 25 | 10.1411 | 8.8155 | 8.4254 | 56 | 1076 | 114.8589 | 54.9295 | 89.8589 | 49.9295 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1077 | 3.9 | 2.2129 | 25 | 10.1419 | 8.8156 | 8.4255 | 56 | 1077 | 114.8581 | 54.929 | 89.8581 | 49.929 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1078 | 3.3 | 2.2142 | 25 | 10.1428 | 8.8157 | 8.4257 | 56 | 1078 | 114.8572 | 54.9286 | 89.8572 | 49.9286 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1079 | 3.2 | 2.2155 | 25 | 10.1436 | 8.8158 | 8.4259 | 56 | 1079 | 114.8564 | 54.9282 | 89.8564 | 49.9282 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1080 | 3.2 | 2.2167 | 25 | 10.1445 | 8.8159 | 8.426 | 56 | 1080 | 114.8555 | 54.9278 | 89.8555 | 49.9278 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1081 | 3.5 | 2.218 | 25 | 10.1454 | 8.816 | 8.4262 | 56 | 1081 | 114.8546 | 54.9273 | 89.8546 | 49.9273 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1082 | 3.8 | 2.2193 | 25 | 10.1462 | 8.8161 | 8.4263 | 56 | 1082 | 114.8538 | 54.9269 | 89.8538 | 49.9269 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1083 | 4.1 | 2.2206 | 25 | 10.1471 | 8.8162 | 8.4265 | 56 | 1083 | 114.8529 | 54.9265 | 89.8529 | 49.9265 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1084 | 4.6 | 2.2219 | 25 | 10.1479 | 8.8163 | 8.4266 | 56 | 1084 | 114.8521 | 54.926 | 89.8521 | 49.926 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1085 | 4.5 | 2.2232 | 25 | 10.1488 | 8.8164 | 8.4268 | 56 | 1085 | 114.8512 | 54.9256 | 89.8512 | 49.9256 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1086 | 4.4 | 2.2245 | 25 | 10.1497 | 8.8165 | 8.4269 | 56 | 1086 | 114.8503 | 54.9252 | 89.8503 | 49.9252 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1087 | 4.4 | 2.2258 | 25 | 10.1506 | 8.8166 | 8.4271 | 56 | 1087 | 114.8494 | 54.9247 | 89.8494 | 49.9247 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1088 | 3.6 | 2.2271 | 25 | 10.1514 | 8.8167 | 8.4273 | 56 | 1088 | 114.8486 | 54.9243 | 89.8486 | 49.9243 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1089 | 3.1 | 2.2285 | 25 | 10.1523 | 8.8168 | 8.4274 | 56 | 1089 | 114.8477 | 54.9238 | 89.8477 | 49.9238 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1090 | 3.5 | 2.2298 | 25 | 10.1532 | 8.8169 | 8.4276 | 56 | 1090 | 114.8468 | 54.9234 | 89.8468 | 49.9234 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1091 | 4.1 | 2.2311 | 25 | 10.1541 | 8.8169 | 8.4277 | 56 | 1091 | 114.8459 | 54.923 | 89.8459 | 49.923 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1092 | 4.8 | 2.2324 | 25 | 10.155 | 8.817 | 8.4279 | 56 | 1092 | 114.845 | 54.9225 | 89.845 | 49.9225 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1093 | 5.8 | 2.2338 | 25 | 10.1558 | 8.8171 | 8.4281 | 56 | 1093 | 114.8442 | 54.9221 | 89.8442 | 49.9221 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1094 | 6.2 | 2.2351 | 25 | 10.1567 | 8.8172 | 8.4282 | 56 | 1094 | 114.8433 | 54.9216 | 89.8433 | 49.9216 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1095 | 7.4 | 2.2364 | 25 | 10.1576 | 8.8173 | 8.4284 | 56 | 1095 | 114.8424 | 54.9212 | 89.8424 | 49.9212 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1096 | 8 | 2.2378 | 25 | 10.1585 | 8.8174 | 8.4285 | 56 | 1096 | 114.8415 | 54.9207 | 89.8415 | 49.9207 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1097 | 8.1 | 2.2391 | 25 | 10.1594 | 8.8175 | 8.4287 | 56 | 1097 | 114.8406 | 54.9203 | 89.8406 | 49.9203 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1098 | 7.8 | 2.2405 | 25 | 10.1603 | 8.8176 | 8.4289 | 56 | 1098 | 114.8397 | 54.9198 | 89.8397 | 49.9198 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1099 | 7.9 | 2.2418 | 25 | 10.1612 | 8.8177 | 8.429 | 56 | 1099 | 114.8388 | 54.9194 | 89.8388 | 49.9194 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1100 | 7.8 | 2.2432 | 25 | 10.1621 | 8.8178 | 8.4292 | 56 | 1100 | 114.8379 | 54.9189 | 89.8379 | 49.9189 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1101 | 7.4 | 2.2445 | 25 | 10.163 | 8.8179 | 8.4293 | 56 | 1101 | 114.837 | 54.9185 | 89.837 | 49.9185 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1102 | 6.9 | 2.2459 | 25 | 10.1639 | 8.818 | 8.4295 | 56 | 1102 | 114.8361 | 54.918 | 89.8361 | 49.918 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1103 | 7 | 2.2473 | 25 | 10.1648 | 8.8181 | 8.4297 | 56 | 1103 | 114.8352 | 54.9176 | 89.8352 | 49.9176 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1104 | 7.4 | 2.2486 | 25 | 10.1658 | 8.8182 | 8.4298 | 56 | 1104 | 114.8342 | 54.9171 | 89.8342 | 49.9171 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1105 | 7.7 | 2.25 | 25 | 10.1667 | 8.8183 | 8.43 | 56 | 1105 | 114.8333 | 54.9167 | 89.8333 | 49.9167 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1106 | 7.9 | 2.2514 | 25 | 10.1676 | 8.8184 | 8.4302 | 56 | 1106 | 114.8324 | 54.9162 | 89.8324 | 49.9162 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1107 | 7.3 | 2.2528 | 25 | 10.1685 | 8.8185 | 8.4303 | 56 | 1107 | 114.8315 | 54.9157 | 89.8315 | 49.9157 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1108 | 7.4 | 2.2542 | 25 | 10.1694 | 8.8186 | 8.4305 | 56 | 1108 | 114.8306 | 54.9153 | 89.8306 | 49.9153 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1109 | 7.1 | 2.2556 | 25 | 10.1704 | 8.8187 | 8.4307 | 56 | 1109 | 114.8296 | 54.9148 | 89.8296 | 49.9148 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1110 | 6.4 | 2.257 | 25 | 10.1713 | 8.8188 | 8.4308 | 56 | 1110 | 114.8287 | 54.9143 | 89.8287 | 49.9143 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1111 | 5.7 | 2.2583 | 25 | 10.1722 | 8.8189 | 8.431 | 56 | 1111 | 114.8278 | 54.9139 | 89.8278 | 49.9139 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1112 | 5.2 | 2.2597 | 25 | 10.1732 | 8.819 | 8.4312 | 56 | 1112 | 114.8268 | 54.9134 | 89.8268 | 49.9134 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1113 | 5 | 2.2612 | 25 | 10.1741 | 8.8192 | 8.4313 | 56 | 1113 | 114.8259 | 54.9129 | 89.8259 | 49.9129 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1114 | 5.4 | 2.2626 | 25 | 10.175 | 8.8193 | 8.4315 | 56 | 1114 | 114.825 | 54.9125 | 89.825 | 49.9125 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1115 | 5.7 | 2.264 | 25 | 10.176 | 8.8194 | 8.4317 | 56 | 1115 | 114.824 | 54.912 | 89.824 | 49.912 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1116 | 6.2 | 2.2654 | 25 | 10.1769 | 8.8195 | 8.4318 | 56 | 1116 | 114.8231 | 54.9115 | 89.8231 | 49.9115 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1117 | 6.4 | 2.2668 | 25 | 10.1779 | 8.8196 | 8.432 | 56 | 1117 | 114.8221 | 54.9111 | 89.8221 | 49.9111 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1118 | 6.5 | 2.2682 | 25 | 10.1788 | 8.8197 | 8.4322 | 56 | 1118 | 114.8212 | 54.9106 | 89.8212 | 49.9106 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1119 | 6.3 | 2.2697 | 25 | 10.1798 | 8.8198 | 8.4324 | 56 | 1119 | 114.8202 | 54.9101 | 89.8202 | 49.9101 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1120 | 6.4 | 2.2711 | 25 | 10.1807 | 8.8199 | 8.4325 | 56 | 1120 | 114.8193 | 54.9096 | 89.8193 | 49.9096 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1121 | 6.2 | 2.2725 | 25 | 10.1817 | 8.82 | 8.4327 | 56 | 1121 | 114.8183 | 54.9092 | 89.8183 | 49.9092 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1122 | 6 | 2.274 | 25 | 10.1826 | 8.8201 | 8.4329 | 56 | 1122 | 114.8174 | 54.9087 | 89.8174 | 49.9087 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1123 | 5.9 | 2.2754 | 25 | 10.1836 | 8.8202 | 8.433 | 56 | 1123 | 114.8164 | 54.9082 | 89.8164 | 49.9082 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1124 | 5.9 | 2.2769 | 25 | 10.1846 | 8.8203 | 8.4332 | 56 | 1124 | 114.8154 | 54.9077 | 89.8154 | 49.9077 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1125 | 5.7 | 2.2783 | 25 | 10.1855 | 8.8204 | 8.4334 | 56 | 1125 | 114.8145 | 54.9072 | 89.8145 | 49.9072 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1126 | 5.4 | 2.2798 | 25 | 10.1865 | 8.8205 | 8.4336 | 56 | 1126 | 114.8135 | 54.9067 | 89.8135 | 49.9067 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1127 | 5 | 2.2812 | 25 | 10.1875 | 8.8206 | 8.4337 | 56 | 1127 | 114.8125 | 54.9063 | 89.8125 | 49.9063 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1128 | 4.5 | 2.2827 | 25 | 10.1885 | 8.8207 | 8.4339 | 56 | 1128 | 114.8115 | 54.9058 | 89.8115 | 49.9058 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1129 | 4.1 | 2.2841 | 25 | 10.1894 | 8.8208 | 8.4341 | 56 | 1129 | 114.8106 | 54.9053 | 89.8106 | 49.9053 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1130 | 4.2 | 2.2856 | 25 | 10.1904 | 8.8209 | 8.4343 | 56 | 1130 | 114.8096 | 54.9048 | 89.8096 | 49.9048 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1131 | 3.8 | 2.2871 | 25 | 10.1914 | 8.8211 | 8.4345 | 56 | 1131 | 114.8086 | 54.9043 | 89.8086 | 49.9043 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1132 | 3.4 | 2.2886 | 25 | 10.1924 | 8.8212 | 8.4346 | 56 | 1132 | 114.8076 | 54.9038 | 89.8076 | 49.9038 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1133 | 3.3 | 2.29 | 25 | 10.1934 | 8.8213 | 8.4348 | 56 | 1133 | 114.8066 | 54.9033 | 89.8066 | 49.9033 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1134 | 3.2 | 2.2915 | 25 | 10.1944 | 8.8214 | 8.435 | 56 | 1134 | 114.8056 | 54.9028 | 89.8056 | 49.9028 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1135 | 2.9 | 2.293 | 25 | 10.1953 | 8.8215 | 8.4352 | 56 | 1135 | 114.8047 | 54.9023 | 89.8047 | 49.9023 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1136 | 2.7 | 2.2945 | 25 | 10.1963 | 8.8216 | 8.4353 | 56 | 1136 | 114.8037 | 54.9018 | 89.8037 | 49.9018 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1137 | 2.7 | 2.296 | 25 | 10.1973 | 8.8217 | 8.4355 | 56 | 1137 | 114.8027 | 54.9013 | 89.8027 | 49.9013 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1138 | 2.9 | 2.2975 | 25 | 10.1983 | 8.8218 | 8.4357 | 56 | 1138 | 114.8017 | 54.9008 | 89.8017 | 49.9008 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1139 | 4.2 | 2.299 | 25 | 10.1993 | 8.8219 | 8.4359 | 56 | 1139 | 114.8007 | 54.9003 | 89.8007 | 49.9003 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1140 | 5.8 | 2.3005 | 25 | 10.2003 | 8.822 | 8.4361 | 56 | 1140 | 114.7997 | 54.8998 | 89.7997 | 49.8998 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1141 | 6.4 | 2.302 | 25 | 10.2013 | 8.8221 | 8.4362 | 56 | 1141 | 114.7987 | 54.8993 | 89.7987 | 49.8993 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1142 | 6.9 | 2.3035 | 25 | 10.2024 | 8.8223 | 8.4364 | 56 | 1142 | 114.7976 | 54.8988 | 89.7976 | 49.8988 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1143 | 7.5 | 2.305 | 25 | 10.2034 | 8.8224 | 8.4366 | 56 | 1143 | 114.7966 | 54.8983 | 89.7966 | 49.8983 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1144 | 7.1 | 2.3066 | 25 | 10.2044 | 8.8225 | 8.4368 | 56 | 1144 | 114.7956 | 54.8978 | 89.7956 | 49.8978 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1145 | 7.1 | 2.3081 | 25 | 10.2054 | 8.8226 | 8.437 | 56 | 1145 | 114.7946 | 54.8973 | 89.7946 | 49.8973 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1146 | 6.8 | 2.3096 | 25 | 10.2064 | 8.8227 | 8.4372 | 56 | 1146 | 114.7936 | 54.8968 | 89.7936 | 49.8968 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1147 | 6 | 2.3111 | 25 | 10.2074 | 8.8228 | 8.4373 | 56 | 1147 | 114.7926 | 54.8963 | 89.7926 | 49.8963 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1148 | 5.2 | 2.3127 | 25 | 10.2085 | 8.8229 | 8.4375 | 56 | 1148 | 114.7915 | 54.8958 | 89.7915 | 49.8958 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1149 | 4.4 | 2.3142 | 25 | 10.2095 | 8.823 | 8.4377 | 56 | 1149 | 114.7905 | 54.8953 | 89.7905 | 49.8953 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1150 | 3.5 | 2.3158 | 25 | 10.2105 | 8.8232 | 8.4379 | 56 | 1150 | 114.7895 | 54.8947 | 89.7895 | 49.8947 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1151 | 2.5 | 2.3173 | 25 | 10.2115 | 8.8233 | 8.4381 | 56 | 1151 | 114.7885 | 54.8942 | 89.7885 | 49.8942 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1152 | 2.2 | 2.3189 | 25 | 10.2126 | 8.8234 | 8.4383 | 56 | 1152 | 114.7874 | 54.8937 | 89.7874 | 49.8937 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1153 | 1.8 | 2.3204 | 25 | 10.2136 | 8.8235 | 8.4384 | 56 | 1153 | 114.7864 | 54.8932 | 89.7864 | 49.8932 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1154 | 1.7 | 2.322 | 25 | 10.2146 | 8.8236 | 8.4386 | 56 | 1154 | 114.7854 | 54.8927 | 89.7854 | 49.8927 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1155 | 1.8 | 2.3235 | 25 | 10.2157 | 8.8237 | 8.4388 | 56 | 1155 | 114.7843 | 54.8922 | 89.7843 | 49.8922 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1156 | 1.7 | 2.3251 | 25 | 10.2167 | 8.8238 | 8.439 | 56 | 1156 | 114.7833 | 54.8916 | 89.7833 | 49.8916 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1157 | 1.7 | 2.3267 | 25 | 10.2178 | 8.824 | 8.4392 | 56 | 1157 | 114.7822 | 54.8911 | 89.7822 | 49.8911 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1158 | 1.5 | 2.3282 | 25 | 10.2188 | 8.8241 | 8.4394 | 56 | 1158 | 114.7812 | 54.8906 | 89.7812 | 49.8906 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1159 | 1.8 | 2.3298 | 25 | 10.2199 | 8.8242 | 8.4396 | 56 | 1159 | 114.7801 | 54.8901 | 89.7801 | 49.8901 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1160 | 2.5 | 2.3314 | 25 | 10.2209 | 8.8243 | 8.4398 | 56 | 1160 | 114.7791 | 54.8895 | 89.7791 | 49.8895 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1161 | 2.9 | 2.333 | 25 | 10.222 | 8.8244 | 8.44 | 56 | 1161 | 114.778 | 54.889 | 89.778 | 49.889 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1162 | 2.8 | 2.3346 | 25 | 10.223 | 8.8245 | 8.4401 | 56 | 1162 | 114.777 | 54.8885 | 89.777 | 49.8885 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1163 | 3.3 | 2.3362 | 25 | 10.2241 | 8.8247 | 8.4403 | 56 | 1163 | 114.7759 | 54.8879 | 89.7759 | 49.8879 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1164 | 4.5 | 2.3377 | 25 | 10.2252 | 8.8248 | 8.4405 | 56 | 1164 | 114.7748 | 54.8874 | 89.7748 | 49.8874 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1165 | 5.4 | 2.3393 | 25 | 10.2262 | 8.8249 | 8.4407 | 56 | 1165 | 114.7738 | 54.8869 | 89.7738 | 49.8869 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1166 | 6.5 | 2.3409 | 25 | 10.2273 | 8.825 | 8.4409 | 56 | 1166 | 114.7727 | 54.8864 | 89.7727 | 49.8864 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1167 | 7 | 2.3426 | 25 | 10.2284 | 8.8251 | 8.4411 | 56 | 1167 | 114.7716 | 54.8858 | 89.7716 | 49.8858 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1168 | 6.9 | 2.3442 | 25 | 10.2294 | 8.8252 | 8.4413 | 56 | 1168 | 114.7706 | 54.8853 | 89.7706 | 49.8853 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1169 | 6.4 | 2.3458 | 25 | 10.2305 | 8.8254 | 8.4415 | 56 | 1169 | 114.7695 | 54.8847 | 89.7695 | 49.8847 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1170 | 5.9 | 2.3474 | 25 | 10.2316 | 8.8255 | 8.4417 | 56 | 1170 | 114.7684 | 54.8842 | 89.7684 | 49.8842 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1171 | 5.4 | 2.349 | 25 | 10.2327 | 8.8256 | 8.4419 | 56 | 1171 | 114.7673 | 54.8837 | 89.7673 | 49.8837 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1172 | 5.2 | 2.3506 | 25 | 10.2338 | 8.8257 | 8.4421 | 56 | 1172 | 114.7662 | 54.8831 | 89.7662 | 49.8831 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1173 | 5.1 | 2.3523 | 25 | 10.2348 | 8.8258 | 8.4423 | 56 | 1173 | 114.7652 | 54.8826 | 89.7652 | 49.8826 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1174 | 4.9 | 2.3539 | 25 | 10.2359 | 8.826 | 8.4425 | 56 | 1174 | 114.7641 | 54.882 | 89.7641 | 49.882 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1175 | 4.8 | 2.3555 | 25 | 10.237 | 8.8261 | 8.4427 | 56 | 1175 | 114.763 | 54.8815 | 89.763 | 49.8815 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1176 | 4.7 | 2.3572 | 25 | 10.2381 | 8.8262 | 8.4429 | 56 | 1176 | 114.7619 | 54.8809 | 89.7619 | 49.8809 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1177 | 4.9 | 2.3588 | 25 | 10.2392 | 8.8263 | 8.4431 | 56 | 1177 | 114.7608 | 54.8804 | 89.7608 | 49.8804 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1178 | 4.9 | 2.3605 | 25 | 10.2403 | 8.8264 | 8.4433 | 56 | 1178 | 114.7597 | 54.8798 | 89.7597 | 49.8798 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1179 | 4.8 | 2.3621 | 25 | 10.2414 | 8.8266 | 8.4435 | 56 | 1179 | 114.7586 | 54.8793 | 89.7586 | 49.8793 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1180 | 4.5 | 2.3638 | 25 | 10.2425 | 8.8267 | 8.4437 | 56 | 1180 | 114.7575 | 54.8787 | 89.7575 | 49.8787 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1181 | 4.2 | 2.3654 | 25 | 10.2436 | 8.8268 | 8.4438 | 56 | 1181 | 114.7564 | 54.8782 | 89.7564 | 49.8782 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1182 | 4.1 | 2.3671 | 25 | 10.2447 | 8.8269 | 8.444 | 56 | 1182 | 114.7553 | 54.8776 | 89.7553 | 49.8776 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1183 | 4 | 2.3687 | 25 | 10.2458 | 8.827 | 8.4442 | 56 | 1183 | 114.7542 | 54.8771 | 89.7542 | 49.8771 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1184 | 3.9 | 2.3704 | 25 | 10.2469 | 8.8272 | 8.4444 | 56 | 1184 | 114.7531 | 54.8765 | 89.7531 | 49.8765 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1185 | 3.9 | 2.3721 | 25 | 10.2481 | 8.8273 | 8.4446 | 56 | 1185 | 114.7519 | 54.876 | 89.7519 | 49.876 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1186 | 4.2 | 2.3738 | 25 | 10.2492 | 8.8274 | 8.4449 | 56 | 1186 | 114.7508 | 54.8754 | 89.7508 | 49.8754 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1187 | 4.6 | 2.3754 | 25 | 10.2503 | 8.8275 | 8.4451 | 56 | 1187 | 114.7497 | 54.8749 | 89.7497 | 49.8749 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1188 | 4.8 | 2.3771 | 25 | 10.2514 | 8.8277 | 8.4453 | 56 | 1188 | 114.7486 | 54.8743 | 89.7486 | 49.8743 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1189 | 5.4 | 2.3788 | 25 | 10.2525 | 8.8278 | 8.4455 | 56 | 1189 | 114.7475 | 54.8737 | 89.7475 | 49.8737 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1190 | 5.9 | 2.3805 | 25 | 10.2537 | 8.8279 | 8.4457 | 56 | 1190 | 114.7463 | 54.8732 | 89.7463 | 49.8732 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1191 | 6.1 | 2.3822 | 25 | 10.2548 | 8.828 | 8.4459 | 56 | 1191 | 114.7452 | 54.8726 | 89.7452 | 49.8726 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1192 | 6.2 | 2.3839 | 25 | 10.2559 | 8.8282 | 8.4461 | 56 | 1192 | 114.7441 | 54.872 | 89.7441 | 49.872 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1193 | 6.2 | 2.3856 | 25 | 10.2571 | 8.8283 | 8.4463 | 56 | 1193 | 114.7429 | 54.8715 | 89.7429 | 49.8715 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1194 | 6 | 2.3873 | 25 | 10.2582 | 8.8284 | 8.4465 | 56 | 1194 | 114.7418 | 54.8709 | 89.7418 | 49.8709 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1195 | 5.9 | 2.389 | 25 | 10.2593 | 8.8285 | 8.4467 | 56 | 1195 | 114.7407 | 54.8703 | 89.7407 | 49.8703 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1196 | 5.9 | 2.3907 | 25 | 10.2605 | 8.8287 | 8.4469 | 56 | 1196 | 114.7395 | 54.8698 | 89.7395 | 49.8698 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1197 | 5.7 | 2.3924 | 25 | 10.2616 | 8.8288 | 8.4471 | 56 | 1197 | 114.7384 | 54.8692 | 89.7384 | 49.8692 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1198 | 5.8 | 2.3941 | 25 | 10.2628 | 8.8289 | 8.4473 | 56 | 1198 | 114.7372 | 54.8686 | 89.7372 | 49.8686 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1199 | 5.7 | 2.3959 | 25 | 10.2639 | 8.829 | 8.4475 | 56 | 1199 | 114.7361 | 54.868 | 89.7361 | 49.868 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1200 | 5.6 | 2.3976 | 25 | 10.2651 | 8.8292 | 8.4477 | 56 | 1200 | 114.7349 | 54.8675 | 89.7349 | 49.8675 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1201 | 5.4 | 2.3993 | 25 | 10.2662 | 8.8293 | 8.4479 | 56 | 1201 | 114.7338 | 54.8669 | 89.7338 | 49.8669 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1202 | 5.2 | 2.4011 | 25 | 10.2674 | 8.8294 | 8.4481 | 56 | 1202 | 114.7326 | 54.8663 | 89.7326 | 49.8663 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1203 | 5.2 | 2.4028 | 25 | 10.2685 | 8.8295 | 8.4483 | 56 | 1203 | 114.7315 | 54.8657 | 89.7315 | 49.8657 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1204 | 5.4 | 2.4045 | 25 | 10.2697 | 8.8297 | 8.4485 | 56 | 1204 | 114.7303 | 54.8652 | 89.7303 | 49.8652 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1205 | 5.3 | 2.4063 | 25 | 10.2709 | 8.8298 | 8.4488 | 56 | 1205 | 114.7291 | 54.8646 | 89.7291 | 49.8646 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1206 | 5.3 | 2.408 | 25 | 10.272 | 8.8299 | 8.449 | 56 | 1206 | 114.728 | 54.864 | 89.728 | 49.864 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1207 | 5.2 | 2.4098 | 25 | 10.2732 | 8.8301 | 8.4492 | 56 | 1207 | 114.7268 | 54.8634 | 89.7268 | 49.8634 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1208 | 5.2 | 2.4115 | 25 | 10.2744 | 8.8302 | 8.4494 | 56 | 1208 | 114.7256 | 54.8628 | 89.7256 | 49.8628 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1209 | 5.3 | 2.4133 | 25 | 10.2755 | 8.8303 | 8.4496 | 56 | 1209 | 114.7245 | 54.8622 | 89.7245 | 49.8622 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1210 | 5.4 | 2.4151 | 25 | 10.2767 | 8.8304 | 8.4498 | 56 | 1210 | 114.7233 | 54.8616 | 89.7233 | 49.8616 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1211 | 5.8 | 2.4168 | 25 | 10.2779 | 8.8306 | 8.45 | 56 | 1211 | 114.7221 | 54.8611 | 89.7221 | 49.8611 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1212 | 6.4 | 2.4186 | 25 | 10.2791 | 8.8307 | 8.4502 | 56 | 1212 | 114.7209 | 54.8605 | 89.7209 | 49.8605 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1213 | 6.7 | 2.4204 | 25 | 10.2802 | 8.8308 | 8.4504 | 56 | 1213 | 114.7198 | 54.8599 | 89.7198 | 49.8599 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1214 | 6.4 | 2.4221 | 25 | 10.2814 | 8.831 | 8.4507 | 56 | 1214 | 114.7186 | 54.8593 | 89.7186 | 49.8593 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1215 | 6.7 | 2.4239 | 25 | 10.2826 | 8.8311 | 8.4509 | 56 | 1215 | 114.7174 | 54.8587 | 89.7174 | 49.8587 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1216 | 6.8 | 2.4257 | 25 | 10.2838 | 8.8312 | 8.4511 | 56 | 1216 | 114.7162 | 54.8581 | 89.7162 | 49.8581 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1217 | 6.5 | 2.4275 | 25 | 10.285 | 8.8313 | 8.4513 | 56 | 1217 | 114.715 | 54.8575 | 89.715 | 49.8575 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1218 | 5.9 | 2.4293 | 25 | 10.2862 | 8.8315 | 8.4515 | 56 | 1218 | 114.7138 | 54.8569 | 89.7138 | 49.8569 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1219 | 5.7 | 2.4311 | 25 | 10.2874 | 8.8316 | 8.4517 | 56 | 1219 | 114.7126 | 54.8563 | 89.7126 | 49.8563 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1220 | 5.9 | 2.4329 | 25 | 10.2886 | 8.8317 | 8.4519 | 56 | 1220 | 114.7114 | 54.8557 | 89.7114 | 49.8557 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1221 | 6.2 | 2.4347 | 25 | 10.2898 | 8.8319 | 8.4522 | 56 | 1221 | 114.7102 | 54.8551 | 89.7102 | 49.8551 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1222 | 6.2 | 2.4365 | 25 | 10.291 | 8.832 | 8.4524 | 56 | 1222 | 114.709 | 54.8545 | 89.709 | 49.8545 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1223 | 6.1 | 2.4383 | 25 | 10.2922 | 8.8321 | 8.4526 | 56 | 1223 | 114.7078 | 54.8539 | 89.7078 | 49.8539 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1224 | 6.1 | 2.4401 | 25 | 10.2934 | 8.8323 | 8.4528 | 56 | 1224 | 114.7066 | 54.8533 | 89.7066 | 49.8533 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1225 | 6 | 2.4419 | 25 | 10.2946 | 8.8324 | 8.453 | 56 | 1225 | 114.7054 | 54.8527 | 89.7054 | 49.8527 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1226 | 5.7 | 2.4438 | 25 | 10.2958 | 8.8325 | 8.4533 | 56 | 1226 | 114.7042 | 54.8521 | 89.7042 | 49.8521 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1227 | 5.2 | 2.4456 | 25 | 10.2971 | 8.8327 | 8.4535 | 56 | 1227 | 114.7029 | 54.8515 | 89.7029 | 49.8515 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1228 | 5.1 | 2.4474 | 25 | 10.2983 | 8.8328 | 8.4537 | 56 | 1228 | 114.7017 | 54.8509 | 89.7017 | 49.8509 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1229 | 5 | 2.4492 | 25 | 10.2995 | 8.8329 | 8.4539 | 56 | 1229 | 114.7005 | 54.8503 | 89.7005 | 49.8503 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1230 | 4.9 | 2.4511 | 25 | 10.3007 | 8.8331 | 8.4541 | 56 | 1230 | 114.6993 | 54.8496 | 89.6993 | 49.8496 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1231 | 4.9 | 2.4529 | 25 | 10.3019 | 8.8332 | 8.4544 | 56 | 1231 | 114.6981 | 54.849 | 89.6981 | 49.849 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1232 | 4.9 | 2.4548 | 25 | 10.3032 | 8.8333 | 8.4546 | 56 | 1232 | 114.6968 | 54.8484 | 89.6968 | 49.8484 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1233 | 4.9 | 2.4566 | 25 | 10.3044 | 8.8335 | 8.4548 | 56 | 1233 | 114.6956 | 54.8478 | 89.6956 | 49.8478 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1234 | 5.2 | 2.4585 | 25 | 10.3056 | 8.8336 | 8.455 | 56 | 1234 | 114.6944 | 54.8472 | 89.6944 | 49.8472 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1235 | 5.5 | 2.4603 | 25 | 10.3069 | 8.8338 | 8.4552 | 56 | 1235 | 114.6931 | 54.8466 | 89.6931 | 49.8466 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1236 | 6.3 | 2.4622 | 25 | 10.3081 | 8.8339 | 8.4555 | 56 | 1236 | 114.6919 | 54.8459 | 89.6919 | 49.8459 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1237 | 7.1 | 2.464 | 25 | 10.3094 | 8.834 | 8.4557 | 56 | 1237 | 114.6906 | 54.8453 | 89.6906 | 49.8453 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1238 | 8.3 | 2.4659 | 25 | 10.3106 | 8.8342 | 8.4559 | 56 | 1238 | 114.6894 | 54.8447 | 89.6894 | 49.8447 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1239 | 9.3 | 2.4678 | 25 | 10.3118 | 8.8343 | 8.4561 | 56 | 1239 | 114.6882 | 54.8441 | 89.6882 | 49.8441 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1240 | 9 | 2.4696 | 25 | 10.3131 | 8.8344 | 8.4564 | 56 | 1240 | 114.6869 | 54.8435 | 89.6869 | 49.8435 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1241 | 8.5 | 2.4715 | 25 | 10.3143 | 8.8346 | 8.4566 | 56 | 1241 | 114.6857 | 54.8428 | 89.6857 | 49.8428 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1242 | 7.9 | 2.4734 | 25 | 10.3156 | 8.8347 | 8.4568 | 56 | 1242 | 114.6844 | 54.8422 | 89.6844 | 49.8422 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1243 | 7.1 | 2.4753 | 25 | 10.3168 | 8.8349 | 8.457 | 56 | 1243 | 114.6832 | 54.8416 | 89.6832 | 49.8416 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1244 | 6.7 | 2.4772 | 25 | 10.3181 | 8.835 | 8.4573 | 56 | 1244 | 114.6819 | 54.8409 | 89.6819 | 49.8409 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1245 | 5.3 | 2.479 | 25 | 10.3194 | 8.8351 | 8.4575 | 56 | 1245 | 114.6806 | 54.8403 | 89.6806 | 49.8403 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1246 | 4.4 | 2.4809 | 25 | 10.3206 | 8.8353 | 8.4577 | 56 | 1246 | 114.6794 | 54.8397 | 89.6794 | 49.8397 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1247 | 3.9 | 2.4828 | 25 | 10.3219 | 8.8354 | 8.4579 | 56 | 1247 | 114.6781 | 54.8391 | 89.6781 | 49.8391 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1248 | 3.6 | 2.4847 | 25 | 10.3232 | 8.8355 | 8.4582 | 56 | 1248 | 114.6768 | 54.8384 | 89.6768 | 49.8384 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1249 | 3.8 | 2.4866 | 25 | 10.3244 | 8.8357 | 8.4584 | 56 | 1249 | 114.6756 | 54.8378 | 89.6756 | 49.8378 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1250 | 3.7 | 2.4886 | 25 | 10.3257 | 8.8358 | 8.4586 | 56 | 1250 | 114.6743 | 54.8371 | 89.6743 | 49.8371 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1251 | 3.7 | 2.4905 | 25 | 10.327 | 8.836 | 8.4589 | 56 | 1251 | 114.673 | 54.8365 | 89.673 | 49.8365 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1252 | 3.7 | 2.4924 | 25 | 10.3283 | 8.8361 | 8.4591 | 56 | 1252 | 114.6717 | 54.8359 | 89.6717 | 49.8359 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1253 | 3.7 | 2.4943 | 25 | 10.3295 | 8.8362 | 8.4593 | 56 | 1253 | 114.6705 | 54.8352 | 89.6705 | 49.8352 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1254 | 3.7 | 2.4962 | 25 | 10.3308 | 8.8364 | 8.4595 | 56 | 1254 | 114.6692 | 54.8346 | 89.6692 | 49.8346 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1255 | 3.8 | 2.4981 | 25 | 10.3321 | 8.8365 | 8.4598 | 56 | 1255 | 114.6679 | 54.834 | 89.6679 | 49.834 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1256 | 3.6 | 2.5001 | 25 | 10.3334 | 8.8367 | 8.46 | 56 | 1256 | 114.6666 | 54.8333 | 89.6666 | 49.8333 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1257 | 3.5 | 2.502 | 25 | 10.3347 | 8.8368 | 8.4602 | 56 | 1257 | 114.6653 | 54.8327 | 89.6653 | 49.8327 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1258 | 3.8 | 2.5039 | 25 | 10.336 | 8.837 | 8.4605 | 56 | 1258 | 114.664 | 54.832 | 89.664 | 49.832 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1259 | 4.2 | 2.5059 | 25 | 10.3373 | 8.8371 | 8.4607 | 56 | 1259 | 114.6627 | 54.8314 | 89.6627 | 49.8314 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1260 | 5 | 2.5078 | 25 | 10.3386 | 8.8372 | 8.4609 | 56 | 1260 | 114.6614 | 54.8307 | 89.6614 | 49.8307 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1261 | 5.5 | 2.5098 | 25 | 10.3399 | 8.8374 | 8.4612 | 56 | 1261 | 114.6601 | 54.8301 | 89.6601 | 49.8301 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1262 | 5.8 | 2.5117 | 25 | 10.3412 | 8.8375 | 8.4614 | 56 | 1262 | 114.6588 | 54.8294 | 89.6588 | 49.8294 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1263 | 5.8 | 2.5137 | 25 | 10.3425 | 8.8377 | 8.4616 | 56 | 1263 | 114.6575 | 54.8288 | 89.6575 | 49.8288 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1264 | 5.8 | 2.5156 | 25 | 10.3438 | 8.8378 | 8.4619 | 56 | 1264 | 114.6562 | 54.8281 | 89.6562 | 49.8281 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1265 | 5.9 | 2.5176 | 25 | 10.3451 | 8.838 | 8.4621 | 56 | 1265 | 114.6549 | 54.8275 | 89.6549 | 49.8275 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1266 | 5.8 | 2.5196 | 25 | 10.3464 | 8.8381 | 8.4623 | 56 | 1266 | 114.6536 | 54.8268 | 89.6536 | 49.8268 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1267 | 5.5 | 2.5215 | 25 | 10.3477 | 8.8382 | 8.4626 | 56 | 1267 | 114.6523 | 54.8262 | 89.6523 | 49.8262 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1268 | 5.5 | 2.5235 | 25 | 10.349 | 8.8384 | 8.4628 | 56 | 1268 | 114.651 | 54.8255 | 89.651 | 49.8255 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1269 | 5.7 | 2.5255 | 25 | 10.3503 | 8.8385 | 8.4631 | 56 | 1269 | 114.6497 | 54.8248 | 89.6497 | 49.8248 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1270 | 5.8 | 2.5275 | 25 | 10.3516 | 8.8387 | 8.4633 | 56 | 1270 | 114.6484 | 54.8242 | 89.6484 | 49.8242 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1271 | 5.7 | 2.5295 | 25 | 10.353 | 8.8388 | 8.4635 | 56 | 1271 | 114.647 | 54.8235 | 89.647 | 49.8235 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1272 | 5.7 | 2.5314 | 25 | 10.3543 | 8.839 | 8.4638 | 56 | 1272 | 114.6457 | 54.8229 | 89.6457 | 49.8229 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1273 | 5.8 | 2.5334 | 25 | 10.3556 | 8.8391 | 8.464 | 56 | 1273 | 114.6444 | 54.8222 | 89.6444 | 49.8222 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1274 | 5.9 | 2.5354 | 25 | 10.3569 | 8.8393 | 8.4643 | 56 | 1274 | 114.6431 | 54.8215 | 89.6431 | 49.8215 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1275 | 5.9 | 2.5374 | 25 | 10.3583 | 8.8394 | 8.4645 | 56 | 1275 | 114.6417 | 54.8209 | 89.6417 | 49.8209 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1276 | 5.9 | 2.5394 | 25 | 10.3596 | 8.8396 | 8.4647 | 56 | 1276 | 114.6404 | 54.8202 | 89.6404 | 49.8202 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1277 | 5.7 | 2.5414 | 25 | 10.361 | 8.8397 | 8.465 | 56 | 1277 | 114.639 | 54.8195 | 89.639 | 49.8195 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1278 | 5.5 | 2.5434 | 25 | 10.3623 | 8.8399 | 8.4652 | 56 | 1278 | 114.6377 | 54.8189 | 89.6377 | 49.8189 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1279 | 5.4 | 2.5454 | 25 | 10.3636 | 8.84 | 8.4655 | 56 | 1279 | 114.6364 | 54.8182 | 89.6364 | 49.8182 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1280 | 5.1 | 2.5475 | 25 | 10.365 | 8.8401 | 8.4657 | 56 | 1280 | 114.635 | 54.8175 | 89.635 | 49.8175 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1281 | 4.3 | 2.5495 | 25 | 10.3663 | 8.8403 | 8.4659 | 56 | 1281 | 114.6337 | 54.8168 | 89.6337 | 49.8168 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1282 | 4 | 2.5515 | 25 | 10.3677 | 8.8404 | 8.4662 | 56 | 1282 | 114.6323 | 54.8162 | 89.6323 | 49.8162 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1283 | 4.8 | 2.5535 | 25 | 10.369 | 8.8406 | 8.4664 | 56 | 1283 | 114.631 | 54.8155 | 89.631 | 49.8155 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1284 | 5.8 | 2.5556 | 25 | 10.3704 | 8.8407 | 8.4667 | 56 | 1284 | 114.6296 | 54.8148 | 89.6296 | 49.8148 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1285 | 7.3 | 2.5576 | 25 | 10.3717 | 8.8409 | 8.4669 | 56 | 1285 | 114.6283 | 54.8141 | 89.6283 | 49.8141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1286 | 8.1 | 2.5596 | 25 | 10.3731 | 8.841 | 8.4672 | 56 | 1286 | 114.6269 | 54.8135 | 89.6269 | 49.8135 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1287 | 7.9 | 2.5617 | 25 | 10.3745 | 8.8412 | 8.4674 | 56 | 1287 | 114.6255 | 54.8128 | 89.6255 | 49.8128 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1288 | 7.4 | 2.5637 | 25 | 10.3758 | 8.8413 | 8.4676 | 56 | 1288 | 114.6242 | 54.8121 | 89.6242 | 49.8121 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1289 | 7.3 | 2.5658 | 25 | 10.3772 | 8.8415 | 8.4679 | 56 | 1289 | 114.6228 | 54.8114 | 89.6228 | 49.8114 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1290 | 6.5 | 2.5678 | 25 | 10.3785 | 8.8416 | 8.4681 | 56 | 1290 | 114.6215 | 54.8107 | 89.6215 | 49.8107 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1291 | 6 | 2.5699 | 25 | 10.3799 | 8.8418 | 8.4684 | 56 | 1291 | 114.6201 | 54.81 | 89.6201 | 49.81 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1292 | 5.8 | 2.5719 | 25 | 10.3813 | 8.8419 | 8.4686 | 56 | 1292 | 114.6187 | 54.8094 | 89.6187 | 49.8094 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1293 | 5.5 | 2.574 | 25 | 10.3827 | 8.8421 | 8.4689 | 56 | 1293 | 114.6173 | 54.8087 | 89.6173 | 49.8087 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1294 | 5.4 | 2.5761 | 25 | 10.384 | 8.8422 | 8.4691 | 56 | 1294 | 114.616 | 54.808 | 89.616 | 49.808 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1295 | 5.2 | 2.5781 | 25 | 10.3854 | 8.8424 | 8.4694 | 56 | 1295 | 114.6146 | 54.8073 | 89.6146 | 49.8073 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1296 | 4.9 | 2.5802 | 25 | 10.3868 | 8.8425 | 8.4696 | 56 | 1296 | 114.6132 | 54.8066 | 89.6132 | 49.8066 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1297 | 4.9 | 2.5823 | 25 | 10.3882 | 8.8427 | 8.4699 | 56 | 1297 | 114.6118 | 54.8059 | 89.6118 | 49.8059 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1298 | 5.1 | 2.5844 | 25 | 10.3896 | 8.8429 | 8.4701 | 56 | 1298 | 114.6104 | 54.8052 | 89.6104 | 49.8052 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1299 | 4.9 | 2.5864 | 25 | 10.391 | 8.843 | 8.4704 | 56 | 1299 | 114.609 | 54.8045 | 89.609 | 49.8045 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1300 | 4.6 | 2.5885 | 25 | 10.3924 | 8.8432 | 8.4706 | 56 | 1300 | 114.6076 | 54.8038 | 89.6076 | 49.8038 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1301 | 4.4 | 2.5906 | 25 | 10.3937 | 8.8433 | 8.4709 | 56 | 1301 | 114.6063 | 54.8031 | 89.6063 | 49.8031 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1302 | 3.9 | 2.5927 | 25 | 10.3951 | 8.8435 | 8.4711 | 56 | 1302 | 114.6049 | 54.8024 | 89.6049 | 49.8024 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1303 | 3.7 | 2.5948 | 25 | 10.3965 | 8.8436 | 8.4714 | 56 | 1303 | 114.6035 | 54.8017 | 89.6035 | 49.8017 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1304 | 3.7 | 2.5969 | 25 | 10.3979 | 8.8438 | 8.4716 | 56 | 1304 | 114.6021 | 54.801 | 89.6021 | 49.801 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1305 | 3.6 | 2.599 | 25 | 10.3993 | 8.8439 | 8.4719 | 56 | 1305 | 114.6007 | 54.8003 | 89.6007 | 49.8003 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1306 | 3.9 | 2.6011 | 25 | 10.4008 | 8.8441 | 8.4721 | 56 | 1306 | 114.5992 | 54.7996 | 89.5992 | 49.7996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1307 | 4.6 | 2.6032 | 25 | 10.4022 | 8.8442 | 8.4724 | 56 | 1307 | 114.5978 | 54.7989 | 89.5978 | 49.7989 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1308 | 5.6 | 2.6054 | 25 | 10.4036 | 8.8444 | 8.4726 | 56 | 1308 | 114.5964 | 54.7982 | 89.5964 | 49.7982 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1309 | 6.2 | 2.6075 | 25 | 10.405 | 8.8445 | 8.4729 | 56 | 1309 | 114.595 | 54.7975 | 89.595 | 49.7975 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1310 | 6.7 | 2.6096 | 25 | 10.4064 | 8.8447 | 8.4732 | 56 | 1310 | 114.5936 | 54.7968 | 89.5936 | 49.7968 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1311 | 6.9 | 2.6117 | 25 | 10.4078 | 8.8449 | 8.4734 | 56 | 1311 | 114.5922 | 54.7961 | 89.5922 | 49.7961 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1312 | 7.3 | 2.6139 | 25 | 10.4092 | 8.845 | 8.4737 | 56 | 1312 | 114.5908 | 54.7954 | 89.5908 | 49.7954 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1313 | 7.4 | 2.616 | 25 | 10.4107 | 8.8452 | 8.4739 | 56 | 1313 | 114.5893 | 54.7947 | 89.5893 | 49.7947 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1314 | 7 | 2.6181 | 25 | 10.4121 | 8.8453 | 8.4742 | 56 | 1314 | 114.5879 | 54.794 | 89.5879 | 49.794 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1315 | 6.6 | 2.6203 | 25 | 10.4135 | 8.8455 | 8.4744 | 56 | 1315 | 114.5865 | 54.7932 | 89.5865 | 49.7932 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1316 | 6.4 | 2.6224 | 25 | 10.4149 | 8.8456 | 8.4747 | 56 | 1316 | 114.5851 | 54.7925 | 89.5851 | 49.7925 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1317 | 6.7 | 2.6246 | 25 | 10.4164 | 8.8458 | 8.4749 | 56 | 1317 | 114.5836 | 54.7918 | 89.5836 | 49.7918 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1318 | 6.7 | 2.6267 | 25 | 10.4178 | 8.846 | 8.4752 | 56 | 1318 | 114.5822 | 54.7911 | 89.5822 | 49.7911 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1319 | 6.3 | 2.6289 | 25 | 10.4192 | 8.8461 | 8.4755 | 56 | 1319 | 114.5808 | 54.7904 | 89.5808 | 49.7904 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1320 | 5.7 | 2.631 | 25 | 10.4207 | 8.8463 | 8.4757 | 56 | 1320 | 114.5793 | 54.7897 | 89.5793 | 49.7897 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1321 | 5 | 2.6332 | 25 | 10.4221 | 8.8464 | 8.476 | 56 | 1321 | 114.5779 | 54.7889 | 89.5779 | 49.7889 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1322 | 4.5 | 2.6353 | 25 | 10.4236 | 8.8466 | 8.4762 | 56 | 1322 | 114.5764 | 54.7882 | 89.5764 | 49.7882 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1323 | 4.4 | 2.6375 | 25 | 10.425 | 8.8468 | 8.4765 | 56 | 1323 | 114.575 | 54.7875 | 89.575 | 49.7875 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1324 | 4.3 | 2.6397 | 25 | 10.4265 | 8.8469 | 8.4768 | 56 | 1324 | 114.5735 | 54.7868 | 89.5735 | 49.7868 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1325 | 3.9 | 2.6419 | 25 | 10.4279 | 8.8471 | 8.477 | 56 | 1325 | 114.5721 | 54.786 | 89.5721 | 49.786 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1326 | 3.6 | 2.644 | 25 | 10.4294 | 8.8472 | 8.4773 | 56 | 1326 | 114.5706 | 54.7853 | 89.5706 | 49.7853 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1327 | 3.5 | 2.6462 | 25 | 10.4308 | 8.8474 | 8.4775 | 56 | 1327 | 114.5692 | 54.7846 | 89.5692 | 49.7846 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1328 | 3.2 | 2.6484 | 25 | 10.4323 | 8.8475 | 8.4778 | 56 | 1328 | 114.5677 | 54.7839 | 89.5677 | 49.7839 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1329 | 2.9 | 2.6506 | 25 | 10.4337 | 8.8477 | 8.4781 | 56 | 1329 | 114.5663 | 54.7831 | 89.5663 | 49.7831 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1330 | 3.3 | 2.6528 | 25 | 10.4352 | 8.8479 | 8.4783 | 56 | 1330 | 114.5648 | 54.7824 | 89.5648 | 49.7824 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1331 | 4.1 | 2.655 | 25 | 10.4367 | 8.848 | 8.4786 | 56 | 1331 | 114.5633 | 54.7817 | 89.5633 | 49.7817 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1332 | 4.8 | 2.6572 | 25 | 10.4381 | 8.8482 | 8.4789 | 56 | 1332 | 114.5619 | 54.7809 | 89.5619 | 49.7809 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1333 | 5.5 | 2.6594 | 25 | 10.4396 | 8.8484 | 8.4791 | 56 | 1333 | 114.5604 | 54.7802 | 89.5604 | 49.7802 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1334 | 6 | 2.6616 | 25 | 10.4411 | 8.8485 | 8.4794 | 56 | 1334 | 114.5589 | 54.7795 | 89.5589 | 49.7795 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1335 | 6.4 | 2.6638 | 25 | 10.4425 | 8.8487 | 8.4797 | 56 | 1335 | 114.5575 | 54.7787 | 89.5575 | 49.7787 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1336 | 6.3 | 2.666 | 25 | 10.444 | 8.8488 | 8.4799 | 56 | 1336 | 114.556 | 54.778 | 89.556 | 49.778 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1337 | 6 | 2.6682 | 25 | 10.4455 | 8.849 | 8.4802 | 56 | 1337 | 114.5545 | 54.7773 | 89.5545 | 49.7773 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1338 | 5.4 | 2.6705 | 25 | 10.447 | 8.8492 | 8.4805 | 56 | 1338 | 114.553 | 54.7765 | 89.553 | 49.7765 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1339 | 5.1 | 2.6727 | 25 | 10.4485 | 8.8493 | 8.4807 | 56 | 1339 | 114.5515 | 54.7758 | 89.5515 | 49.7758 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1340 | 4.8 | 2.6749 | 25 | 10.4499 | 8.8495 | 8.481 | 56 | 1340 | 114.5501 | 54.775 | 89.5501 | 49.775 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1341 | 4.7 | 2.6772 | 25 | 10.4514 | 8.8497 | 8.4813 | 56 | 1341 | 114.5486 | 54.7743 | 89.5486 | 49.7743 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1342 | 4.8 | 2.6794 | 25 | 10.4529 | 8.8498 | 8.4815 | 56 | 1342 | 114.5471 | 54.7735 | 89.5471 | 49.7735 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1343 | 5.1 | 2.6816 | 25 | 10.4544 | 8.85 | 8.4818 | 56 | 1343 | 114.5456 | 54.7728 | 89.5456 | 49.7728 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1344 | 5.1 | 2.6839 | 25 | 10.4559 | 8.8502 | 8.4821 | 56 | 1344 | 114.5441 | 54.772 | 89.5441 | 49.772 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1345 | 5.2 | 2.6861 | 25 | 10.4574 | 8.8503 | 8.4823 | 56 | 1345 | 114.5426 | 54.7713 | 89.5426 | 49.7713 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1346 | 5.2 | 2.6884 | 25 | 10.4589 | 8.8505 | 8.4826 | 56 | 1346 | 114.5411 | 54.7705 | 89.5411 | 49.7705 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1347 | 4.9 | 2.6906 | 25 | 10.4604 | 8.8506 | 8.4829 | 56 | 1347 | 114.5396 | 54.7698 | 89.5396 | 49.7698 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1348 | 4.6 | 2.6929 | 25 | 10.4619 | 8.8508 | 8.4831 | 56 | 1348 | 114.5381 | 54.769 | 89.5381 | 49.769 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1349 | 4.2 | 2.6951 | 25 | 10.4634 | 8.851 | 8.4834 | 56 | 1349 | 114.5366 | 54.7683 | 89.5366 | 49.7683 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1350 | 4 | 2.6974 | 25 | 10.4649 | 8.8511 | 8.4837 | 56 | 1350 | 114.5351 | 54.7675 | 89.5351 | 49.7675 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1351 | 3.9 | 2.6997 | 25 | 10.4664 | 8.8513 | 8.484 | 56 | 1351 | 114.5336 | 54.7668 | 89.5336 | 49.7668 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1352 | 4 | 2.7019 | 25 | 10.468 | 8.8515 | 8.4842 | 56 | 1352 | 114.532 | 54.766 | 89.532 | 49.766 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1353 | 4 | 2.7042 | 25 | 10.4695 | 8.8516 | 8.4845 | 56 | 1353 | 114.5305 | 54.7653 | 89.5305 | 49.7653 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1354 | 4 | 2.7065 | 25 | 10.471 | 8.8518 | 8.4848 | 56 | 1354 | 114.529 | 54.7645 | 89.529 | 49.7645 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1355 | 4.5 | 2.7088 | 25 | 10.4725 | 8.852 | 8.4851 | 56 | 1355 | 114.5275 | 54.7637 | 89.5275 | 49.7637 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1356 | 5.6 | 2.7111 | 25 | 10.474 | 8.8521 | 8.4853 | 56 | 1356 | 114.526 | 54.763 | 89.526 | 49.763 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1357 | 6.2 | 2.7133 | 25 | 10.4756 | 8.8523 | 8.4856 | 56 | 1357 | 114.5244 | 54.7622 | 89.5244 | 49.7622 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1358 | 6.6 | 2.7156 | 25 | 10.4771 | 8.8525 | 8.4859 | 56 | 1358 | 114.5229 | 54.7615 | 89.5229 | 49.7615 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1359 | 6.8 | 2.7179 | 25 | 10.4786 | 8.8526 | 8.4862 | 56 | 1359 | 114.5214 | 54.7607 | 89.5214 | 49.7607 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1360 | 7 | 2.7202 | 25 | 10.4801 | 8.8528 | 8.4864 | 56 | 1360 | 114.5199 | 54.7599 | 89.5199 | 49.7599 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1361 | 6.6 | 2.7225 | 25 | 10.4817 | 8.853 | 8.4867 | 56 | 1361 | 114.5183 | 54.7592 | 89.5183 | 49.7592 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1362 | 5.9 | 2.7248 | 25 | 10.4832 | 8.8532 | 8.487 | 56 | 1362 | 114.5168 | 54.7584 | 89.5168 | 49.7584 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1363 | 5.2 | 2.7271 | 25 | 10.4848 | 8.8533 | 8.4873 | 56 | 1363 | 114.5152 | 54.7576 | 89.5152 | 49.7576 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1364 | 4.8 | 2.7295 | 25 | 10.4863 | 8.8535 | 8.4875 | 56 | 1364 | 114.5137 | 54.7568 | 89.5137 | 49.7568 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1365 | 4.3 | 2.7318 | 25 | 10.4878 | 8.8537 | 8.4878 | 56 | 1365 | 114.5122 | 54.7561 | 89.5122 | 49.7561 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1366 | 4 | 2.7341 | 25 | 10.4894 | 8.8538 | 8.4881 | 56 | 1366 | 114.5106 | 54.7553 | 89.5106 | 49.7553 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1367 | 4.1 | 2.7364 | 25 | 10.4909 | 8.854 | 8.4884 | 56 | 1367 | 114.5091 | 54.7545 | 89.5091 | 49.7545 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1368 | 4.1 | 2.7387 | 25 | 10.4925 | 8.8542 | 8.4886 | 56 | 1368 | 114.5075 | 54.7538 | 89.5075 | 49.7538 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1369 | 4 | 2.7411 | 25 | 10.494 | 8.8543 | 8.4889 | 56 | 1369 | 114.506 | 54.753 | 89.506 | 49.753 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1370 | 4.1 | 2.7434 | 25 | 10.4956 | 8.8545 | 8.4892 | 56 | 1370 | 114.5044 | 54.7522 | 89.5044 | 49.7522 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1371 | 4 | 2.7457 | 25 | 10.4972 | 8.8547 | 8.4895 | 56 | 1371 | 114.5028 | 54.7514 | 89.5028 | 49.7514 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1372 | 4 | 2.7481 | 25 | 10.4987 | 8.8549 | 8.4898 | 56 | 1372 | 114.5013 | 54.7506 | 89.5013 | 49.7506 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1373 | 4.2 | 2.7504 | 25 | 10.5003 | 8.855 | 8.4901 | 56 | 1373 | 114.4997 | 54.7499 | 89.4997 | 49.7499 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1374 | 3.3 | 2.7528 | 25 | 10.5018 | 8.8552 | 8.4903 | 56 | 1374 | 114.4982 | 54.7491 | 89.4982 | 49.7491 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1375 | 2.8 | 2.7551 | 25 | 10.5034 | 8.8554 | 8.4906 | 56 | 1375 | 114.4966 | 54.7483 | 89.4966 | 49.7483 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1376 | 2.6 | 2.7575 | 25 | 10.505 | 8.8555 | 8.4909 | 56 | 1376 | 114.495 | 54.7475 | 89.495 | 49.7475 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1377 | 2.8 | 2.7598 | 25 | 10.5066 | 8.8557 | 8.4912 | 56 | 1377 | 114.4934 | 54.7467 | 89.4934 | 49.7467 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1378 | 3.5 | 2.7622 | 25 | 10.5081 | 8.8559 | 8.4915 | 56 | 1378 | 114.4919 | 54.7459 | 89.4919 | 49.7459 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1379 | 4.2 | 2.7646 | 25 | 10.5097 | 8.8561 | 8.4917 | 56 | 1379 | 114.4903 | 54.7451 | 89.4903 | 49.7451 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1380 | 4.7 | 2.7669 | 25 | 10.5113 | 8.8562 | 8.492 | 56 | 1380 | 114.4887 | 54.7444 | 89.4887 | 49.7444 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1381 | 5.2 | 2.7693 | 25 | 10.5129 | 8.8564 | 8.4923 | 56 | 1381 | 114.4871 | 54.7436 | 89.4871 | 49.7436 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1382 | 5.7 | 2.7717 | 25 | 10.5144 | 8.8566 | 8.4926 | 56 | 1382 | 114.4856 | 54.7428 | 89.4856 | 49.7428 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1383 | 6 | 2.774 | 25 | 10.516 | 8.8568 | 8.4929 | 56 | 1383 | 114.484 | 54.742 | 89.484 | 49.742 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1384 | 5.9 | 2.7764 | 25 | 10.5176 | 8.8569 | 8.4932 | 56 | 1384 | 114.4824 | 54.7412 | 89.4824 | 49.7412 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1385 | 6.2 | 2.7788 | 25 | 10.5192 | 8.8571 | 8.4935 | 56 | 1385 | 114.4808 | 54.7404 | 89.4808 | 49.7404 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1386 | 6.2 | 2.7812 | 25 | 10.5208 | 8.8573 | 8.4937 | 56 | 1386 | 114.4792 | 54.7396 | 89.4792 | 49.7396 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1387 | 6 | 2.7836 | 25 | 10.5224 | 8.8575 | 8.494 | 56 | 1387 | 114.4776 | 54.7388 | 89.4776 | 49.7388 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1388 | 5.6 | 2.786 | 25 | 10.524 | 8.8576 | 8.4943 | 56 | 1388 | 114.476 | 54.738 | 89.476 | 49.738 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1389 | 5.1 | 2.7884 | 25 | 10.5256 | 8.8578 | 8.4946 | 56 | 1389 | 114.4744 | 54.7372 | 89.4744 | 49.7372 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1390 | 4.5 | 2.7908 | 25 | 10.5272 | 8.858 | 8.4949 | 56 | 1390 | 114.4728 | 54.7364 | 89.4728 | 49.7364 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1391 | 4.3 | 2.7932 | 25 | 10.5288 | 8.8582 | 8.4952 | 56 | 1391 | 114.4712 | 54.7356 | 89.4712 | 49.7356 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1392 | 4.3 | 2.7956 | 25 | 10.5304 | 8.8583 | 8.4955 | 56 | 1392 | 114.4696 | 54.7348 | 89.4696 | 49.7348 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1393 | 4.4 | 2.798 | 25 | 10.532 | 8.8585 | 8.4958 | 56 | 1393 | 114.468 | 54.734 | 89.468 | 49.734 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1394 | 4.7 | 2.8004 | 25 | 10.5336 | 8.8587 | 8.4961 | 56 | 1394 | 114.4664 | 54.7332 | 89.4664 | 49.7332 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1395 | 5 | 2.8029 | 25 | 10.5352 | 8.8589 | 8.4963 | 56 | 1395 | 114.4648 | 54.7324 | 89.4648 | 49.7324 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1396 | 5.2 | 2.8053 | 25 | 10.5369 | 8.8591 | 8.4966 | 56 | 1396 | 114.4631 | 54.7316 | 89.4631 | 49.7316 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1397 | 5.2 | 2.8077 | 25 | 10.5385 | 8.8592 | 8.4969 | 56 | 1397 | 114.4615 | 54.7308 | 89.4615 | 49.7308 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1398 | 5 | 2.8101 | 25 | 10.5401 | 8.8594 | 8.4972 | 56 | 1398 | 114.4599 | 54.73 | 89.4599 | 49.73 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1399 | 4.5 | 2.8126 | 25 | 10.5417 | 8.8596 | 8.4975 | 56 | 1399 | 114.4583 | 54.7291 | 89.4583 | 49.7291 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1400 | 3.9 | 2.815 | 25 | 10.5433 | 8.8598 | 8.4978 | 56 | 1400 | 114.4567 | 54.7283 | 89.4567 | 49.7283 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1401 | 3.9 | 2.8175 | 25 | 10.545 | 8.8599 | 8.4981 | 56 | 1401 | 114.455 | 54.7275 | 89.455 | 49.7275 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1402 | 4.3 | 2.8199 | 25 | 10.5466 | 8.8601 | 8.4984 | 56 | 1402 | 114.4534 | 54.7267 | 89.4534 | 49.7267 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1403 | 4.4 | 2.8223 | 25 | 10.5482 | 8.8603 | 8.4987 | 56 | 1403 | 114.4518 | 54.7259 | 89.4518 | 49.7259 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1404 | 4.7 | 2.8248 | 25 | 10.5499 | 8.8605 | 8.499 | 56 | 1404 | 114.4501 | 54.7251 | 89.4501 | 49.7251 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1405 | 5.5 | 2.8272 | 25 | 10.5515 | 8.8607 | 8.4993 | 56 | 1405 | 114.4485 | 54.7243 | 89.4485 | 49.7243 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1406 | 5.4 | 2.8297 | 25 | 10.5531 | 8.8608 | 8.4996 | 56 | 1406 | 114.4469 | 54.7234 | 89.4469 | 49.7234 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1407 | 5.3 | 2.8322 | 25 | 10.5548 | 8.861 | 8.4999 | 56 | 1407 | 114.4452 | 54.7226 | 89.4452 | 49.7226 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1408 | 6 | 2.8346 | 25 | 10.5564 | 8.8612 | 8.5002 | 56 | 1408 | 114.4436 | 54.7218 | 89.4436 | 49.7218 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1409 | 5.9 | 2.8371 | 25 | 10.5581 | 8.8614 | 8.5005 | 56 | 1409 | 114.4419 | 54.721 | 89.4419 | 49.721 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1410 | 5.7 | 2.8396 | 25 | 10.5597 | 8.8616 | 8.5007 | 56 | 1410 | 114.4403 | 54.7201 | 89.4403 | 49.7201 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1411 | 5.2 | 2.842 | 25 | 10.5614 | 8.8617 | 8.501 | 56 | 1411 | 114.4386 | 54.7193 | 89.4386 | 49.7193 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1412 | 4.9 | 2.8445 | 25 | 10.563 | 8.8619 | 8.5013 | 56 | 1412 | 114.437 | 54.7185 | 89.437 | 49.7185 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1413 | 4.3 | 2.847 | 25 | 10.5647 | 8.8621 | 8.5016 | 56 | 1413 | 114.4353 | 54.7177 | 89.4353 | 49.7177 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1414 | 3.7 | 2.8495 | 25 | 10.5663 | 8.8623 | 8.5019 | 56 | 1414 | 114.4337 | 54.7168 | 89.4337 | 49.7168 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1415 | 3.6 | 2.852 | 25 | 10.568 | 8.8625 | 8.5022 | 56 | 1415 | 114.432 | 54.716 | 89.432 | 49.716 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1416 | 3.5 | 2.8545 | 25 | 10.5696 | 8.8627 | 8.5025 | 56 | 1416 | 114.4304 | 54.7152 | 89.4304 | 49.7152 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1417 | 3.4 | 2.857 | 25 | 10.5713 | 8.8628 | 8.5028 | 56 | 1417 | 114.4287 | 54.7143 | 89.4287 | 49.7143 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1418 | 3.3 | 2.8595 | 25 | 10.573 | 8.863 | 8.5031 | 56 | 1418 | 114.427 | 54.7135 | 89.427 | 49.7135 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1419 | 3.6 | 2.862 | 25 | 10.5746 | 8.8632 | 8.5034 | 56 | 1419 | 114.4254 | 54.7127 | 89.4254 | 49.7127 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1420 | 3.7 | 2.8645 | 25 | 10.5763 | 8.8634 | 8.5037 | 56 | 1420 | 114.4237 | 54.7118 | 89.4237 | 49.7118 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1421 | 3.6 | 2.867 | 25 | 10.578 | 8.8636 | 8.504 | 56 | 1421 | 114.422 | 54.711 | 89.422 | 49.711 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1422 | 3.7 | 2.8695 | 25 | 10.5797 | 8.8638 | 8.5043 | 56 | 1422 | 114.4203 | 54.7102 | 89.4203 | 49.7102 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1423 | 3.8 | 2.872 | 25 | 10.5813 | 8.8639 | 8.5046 | 56 | 1423 | 114.4187 | 54.7093 | 89.4187 | 49.7093 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1424 | 3.9 | 2.8745 | 25 | 10.583 | 8.8641 | 8.5049 | 56 | 1424 | 114.417 | 54.7085 | 89.417 | 49.7085 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1425 | 3.9 | 2.8771 | 25 | 10.5847 | 8.8643 | 8.5052 | 56 | 1425 | 114.4153 | 54.7076 | 89.4153 | 49.7076 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1426 | 4 | 2.8796 | 25 | 10.5864 | 8.8645 | 8.5055 | 56 | 1426 | 114.4136 | 54.7068 | 89.4136 | 49.7068 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1427 | 4.4 | 2.8821 | 25 | 10.5881 | 8.8647 | 8.5059 | 56 | 1427 | 114.4119 | 54.706 | 89.4119 | 49.706 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1428 | 5 | 2.8846 | 25 | 10.5898 | 8.8649 | 8.5062 | 56 | 1428 | 114.4102 | 54.7051 | 89.4102 | 49.7051 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1429 | 5.4 | 2.8872 | 25 | 10.5915 | 8.8651 | 8.5065 | 56 | 1429 | 114.4085 | 54.7043 | 89.4085 | 49.7043 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1430 | 4.9 | 2.8897 | 25 | 10.5931 | 8.8652 | 8.5068 | 56 | 1430 | 114.4069 | 54.7034 | 89.4069 | 49.7034 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1431 | 5.1 | 2.8923 | 25 | 10.5948 | 8.8654 | 8.5071 | 56 | 1431 | 114.4052 | 54.7026 | 89.4052 | 49.7026 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1432 | 5 | 2.8948 | 25 | 10.5965 | 8.8656 | 8.5074 | 56 | 1432 | 114.4035 | 54.7017 | 89.4035 | 49.7017 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1433 | 4.6 | 2.8974 | 25 | 10.5982 | 8.8658 | 8.5077 | 56 | 1433 | 114.4018 | 54.7009 | 89.4018 | 49.7009 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1434 | 4.3 | 2.8999 | 25 | 10.5999 | 8.866 | 8.508 | 56 | 1434 | 114.4001 | 54.7 | 89.4001 | 49.7 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1435 | 3.3 | 2.9025 | 25 | 10.6016 | 8.8662 | 8.5083 | 56 | 1435 | 114.3984 | 54.6992 | 89.3984 | 49.6992 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1436 | 2.2 | 2.905 | 25 | 10.6034 | 8.8664 | 8.5086 | 56 | 1436 | 114.3966 | 54.6983 | 89.3966 | 49.6983 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1437 | 2.7 | 2.9076 | 25 | 10.6051 | 8.8666 | 8.5089 | 56 | 1437 | 114.3949 | 54.6975 | 89.3949 | 49.6975 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1438 | 2.9 | 2.9102 | 25 | 10.6068 | 8.8667 | 8.5092 | 56 | 1438 | 114.3932 | 54.6966 | 89.3932 | 49.6966 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1439 | 2.8 | 2.9127 | 25 | 10.6085 | 8.8669 | 8.5095 | 56 | 1439 | 114.3915 | 54.6958 | 89.3915 | 49.6958 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1440 | 2.8 | 2.9153 | 25 | 10.6102 | 8.8671 | 8.5098 | 56 | 1440 | 114.3898 | 54.6949 | 89.3898 | 49.6949 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1441 | 2.4 | 2.9179 | 25 | 10.6119 | 8.8673 | 8.5101 | 56 | 1441 | 114.3881 | 54.694 | 89.3881 | 49.694 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1442 | 2.5 | 2.9205 | 25 | 10.6136 | 8.8675 | 8.5105 | 56 | 1442 | 114.3864 | 54.6932 | 89.3864 | 49.6932 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1443 | 2.7 | 2.923 | 25 | 10.6154 | 8.8677 | 8.5108 | 56 | 1443 | 114.3846 | 54.6923 | 89.3846 | 49.6923 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1444 | 2.6 | 2.9256 | 25 | 10.6171 | 8.8679 | 8.5111 | 56 | 1444 | 114.3829 | 54.6915 | 89.3829 | 49.6915 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1445 | 2.2 | 2.9282 | 25 | 10.6188 | 8.8681 | 8.5114 | 56 | 1445 | 114.3812 | 54.6906 | 89.3812 | 49.6906 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1446 | 2.3 | 2.9308 | 25 | 10.6205 | 8.8683 | 8.5117 | 56 | 1446 | 114.3795 | 54.6897 | 89.3795 | 49.6897 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1447 | 2.6 | 2.9334 | 25 | 10.6223 | 8.8685 | 8.512 | 56 | 1447 | 114.3777 | 54.6889 | 89.3777 | 49.6889 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1448 | 2.9 | 2.936 | 25 | 10.624 | 8.8686 | 8.5123 | 56 | 1448 | 114.376 | 54.688 | 89.376 | 49.688 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1449 | 2.8 | 2.9386 | 25 | 10.6257 | 8.8688 | 8.5126 | 56 | 1449 | 114.3743 | 54.6871 | 89.3743 | 49.6871 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1450 | 2.7 | 2.9412 | 25 | 10.6275 | 8.869 | 8.5129 | 56 | 1450 | 114.3725 | 54.6863 | 89.3725 | 49.6863 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1451 | 3 | 2.9438 | 25 | 10.6292 | 8.8692 | 8.5133 | 56 | 1451 | 114.3708 | 54.6854 | 89.3708 | 49.6854 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1452 | 3.3 | 2.9464 | 25 | 10.631 | 8.8694 | 8.5136 | 56 | 1452 | 114.369 | 54.6845 | 89.369 | 49.6845 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1453 | 3.4 | 2.9491 | 25 | 10.6327 | 8.8696 | 8.5139 | 56 | 1453 | 114.3673 | 54.6836 | 89.3673 | 49.6836 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1454 | 3.5 | 2.9517 | 25 | 10.6345 | 8.8698 | 8.5142 | 56 | 1454 | 114.3655 | 54.6828 | 89.3655 | 49.6828 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1455 | 3.7 | 2.9543 | 25 | 10.6362 | 8.87 | 8.5145 | 56 | 1455 | 114.3638 | 54.6819 | 89.3638 | 49.6819 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1456 | 3.9 | 2.9569 | 25 | 10.638 | 8.8702 | 8.5148 | 56 | 1456 | 114.362 | 54.681 | 89.362 | 49.681 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1457 | 4.2 | 2.9596 | 25 | 10.6397 | 8.8704 | 8.5151 | 56 | 1457 | 114.3603 | 54.6801 | 89.3603 | 49.6801 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1458 | 4.6 | 2.9622 | 25 | 10.6415 | 8.8706 | 8.5155 | 56 | 1458 | 114.3585 | 54.6793 | 89.3585 | 49.6793 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1459 | 4.2 | 2.9648 | 25 | 10.6432 | 8.8708 | 8.5158 | 56 | 1459 | 114.3568 | 54.6784 | 89.3568 | 49.6784 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1460 | 4 | 2.9675 | 25 | 10.645 | 8.8709 | 8.5161 | 56 | 1460 | 114.355 | 54.6775 | 89.355 | 49.6775 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1461 | 4 | 2.9701 | 25 | 10.6468 | 8.8711 | 8.5164 | 56 | 1461 | 114.3532 | 54.6766 | 89.3532 | 49.6766 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1462 | 3.5 | 2.9728 | 25 | 10.6485 | 8.8713 | 8.5167 | 56 | 1462 | 114.3515 | 54.6757 | 89.3515 | 49.6757 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1463 | 3.3 | 2.9754 | 25 | 10.6503 | 8.8715 | 8.5171 | 56 | 1463 | 114.3497 | 54.6749 | 89.3497 | 49.6749 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1464 | 3.5 | 2.9781 | 25 | 10.6521 | 8.8717 | 8.5174 | 56 | 1464 | 114.3479 | 54.674 | 89.3479 | 49.674 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1465 | 3 | 2.9807 | 25 | 10.6538 | 8.8719 | 8.5177 | 56 | 1465 | 114.3462 | 54.6731 | 89.3462 | 49.6731 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1466 | 2.9 | 2.9834 | 25 | 10.6556 | 8.8721 | 8.518 | 56 | 1466 | 114.3444 | 54.6722 | 89.3444 | 49.6722 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1467 | 2.4 | 2.9861 | 25 | 10.6574 | 8.8723 | 8.5183 | 56 | 1467 | 114.3426 | 54.6713 | 89.3426 | 49.6713 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1468 | 3 | 2.9887 | 25 | 10.6592 | 8.8725 | 8.5186 | 56 | 1468 | 114.3408 | 54.6704 | 89.3408 | 49.6704 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1469 | 2.8 | 2.9914 | 25 | 10.6609 | 8.8727 | 8.519 | 56 | 1469 | 114.3391 | 54.6695 | 89.3391 | 49.6695 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1470 | 2.5 | 2.9941 | 25 | 10.6627 | 8.8729 | 8.5193 | 56 | 1470 | 114.3373 | 54.6686 | 89.3373 | 49.6686 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1471 | 1.8 | 2.9968 | 25 | 10.6645 | 8.8731 | 8.5196 | 56 | 1471 | 114.3355 | 54.6677 | 89.3355 | 49.6677 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1472 | 2.1 | 2.9994 | 25 | 10.6663 | 8.8733 | 8.5199 | 56 | 1472 | 114.3337 | 54.6669 | 89.3337 | 49.6669 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1473 | 2.4 | 3.0021 | 25 | 10.6681 | 8.8735 | 8.5203 | 56 | 1473 | 114.3319 | 54.666 | 89.3319 | 49.666 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1474 | 3.4 | 3.0048 | 25 | 10.6699 | 8.8737 | 8.5206 | 56 | 1474 | 114.3301 | 54.6651 | 89.3301 | 49.6651 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1475 | 3.9 | 3.0075 | 25 | 10.6717 | 8.8739 | 8.5209 | 56 | 1475 | 114.3283 | 54.6642 | 89.3283 | 49.6642 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1476 | 3.9 | 3.0102 | 25 | 10.6735 | 8.8741 | 8.5212 | 56 | 1476 | 114.3265 | 54.6633 | 89.3265 | 49.6633 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1477 | 3.6 | 3.0129 | 25 | 10.6753 | 8.8743 | 8.5215 | 56 | 1477 | 114.3247 | 54.6624 | 89.3247 | 49.6624 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1478 | 3.2 | 3.0156 | 25 | 10.6771 | 8.8745 | 8.5219 | 56 | 1478 | 114.3229 | 54.6615 | 89.3229 | 49.6615 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1479 | 3.7 | 3.0183 | 25 | 10.6789 | 8.8747 | 8.5222 | 56 | 1479 | 114.3211 | 54.6606 | 89.3211 | 49.6606 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1480 | 4 | 3.021 | 25 | 10.6807 | 8.8749 | 8.5225 | 56 | 1480 | 114.3193 | 54.6597 | 89.3193 | 49.6597 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1481 | 4.4 | 3.0237 | 25 | 10.6825 | 8.8751 | 8.5228 | 56 | 1481 | 114.3175 | 54.6588 | 89.3175 | 49.6588 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1482 | 4.6 | 3.0264 | 25 | 10.6843 | 8.8753 | 8.5232 | 56 | 1482 | 114.3157 | 54.6579 | 89.3157 | 49.6579 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1483 | 4.5 | 3.0292 | 25 | 10.6861 | 8.8755 | 8.5235 | 56 | 1483 | 114.3139 | 54.6569 | 89.3139 | 49.6569 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1484 | 4.1 | 3.0319 | 25 | 10.6879 | 8.8757 | 8.5238 | 56 | 1484 | 114.3121 | 54.656 | 89.3121 | 49.656 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1485 | 4 | 3.0346 | 25 | 10.6897 | 8.8759 | 8.5242 | 56 | 1485 | 114.3103 | 54.6551 | 89.3103 | 49.6551 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1486 | 3.9 | 3.0373 | 25 | 10.6916 | 8.8761 | 8.5245 | 56 | 1486 | 114.3084 | 54.6542 | 89.3084 | 49.6542 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1487 | 3.8 | 3.0401 | 25 | 10.6934 | 8.8763 | 8.5248 | 56 | 1487 | 114.3066 | 54.6533 | 89.3066 | 49.6533 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1488 | 3.9 | 3.0428 | 25 | 10.6952 | 8.8765 | 8.5251 | 56 | 1488 | 114.3048 | 54.6524 | 89.3048 | 49.6524 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1489 | 3.8 | 3.0455 | 25 | 10.697 | 8.8767 | 8.5255 | 56 | 1489 | 114.303 | 54.6515 | 89.303 | 49.6515 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1490 | 3.7 | 3.0483 | 25 | 10.6988 | 8.8769 | 8.5258 | 56 | 1490 | 114.3012 | 54.6506 | 89.3012 | 49.6506 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1491 | 3.7 | 3.051 | 25 | 10.7007 | 8.8771 | 8.5261 | 56 | 1491 | 114.2993 | 54.6497 | 89.2993 | 49.6497 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1492 | 3.4 | 3.0538 | 25 | 10.7025 | 8.8773 | 8.5265 | 56 | 1492 | 114.2975 | 54.6487 | 89.2975 | 49.6487 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1493 | 3.3 | 3.0565 | 25 | 10.7043 | 8.8775 | 8.5268 | 56 | 1493 | 114.2957 | 54.6478 | 89.2957 | 49.6478 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1494 | 3.2 | 3.0593 | 25 | 10.7062 | 8.8777 | 8.5271 | 56 | 1494 | 114.2938 | 54.6469 | 89.2938 | 49.6469 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1495 | 3.2 | 3.062 | 25 | 10.708 | 8.8779 | 8.5274 | 56 | 1495 | 114.292 | 54.646 | 89.292 | 49.646 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1496 | 3.2 | 3.0648 | 25 | 10.7099 | 8.8781 | 8.5278 | 56 | 1496 | 114.2901 | 54.6451 | 89.2901 | 49.6451 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1497 | 3.4 | 3.0676 | 25 | 10.7117 | 8.8783 | 8.5281 | 56 | 1497 | 114.2883 | 54.6441 | 89.2883 | 49.6441 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1498 | 3.9 | 3.0703 | 25 | 10.7135 | 8.8785 | 8.5284 | 56 | 1498 | 114.2865 | 54.6432 | 89.2865 | 49.6432 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1499 | 4.7 | 3.0731 | 25 | 10.7154 | 8.8787 | 8.5288 | 56 | 1499 | 114.2846 | 54.6423 | 89.2846 | 49.6423 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1500 | 5.7 | 3.0759 | 25 | 10.7172 | 8.8789 | 8.5291 | 56 | 1500 | 114.2828 | 54.6414 | 89.2828 | 49.6414 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1501 | 6.2 | 3.0786 | 25 | 10.7191 | 8.8791 | 8.5294 | 56 | 1501 | 114.2809 | 54.6405 | 89.2809 | 49.6405 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1502 | 6.3 | 3.0814 | 25 | 10.721 | 8.8793 | 8.5298 | 56 | 1502 | 114.279 | 54.6395 | 89.279 | 49.6395 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1503 | 6.3 | 3.0842 | 25 | 10.7228 | 8.8795 | 8.5301 | 56 | 1503 | 114.2772 | 54.6386 | 89.2772 | 49.6386 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1504 | 6.1 | 3.087 | 25 | 10.7247 | 8.8797 | 8.5304 | 56 | 1504 | 114.2753 | 54.6377 | 89.2753 | 49.6377 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1505 | 5.9 | 3.0898 | 25 | 10.7265 | 8.8799 | 8.5308 | 56 | 1505 | 114.2735 | 54.6367 | 89.2735 | 49.6367 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1506 | 5.7 | 3.0926 | 25 | 10.7284 | 8.8801 | 8.5311 | 56 | 1506 | 114.2716 | 54.6358 | 89.2716 | 49.6358 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1507 | 5.4 | 3.0954 | 25 | 10.7303 | 8.8803 | 8.5314 | 56 | 1507 | 114.2697 | 54.6349 | 89.2697 | 49.6349 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1508 | 5 | 3.0982 | 25 | 10.7321 | 8.8805 | 8.5318 | 56 | 1508 | 114.2679 | 54.6339 | 89.2679 | 49.6339 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1509 | 4.9 | 3.101 | 25 | 10.734 | 8.8807 | 8.5321 | 56 | 1509 | 114.266 | 54.633 | 89.266 | 49.633 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1510 | 4.7 | 3.1038 | 25 | 10.7359 | 8.8809 | 8.5325 | 56 | 1510 | 114.2641 | 54.6321 | 89.2641 | 49.6321 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1511 | 4.3 | 3.1066 | 25 | 10.7377 | 8.8812 | 8.5328 | 56 | 1511 | 114.2623 | 54.6311 | 89.2623 | 49.6311 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1512 | 4.1 | 3.1094 | 25 | 10.7396 | 8.8814 | 8.5331 | 56 | 1512 | 114.2604 | 54.6302 | 89.2604 | 49.6302 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1513 | 4 | 3.1122 | 25 | 10.7415 | 8.8816 | 8.5335 | 56 | 1513 | 114.2585 | 54.6293 | 89.2585 | 49.6293 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1514 | 3.5 | 3.1151 | 25 | 10.7434 | 8.8818 | 8.5338 | 56 | 1514 | 114.2566 | 54.6283 | 89.2566 | 49.6283 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1515 | 3.1 | 3.1179 | 25 | 10.7453 | 8.882 | 8.5341 | 56 | 1515 | 114.2547 | 54.6274 | 89.2547 | 49.6274 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1516 | 3.1 | 3.1207 | 25 | 10.7471 | 8.8822 | 8.5345 | 56 | 1516 | 114.2529 | 54.6264 | 89.2529 | 49.6264 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1517 | 3 | 3.1235 | 25 | 10.749 | 8.8824 | 8.5348 | 56 | 1517 | 114.251 | 54.6255 | 89.251 | 49.6255 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1518 | 2.5 | 3.1264 | 25 | 10.7509 | 8.8826 | 8.5352 | 56 | 1518 | 114.2491 | 54.6245 | 89.2491 | 49.6245 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1519 | 2.5 | 3.1292 | 25 | 10.7528 | 8.8828 | 8.5355 | 56 | 1519 | 114.2472 | 54.6236 | 89.2472 | 49.6236 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1520 | 3 | 3.132 | 25 | 10.7547 | 8.883 | 8.5358 | 56 | 1520 | 114.2453 | 54.6227 | 89.2453 | 49.6227 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1521 | 3.1 | 3.1349 | 25 | 10.7566 | 8.8832 | 8.5362 | 56 | 1521 | 114.2434 | 54.6217 | 89.2434 | 49.6217 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1522 | 3.3 | 3.1377 | 25 | 10.7585 | 8.8834 | 8.5365 | 56 | 1522 | 114.2415 | 54.6208 | 89.2415 | 49.6208 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1523 | 3.6 | 3.1406 | 25 | 10.7604 | 8.8836 | 8.5369 | 56 | 1523 | 114.2396 | 54.6198 | 89.2396 | 49.6198 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1524 | 4 | 3.1434 | 25 | 10.7623 | 8.8839 | 8.5372 | 56 | 1524 | 114.2377 | 54.6189 | 89.2377 | 49.6189 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1525 | 4.6 | 3.1463 | 25 | 10.7642 | 8.8841 | 8.5376 | 56 | 1525 | 114.2358 | 54.6179 | 89.2358 | 49.6179 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1526 | 4.8 | 3.1492 | 25 | 10.7661 | 8.8843 | 8.5379 | 56 | 1526 | 114.2339 | 54.6169 | 89.2339 | 49.6169 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1527 | 4.9 | 3.152 | 25 | 10.768 | 8.8845 | 8.5382 | 56 | 1527 | 114.232 | 54.616 | 89.232 | 49.616 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1528 | 5.4 | 3.1549 | 25 | 10.7699 | 8.8847 | 8.5386 | 56 | 1528 | 114.2301 | 54.615 | 89.2301 | 49.615 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1529 | 5.7 | 3.1578 | 25 | 10.7718 | 8.8849 | 8.5389 | 56 | 1529 | 114.2282 | 54.6141 | 89.2282 | 49.6141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1530 | 5.6 | 3.1606 | 25 | 10.7738 | 8.8851 | 8.5393 | 56 | 1530 | 114.2262 | 54.6131 | 89.2262 | 49.6131 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1531 | 5.6 | 3.1635 | 25 | 10.7757 | 8.8853 | 8.5396 | 56 | 1531 | 114.2243 | 54.6122 | 89.2243 | 49.6122 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1532 | 5.5 | 3.1664 | 25 | 10.7776 | 8.8855 | 8.54 | 56 | 1532 | 114.2224 | 54.6112 | 89.2224 | 49.6112 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1533 | 5.4 | 3.1693 | 25 | 10.7795 | 8.8857 | 8.5403 | 56 | 1533 | 114.2205 | 54.6102 | 89.2205 | 49.6102 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1534 | 5.2 | 3.1722 | 25 | 10.7814 | 8.886 | 8.5407 | 56 | 1534 | 114.2186 | 54.6093 | 89.2186 | 49.6093 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1535 | 5.1 | 3.175 | 25 | 10.7834 | 8.8862 | 8.541 | 56 | 1535 | 114.2166 | 54.6083 | 89.2166 | 49.6083 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1536 | 4.8 | 3.1779 | 25 | 10.7853 | 8.8864 | 8.5414 | 56 | 1536 | 114.2147 | 54.6074 | 89.2147 | 49.6074 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1537 | 4.5 | 3.1808 | 25 | 10.7872 | 8.8866 | 8.5417 | 56 | 1537 | 114.2128 | 54.6064 | 89.2128 | 49.6064 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1538 | 4.3 | 3.1837 | 25 | 10.7892 | 8.8868 | 8.542 | 56 | 1538 | 114.2108 | 54.6054 | 89.2108 | 49.6054 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1539 | 4.2 | 3.1866 | 25 | 10.7911 | 8.887 | 8.5424 | 56 | 1539 | 114.2089 | 54.6045 | 89.2089 | 49.6045 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1540 | 4.1 | 3.1895 | 25 | 10.793 | 8.8872 | 8.5427 | 56 | 1540 | 114.207 | 54.6035 | 89.207 | 49.6035 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1541 | 3.3 | 3.1924 | 25 | 10.795 | 8.8874 | 8.5431 | 56 | 1541 | 114.205 | 54.6025 | 89.205 | 49.6025 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1542 | 2.5 | 3.1954 | 25 | 10.7969 | 8.8877 | 8.5434 | 56 | 1542 | 114.2031 | 54.6015 | 89.2031 | 49.6015 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1543 | 2.1 | 3.1983 | 25 | 10.7989 | 8.8879 | 8.5438 | 56 | 1543 | 114.2011 | 54.6006 | 89.2011 | 49.6006 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1544 | 2 | 3.2012 | 25 | 10.8008 | 8.8881 | 8.5441 | 56 | 1544 | 114.1992 | 54.5996 | 89.1992 | 49.5996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1545 | 2.6 | 3.2041 | 25 | 10.8027 | 8.8883 | 8.5445 | 56 | 1545 | 114.1973 | 54.5986 | 89.1973 | 49.5986 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1546 | 3.7 | 3.207 | 25 | 10.8047 | 8.8885 | 8.5448 | 56 | 1546 | 114.1953 | 54.5977 | 89.1953 | 49.5977 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1547 | 5.2 | 3.21 | 25 | 10.8066 | 8.8887 | 8.5452 | 56 | 1547 | 114.1934 | 54.5967 | 89.1934 | 49.5967 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1548 | 5.5 | 3.2129 | 25 | 10.8086 | 8.8889 | 8.5455 | 56 | 1548 | 114.1914 | 54.5957 | 89.1914 | 49.5957 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1549 | 5.8 | 3.2158 | 25 | 10.8106 | 8.8892 | 8.5459 | 56 | 1549 | 114.1894 | 54.5947 | 89.1894 | 49.5947 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1550 | 6.7 | 3.2188 | 25 | 10.8125 | 8.8894 | 8.5463 | 56 | 1550 | 114.1875 | 54.5937 | 89.1875 | 49.5937 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1551 | 6.5 | 3.2217 | 25 | 10.8145 | 8.8896 | 8.5466 | 56 | 1551 | 114.1855 | 54.5928 | 89.1855 | 49.5928 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1552 | 6.5 | 3.2247 | 25 | 10.8164 | 8.8898 | 8.547 | 56 | 1552 | 114.1836 | 54.5918 | 89.1836 | 49.5918 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1553 | 6.4 | 3.2276 | 25 | 10.8184 | 8.89 | 8.5473 | 56 | 1553 | 114.1816 | 54.5908 | 89.1816 | 49.5908 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1554 | 5.1 | 3.2306 | 25 | 10.8204 | 8.8902 | 8.5477 | 56 | 1554 | 114.1796 | 54.5898 | 89.1796 | 49.5898 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1555 | 4.4 | 3.2335 | 25 | 10.8223 | 8.8905 | 8.548 | 56 | 1555 | 114.1777 | 54.5888 | 89.1777 | 49.5888 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1556 | 4.5 | 3.2365 | 25 | 10.8243 | 8.8907 | 8.5484 | 56 | 1556 | 114.1757 | 54.5878 | 89.1757 | 49.5878 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1557 | 4.5 | 3.2394 | 25 | 10.8263 | 8.8909 | 8.5487 | 56 | 1557 | 114.1737 | 54.5869 | 89.1737 | 49.5869 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1558 | 4.2 | 3.2424 | 25 | 10.8283 | 8.8911 | 8.5491 | 56 | 1558 | 114.1717 | 54.5859 | 89.1717 | 49.5859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1559 | 4.2 | 3.2454 | 25 | 10.8302 | 8.8913 | 8.5494 | 56 | 1559 | 114.1698 | 54.5849 | 89.1698 | 49.5849 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1560 | 4.3 | 3.2483 | 25 | 10.8322 | 8.8915 | 8.5498 | 56 | 1560 | 114.1678 | 54.5839 | 89.1678 | 49.5839 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1561 | 4.5 | 3.2513 | 25 | 10.8342 | 8.8918 | 8.5502 | 56 | 1561 | 114.1658 | 54.5829 | 89.1658 | 49.5829 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1562 | 4.7 | 3.2543 | 25 | 10.8362 | 8.892 | 8.5505 | 56 | 1562 | 114.1638 | 54.5819 | 89.1638 | 49.5819 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1563 | 4.6 | 3.2573 | 25 | 10.8382 | 8.8922 | 8.5509 | 56 | 1563 | 114.1618 | 54.5809 | 89.1618 | 49.5809 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1564 | 4.4 | 3.2602 | 25 | 10.8402 | 8.8924 | 8.5512 | 56 | 1564 | 114.1598 | 54.5799 | 89.1598 | 49.5799 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1565 | 4.2 | 3.2632 | 25 | 10.8422 | 8.8926 | 8.5516 | 56 | 1565 | 114.1578 | 54.5789 | 89.1578 | 49.5789 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1566 | 4.1 | 3.2662 | 25 | 10.8441 | 8.8929 | 8.5519 | 56 | 1566 | 114.1559 | 54.5779 | 89.1559 | 49.5779 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1567 | 3.7 | 3.2692 | 25 | 10.8461 | 8.8931 | 8.5523 | 56 | 1567 | 114.1539 | 54.5769 | 89.1539 | 49.5769 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1568 | 3.7 | 3.2722 | 25 | 10.8481 | 8.8933 | 8.5527 | 56 | 1568 | 114.1519 | 54.5759 | 89.1519 | 49.5759 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1569 | 4 | 3.2752 | 25 | 10.8501 | 8.8935 | 8.553 | 56 | 1569 | 114.1499 | 54.5749 | 89.1499 | 49.5749 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1570 | 4.6 | 3.2782 | 25 | 10.8521 | 8.8937 | 8.5534 | 56 | 1570 | 114.1479 | 54.5739 | 89.1479 | 49.5739 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1571 | 5.3 | 3.2812 | 25 | 10.8541 | 8.894 | 8.5537 | 56 | 1571 | 114.1459 | 54.5729 | 89.1459 | 49.5729 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1572 | 6 | 3.2842 | 25 | 10.8561 | 8.8942 | 8.5541 | 56 | 1572 | 114.1439 | 54.5719 | 89.1439 | 49.5719 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1573 | 6.7 | 3.2872 | 25 | 10.8582 | 8.8944 | 8.5545 | 56 | 1573 | 114.1418 | 54.5709 | 89.1418 | 49.5709 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1574 | 6.7 | 3.2903 | 25 | 10.8602 | 8.8946 | 8.5548 | 56 | 1574 | 114.1398 | 54.5699 | 89.1398 | 49.5699 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1575 | 6.2 | 3.2933 | 25 | 10.8622 | 8.8948 | 8.5552 | 56 | 1575 | 114.1378 | 54.5689 | 89.1378 | 49.5689 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1576 | 6.6 | 3.2963 | 25 | 10.8642 | 8.8951 | 8.5556 | 56 | 1576 | 114.1358 | 54.5679 | 89.1358 | 49.5679 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1577 | 7.1 | 3.2993 | 25 | 10.8662 | 8.8953 | 8.5559 | 56 | 1577 | 114.1338 | 54.5669 | 89.1338 | 49.5669 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1578 | 7.3 | 3.3023 | 25 | 10.8682 | 8.8955 | 8.5563 | 56 | 1578 | 114.1318 | 54.5659 | 89.1318 | 49.5659 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1579 | 7.5 | 3.3054 | 25 | 10.8702 | 8.8957 | 8.5566 | 56 | 1579 | 114.1298 | 54.5649 | 89.1298 | 49.5649 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1580 | 7.5 | 3.3084 | 25 | 10.8723 | 8.8959 | 8.557 | 56 | 1580 | 114.1277 | 54.5639 | 89.1277 | 49.5639 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1581 | 7.7 | 3.3114 | 25 | 10.8743 | 8.8962 | 8.5574 | 56 | 1581 | 114.1257 | 54.5629 | 89.1257 | 49.5629 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1582 | 8.4 | 3.3145 | 25 | 10.8763 | 8.8964 | 8.5577 | 56 | 1582 | 114.1237 | 54.5618 | 89.1237 | 49.5618 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1583 | 7.8 | 3.3175 | 25 | 10.8784 | 8.8966 | 8.5581 | 56 | 1583 | 114.1216 | 54.5608 | 89.1216 | 49.5608 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1584 | 7.5 | 3.3206 | 25 | 10.8804 | 8.8968 | 8.5585 | 56 | 1584 | 114.1196 | 54.5598 | 89.1196 | 49.5598 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1585 | 7.3 | 3.3236 | 25 | 10.8824 | 8.8971 | 8.5588 | 56 | 1585 | 114.1176 | 54.5588 | 89.1176 | 49.5588 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1586 | 6.2 | 3.3267 | 25 | 10.8845 | 8.8973 | 8.5592 | 56 | 1586 | 114.1155 | 54.5578 | 89.1155 | 49.5578 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1587 | 5.2 | 3.3297 | 25 | 10.8865 | 8.8975 | 8.5596 | 56 | 1587 | 114.1135 | 54.5568 | 89.1135 | 49.5568 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1588 | 4.6 | 3.3328 | 25 | 10.8885 | 8.8977 | 8.5599 | 56 | 1588 | 114.1115 | 54.5557 | 89.1115 | 49.5557 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1589 | 4.3 | 3.3359 | 25 | 10.8906 | 8.898 | 8.5603 | 56 | 1589 | 114.1094 | 54.5547 | 89.1094 | 49.5547 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1590 | 4 | 3.3389 | 25 | 10.8926 | 8.8982 | 8.5607 | 56 | 1590 | 114.1074 | 54.5537 | 89.1074 | 49.5537 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1591 | 3.7 | 3.342 | 25 | 10.8947 | 8.8984 | 8.561 | 56 | 1591 | 114.1053 | 54.5527 | 89.1053 | 49.5527 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1592 | 3.3 | 3.3451 | 25 | 10.8967 | 8.8986 | 8.5614 | 56 | 1592 | 114.1033 | 54.5516 | 89.1033 | 49.5516 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1593 | 3.5 | 3.3481 | 25 | 10.8988 | 8.8989 | 8.5618 | 56 | 1593 | 114.1012 | 54.5506 | 89.1012 | 49.5506 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1594 | 4.8 | 3.3512 | 25 | 10.9008 | 8.8991 | 8.5621 | 56 | 1594 | 114.0992 | 54.5496 | 89.0992 | 49.5496 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1595 | 6.5 | 3.3543 | 25 | 10.9029 | 8.8993 | 8.5625 | 56 | 1595 | 114.0971 | 54.5486 | 89.0971 | 49.5486 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1596 | 7.6 | 3.3574 | 25 | 10.9049 | 8.8995 | 8.5629 | 56 | 1596 | 114.0951 | 54.5475 | 89.0951 | 49.5475 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1597 | 8.4 | 3.3605 | 25 | 10.907 | 8.8998 | 8.5633 | 56 | 1597 | 114.093 | 54.5465 | 89.093 | 49.5465 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1598 | 9.1 | 3.3636 | 25 | 10.909 | 8.9 | 8.5636 | 56 | 1598 | 114.091 | 54.5455 | 89.091 | 49.5455 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1599 | 9.3 | 3.3667 | 25 | 10.9111 | 8.9002 | 8.564 | 56 | 1599 | 114.0889 | 54.5444 | 89.0889 | 49.5444 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1600 | 9.5 | 3.3698 | 25 | 10.9132 | 8.9004 | 8.5644 | 56 | 1600 | 114.0868 | 54.5434 | 89.0868 | 49.5434 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1601 | 9.7 | 3.3729 | 25 | 10.9152 | 8.9007 | 8.5647 | 56 | 1601 | 114.0848 | 54.5424 | 89.0848 | 49.5424 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1602 | 9.3 | 3.376 | 25 | 10.9173 | 8.9009 | 8.5651 | 56 | 1602 | 114.0827 | 54.5413 | 89.0827 | 49.5413 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1603 | 7.9 | 3.3791 | 25 | 10.9194 | 8.9011 | 8.5655 | 56 | 1603 | 114.0806 | 54.5403 | 89.0806 | 49.5403 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1604 | 6.6 | 3.3822 | 25 | 10.9215 | 8.9014 | 8.5659 | 56 | 1604 | 114.0785 | 54.5393 | 89.0785 | 49.5393 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1605 | 5.7 | 3.3853 | 25 | 10.9235 | 8.9016 | 8.5662 | 56 | 1605 | 114.0765 | 54.5382 | 89.0765 | 49.5382 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1606 | 4.9 | 3.3884 | 25 | 10.9256 | 8.9018 | 8.5666 | 56 | 1606 | 114.0744 | 54.5372 | 89.0744 | 49.5372 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1607 | 4.7 | 3.3915 | 25 | 10.9277 | 8.902 | 8.567 | 56 | 1607 | 114.0723 | 54.5362 | 89.0723 | 49.5362 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1608 | 5.1 | 3.3947 | 25 | 10.9298 | 8.9023 | 8.5674 | 56 | 1608 | 114.0702 | 54.5351 | 89.0702 | 49.5351 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1609 | 6 | 3.3978 | 25 | 10.9319 | 8.9025 | 8.5677 | 56 | 1609 | 114.0681 | 54.5341 | 89.0681 | 49.5341 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1610 | 5.4 | 3.4009 | 25 | 10.9339 | 8.9027 | 8.5681 | 56 | 1610 | 114.0661 | 54.533 | 89.0661 | 49.533 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1611 | 5.3 | 3.404 | 25 | 10.936 | 8.903 | 8.5685 | 56 | 1611 | 114.064 | 54.532 | 89.064 | 49.532 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1612 | 4.9 | 3.4072 | 25 | 10.9381 | 8.9032 | 8.5689 | 56 | 1612 | 114.0619 | 54.5309 | 89.0619 | 49.5309 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1613 | 4.7 | 3.4103 | 25 | 10.9402 | 8.9034 | 8.5692 | 56 | 1613 | 114.0598 | 54.5299 | 89.0598 | 49.5299 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1614 | 4.2 | 3.4135 | 25 | 10.9423 | 8.9037 | 8.5696 | 56 | 1614 | 114.0577 | 54.5288 | 89.0577 | 49.5288 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1615 | 4.3 | 3.4166 | 25 | 10.9444 | 8.9039 | 8.57 | 56 | 1615 | 114.0556 | 54.5278 | 89.0556 | 49.5278 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1616 | 4.4 | 3.4197 | 25 | 10.9465 | 8.9041 | 8.5704 | 56 | 1616 | 114.0535 | 54.5268 | 89.0535 | 49.5268 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1617 | 4.6 | 3.4229 | 25 | 10.9486 | 8.9043 | 8.5707 | 56 | 1617 | 114.0514 | 54.5257 | 89.0514 | 49.5257 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1618 | 5.4 | 3.4261 | 25 | 10.9507 | 8.9046 | 8.5711 | 56 | 1618 | 114.0493 | 54.5246 | 89.0493 | 49.5246 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1619 | 6.2 | 3.4292 | 25 | 10.9528 | 8.9048 | 8.5715 | 56 | 1619 | 114.0472 | 54.5236 | 89.0472 | 49.5236 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1620 | 7.1 | 3.4324 | 25 | 10.9549 | 8.905 | 8.5719 | 56 | 1620 | 114.0451 | 54.5225 | 89.0451 | 49.5225 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1621 | 8.3 | 3.4355 | 25 | 10.957 | 8.9053 | 8.5723 | 56 | 1621 | 114.043 | 54.5215 | 89.043 | 49.5215 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1622 | 9.1 | 3.4387 | 25 | 10.9591 | 8.9055 | 8.5726 | 56 | 1622 | 114.0409 | 54.5204 | 89.0409 | 49.5204 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1623 | 10.3 | 3.4419 | 25 | 10.9612 | 8.9057 | 8.573 | 56 | 1623 | 114.0388 | 54.5194 | 89.0388 | 49.5194 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1624 | 11.3 | 3.445 | 25 | 10.9634 | 8.906 | 8.5734 | 56 | 1624 | 114.0366 | 54.5183 | 89.0366 | 49.5183 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1625 | 12 | 3.4482 | 25 | 10.9655 | 8.9062 | 8.5738 | 56 | 1625 | 114.0345 | 54.5173 | 89.0345 | 49.5173 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1626 | 12 | 3.4514 | 25 | 10.9676 | 8.9064 | 8.5742 | 56 | 1626 | 114.0324 | 54.5162 | 89.0324 | 49.5162 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1627 | 11.1 | 3.4546 | 25 | 10.9697 | 8.9067 | 8.5745 | 56 | 1627 | 114.0303 | 54.5151 | 89.0303 | 49.5151 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1628 | 10.2 | 3.4578 | 25 | 10.9718 | 8.9069 | 8.5749 | 56 | 1628 | 114.0282 | 54.5141 | 89.0282 | 49.5141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1629 | 8.6 | 3.461 | 25 | 10.974 | 8.9071 | 8.5753 | 56 | 1629 | 114.026 | 54.513 | 89.026 | 49.513 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1630 | 7.2 | 3.4641 | 25 | 10.9761 | 8.9074 | 8.5757 | 56 | 1630 | 114.0239 | 54.512 | 89.0239 | 49.512 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1631 | 6.4 | 3.4673 | 25 | 10.9782 | 8.9076 | 8.5761 | 56 | 1631 | 114.0218 | 54.5109 | 89.0218 | 49.5109 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1632 | 7.6 | 3.4705 | 25 | 10.9804 | 8.9078 | 8.5765 | 56 | 1632 | 114.0196 | 54.5098 | 89.0196 | 49.5098 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1633 | 8 | 3.4737 | 25 | 10.9825 | 8.9081 | 8.5768 | 56 | 1633 | 114.0175 | 54.5088 | 89.0175 | 49.5088 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1634 | 7.2 | 3.4769 | 25 | 10.9846 | 8.9083 | 8.5772 | 56 | 1634 | 114.0154 | 54.5077 | 89.0154 | 49.5077 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1635 | 7 | 3.4802 | 25 | 10.9868 | 8.9085 | 8.5776 | 56 | 1635 | 114.0132 | 54.5066 | 89.0132 | 49.5066 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1636 | 6.5 | 3.4834 | 25 | 10.9889 | 8.9088 | 8.578 | 56 | 1636 | 114.0111 | 54.5055 | 89.0111 | 49.5055 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1637 | 5.3 | 3.4866 | 25 | 10.9911 | 8.909 | 8.5784 | 56 | 1637 | 114.0089 | 54.5045 | 89.0089 | 49.5045 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1638 | 5.8 | 3.4898 | 25 | 10.9932 | 8.9093 | 8.5788 | 56 | 1638 | 114.0068 | 54.5034 | 89.0068 | 49.5034 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1639 | 5.4 | 3.493 | 25 | 10.9953 | 8.9095 | 8.5792 | 56 | 1639 | 114.0047 | 54.5023 | 89.0047 | 49.5023 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1640 | 5.2 | 3.4962 | 25 | 10.9975 | 8.9097 | 8.5795 | 56 | 1640 | 114.0025 | 54.5013 | 89.0025 | 49.5013 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1641 | 5.8 | 3.4995 | 25 | 10.9996 | 8.91 | 8.5799 | 56 | 1641 | 114.0004 | 54.5002 | 89.0004 | 49.5002 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1642 | 7.4 | 3.5027 | 25 | 11.0018 | 8.9102 | 8.5803 | 56 | 1642 | 113.9982 | 54.4991 | 88.9982 | 49.4991 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1643 | 9.7 | 3.5059 | 25 | 11.0039 | 8.9104 | 8.5807 | 56 | 1643 | 113.9961 | 54.498 | 88.9961 | 49.498 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1644 | 11.8 | 3.5092 | 25 | 11.0061 | 8.9107 | 8.5811 | 56 | 1644 | 113.9939 | 54.4969 | 88.9939 | 49.4969 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1645 | 13.8 | 3.5124 | 25 | 11.0083 | 8.9109 | 8.5815 | 56 | 1645 | 113.9917 | 54.4959 | 88.9917 | 49.4959 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1646 | 15.6 | 3.5156 | 25 | 11.0104 | 8.9111 | 8.5819 | 56 | 1646 | 113.9896 | 54.4948 | 88.9896 | 49.4948 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1647 | 17 | 3.5189 | 25 | 11.0126 | 8.9114 | 8.5823 | 56 | 1647 | 113.9874 | 54.4937 | 88.9874 | 49.4937 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1648 | 17 | 3.5221 | 25 | 11.0147 | 8.9116 | 8.5827 | 56 | 1648 | 113.9853 | 54.4926 | 88.9853 | 49.4926 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1649 | 16.6 | 3.5254 | 25 | 11.0169 | 8.9119 | 8.583 | 56 | 1649 | 113.9831 | 54.4915 | 88.9831 | 49.4915 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1650 | 13.8 | 3.5286 | 25 | 11.0191 | 8.9121 | 8.5834 | 56 | 1650 | 113.9809 | 54.4905 | 88.9809 | 49.4905 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1651 | 11.6 | 3.5319 | 25 | 11.0213 | 8.9123 | 8.5838 | 56 | 1651 | 113.9787 | 54.4894 | 88.9787 | 49.4894 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1652 | 9.3 | 3.5351 | 25 | 11.0234 | 8.9126 | 8.5842 | 56 | 1652 | 113.9766 | 54.4883 | 88.9766 | 49.4883 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1653 | 7.8 | 3.5384 | 25 | 11.0256 | 8.9128 | 8.5846 | 56 | 1653 | 113.9744 | 54.4872 | 88.9744 | 49.4872 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1654 | 7.6 | 3.5417 | 25 | 11.0278 | 8.9131 | 8.585 | 56 | 1654 | 113.9722 | 54.4861 | 88.9722 | 49.4861 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1655 | 6.4 | 3.5449 | 25 | 11.03 | 8.9133 | 8.5854 | 56 | 1655 | 113.97 | 54.485 | 88.97 | 49.485 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1656 | 4.9 | 3.5482 | 25 | 11.0321 | 8.9135 | 8.5858 | 56 | 1656 | 113.9679 | 54.4839 | 88.9679 | 49.4839 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1657 | 4.4 | 3.5515 | 25 | 11.0343 | 8.9138 | 8.5862 | 56 | 1657 | 113.9657 | 54.4828 | 88.9657 | 49.4828 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1658 | 4.4 | 3.5548 | 25 | 11.0365 | 8.914 | 8.5866 | 56 | 1658 | 113.9635 | 54.4817 | 88.9635 | 49.4817 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1659 | 4.5 | 3.558 | 25 | 11.0387 | 8.9143 | 8.587 | 56 | 1659 | 113.9613 | 54.4807 | 88.9613 | 49.4807 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1660 | 4 | 3.5613 | 25 | 11.0409 | 8.9145 | 8.5874 | 56 | 1660 | 113.9591 | 54.4796 | 88.9591 | 49.4796 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1661 | 3.3 | 3.5646 | 25 | 11.0431 | 8.9147 | 8.5878 | 56 | 1661 | 113.9569 | 54.4785 | 88.9569 | 49.4785 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1662 | 2.2 | 3.5679 | 25 | 11.0453 | 8.915 | 8.5881 | 56 | 1662 | 113.9547 | 54.4774 | 88.9547 | 49.4774 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1663 | 1.2 | 3.5712 | 25 | 11.0475 | 8.9152 | 8.5885 | 56 | 1663 | 113.9525 | 54.4763 | 88.9525 | 49.4763 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1664 | 0.8 | 3.5745 | 25 | 11.0497 | 8.9155 | 8.5889 | 56 | 1664 | 113.9503 | 54.4752 | 88.9503 | 49.4752 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1665 | 1.6 | 3.5778 | 25 | 11.0519 | 8.9157 | 8.5893 | 56 | 1665 | 113.9481 | 54.4741 | 88.9481 | 49.4741 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1666 | 4.2 | 3.5811 | 25 | 11.0541 | 8.9159 | 8.5897 | 56 | 1666 | 113.9459 | 54.473 | 88.9459 | 49.473 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1667 | 6.9 | 3.5844 | 25 | 11.0563 | 8.9162 | 8.5901 | 56 | 1667 | 113.9437 | 54.4719 | 88.9437 | 49.4719 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1668 | 8.4 | 3.5877 | 25 | 11.0585 | 8.9164 | 8.5905 | 56 | 1668 | 113.9415 | 54.4708 | 88.9415 | 49.4708 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1669 | 10 | 3.591 | 25 | 11.0607 | 8.9167 | 8.5909 | 56 | 1669 | 113.9393 | 54.4697 | 88.9393 | 49.4697 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1670 | 10.6 | 3.5943 | 25 | 11.0629 | 8.9169 | 8.5913 | 56 | 1670 | 113.9371 | 54.4686 | 88.9371 | 49.4686 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1671 | 10.4 | 3.5977 | 25 | 11.0651 | 8.9172 | 8.5917 | 56 | 1671 | 113.9349 | 54.4674 | 88.9349 | 49.4674 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1672 | 10.5 | 3.601 | 25 | 11.0673 | 8.9174 | 8.5921 | 56 | 1672 | 113.9327 | 54.4663 | 88.9327 | 49.4663 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1673 | 10.1 | 3.6043 | 25 | 11.0695 | 8.9176 | 8.5925 | 56 | 1673 | 113.9305 | 54.4652 | 88.9305 | 49.4652 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1674 | 9.7 | 3.6076 | 25 | 11.0718 | 8.9179 | 8.5929 | 56 | 1674 | 113.9282 | 54.4641 | 88.9282 | 49.4641 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1675 | 8.7 | 3.611 | 25 | 11.074 | 8.9181 | 8.5933 | 56 | 1675 | 113.926 | 54.463 | 88.926 | 49.463 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1676 | 7.6 | 3.6143 | 25 | 11.0762 | 8.9184 | 8.5937 | 56 | 1676 | 113.9238 | 54.4619 | 88.9238 | 49.4619 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1677 | 6.2 | 3.6176 | 25 | 11.0784 | 8.9186 | 8.5941 | 56 | 1677 | 113.9216 | 54.4608 | 88.9216 | 49.4608 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1678 | 4.9 | 3.621 | 25 | 11.0806 | 8.9189 | 8.5945 | 56 | 1678 | 113.9194 | 54.4597 | 88.9194 | 49.4597 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1679 | 3.8 | 3.6243 | 25 | 11.0829 | 8.9191 | 8.5949 | 56 | 1679 | 113.9171 | 54.4586 | 88.9171 | 49.4586 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1680 | 3.4 | 3.6276 | 25 | 11.0851 | 8.9194 | 8.5953 | 56 | 1680 | 113.9149 | 54.4575 | 88.9149 | 49.4575 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1681 | 2.7 | 3.631 | 25 | 11.0873 | 8.9196 | 8.5957 | 56 | 1681 | 113.9127 | 54.4563 | 88.9127 | 49.4563 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1682 | 1.8 | 3.6343 | 25 | 11.0896 | 8.9199 | 8.5961 | 56 | 1682 | 113.9104 | 54.4552 | 88.9104 | 49.4552 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1683 | 1.5 | 3.6377 | 25 | 11.0918 | 8.9201 | 8.5965 | 56 | 1683 | 113.9082 | 54.4541 | 88.9082 | 49.4541 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1684 | -0.3 | 3.6411 | 25 | 11.094 | 8.9203 | 8.5969 | 56 | 1684 | 113.906 | 54.453 | 88.906 | 49.453 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1685 | 0.3 | 3.6444 | 25 | 11.0963 | 8.9206 | 8.5973 | 56 | 1685 | 113.9037 | 54.4519 | 88.9037 | 49.4519 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1686 | 0.3 | 3.6478 | 25 | 11.0985 | 8.9208 | 8.5977 | 56 | 1686 | 113.9015 | 54.4507 | 88.9015 | 49.4507 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1687 | 0.8 | 3.6511 | 25 | 11.1008 | 8.9211 | 8.5981 | 56 | 1687 | 113.8992 | 54.4496 | 88.8992 | 49.4496 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1688 | 1.1 | 3.6545 | 25 | 11.103 | 8.9213 | 8.5985 | 56 | 1688 | 113.897 | 54.4485 | 88.897 | 49.4485 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1689 | 0.6 | 3.6579 | 25 | 11.1053 | 8.9216 | 8.5989 | 56 | 1689 | 113.8947 | 54.4474 | 88.8947 | 49.4474 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1690 | 5.1 | 3.6613 | 25 | 11.1075 | 8.9218 | 8.5994 | 56 | 1690 | 113.8925 | 54.4462 | 88.8925 | 49.4462 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1691 | 7.9 | 3.6646 | 25 | 11.1098 | 8.9221 | 8.5998 | 56 | 1691 | 113.8902 | 54.4451 | 88.8902 | 49.4451 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1692 | 9.9 | 3.668 | 25 | 11.112 | 8.9223 | 8.6002 | 56 | 1692 | 113.888 | 54.444 | 88.888 | 49.444 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1693 | 11.1 | 3.6714 | 25 | 11.1143 | 8.9226 | 8.6006 | 56 | 1693 | 113.8857 | 54.4429 | 88.8857 | 49.4429 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1694 | 11.8 | 3.6748 | 25 | 11.1165 | 8.9228 | 8.601 | 56 | 1694 | 113.8835 | 54.4417 | 88.8835 | 49.4417 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1695 | 12.3 | 3.6782 | 25 | 11.1188 | 8.9231 | 8.6014 | 56 | 1695 | 113.8812 | 54.4406 | 88.8812 | 49.4406 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1696 | 12.8 | 3.6816 | 25 | 11.121 | 8.9233 | 8.6018 | 56 | 1696 | 113.879 | 54.4395 | 88.879 | 49.4395 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1697 | 12.8 | 3.685 | 25 | 11.1233 | 8.9236 | 8.6022 | 56 | 1697 | 113.8767 | 54.4383 | 88.8767 | 49.4383 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1698 | 12.5 | 3.6884 | 25 | 11.1256 | 8.9238 | 8.6026 | 56 | 1698 | 113.8744 | 54.4372 | 88.8744 | 49.4372 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1699 | 11.1 | 3.6918 | 25 | 11.1278 | 8.9241 | 8.603 | 56 | 1699 | 113.8722 | 54.4361 | 88.8722 | 49.4361 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1700 | 9 | 3.6952 | 25 | 11.1301 | 8.9243 | 8.6034 | 56 | 1700 | 113.8699 | 54.4349 | 88.8699 | 49.4349 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1701 | 7.2 | 3.6986 | 25 | 11.1324 | 8.9246 | 8.6038 | 56 | 1701 | 113.8676 | 54.4338 | 88.8676 | 49.4338 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1702 | 6.5 | 3.702 | 25 | 11.1347 | 8.9248 | 8.6042 | 56 | 1702 | 113.8653 | 54.4327 | 88.8653 | 49.4327 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1703 | 6.2 | 3.7054 | 25 | 11.1369 | 8.9251 | 8.6046 | 56 | 1703 | 113.8631 | 54.4315 | 88.8631 | 49.4315 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1704 | 6 | 3.7088 | 25 | 11.1392 | 8.9253 | 8.6051 | 56 | 1704 | 113.8608 | 54.4304 | 88.8608 | 49.4304 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1705 | 5.1 | 3.7122 | 25 | 11.1415 | 8.9256 | 8.6055 | 56 | 1705 | 113.8585 | 54.4293 | 88.8585 | 49.4293 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1706 | 4.2 | 3.7157 | 25 | 11.1438 | 8.9258 | 8.6059 | 56 | 1706 | 113.8562 | 54.4281 | 88.8562 | 49.4281 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1707 | 3.7 | 3.7191 | 25 | 11.1461 | 8.9261 | 8.6063 | 56 | 1707 | 113.8539 | 54.427 | 88.8539 | 49.427 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1708 | 2.6 | 3.7225 | 25 | 11.1483 | 8.9263 | 8.6067 | 56 | 1708 | 113.8517 | 54.4258 | 88.8517 | 49.4258 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1709 | 2.1 | 3.726 | 25 | 11.1506 | 8.9266 | 8.6071 | 56 | 1709 | 113.8494 | 54.4247 | 88.8494 | 49.4247 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1710 | 2 | 3.7294 | 25 | 11.1529 | 8.9268 | 8.6075 | 56 | 1710 | 113.8471 | 54.4235 | 88.8471 | 49.4235 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1711 | 1.9 | 3.7328 | 25 | 11.1552 | 8.9271 | 8.6079 | 56 | 1711 | 113.8448 | 54.4224 | 88.8448 | 49.4224 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1712 | 1.5 | 3.7363 | 25 | 11.1575 | 8.9273 | 8.6084 | 56 | 1712 | 113.8425 | 54.4212 | 88.8425 | 49.4212 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1713 | 3 | 3.7397 | 25 | 11.1598 | 8.9276 | 8.6088 | 56 | 1713 | 113.8402 | 54.4201 | 88.8402 | 49.4201 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1714 | 5.5 | 3.7432 | 25 | 11.1621 | 8.9278 | 8.6092 | 56 | 1714 | 113.8379 | 54.4189 | 88.8379 | 49.4189 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1715 | 8.2 | 3.7466 | 25 | 11.1644 | 8.9281 | 8.6096 | 56 | 1715 | 113.8356 | 54.4178 | 88.8356 | 49.4178 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1716 | 10.3 | 3.7501 | 25 | 11.1667 | 8.9283 | 8.61 | 56 | 1716 | 113.8333 | 54.4166 | 88.8333 | 49.4166 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1717 | 11.6 | 3.7535 | 25 | 11.169 | 8.9286 | 8.6104 | 56 | 1717 | 113.831 | 54.4155 | 88.831 | 49.4155 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1718 | 12.8 | 3.757 | 25 | 11.1713 | 8.9288 | 8.6108 | 56 | 1718 | 113.8287 | 54.4143 | 88.8287 | 49.4143 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1719 | 13.3 | 3.7604 | 25 | 11.1736 | 8.9291 | 8.6113 | 56 | 1719 | 113.8264 | 54.4132 | 88.8264 | 49.4132 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1720 | 13.5 | 3.7639 | 25 | 11.1759 | 8.9294 | 8.6117 | 56 | 1720 | 113.8241 | 54.412 | 88.8241 | 49.412 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1721 | 13.7 | 3.7674 | 25 | 11.1782 | 8.9296 | 8.6121 | 56 | 1721 | 113.8218 | 54.4109 | 88.8218 | 49.4109 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1722 | 13.2 | 3.7708 | 25 | 11.1806 | 8.9299 | 8.6125 | 56 | 1722 | 113.8194 | 54.4097 | 88.8194 | 49.4097 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1723 | 11.8 | 3.7743 | 25 | 11.1829 | 8.9301 | 8.6129 | 56 | 1723 | 113.8171 | 54.4086 | 88.8171 | 49.4086 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1724 | 10.2 | 3.7778 | 25 | 11.1852 | 8.9304 | 8.6133 | 56 | 1724 | 113.8148 | 54.4074 | 88.8148 | 49.4074 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1725 | 8.6 | 3.7813 | 25 | 11.1875 | 8.9306 | 8.6138 | 56 | 1725 | 113.8125 | 54.4062 | 88.8125 | 49.4062 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1726 | 8 | 3.7847 | 25 | 11.1898 | 8.9309 | 8.6142 | 56 | 1726 | 113.8102 | 54.4051 | 88.8102 | 49.4051 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1727 | 7.3 | 3.7882 | 25 | 11.1922 | 8.9311 | 8.6146 | 56 | 1727 | 113.8078 | 54.4039 | 88.8078 | 49.4039 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1728 | 6.9 | 3.7917 | 25 | 11.1945 | 8.9314 | 8.615 | 56 | 1728 | 113.8055 | 54.4028 | 88.8055 | 49.4028 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1729 | 6.6 | 3.7952 | 25 | 11.1968 | 8.9316 | 8.6154 | 56 | 1729 | 113.8032 | 54.4016 | 88.8032 | 49.4016 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1730 | 6.2 | 3.7987 | 25 | 11.1991 | 8.9319 | 8.6158 | 56 | 1730 | 113.8009 | 54.4004 | 88.8009 | 49.4004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1731 | 6.1 | 3.8022 | 25 | 11.2015 | 8.9322 | 8.6163 | 56 | 1731 | 113.7985 | 54.3993 | 88.7985 | 49.3993 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1732 | 5.9 | 3.8057 | 25 | 11.2038 | 8.9324 | 8.6167 | 56 | 1732 | 113.7962 | 54.3981 | 88.7962 | 49.3981 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1733 | 5.2 | 3.8092 | 25 | 11.2061 | 8.9327 | 8.6171 | 56 | 1733 | 113.7939 | 54.3969 | 88.7939 | 49.3969 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1734 | 4.6 | 3.8127 | 25 | 11.2085 | 8.9329 | 8.6175 | 56 | 1734 | 113.7915 | 54.3958 | 88.7915 | 49.3958 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1735 | 4 | 3.8162 | 25 | 11.2108 | 8.9332 | 8.6179 | 56 | 1735 | 113.7892 | 54.3946 | 88.7892 | 49.3946 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1736 | 3.5 | 3.8197 | 25 | 11.2132 | 8.9334 | 8.6184 | 56 | 1736 | 113.7868 | 54.3934 | 88.7868 | 49.3934 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1737 | 3.7 | 3.8232 | 25 | 11.2155 | 8.9337 | 8.6188 | 56 | 1737 | 113.7845 | 54.3923 | 88.7845 | 49.3923 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1738 | 4.7 | 3.8268 | 25 | 11.2178 | 8.934 | 8.6192 | 56 | 1738 | 113.7822 | 54.3911 | 88.7822 | 49.3911 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1739 | 6.4 | 3.8303 | 25 | 11.2202 | 8.9342 | 8.6196 | 56 | 1739 | 113.7798 | 54.3899 | 88.7798 | 49.3899 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1740 | 7.8 | 3.8338 | 25 | 11.2225 | 8.9345 | 8.6201 | 56 | 1740 | 113.7775 | 54.3887 | 88.7775 | 49.3887 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1741 | 8.6 | 3.8373 | 25 | 11.2249 | 8.9347 | 8.6205 | 56 | 1741 | 113.7751 | 54.3876 | 88.7751 | 49.3876 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1742 | 9.1 | 3.8409 | 25 | 11.2272 | 8.935 | 8.6209 | 56 | 1742 | 113.7728 | 54.3864 | 88.7728 | 49.3864 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1743 | 9.2 | 3.8444 | 25 | 11.2296 | 8.9353 | 8.6213 | 56 | 1743 | 113.7704 | 54.3852 | 88.7704 | 49.3852 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1744 | 9.9 | 3.8479 | 25 | 11.2319 | 8.9355 | 8.6218 | 56 | 1744 | 113.7681 | 54.384 | 88.7681 | 49.384 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1745 | 9.9 | 3.8515 | 25 | 11.2343 | 8.9358 | 8.6222 | 56 | 1745 | 113.7657 | 54.3828 | 88.7657 | 49.3828 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1746 | 9.8 | 3.855 | 25 | 11.2367 | 8.936 | 8.6226 | 56 | 1746 | 113.7633 | 54.3817 | 88.7633 | 49.3817 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1747 | 8.5 | 3.8585 | 25 | 11.239 | 8.9363 | 8.623 | 56 | 1747 | 113.761 | 54.3805 | 88.761 | 49.3805 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1748 | 7.9 | 3.8621 | 25 | 11.2414 | 8.9366 | 8.6235 | 56 | 1748 | 113.7586 | 54.3793 | 88.7586 | 49.3793 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1749 | 7.4 | 3.8656 | 25 | 11.2438 | 8.9368 | 8.6239 | 56 | 1749 | 113.7562 | 54.3781 | 88.7562 | 49.3781 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1750 | 6.9 | 3.8692 | 25 | 11.2461 | 8.9371 | 8.6243 | 56 | 1750 | 113.7539 | 54.3769 | 88.7539 | 49.3769 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1751 | 6.6 | 3.8727 | 25 | 11.2485 | 8.9373 | 8.6247 | 56 | 1751 | 113.7515 | 54.3758 | 88.7515 | 49.3758 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1752 | 6.6 | 3.8763 | 25 | 11.2509 | 8.9376 | 8.6252 | 56 | 1752 | 113.7491 | 54.3746 | 88.7491 | 49.3746 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1753 | 6.7 | 3.8799 | 25 | 11.2532 | 8.9379 | 8.6256 | 56 | 1753 | 113.7468 | 54.3734 | 88.7468 | 49.3734 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1754 | 7 | 3.8834 | 25 | 11.2556 | 8.9381 | 8.626 | 56 | 1754 | 113.7444 | 54.3722 | 88.7444 | 49.3722 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1755 | 6.7 | 3.887 | 25 | 11.258 | 8.9384 | 8.6264 | 56 | 1755 | 113.742 | 54.371 | 88.742 | 49.371 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1756 | 6.8 | 3.8906 | 25 | 11.2604 | 8.9386 | 8.6269 | 56 | 1756 | 113.7396 | 54.3698 | 88.7396 | 49.3698 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1757 | 6.7 | 3.8941 | 25 | 11.2628 | 8.9389 | 8.6273 | 56 | 1757 | 113.7372 | 54.3686 | 88.7372 | 49.3686 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1758 | 6.7 | 3.8977 | 25 | 11.2651 | 8.9392 | 8.6277 | 56 | 1758 | 113.7349 | 54.3674 | 88.7349 | 49.3674 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1759 | 6.8 | 3.9013 | 25 | 11.2675 | 8.9394 | 8.6282 | 56 | 1759 | 113.7325 | 54.3662 | 88.7325 | 49.3662 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1760 | 6.8 | 3.9049 | 25 | 11.2699 | 8.9397 | 8.6286 | 56 | 1760 | 113.7301 | 54.365 | 88.7301 | 49.365 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1761 | 6.7 | 3.9085 | 25 | 11.2723 | 8.94 | 8.629 | 56 | 1761 | 113.7277 | 54.3638 | 88.7277 | 49.3638 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1762 | 7 | 3.912 | 25 | 11.2747 | 8.9402 | 8.6294 | 56 | 1762 | 113.7253 | 54.3627 | 88.7253 | 49.3627 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1763 | 7.8 | 3.9156 | 25 | 11.2771 | 8.9405 | 8.6299 | 56 | 1763 | 113.7229 | 54.3615 | 88.7229 | 49.3615 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1764 | 8.3 | 3.9192 | 25 | 11.2795 | 8.9407 | 8.6303 | 56 | 1764 | 113.7205 | 54.3603 | 88.7205 | 49.3603 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1765 | 8.9 | 3.9228 | 25 | 11.2819 | 8.941 | 8.6307 | 56 | 1765 | 113.7181 | 54.3591 | 88.7181 | 49.3591 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1766 | 9.3 | 3.9264 | 25 | 11.2843 | 8.9413 | 8.6312 | 56 | 1766 | 113.7157 | 54.3579 | 88.7157 | 49.3579 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1767 | 9.4 | 3.93 | 25 | 11.2867 | 8.9415 | 8.6316 | 56 | 1767 | 113.7133 | 54.3567 | 88.7133 | 49.3567 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1768 | 9.5 | 3.9336 | 25 | 11.2891 | 8.9418 | 8.632 | 56 | 1768 | 113.7109 | 54.3555 | 88.7109 | 49.3555 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1769 | 8.8 | 3.9372 | 25 | 11.2915 | 8.9421 | 8.6325 | 56 | 1769 | 113.7085 | 54.3543 | 88.7085 | 49.3543 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1770 | 7.9 | 3.9408 | 25 | 11.2939 | 8.9423 | 8.6329 | 56 | 1770 | 113.7061 | 54.3531 | 88.7061 | 49.3531 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1771 | 7.5 | 3.9444 | 25 | 11.2963 | 8.9426 | 8.6333 | 56 | 1771 | 113.7037 | 54.3519 | 88.7037 | 49.3519 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1772 | 7 | 3.9481 | 25 | 11.2987 | 8.9429 | 8.6338 | 56 | 1772 | 113.7013 | 54.3506 | 88.7013 | 49.3506 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1773 | 6.6 | 3.9517 | 25 | 11.3011 | 8.9431 | 8.6342 | 56 | 1773 | 113.6989 | 54.3494 | 88.6989 | 49.3494 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1774 | 6.7 | 3.9553 | 25 | 11.3035 | 8.9434 | 8.6346 | 56 | 1774 | 113.6965 | 54.3482 | 88.6965 | 49.3482 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1775 | 6.6 | 3.9589 | 25 | 11.306 | 8.9437 | 8.6351 | 56 | 1775 | 113.694 | 54.347 | 88.694 | 49.347 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1776 | 6.2 | 3.9626 | 25 | 11.3084 | 8.9439 | 8.6355 | 56 | 1776 | 113.6916 | 54.3458 | 88.6916 | 49.3458 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1777 | 6.2 | 3.9662 | 25 | 11.3108 | 8.9442 | 8.6359 | 56 | 1777 | 113.6892 | 54.3446 | 88.6892 | 49.3446 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1778 | 6.2 | 3.9698 | 25 | 11.3132 | 8.9445 | 8.6364 | 56 | 1778 | 113.6868 | 54.3434 | 88.6868 | 49.3434 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1779 | 6.2 | 3.9734 | 25 | 11.3156 | 8.9447 | 8.6368 | 56 | 1779 | 113.6844 | 54.3422 | 88.6844 | 49.3422 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1780 | 6.2 | 3.9771 | 25 | 11.3181 | 8.945 | 8.6373 | 56 | 1780 | 113.6819 | 54.341 | 88.6819 | 49.341 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1781 | 6.2 | 3.9807 | 25 | 11.3205 | 8.9453 | 8.6377 | 56 | 1781 | 113.6795 | 54.3398 | 88.6795 | 49.3398 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1782 | 6.1 | 3.9844 | 25 | 11.3229 | 8.9455 | 8.6381 | 56 | 1782 | 113.6771 | 54.3385 | 88.6771 | 49.3385 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1783 | 6.2 | 3.988 | 25 | 11.3253 | 8.9458 | 8.6386 | 56 | 1783 | 113.6747 | 54.3373 | 88.6747 | 49.3373 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1784 | 6.3 | 3.9917 | 25 | 11.3278 | 8.9461 | 8.639 | 56 | 1784 | 113.6722 | 54.3361 | 88.6722 | 49.3361 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1785 | 6.9 | 3.9953 | 25 | 11.3302 | 8.9463 | 8.6394 | 56 | 1785 | 113.6698 | 54.3349 | 88.6698 | 49.3349 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1786 | 7.3 | 3.999 | 25 | 11.3327 | 8.9466 | 8.6399 | 56 | 1786 | 113.6673 | 54.3337 | 88.6673 | 49.3337 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1787 | 7.2 | 4.0026 | 25 | 11.3351 | 8.9469 | 8.6403 | 56 | 1787 | 113.6649 | 54.3325 | 88.6649 | 49.3325 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1788 | 7.7 | 4.0063 | 25 | 11.3375 | 8.9471 | 8.6408 | 56 | 1788 | 113.6625 | 54.3312 | 88.6625 | 49.3312 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1789 | 7.6 | 4.01 | 25 | 11.34 | 8.9474 | 8.6412 | 56 | 1789 | 113.66 | 54.33 | 88.66 | 49.33 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1790 | 7.3 | 4.0136 | 25 | 11.3424 | 8.9477 | 8.6416 | 56 | 1790 | 113.6576 | 54.3288 | 88.6576 | 49.3288 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1791 | 7.6 | 4.0173 | 25 | 11.3449 | 8.9479 | 8.6421 | 56 | 1791 | 113.6551 | 54.3276 | 88.6551 | 49.3276 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1792 | 8.2 | 4.021 | 25 | 11.3473 | 8.9482 | 8.6425 | 56 | 1792 | 113.6527 | 54.3263 | 88.6527 | 49.3263 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1793 | 8.4 | 4.0246 | 25 | 11.3498 | 8.9485 | 8.643 | 56 | 1793 | 113.6502 | 54.3251 | 88.6502 | 49.3251 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1794 | 8.8 | 4.0283 | 25 | 11.3522 | 8.9487 | 8.6434 | 56 | 1794 | 113.6478 | 54.3239 | 88.6478 | 49.3239 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1795 | 8.8 | 4.032 | 25 | 11.3547 | 8.949 | 8.6438 | 56 | 1795 | 113.6453 | 54.3227 | 88.6453 | 49.3227 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1796 | 8.9 | 4.0357 | 25 | 11.3571 | 8.9493 | 8.6443 | 56 | 1796 | 113.6429 | 54.3214 | 88.6429 | 49.3214 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1797 | 8.7 | 4.0394 | 25 | 11.3596 | 8.9496 | 8.6447 | 56 | 1797 | 113.6404 | 54.3202 | 88.6404 | 49.3202 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1798 | 8 | 4.0431 | 25 | 11.362 | 8.9498 | 8.6452 | 56 | 1798 | 113.638 | 54.319 | 88.638 | 49.319 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1799 | 8.1 | 4.0467 | 25 | 11.3645 | 8.9501 | 8.6456 | 56 | 1799 | 113.6355 | 54.3178 | 88.6355 | 49.3178 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1800 | 8.3 | 4.0504 | 25 | 11.367 | 8.9504 | 8.6461 | 56 | 1800 | 113.633 | 54.3165 | 88.633 | 49.3165 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1801 | 8.3 | 4.0541 | 25 | 11.3694 | 8.9506 | 8.6465 | 56 | 1801 | 113.6306 | 54.3153 | 88.6306 | 49.3153 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1802 | 8.4 | 4.0578 | 25 | 11.3719 | 8.9509 | 8.6469 | 56 | 1802 | 113.6281 | 54.3141 | 88.6281 | 49.3141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1803 | 8.5 | 4.0615 | 25 | 11.3744 | 8.9512 | 8.6474 | 56 | 1803 | 113.6256 | 54.3128 | 88.6256 | 49.3128 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1804 | 8.6 | 4.0652 | 25 | 11.3768 | 8.9515 | 8.6478 | 56 | 1804 | 113.6232 | 54.3116 | 88.6232 | 49.3116 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1805 | 8.6 | 4.069 | 25 | 11.3793 | 8.9517 | 8.6483 | 56 | 1805 | 113.6207 | 54.3103 | 88.6207 | 49.3103 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1806 | 8.7 | 4.0727 | 25 | 11.3818 | 8.952 | 8.6487 | 56 | 1806 | 113.6182 | 54.3091 | 88.6182 | 49.3091 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1807 | 8.5 | 4.0764 | 25 | 11.3843 | 8.9523 | 8.6492 | 56 | 1807 | 113.6157 | 54.3079 | 88.6157 | 49.3079 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1808 | 8.3 | 4.0801 | 25 | 11.3867 | 8.9525 | 8.6496 | 56 | 1808 | 113.6133 | 54.3066 | 88.6133 | 49.3066 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1809 | 8.4 | 4.0838 | 25 | 11.3892 | 8.9528 | 8.6501 | 56 | 1809 | 113.6108 | 54.3054 | 88.6108 | 49.3054 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1810 | 8.6 | 4.0875 | 25 | 11.3917 | 8.9531 | 8.6505 | 56 | 1810 | 113.6083 | 54.3042 | 88.6083 | 49.3042 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1811 | 9 | 4.0913 | 25 | 11.3942 | 8.9534 | 8.651 | 56 | 1811 | 113.6058 | 54.3029 | 88.6058 | 49.3029 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1812 | 9.3 | 4.095 | 25 | 11.3967 | 8.9536 | 8.6514 | 56 | 1812 | 113.6033 | 54.3017 | 88.6033 | 49.3017 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1813 | 9.4 | 4.0987 | 25 | 11.3992 | 8.9539 | 8.6518 | 56 | 1813 | 113.6008 | 54.3004 | 88.6008 | 49.3004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1814 | 9.7 | 4.1025 | 25 | 11.4016 | 8.9542 | 8.6523 | 56 | 1814 | 113.5984 | 54.2992 | 88.5984 | 49.2992 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1815 | 9.4 | 4.1062 | 25 | 11.4041 | 8.9545 | 8.6527 | 56 | 1815 | 113.5959 | 54.2979 | 88.5959 | 49.2979 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1816 | 9.4 | 4.1099 | 25 | 11.4066 | 8.9547 | 8.6532 | 56 | 1816 | 113.5934 | 54.2967 | 88.5934 | 49.2967 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1817 | 9.8 | 4.1137 | 25 | 11.4091 | 8.955 | 8.6536 | 56 | 1817 | 113.5909 | 54.2954 | 88.5909 | 49.2954 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1818 | 9.7 | 4.1174 | 25 | 11.4116 | 8.9553 | 8.6541 | 56 | 1818 | 113.5884 | 54.2942 | 88.5884 | 49.2942 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1819 | 9.5 | 4.1212 | 25 | 11.4141 | 8.9556 | 8.6545 | 56 | 1819 | 113.5859 | 54.2929 | 88.5859 | 49.2929 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1820 | 8.7 | 4.1249 | 25 | 11.4166 | 8.9558 | 8.655 | 56 | 1820 | 113.5834 | 54.2917 | 88.5834 | 49.2917 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1821 | 8.1 | 4.1287 | 25 | 11.4191 | 8.9561 | 8.6554 | 56 | 1821 | 113.5809 | 54.2904 | 88.5809 | 49.2904 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1822 | 8.2 | 4.1324 | 25 | 11.4216 | 8.9564 | 8.6559 | 56 | 1822 | 113.5784 | 54.2892 | 88.5784 | 49.2892 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1823 | 7.6 | 4.1362 | 25 | 11.4241 | 8.9567 | 8.6563 | 56 | 1823 | 113.5759 | 54.2879 | 88.5759 | 49.2879 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1824 | 7.4 | 4.1399 | 25 | 11.4266 | 8.9569 | 8.6568 | 56 | 1824 | 113.5734 | 54.2867 | 88.5734 | 49.2867 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1825 | 7.3 | 4.1437 | 25 | 11.4291 | 8.9572 | 8.6572 | 56 | 1825 | 113.5709 | 54.2854 | 88.5709 | 49.2854 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1826 | 7.2 | 4.1475 | 25 | 11.4317 | 8.9575 | 8.6577 | 56 | 1826 | 113.5683 | 54.2842 | 88.5683 | 49.2842 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1827 | 7.7 | 4.1513 | 25 | 11.4342 | 8.9578 | 8.6582 | 56 | 1827 | 113.5658 | 54.2829 | 88.5658 | 49.2829 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1828 | 7.8 | 4.155 | 25 | 11.4367 | 8.958 | 8.6586 | 56 | 1828 | 113.5633 | 54.2817 | 88.5633 | 49.2817 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1829 | 7.6 | 4.1588 | 25 | 11.4392 | 8.9583 | 8.6591 | 56 | 1829 | 113.5608 | 54.2804 | 88.5608 | 49.2804 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1830 | 7.5 | 4.1626 | 25 | 11.4417 | 8.9586 | 8.6595 | 56 | 1830 | 113.5583 | 54.2791 | 88.5583 | 49.2791 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1831 | 7.6 | 4.1664 | 25 | 11.4442 | 8.9589 | 8.66 | 56 | 1831 | 113.5558 | 54.2779 | 88.5558 | 49.2779 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1832 | 8 | 4.1701 | 25 | 11.4468 | 8.9591 | 8.6604 | 56 | 1832 | 113.5532 | 54.2766 | 88.5532 | 49.2766 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1833 | 8.1 | 4.1739 | 25 | 11.4493 | 8.9594 | 8.6609 | 56 | 1833 | 113.5507 | 54.2754 | 88.5507 | 49.2754 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1834 | 8.3 | 4.1777 | 25 | 11.4518 | 8.9597 | 8.6613 | 56 | 1834 | 113.5482 | 54.2741 | 88.5482 | 49.2741 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1835 | 8.4 | 4.1815 | 25 | 11.4543 | 8.96 | 8.6618 | 56 | 1835 | 113.5457 | 54.2728 | 88.5457 | 49.2728 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1836 | 8.7 | 4.1853 | 25 | 11.4569 | 8.9603 | 8.6622 | 56 | 1836 | 113.5431 | 54.2716 | 88.5431 | 49.2716 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1837 | 9.3 | 4.1891 | 25 | 11.4594 | 8.9605 | 8.6627 | 56 | 1837 | 113.5406 | 54.2703 | 88.5406 | 49.2703 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1838 | 9.8 | 4.1929 | 25 | 11.4619 | 8.9608 | 8.6631 | 56 | 1838 | 113.5381 | 54.269 | 88.5381 | 49.269 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1839 | 9.8 | 4.1967 | 25 | 11.4645 | 8.9611 | 8.6636 | 56 | 1839 | 113.5355 | 54.2678 | 88.5355 | 49.2678 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1840 | 9.3 | 4.2005 | 25 | 11.467 | 8.9614 | 8.6641 | 56 | 1840 | 113.533 | 54.2665 | 88.533 | 49.2665 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1841 | 8.7 | 4.2043 | 25 | 11.4695 | 8.9616 | 8.6645 | 56 | 1841 | 113.5305 | 54.2652 | 88.5305 | 49.2652 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1842 | 8.9 | 4.2081 | 25 | 11.4721 | 8.9619 | 8.665 | 56 | 1842 | 113.5279 | 54.264 | 88.5279 | 49.264 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1843 | 8.7 | 4.2119 | 25 | 11.4746 | 8.9622 | 8.6654 | 56 | 1843 | 113.5254 | 54.2627 | 88.5254 | 49.2627 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1844 | 8.4 | 4.2158 | 25 | 11.4772 | 8.9625 | 8.6659 | 56 | 1844 | 113.5228 | 54.2614 | 88.5228 | 49.2614 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1845 | 8.1 | 4.2196 | 25 | 11.4797 | 8.9628 | 8.6663 | 56 | 1845 | 113.5203 | 54.2601 | 88.5203 | 49.2601 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1846 | 7.7 | 4.2234 | 25 | 11.4823 | 8.963 | 8.6668 | 56 | 1846 | 113.5177 | 54.2589 | 88.5177 | 49.2589 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1847 | 7.5 | 4.2272 | 25 | 11.4848 | 8.9633 | 8.6673 | 56 | 1847 | 113.5152 | 54.2576 | 88.5152 | 49.2576 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1848 | 7.4 | 4.231 | 25 | 11.4874 | 8.9636 | 8.6677 | 56 | 1848 | 113.5126 | 54.2563 | 88.5126 | 49.2563 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1849 | 6.9 | 4.2349 | 25 | 11.4899 | 8.9639 | 8.6682 | 56 | 1849 | 113.5101 | 54.255 | 88.5101 | 49.255 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1850 | 6.7 | 4.2387 | 25 | 11.4925 | 8.9642 | 8.6686 | 56 | 1850 | 113.5075 | 54.2538 | 88.5075 | 49.2538 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1851 | 6.8 | 4.2425 | 25 | 11.495 | 8.9645 | 8.6691 | 56 | 1851 | 113.505 | 54.2525 | 88.505 | 49.2525 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1852 | 6.7 | 4.2464 | 25 | 11.4976 | 8.9647 | 8.6696 | 56 | 1852 | 113.5024 | 54.2512 | 88.5024 | 49.2512 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1853 | 6.8 | 4.2502 | 25 | 11.5001 | 8.965 | 8.67 | 56 | 1853 | 113.4999 | 54.2499 | 88.4999 | 49.2499 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1854 | 6.7 | 4.2541 | 25 | 11.5027 | 8.9653 | 8.6705 | 56 | 1854 | 113.4973 | 54.2486 | 88.4973 | 49.2486 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1855 | 6.4 | 4.2579 | 25 | 11.5053 | 8.9656 | 8.6709 | 56 | 1855 | 113.4947 | 54.2474 | 88.4947 | 49.2474 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1856 | 6.2 | 4.2618 | 25 | 11.5078 | 8.9659 | 8.6714 | 56 | 1856 | 113.4922 | 54.2461 | 88.4922 | 49.2461 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1857 | 6.3 | 4.2656 | 25 | 11.5104 | 8.9661 | 8.6719 | 56 | 1857 | 113.4896 | 54.2448 | 88.4896 | 49.2448 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1858 | 6.7 | 4.2695 | 25 | 11.513 | 8.9664 | 8.6723 | 56 | 1858 | 113.487 | 54.2435 | 88.487 | 49.2435 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1859 | 7.4 | 4.2733 | 25 | 11.5155 | 8.9667 | 8.6728 | 56 | 1859 | 113.4845 | 54.2422 | 88.4845 | 49.2422 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1860 | 8.2 | 4.2772 | 25 | 11.5181 | 8.967 | 8.6733 | 56 | 1860 | 113.4819 | 54.2409 | 88.4819 | 49.2409 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1861 | 8.2 | 4.281 | 25 | 11.5207 | 8.9673 | 8.6737 | 56 | 1861 | 113.4793 | 54.2397 | 88.4793 | 49.2397 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1862 | 9 | 4.2849 | 25 | 11.5233 | 8.9676 | 8.6742 | 56 | 1862 | 113.4767 | 54.2384 | 88.4767 | 49.2384 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1863 | 9.3 | 4.2888 | 25 | 11.5258 | 8.9678 | 8.6747 | 56 | 1863 | 113.4742 | 54.2371 | 88.4742 | 49.2371 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1864 | 9.3 | 4.2926 | 25 | 11.5284 | 8.9681 | 8.6751 | 56 | 1864 | 113.4716 | 54.2358 | 88.4716 | 49.2358 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1865 | 9.4 | 4.2965 | 25 | 11.531 | 8.9684 | 8.6756 | 56 | 1865 | 113.469 | 54.2345 | 88.469 | 49.2345 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1866 | 9.6 | 4.3004 | 25 | 11.5336 | 8.9687 | 8.676 | 56 | 1866 | 113.4664 | 54.2332 | 88.4664 | 49.2332 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1867 | 9.8 | 4.3043 | 25 | 11.5362 | 8.969 | 8.6765 | 56 | 1867 | 113.4638 | 54.2319 | 88.4638 | 49.2319 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1868 | 9.7 | 4.3081 | 25 | 11.5388 | 8.9693 | 8.677 | 56 | 1868 | 113.4612 | 54.2306 | 88.4612 | 49.2306 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1869 | 9.5 | 4.312 | 25 | 11.5414 | 8.9695 | 8.6774 | 56 | 1869 | 113.4586 | 54.2293 | 88.4586 | 49.2293 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1870 | 9.3 | 4.3159 | 25 | 11.5439 | 8.9698 | 8.6779 | 56 | 1870 | 113.4561 | 54.228 | 88.4561 | 49.228 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1871 | 8.7 | 4.3198 | 25 | 11.5465 | 8.9701 | 8.6784 | 56 | 1871 | 113.4535 | 54.2267 | 88.4535 | 49.2267 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1872 | 8.2 | 4.3237 | 25 | 11.5491 | 8.9704 | 8.6788 | 56 | 1872 | 113.4509 | 54.2254 | 88.4509 | 49.2254 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1873 | 8 | 4.3276 | 25 | 11.5517 | 8.9707 | 8.6793 | 56 | 1873 | 113.4483 | 54.2241 | 88.4483 | 49.2241 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1874 | 7.9 | 4.3315 | 25 | 11.5543 | 8.971 | 8.6798 | 56 | 1874 | 113.4457 | 54.2228 | 88.4457 | 49.2228 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1875 | 8 | 4.3354 | 25 | 11.5569 | 8.9713 | 8.6802 | 56 | 1875 | 113.4431 | 54.2215 | 88.4431 | 49.2215 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1876 | 8.3 | 4.3393 | 25 | 11.5595 | 8.9715 | 8.6807 | 56 | 1876 | 113.4405 | 54.2202 | 88.4405 | 49.2202 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1877 | 8.4 | 4.3432 | 25 | 11.5621 | 8.9718 | 8.6812 | 56 | 1877 | 113.4379 | 54.2189 | 88.4379 | 49.2189 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1878 | 8.1 | 4.3471 | 25 | 11.5647 | 8.9721 | 8.6817 | 56 | 1878 | 113.4353 | 54.2176 | 88.4353 | 49.2176 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1879 | 8.1 | 4.351 | 25 | 11.5673 | 8.9724 | 8.6821 | 56 | 1879 | 113.4327 | 54.2163 | 88.4327 | 49.2163 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1880 | 8 | 4.3549 | 25 | 11.57 | 8.9727 | 8.6826 | 56 | 1880 | 113.43 | 54.215 | 88.43 | 49.215 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1881 | 8.4 | 4.3588 | 25 | 11.5726 | 8.973 | 8.6831 | 56 | 1881 | 113.4274 | 54.2137 | 88.4274 | 49.2137 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1882 | 8.7 | 4.3628 | 25 | 11.5752 | 8.9733 | 8.6835 | 56 | 1882 | 113.4248 | 54.2124 | 88.4248 | 49.2124 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1883 | 9.4 | 4.3667 | 25 | 11.5778 | 8.9736 | 8.684 | 56 | 1883 | 113.4222 | 54.2111 | 88.4222 | 49.2111 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1884 | 10.5 | 4.3706 | 25 | 11.5804 | 8.9738 | 8.6845 | 56 | 1884 | 113.4196 | 54.2098 | 88.4196 | 49.2098 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1885 | 11.8 | 4.3745 | 25 | 11.583 | 8.9741 | 8.6849 | 56 | 1885 | 113.417 | 54.2085 | 88.417 | 49.2085 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1886 | 13.4 | 4.3785 | 25 | 11.5856 | 8.9744 | 8.6854 | 56 | 1886 | 113.4144 | 54.2072 | 88.4144 | 49.2072 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1887 | 14.6 | 4.3824 | 25 | 11.5883 | 8.9747 | 8.6859 | 56 | 1887 | 113.4117 | 54.2059 | 88.4117 | 49.2059 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1888 | 14.8 | 4.3863 | 25 | 11.5909 | 8.975 | 8.6864 | 56 | 1888 | 113.4091 | 54.2046 | 88.4091 | 49.2046 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1889 | 15.1 | 4.3903 | 25 | 11.5935 | 8.9753 | 8.6868 | 56 | 1889 | 113.4065 | 54.2032 | 88.4065 | 49.2032 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1890 | 15 | 4.3942 | 25 | 11.5961 | 8.9756 | 8.6873 | 56 | 1890 | 113.4039 | 54.2019 | 88.4039 | 49.2019 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1891 | 14.1 | 4.3981 | 25 | 11.5988 | 8.9759 | 8.6878 | 56 | 1891 | 113.4012 | 54.2006 | 88.4012 | 49.2006 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1892 | 13 | 4.4021 | 25 | 11.6014 | 8.9762 | 8.6883 | 56 | 1892 | 113.3986 | 54.1993 | 88.3986 | 49.1993 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1893 | 11.7 | 4.406 | 25 | 11.604 | 8.9764 | 8.6887 | 56 | 1893 | 113.396 | 54.198 | 88.396 | 49.198 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1894 | 11.5 | 4.41 | 25 | 11.6067 | 8.9767 | 8.6892 | 56 | 1894 | 113.3933 | 54.1967 | 88.3933 | 49.1967 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1895 | 11.1 | 4.4139 | 25 | 11.6093 | 8.977 | 8.6897 | 56 | 1895 | 113.3907 | 54.1954 | 88.3907 | 49.1954 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1896 | 10.8 | 4.4179 | 25 | 11.6119 | 8.9773 | 8.6901 | 56 | 1896 | 113.3881 | 54.194 | 88.3881 | 49.194 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1897 | 11.2 | 4.4218 | 25 | 11.6146 | 8.9776 | 8.6906 | 56 | 1897 | 113.3854 | 54.1927 | 88.3854 | 49.1927 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1898 | 12.5 | 4.4258 | 25 | 11.6172 | 8.9779 | 8.6911 | 56 | 1898 | 113.3828 | 54.1914 | 88.3828 | 49.1914 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1899 | 13.4 | 4.4298 | 25 | 11.6198 | 8.9782 | 8.6916 | 56 | 1899 | 113.3802 | 54.1901 | 88.3802 | 49.1901 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1900 | 12.2 | 4.4337 | 25 | 11.6225 | 8.9785 | 8.692 | 56 | 1900 | 113.3775 | 54.1888 | 88.3775 | 49.1888 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1901 | 10.7 | 4.4377 | 25 | 11.6251 | 8.9788 | 8.6925 | 56 | 1901 | 113.3749 | 54.1874 | 88.3749 | 49.1874 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1902 | 9.8 | 4.4417 | 25 | 11.6278 | 8.9791 | 8.693 | 56 | 1902 | 113.3722 | 54.1861 | 88.3722 | 49.1861 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1903 | 9.6 | 4.4456 | 25 | 11.6304 | 8.9793 | 8.6935 | 56 | 1903 | 113.3696 | 54.1848 | 88.3696 | 49.1848 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1904 | 9.5 | 4.4496 | 25 | 11.6331 | 8.9796 | 8.694 | 56 | 1904 | 113.3669 | 54.1835 | 88.3669 | 49.1835 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1905 | 9.6 | 4.4536 | 25 | 11.6357 | 8.9799 | 8.6944 | 56 | 1905 | 113.3643 | 54.1821 | 88.3643 | 49.1821 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1906 | 9.7 | 4.4576 | 25 | 11.6384 | 8.9802 | 8.6949 | 56 | 1906 | 113.3616 | 54.1808 | 88.3616 | 49.1808 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1907 | 10 | 4.4616 | 25 | 11.641 | 8.9805 | 8.6954 | 56 | 1907 | 113.359 | 54.1795 | 88.359 | 49.1795 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1908 | 10.4 | 4.4656 | 25 | 11.6437 | 8.9808 | 8.6959 | 56 | 1908 | 113.3563 | 54.1781 | 88.3563 | 49.1781 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1909 | 10.4 | 4.4695 | 25 | 11.6464 | 8.9811 | 8.6963 | 56 | 1909 | 113.3536 | 54.1768 | 88.3536 | 49.1768 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1910 | 10.5 | 4.4735 | 25 | 11.649 | 8.9814 | 8.6968 | 56 | 1910 | 113.351 | 54.1755 | 88.351 | 49.1755 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1911 | 9.8 | 4.4775 | 25 | 11.6517 | 8.9817 | 8.6973 | 56 | 1911 | 113.3483 | 54.1742 | 88.3483 | 49.1742 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1912 | 8.3 | 4.4815 | 25 | 11.6543 | 8.982 | 8.6978 | 56 | 1912 | 113.3457 | 54.1728 | 88.3457 | 49.1728 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1913 | 7.5 | 4.4855 | 25 | 11.657 | 8.9823 | 8.6983 | 56 | 1913 | 113.343 | 54.1715 | 88.343 | 49.1715 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1914 | 6.9 | 4.4895 | 25 | 11.6597 | 8.9826 | 8.6987 | 56 | 1914 | 113.3403 | 54.1702 | 88.3403 | 49.1702 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1915 | 5.6 | 4.4935 | 25 | 11.6624 | 8.9829 | 8.6992 | 56 | 1915 | 113.3376 | 54.1688 | 88.3376 | 49.1688 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1916 | 5.2 | 4.4975 | 25 | 11.665 | 8.9832 | 8.6997 | 56 | 1916 | 113.335 | 54.1675 | 88.335 | 49.1675 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1917 | 5.3 | 4.5015 | 25 | 11.6677 | 8.9834 | 8.7002 | 56 | 1917 | 113.3323 | 54.1662 | 88.3323 | 49.1662 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1918 | 5.3 | 4.5056 | 25 | 11.6704 | 8.9837 | 8.7007 | 56 | 1918 | 113.3296 | 54.1648 | 88.3296 | 49.1648 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1919 | 4.8 | 4.5096 | 25 | 11.673 | 8.984 | 8.7011 | 56 | 1919 | 113.327 | 54.1635 | 88.327 | 49.1635 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1920 | 4.6 | 4.5136 | 25 | 11.6757 | 8.9843 | 8.7016 | 56 | 1920 | 113.3243 | 54.1621 | 88.3243 | 49.1621 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1921 | 4.3 | 4.5176 | 25 | 11.6784 | 8.9846 | 8.7021 | 56 | 1921 | 113.3216 | 54.1608 | 88.3216 | 49.1608 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1922 | 3.8 | 4.5216 | 25 | 11.6811 | 8.9849 | 8.7026 | 56 | 1922 | 113.3189 | 54.1595 | 88.3189 | 49.1595 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1923 | 3.9 | 4.5257 | 25 | 11.6838 | 8.9852 | 8.7031 | 56 | 1923 | 113.3162 | 54.1581 | 88.3162 | 49.1581 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1924 | 4.1 | 4.5297 | 25 | 11.6865 | 8.9855 | 8.7036 | 56 | 1924 | 113.3135 | 54.1568 | 88.3135 | 49.1568 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1925 | 4.2 | 4.5337 | 25 | 11.6891 | 8.9858 | 8.704 | 56 | 1925 | 113.3109 | 54.1554 | 88.3109 | 49.1554 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1926 | 4 | 4.5377 | 25 | 11.6918 | 8.9861 | 8.7045 | 56 | 1926 | 113.3082 | 54.1541 | 88.3082 | 49.1541 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1927 | 3.8 | 4.5418 | 25 | 11.6945 | 8.9864 | 8.705 | 56 | 1927 | 113.3055 | 54.1527 | 88.3055 | 49.1527 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1928 | 4.1 | 4.5458 | 25 | 11.6972 | 8.9867 | 8.7055 | 56 | 1928 | 113.3028 | 54.1514 | 88.3028 | 49.1514 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1929 | 4.3 | 4.5499 | 25 | 11.6999 | 8.987 | 8.706 | 56 | 1929 | 113.3001 | 54.15 | 88.3001 | 49.15 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1930 | 4.9 | 4.5539 | 25 | 11.7026 | 8.9873 | 8.7065 | 56 | 1930 | 113.2974 | 54.1487 | 88.2974 | 49.1487 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1931 | 5.9 | 4.5579 | 25 | 11.7053 | 8.9876 | 8.707 | 56 | 1931 | 113.2947 | 54.1474 | 88.2947 | 49.1474 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1932 | 6.9 | 4.562 | 25 | 11.708 | 8.9879 | 8.7074 | 56 | 1932 | 113.292 | 54.146 | 88.292 | 49.146 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1933 | 7.2 | 4.566 | 25 | 11.7107 | 8.9882 | 8.7079 | 56 | 1933 | 113.2893 | 54.1447 | 88.2893 | 49.1447 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1934 | 7.3 | 4.5701 | 25 | 11.7134 | 8.9885 | 8.7084 | 56 | 1934 | 113.2866 | 54.1433 | 88.2866 | 49.1433 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1935 | 7.3 | 4.5741 | 25 | 11.7161 | 8.9888 | 8.7089 | 56 | 1935 | 113.2839 | 54.142 | 88.2839 | 49.142 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1936 | 7.2 | 4.5782 | 25 | 11.7188 | 8.9891 | 8.7094 | 56 | 1936 | 113.2812 | 54.1406 | 88.2812 | 49.1406 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1937 | 6.9 | 4.5823 | 25 | 11.7215 | 8.9894 | 8.7099 | 56 | 1937 | 113.2785 | 54.1392 | 88.2785 | 49.1392 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1938 | 6.6 | 4.5863 | 25 | 11.7242 | 8.9897 | 8.7104 | 56 | 1938 | 113.2758 | 54.1379 | 88.2758 | 49.1379 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1939 | 6.7 | 4.5904 | 25 | 11.7269 | 8.99 | 8.7108 | 56 | 1939 | 113.2731 | 54.1365 | 88.2731 | 49.1365 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1940 | 6.6 | 4.5945 | 25 | 11.7296 | 8.9903 | 8.7113 | 56 | 1940 | 113.2704 | 54.1352 | 88.2704 | 49.1352 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1941 | 6.7 | 4.5985 | 25 | 11.7324 | 8.9906 | 8.7118 | 56 | 1941 | 113.2676 | 54.1338 | 88.2676 | 49.1338 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1942 | 6.4 | 4.6026 | 25 | 11.7351 | 8.9909 | 8.7123 | 56 | 1942 | 113.2649 | 54.1325 | 88.2649 | 49.1325 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1943 | 6.1 | 4.6067 | 25 | 11.7378 | 8.9912 | 8.7128 | 56 | 1943 | 113.2622 | 54.1311 | 88.2622 | 49.1311 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1944 | 6.1 | 4.6108 | 25 | 11.7405 | 8.9915 | 8.7133 | 56 | 1944 | 113.2595 | 54.1297 | 88.2595 | 49.1297 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1945 | 6.1 | 4.6148 | 25 | 11.7432 | 8.9918 | 8.7138 | 56 | 1945 | 113.2568 | 54.1284 | 88.2568 | 49.1284 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1946 | 6 | 4.6189 | 25 | 11.7459 | 8.9921 | 8.7143 | 56 | 1946 | 113.2541 | 54.127 | 88.2541 | 49.127 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1947 | 5.8 | 4.623 | 25 | 11.7487 | 8.9924 | 8.7148 | 56 | 1947 | 113.2513 | 54.1257 | 88.2513 | 49.1257 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1948 | 5.5 | 4.6271 | 25 | 11.7514 | 8.9927 | 8.7153 | 56 | 1948 | 113.2486 | 54.1243 | 88.2486 | 49.1243 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1949 | 5 | 4.6312 | 25 | 11.7541 | 8.993 | 8.7157 | 56 | 1949 | 113.2459 | 54.1229 | 88.2459 | 49.1229 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1950 | 4.4 | 4.6353 | 25 | 11.7569 | 8.9933 | 8.7162 | 56 | 1950 | 113.2431 | 54.1216 | 88.2431 | 49.1216 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1951 | 4.1 | 4.6394 | 25 | 11.7596 | 8.9936 | 8.7167 | 56 | 1951 | 113.2404 | 54.1202 | 88.2404 | 49.1202 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1952 | 4.3 | 4.6435 | 25 | 11.7623 | 8.9939 | 8.7172 | 56 | 1952 | 113.2377 | 54.1188 | 88.2377 | 49.1188 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1953 | 4.8 | 4.6476 | 25 | 11.765 | 8.9942 | 8.7177 | 56 | 1953 | 113.235 | 54.1175 | 88.235 | 49.1175 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1954 | 5.5 | 4.6517 | 25 | 11.7678 | 8.9945 | 8.7182 | 56 | 1954 | 113.2322 | 54.1161 | 88.2322 | 49.1161 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1955 | 6.4 | 4.6558 | 25 | 11.7705 | 8.9948 | 8.7187 | 56 | 1955 | 113.2295 | 54.1147 | 88.2295 | 49.1147 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1956 | 7.4 | 4.6599 | 25 | 11.7733 | 8.9951 | 8.7192 | 56 | 1956 | 113.2267 | 54.1134 | 88.2267 | 49.1134 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1957 | 8.1 | 4.664 | 25 | 11.776 | 8.9954 | 8.7197 | 56 | 1957 | 113.224 | 54.112 | 88.224 | 49.112 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1958 | 8.3 | 4.6681 | 25 | 11.7787 | 8.9957 | 8.7202 | 56 | 1958 | 113.2213 | 54.1106 | 88.2213 | 49.1106 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1959 | 8.8 | 4.6722 | 25 | 11.7815 | 8.996 | 8.7207 | 56 | 1959 | 113.2185 | 54.1093 | 88.2185 | 49.1093 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1960 | 9 | 4.6763 | 25 | 11.7842 | 8.9963 | 8.7212 | 56 | 1960 | 113.2158 | 54.1079 | 88.2158 | 49.1079 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1961 | 9.2 | 4.6805 | 25 | 11.787 | 8.9966 | 8.7217 | 56 | 1961 | 113.213 | 54.1065 | 88.213 | 49.1065 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1962 | 8.6 | 4.6846 | 25 | 11.7897 | 8.9969 | 8.7222 | 56 | 1962 | 113.2103 | 54.1051 | 88.2103 | 49.1051 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1963 | 8.1 | 4.6887 | 25 | 11.7925 | 8.9972 | 8.7226 | 56 | 1963 | 113.2075 | 54.1038 | 88.2075 | 49.1038 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1964 | 7.4 | 4.6928 | 25 | 11.7952 | 8.9975 | 8.7231 | 56 | 1964 | 113.2048 | 54.1024 | 88.2048 | 49.1024 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1965 | 6.8 | 4.697 | 25 | 11.798 | 8.9978 | 8.7236 | 56 | 1965 | 113.202 | 54.101 | 88.202 | 49.101 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1966 | 6.2 | 4.7011 | 25 | 11.8007 | 8.9981 | 8.7241 | 56 | 1966 | 113.1993 | 54.0996 | 88.1993 | 49.0996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1967 | 5.8 | 4.7052 | 25 | 11.8035 | 8.9984 | 8.7246 | 56 | 1967 | 113.1965 | 54.0983 | 88.1965 | 49.0983 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1968 | 5.2 | 4.7094 | 25 | 11.8063 | 8.9987 | 8.7251 | 56 | 1968 | 113.1937 | 54.0969 | 88.1937 | 49.0969 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1969 | 4.4 | 4.7135 | 25 | 11.809 | 8.999 | 8.7256 | 56 | 1969 | 113.191 | 54.0955 | 88.191 | 49.0955 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1970 | 3.8 | 4.7177 | 25 | 11.8118 | 8.9993 | 8.7261 | 56 | 1970 | 113.1882 | 54.0941 | 88.1882 | 49.0941 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1971 | 3.4 | 4.7218 | 25 | 11.8145 | 8.9996 | 8.7266 | 56 | 1971 | 113.1855 | 54.0927 | 88.1855 | 49.0927 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1972 | 2.8 | 4.726 | 25 | 11.8173 | 8.9999 | 8.7271 | 56 | 1972 | 113.1827 | 54.0913 | 88.1827 | 49.0913 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1973 | 2.2 | 4.7301 | 25 | 11.8201 | 9.0002 | 8.7276 | 56 | 1973 | 113.1799 | 54.09 | 88.1799 | 49.09 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1974 | 1.8 | 4.7343 | 25 | 11.8228 | 9.0005 | 8.7281 | 56 | 1974 | 113.1772 | 54.0886 | 88.1772 | 49.0886 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1975 | 1.6 | 4.7384 | 25 | 11.8256 | 9.0008 | 8.7286 | 56 | 1975 | 113.1744 | 54.0872 | 88.1744 | 49.0872 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1976 | 1.7 | 4.7426 | 25 | 11.8284 | 9.0011 | 8.7291 | 56 | 1976 | 113.1716 | 54.0858 | 88.1716 | 49.0858 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1977 | 2.7 | 4.7467 | 25 | 11.8312 | 9.0014 | 8.7296 | 56 | 1977 | 113.1688 | 54.0844 | 88.1688 | 49.0844 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1978 | 3.8 | 4.7509 | 25 | 11.8339 | 9.0017 | 8.7301 | 56 | 1978 | 113.1661 | 54.083 | 88.1661 | 49.083 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1979 | 6 | 4.7551 | 25 | 11.8367 | 9.002 | 8.7306 | 56 | 1979 | 113.1633 | 54.0816 | 88.1633 | 49.0816 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1980 | 7.5 | 4.7592 | 25 | 11.8395 | 9.0023 | 8.7311 | 56 | 1980 | 113.1605 | 54.0803 | 88.1605 | 49.0803 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1981 | 7.7 | 4.7634 | 25 | 11.8423 | 9.0026 | 8.7316 | 56 | 1981 | 113.1577 | 54.0789 | 88.1577 | 49.0789 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1982 | 8.4 | 4.7676 | 25 | 11.845 | 9.003 | 8.7321 | 56 | 1982 | 113.155 | 54.0775 | 88.155 | 49.0775 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1983 | 7.8 | 4.7717 | 25 | 11.8478 | 9.0033 | 8.7326 | 56 | 1983 | 113.1522 | 54.0761 | 88.1522 | 49.0761 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1984 | 7.9 | 4.7759 | 25 | 11.8506 | 9.0036 | 8.7331 | 56 | 1984 | 113.1494 | 54.0747 | 88.1494 | 49.0747 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1985 | 7.7 | 4.7801 | 25 | 11.8534 | 9.0039 | 8.7336 | 56 | 1985 | 113.1466 | 54.0733 | 88.1466 | 49.0733 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1986 | 7.6 | 4.7843 | 25 | 11.8562 | 9.0042 | 8.7341 | 56 | 1986 | 113.1438 | 54.0719 | 88.1438 | 49.0719 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1987 | 8.1 | 4.7885 | 25 | 11.859 | 9.0045 | 8.7346 | 56 | 1987 | 113.141 | 54.0705 | 88.141 | 49.0705 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1988 | 7 | 4.7926 | 25 | 11.8618 | 9.0048 | 8.7351 | 56 | 1988 | 113.1382 | 54.0691 | 88.1382 | 49.0691 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1989 | 5.9 | 4.7968 | 25 | 11.8646 | 9.0051 | 8.7356 | 56 | 1989 | 113.1354 | 54.0677 | 88.1354 | 49.0677 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1990 | 4.9 | 4.801 | 25 | 11.8674 | 9.0054 | 8.7361 | 56 | 1990 | 113.1326 | 54.0663 | 88.1326 | 49.0663 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1991 | 4 | 4.8052 | 25 | 11.8701 | 9.0057 | 8.7366 | 56 | 1991 | 113.1299 | 54.0649 | 88.1299 | 49.0649 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1992 | 3.3 | 4.8094 | 25 | 11.8729 | 9.006 | 8.7371 | 56 | 1992 | 113.1271 | 54.0635 | 88.1271 | 49.0635 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1993 | 2.9 | 4.8136 | 25 | 11.8757 | 9.0063 | 8.7376 | 56 | 1993 | 113.1243 | 54.0621 | 88.1243 | 49.0621 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1994 | 2.8 | 4.8178 | 25 | 11.8785 | 9.0066 | 8.7381 | 56 | 1994 | 113.1215 | 54.0607 | 88.1215 | 49.0607 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1995 | 2.2 | 4.822 | 25 | 11.8813 | 9.0069 | 8.7386 | 56 | 1995 | 113.1187 | 54.0593 | 88.1187 | 49.0593 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1996 | 1.9 | 4.8262 | 25 | 11.8842 | 9.0073 | 8.7391 | 56 | 1996 | 113.1158 | 54.0579 | 88.1158 | 49.0579 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1997 | 2.2 | 4.8304 | 25 | 11.887 | 9.0076 | 8.7397 | 56 | 1997 | 113.113 | 54.0565 | 88.113 | 49.0565 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1998 | 2.3 | 4.8346 | 25 | 11.8898 | 9.0079 | 8.7402 | 56 | 1998 | 113.1102 | 54.0551 | 88.1102 | 49.0551 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
1999 | 2 | 4.8389 | 25 | 11.8926 | 9.0082 | 8.7407 | 56 | 1999 | 113.1074 | 54.0537 | 88.1074 | 49.0537 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2000 | 1.9 | 4.8431 | 25 | 11.8954 | 9.0085 | 8.7412 | 56 | 2000 | 113.1046 | 54.0523 | 88.1046 | 49.0523 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2001 | 2.7 | 4.8473 | 25 | 11.8982 | 9.0088 | 8.7417 | 56 | 2001 | 113.1018 | 54.0509 | 88.1018 | 49.0509 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2002 | 4.2 | 4.8515 | 25 | 11.901 | 9.0091 | 8.7422 | 56 | 2002 | 113.099 | 54.0495 | 88.099 | 49.0495 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2003 | 5.5 | 4.8557 | 25 | 11.9038 | 9.0094 | 8.7427 | 56 | 2003 | 113.0962 | 54.0481 | 88.0962 | 49.0481 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2004 | 6 | 4.86 | 25 | 11.9066 | 9.0097 | 8.7432 | 56 | 2004 | 113.0934 | 54.0467 | 88.0934 | 49.0467 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2005 | 7.1 | 4.8642 | 25 | 11.9095 | 9.01 | 8.7437 | 56 | 2005 | 113.0905 | 54.0453 | 88.0905 | 49.0453 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2006 | 7.6 | 4.8684 | 25 | 11.9123 | 9.0104 | 8.7442 | 56 | 2006 | 113.0877 | 54.0439 | 88.0877 | 49.0439 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2007 | 8.1 | 4.8727 | 25 | 11.9151 | 9.0107 | 8.7447 | 56 | 2007 | 113.0849 | 54.0424 | 88.0849 | 49.0424 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2008 | 7.9 | 4.8769 | 25 | 11.9179 | 9.011 | 8.7452 | 56 | 2008 | 113.0821 | 54.041 | 88.0821 | 49.041 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2009 | 6.9 | 4.8811 | 25 | 11.9208 | 9.0113 | 8.7457 | 56 | 2009 | 113.0792 | 54.0396 | 88.0792 | 49.0396 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2010 | 4.5 | 4.8854 | 25 | 11.9236 | 9.0116 | 8.7462 | 56 | 2010 | 113.0764 | 54.0382 | 88.0764 | 49.0382 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2011 | 3.8 | 4.8896 | 25 | 11.9264 | 9.0119 | 8.7468 | 56 | 2011 | 113.0736 | 54.0368 | 88.0736 | 49.0368 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2012 | 3.5 | 4.8939 | 25 | 11.9292 | 9.0122 | 8.7473 | 56 | 2012 | 113.0708 | 54.0354 | 88.0708 | 49.0354 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2013 | 4.3 | 4.8981 | 25 | 11.9321 | 9.0125 | 8.7478 | 56 | 2013 | 113.0679 | 54.034 | 88.0679 | 49.034 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2014 | 3 | 4.9023 | 25 | 11.9349 | 9.0128 | 8.7483 | 56 | 2014 | 113.0651 | 54.0326 | 88.0651 | 49.0326 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2015 | 2.9 | 4.9066 | 25 | 11.9377 | 9.0132 | 8.7488 | 56 | 2015 | 113.0623 | 54.0311 | 88.0623 | 49.0311 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2016 | 3.1 | 4.9109 | 25 | 11.9406 | 9.0135 | 8.7493 | 56 | 2016 | 113.0594 | 54.0297 | 88.0594 | 49.0297 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2017 | 3.3 | 4.9151 | 25 | 11.9434 | 9.0138 | 8.7498 | 56 | 2017 | 113.0566 | 54.0283 | 88.0566 | 49.0283 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2018 | 3.4 | 4.9194 | 25 | 11.9462 | 9.0141 | 8.7503 | 56 | 2018 | 113.0538 | 54.0269 | 88.0538 | 49.0269 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2019 | 3.4 | 4.9236 | 25 | 11.9491 | 9.0144 | 8.7508 | 56 | 2019 | 113.0509 | 54.0255 | 88.0509 | 49.0255 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2020 | 3 | 4.9279 | 25 | 11.9519 | 9.0147 | 8.7513 | 56 | 2020 | 113.0481 | 54.024 | 88.0481 | 49.024 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2021 | 2.6 | 4.9322 | 25 | 11.9548 | 9.015 | 8.7519 | 56 | 2021 | 113.0452 | 54.0226 | 88.0452 | 49.0226 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2022 | 2.9 | 4.9364 | 25 | 11.9576 | 9.0153 | 8.7524 | 56 | 2022 | 113.0424 | 54.0212 | 88.0424 | 49.0212 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2023 | 3 | 4.9407 | 25 | 11.9605 | 9.0157 | 8.7529 | 56 | 2023 | 113.0395 | 54.0198 | 88.0395 | 49.0198 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2024 | 3.4 | 4.945 | 25 | 11.9633 | 9.016 | 8.7534 | 56 | 2024 | 113.0367 | 54.0183 | 88.0367 | 49.0183 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2025 | 4 | 4.9492 | 25 | 11.9662 | 9.0163 | 8.7539 | 56 | 2025 | 113.0338 | 54.0169 | 88.0338 | 49.0169 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2026 | 4.2 | 4.9535 | 25 | 11.969 | 9.0166 | 8.7544 | 56 | 2026 | 113.031 | 54.0155 | 88.031 | 49.0155 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2027 | 4.4 | 4.9578 | 25 | 11.9719 | 9.0169 | 8.7549 | 56 | 2027 | 113.0281 | 54.0141 | 88.0281 | 49.0141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2028 | 4.9 | 4.9621 | 25 | 11.9747 | 9.0172 | 8.7554 | 56 | 2028 | 113.0253 | 54.0126 | 88.0253 | 49.0126 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2029 | 5.5 | 4.9664 | 25 | 11.9776 | 9.0175 | 8.756 | 56 | 2029 | 113.0224 | 54.0112 | 88.0224 | 49.0112 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2030 | 5.4 | 4.9707 | 25 | 11.9804 | 9.0178 | 8.7565 | 56 | 2030 | 113.0196 | 54.0098 | 88.0196 | 49.0098 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2031 | 5.4 | 4.9749 | 25 | 11.9833 | 9.0182 | 8.757 | 56 | 2031 | 113.0167 | 54.0084 | 88.0167 | 49.0084 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2032 | 6.2 | 4.9792 | 25 | 11.9862 | 9.0185 | 8.7575 | 56 | 2032 | 113.0138 | 54.0069 | 88.0138 | 49.0069 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2033 | 6.3 | 4.9835 | 25 | 11.989 | 9.0188 | 8.758 | 56 | 2033 | 113.011 | 54.0055 | 88.011 | 49.0055 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2034 | 6.1 | 4.9878 | 25 | 11.9919 | 9.0191 | 8.7585 | 56 | 2034 | 113.0081 | 54.0041 | 88.0081 | 49.0041 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2035 | 5.6 | 4.9921 | 25 | 11.9947 | 9.0194 | 8.7591 | 56 | 2035 | 113.0053 | 54.0026 | 88.0053 | 49.0026 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2036 | 5.1 | 4.9964 | 25 | 11.9976 | 9.0197 | 8.7596 | 56 | 2036 | 113.0024 | 54.0012 | 88.0024 | 49.0012 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2037 | 4.8 | 5.0007 | 25 | 12.0005 | 9.0201 | 8.7601 | 56 | 2037 | 112.9995 | 53.9998 | 87.9995 | 48.9998 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2038 | 4.1 | 5.005 | 25 | 12.0034 | 9.0204 | 8.7606 | 56 | 2038 | 112.9966 | 53.9983 | 87.9966 | 48.9983 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2039 | 3.4 | 5.0093 | 25 | 12.0062 | 9.0207 | 8.7611 | 56 | 2039 | 112.9938 | 53.9969 | 87.9938 | 48.9969 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2040 | 2.9 | 5.0136 | 25 | 12.0091 | 9.021 | 8.7616 | 56 | 2040 | 112.9909 | 53.9955 | 87.9909 | 48.9955 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2041 | 2.7 | 5.018 | 25 | 12.012 | 9.0213 | 8.7622 | 56 | 2041 | 112.988 | 53.994 | 87.988 | 48.994 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2042 | 2.3 | 5.0223 | 25 | 12.0148 | 9.0216 | 8.7627 | 56 | 2042 | 112.9852 | 53.9926 | 87.9852 | 48.9926 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2043 | 2.1 | 5.0266 | 25 | 12.0177 | 9.0219 | 8.7632 | 56 | 2043 | 112.9823 | 53.9911 | 87.9823 | 48.9911 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2044 | 2.3 | 5.0309 | 25 | 12.0206 | 9.0223 | 8.7637 | 56 | 2044 | 112.9794 | 53.9897 | 87.9794 | 48.9897 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2045 | 2.5 | 5.0352 | 25 | 12.0235 | 9.0226 | 8.7642 | 56 | 2045 | 112.9765 | 53.9883 | 87.9765 | 48.9883 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2046 | 1.8 | 5.0395 | 25 | 12.0264 | 9.0229 | 8.7647 | 56 | 2046 | 112.9736 | 53.9868 | 87.9736 | 48.9868 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2047 | 0.5 | 5.0439 | 25 | 12.0293 | 9.0232 | 8.7653 | 56 | 2047 | 112.9707 | 53.9854 | 87.9707 | 48.9854 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2048 | 0.5 | 5.0482 | 25 | 12.0321 | 9.0235 | 8.7658 | 56 | 2048 | 112.9679 | 53.9839 | 87.9679 | 48.9839 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2049 | 1.8 | 5.0525 | 25 | 12.035 | 9.0239 | 8.7663 | 56 | 2049 | 112.965 | 53.9825 | 87.965 | 48.9825 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2050 | 3 | 5.0569 | 25 | 12.0379 | 9.0242 | 8.7668 | 56 | 2050 | 112.9621 | 53.981 | 87.9621 | 48.981 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2051 | 4.5 | 5.0612 | 25 | 12.0408 | 9.0245 | 8.7673 | 56 | 2051 | 112.9592 | 53.9796 | 87.9592 | 48.9796 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2052 | 4.3 | 5.0655 | 25 | 12.0437 | 9.0248 | 8.7679 | 56 | 2052 | 112.9563 | 53.9782 | 87.9563 | 48.9782 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2053 | 4.5 | 5.0699 | 25 | 12.0466 | 9.0251 | 8.7684 | 56 | 2053 | 112.9534 | 53.9767 | 87.9534 | 48.9767 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2054 | 4.6 | 5.0742 | 25 | 12.0495 | 9.0254 | 8.7689 | 56 | 2054 | 112.9505 | 53.9753 | 87.9505 | 48.9753 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2055 | 4.8 | 5.0786 | 25 | 12.0524 | 9.0258 | 8.7694 | 56 | 2055 | 112.9476 | 53.9738 | 87.9476 | 48.9738 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2056 | 5 | 5.0829 | 25 | 12.0553 | 9.0261 | 8.7699 | 56 | 2056 | 112.9447 | 53.9724 | 87.9447 | 48.9724 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2057 | 5.1 | 5.0873 | 25 | 12.0582 | 9.0264 | 8.7705 | 56 | 2057 | 112.9418 | 53.9709 | 87.9418 | 48.9709 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2058 | 5.5 | 5.0916 | 25 | 12.0611 | 9.0267 | 8.771 | 56 | 2058 | 112.9389 | 53.9695 | 87.9389 | 48.9695 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2059 | 5.4 | 5.096 | 25 | 12.064 | 9.027 | 8.7715 | 56 | 2059 | 112.936 | 53.968 | 87.936 | 48.968 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2060 | 5.3 | 5.1003 | 25 | 12.0669 | 9.0274 | 8.772 | 56 | 2060 | 112.9331 | 53.9666 | 87.9331 | 48.9666 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2061 | 5.4 | 5.1047 | 25 | 12.0698 | 9.0277 | 8.7726 | 56 | 2061 | 112.9302 | 53.9651 | 87.9302 | 48.9651 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2062 | 5.3 | 5.109 | 25 | 12.0727 | 9.028 | 8.7731 | 56 | 2062 | 112.9273 | 53.9637 | 87.9273 | 48.9637 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2063 | 5.3 | 5.1134 | 25 | 12.0756 | 9.0283 | 8.7736 | 56 | 2063 | 112.9244 | 53.9622 | 87.9244 | 48.9622 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2064 | 5.2 | 5.1178 | 25 | 12.0785 | 9.0286 | 8.7741 | 56 | 2064 | 112.9215 | 53.9607 | 87.9215 | 48.9607 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2065 | 5.2 | 5.1221 | 25 | 12.0814 | 9.029 | 8.7747 | 56 | 2065 | 112.9186 | 53.9593 | 87.9186 | 48.9593 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2066 | 5.1 | 5.1265 | 25 | 12.0843 | 9.0293 | 8.7752 | 56 | 2066 | 112.9157 | 53.9578 | 87.9157 | 48.9578 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2067 | 5 | 5.1309 | 25 | 12.0872 | 9.0296 | 8.7757 | 56 | 2067 | 112.9128 | 53.9564 | 87.9128 | 48.9564 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2068 | 4.6 | 5.1352 | 25 | 12.0902 | 9.0299 | 8.7762 | 56 | 2068 | 112.9098 | 53.9549 | 87.9098 | 48.9549 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2069 | 4.6 | 5.1396 | 25 | 12.0931 | 9.0302 | 8.7768 | 56 | 2069 | 112.9069 | 53.9535 | 87.9069 | 48.9535 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2070 | 4.6 | 5.144 | 25 | 12.096 | 9.0306 | 8.7773 | 56 | 2070 | 112.904 | 53.952 | 87.904 | 48.952 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2071 | 4.7 | 5.1484 | 25 | 12.0989 | 9.0309 | 8.7778 | 56 | 2071 | 112.9011 | 53.9505 | 87.9011 | 48.9505 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2072 | 4.8 | 5.1528 | 25 | 12.1018 | 9.0312 | 8.7783 | 56 | 2072 | 112.8982 | 53.9491 | 87.8982 | 48.9491 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2073 | 5 | 5.1571 | 25 | 12.1048 | 9.0315 | 8.7789 | 56 | 2073 | 112.8952 | 53.9476 | 87.8952 | 48.9476 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2074 | 5.5 | 5.1615 | 25 | 12.1077 | 9.0318 | 8.7794 | 56 | 2074 | 112.8923 | 53.9462 | 87.8923 | 48.9462 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2075 | 6.6 | 5.1659 | 25 | 12.1106 | 9.0322 | 8.7799 | 56 | 2075 | 112.8894 | 53.9447 | 87.8894 | 48.9447 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2076 | 7.7 | 5.1703 | 25 | 12.1135 | 9.0325 | 8.7804 | 56 | 2076 | 112.8865 | 53.9432 | 87.8865 | 48.9432 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2077 | 9 | 5.1747 | 25 | 12.1165 | 9.0328 | 8.781 | 56 | 2077 | 112.8835 | 53.9418 | 87.8835 | 48.9418 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2078 | 10.9 | 5.1791 | 25 | 12.1194 | 9.0331 | 8.7815 | 56 | 2078 | 112.8806 | 53.9403 | 87.8806 | 48.9403 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2079 | 12.1 | 5.1835 | 25 | 12.1223 | 9.0335 | 8.782 | 56 | 2079 | 112.8777 | 53.9388 | 87.8777 | 48.9388 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2080 | 12.5 | 5.1879 | 25 | 12.1253 | 9.0338 | 8.7825 | 56 | 2080 | 112.8747 | 53.9374 | 87.8747 | 48.9374 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2081 | 13.1 | 5.1923 | 25 | 12.1282 | 9.0341 | 8.7831 | 56 | 2081 | 112.8718 | 53.9359 | 87.8718 | 48.9359 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2082 | 12.9 | 5.1967 | 25 | 12.1311 | 9.0344 | 8.7836 | 56 | 2082 | 112.8689 | 53.9344 | 87.8689 | 48.9344 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2083 | 12 | 5.2011 | 25 | 12.1341 | 9.0347 | 8.7841 | 56 | 2083 | 112.8659 | 53.933 | 87.8659 | 48.933 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2084 | 10.2 | 5.2055 | 25 | 12.137 | 9.0351 | 8.7847 | 56 | 2084 | 112.863 | 53.9315 | 87.863 | 48.9315 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2085 | 9.1 | 5.2099 | 25 | 12.14 | 9.0354 | 8.7852 | 56 | 2085 | 112.86 | 53.93 | 87.86 | 48.93 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2086 | 8.1 | 5.2143 | 25 | 12.1429 | 9.0357 | 8.7857 | 56 | 2086 | 112.8571 | 53.9286 | 87.8571 | 48.9286 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2087 | 7.3 | 5.2188 | 25 | 12.1458 | 9.036 | 8.7863 | 56 | 2087 | 112.8542 | 53.9271 | 87.8542 | 48.9271 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2088 | 6.7 | 5.2232 | 25 | 12.1488 | 9.0364 | 8.7868 | 56 | 2088 | 112.8512 | 53.9256 | 87.8512 | 48.9256 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2089 | 6.2 | 5.2276 | 25 | 12.1517 | 9.0367 | 8.7873 | 56 | 2089 | 112.8483 | 53.9241 | 87.8483 | 48.9241 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2090 | 5.6 | 5.232 | 25 | 12.1547 | 9.037 | 8.7878 | 56 | 2090 | 112.8453 | 53.9227 | 87.8453 | 48.9227 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2091 | 5 | 5.2364 | 25 | 12.1576 | 9.0373 | 8.7884 | 56 | 2091 | 112.8424 | 53.9212 | 87.8424 | 48.9212 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2092 | 4.5 | 5.2409 | 25 | 12.1606 | 9.0377 | 8.7889 | 56 | 2092 | 112.8394 | 53.9197 | 87.8394 | 48.9197 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2093 | 4 | 5.2453 | 25 | 12.1635 | 9.038 | 8.7894 | 56 | 2093 | 112.8365 | 53.9182 | 87.8365 | 48.9182 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2094 | 3.8 | 5.2497 | 25 | 12.1665 | 9.0383 | 8.79 | 56 | 2094 | 112.8335 | 53.9168 | 87.8335 | 48.9168 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2095 | 3.7 | 5.2542 | 25 | 12.1694 | 9.0386 | 8.7905 | 56 | 2095 | 112.8306 | 53.9153 | 87.8306 | 48.9153 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2096 | 3.6 | 5.2586 | 25 | 12.1724 | 9.039 | 8.791 | 56 | 2096 | 112.8276 | 53.9138 | 87.8276 | 48.9138 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2097 | 4.1 | 5.263 | 25 | 12.1754 | 9.0393 | 8.7916 | 56 | 2097 | 112.8246 | 53.9123 | 87.8246 | 48.9123 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2098 | 5 | 5.2675 | 25 | 12.1783 | 9.0396 | 8.7921 | 56 | 2098 | 112.8217 | 53.9108 | 87.8217 | 48.9108 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2099 | 6.9 | 5.2719 | 25 | 12.1813 | 9.0399 | 8.7926 | 56 | 2099 | 112.8187 | 53.9094 | 87.8187 | 48.9094 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2100 | 8.3 | 5.2764 | 25 | 12.1842 | 9.0403 | 8.7932 | 56 | 2100 | 112.8158 | 53.9079 | 87.8158 | 48.9079 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2101 | 9.7 | 5.2808 | 25 | 12.1872 | 9.0406 | 8.7937 | 56 | 2101 | 112.8128 | 53.9064 | 87.8128 | 48.9064 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2102 | 11.8 | 5.2853 | 25 | 12.1902 | 9.0409 | 8.7942 | 56 | 2102 | 112.8098 | 53.9049 | 87.8098 | 48.9049 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2103 | 12.7 | 5.2897 | 25 | 12.1931 | 9.0412 | 8.7948 | 56 | 2103 | 112.8069 | 53.9034 | 87.8069 | 48.9034 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2104 | 12.4 | 5.2942 | 25 | 12.1961 | 9.0416 | 8.7953 | 56 | 2104 | 112.8039 | 53.9019 | 87.8039 | 48.9019 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2105 | 12 | 5.2986 | 25 | 12.1991 | 9.0419 | 8.7958 | 56 | 2105 | 112.8009 | 53.9005 | 87.8009 | 48.9005 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2106 | 11.9 | 5.3031 | 25 | 12.2021 | 9.0422 | 8.7964 | 56 | 2106 | 112.7979 | 53.899 | 87.7979 | 48.899 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2107 | 11.2 | 5.3075 | 25 | 12.205 | 9.0426 | 8.7969 | 56 | 2107 | 112.795 | 53.8975 | 87.795 | 48.8975 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2108 | 9.9 | 5.312 | 25 | 12.208 | 9.0429 | 8.7974 | 56 | 2108 | 112.792 | 53.896 | 87.792 | 48.896 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2109 | 8.7 | 5.3165 | 25 | 12.211 | 9.0432 | 8.798 | 56 | 2109 | 112.789 | 53.8945 | 87.789 | 48.8945 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2110 | 7.6 | 5.3209 | 25 | 12.214 | 9.0435 | 8.7985 | 56 | 2110 | 112.786 | 53.893 | 87.786 | 48.893 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2111 | 7.1 | 5.3254 | 25 | 12.2169 | 9.0439 | 8.799 | 56 | 2111 | 112.7831 | 53.8915 | 87.7831 | 48.8915 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2112 | 6.2 | 5.3299 | 25 | 12.2199 | 9.0442 | 8.7996 | 56 | 2112 | 112.7801 | 53.89 | 87.7801 | 48.89 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2113 | 5.3 | 5.3343 | 25 | 12.2229 | 9.0445 | 8.8001 | 56 | 2113 | 112.7771 | 53.8886 | 87.7771 | 48.8886 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2114 | 4.3 | 5.3388 | 25 | 12.2259 | 9.0448 | 8.8007 | 56 | 2114 | 112.7741 | 53.8871 | 87.7741 | 48.8871 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2115 | 3.9 | 5.3433 | 25 | 12.2289 | 9.0452 | 8.8012 | 56 | 2115 | 112.7711 | 53.8856 | 87.7711 | 48.8856 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2116 | 3.3 | 5.3478 | 25 | 12.2318 | 9.0455 | 8.8017 | 56 | 2116 | 112.7682 | 53.8841 | 87.7682 | 48.8841 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2117 | 3.2 | 5.3523 | 25 | 12.2348 | 9.0458 | 8.8023 | 56 | 2117 | 112.7652 | 53.8826 | 87.7652 | 48.8826 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2118 | 2.8 | 5.3567 | 25 | 12.2378 | 9.0462 | 8.8028 | 56 | 2118 | 112.7622 | 53.8811 | 87.7622 | 48.8811 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2119 | 2 | 5.3612 | 25 | 12.2408 | 9.0465 | 8.8033 | 56 | 2119 | 112.7592 | 53.8796 | 87.7592 | 48.8796 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2120 | 2.8 | 5.3657 | 25 | 12.2438 | 9.0468 | 8.8039 | 56 | 2120 | 112.7562 | 53.8781 | 87.7562 | 48.8781 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2121 | 5.2 | 5.3702 | 25 | 12.2468 | 9.0471 | 8.8044 | 56 | 2121 | 112.7532 | 53.8766 | 87.7532 | 48.8766 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2122 | 6.7 | 5.3747 | 25 | 12.2498 | 9.0475 | 8.805 | 56 | 2122 | 112.7502 | 53.8751 | 87.7502 | 48.8751 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2123 | 8.3 | 5.3792 | 25 | 12.2528 | 9.0478 | 8.8055 | 56 | 2123 | 112.7472 | 53.8736 | 87.7472 | 48.8736 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2124 | 9 | 5.3837 | 25 | 12.2558 | 9.0481 | 8.806 | 56 | 2124 | 112.7442 | 53.8721 | 87.7442 | 48.8721 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2125 | 11.6 | 5.3882 | 25 | 12.2588 | 9.0485 | 8.8066 | 56 | 2125 | 112.7412 | 53.8706 | 87.7412 | 48.8706 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2126 | 12.5 | 5.3927 | 25 | 12.2618 | 9.0488 | 8.8071 | 56 | 2126 | 112.7382 | 53.8691 | 87.7382 | 48.8691 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2127 | 12.8 | 5.3972 | 25 | 12.2648 | 9.0491 | 8.8077 | 56 | 2127 | 112.7352 | 53.8676 | 87.7352 | 48.8676 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2128 | 12.1 | 5.4017 | 25 | 12.2678 | 9.0495 | 8.8082 | 56 | 2128 | 112.7322 | 53.8661 | 87.7322 | 48.8661 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2129 | 11.7 | 5.4062 | 25 | 12.2708 | 9.0498 | 8.8087 | 56 | 2129 | 112.7292 | 53.8646 | 87.7292 | 48.8646 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2130 | 11.2 | 5.4107 | 25 | 12.2738 | 9.0501 | 8.8093 | 56 | 2130 | 112.7262 | 53.8631 | 87.7262 | 48.8631 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2131 | 10.1 | 5.4152 | 25 | 12.2768 | 9.0504 | 8.8098 | 56 | 2131 | 112.7232 | 53.8616 | 87.7232 | 48.8616 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2132 | 8.4 | 5.4197 | 25 | 12.2798 | 9.0508 | 8.8104 | 56 | 2132 | 112.7202 | 53.8601 | 87.7202 | 48.8601 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2133 | 7 | 5.4242 | 25 | 12.2828 | 9.0511 | 8.8109 | 56 | 2133 | 112.7172 | 53.8586 | 87.7172 | 48.8586 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2134 | 6.1 | 5.4288 | 25 | 12.2858 | 9.0514 | 8.8115 | 56 | 2134 | 112.7142 | 53.8571 | 87.7142 | 48.8571 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2135 | 5.3 | 5.4333 | 25 | 12.2888 | 9.0518 | 8.812 | 56 | 2135 | 112.7112 | 53.8556 | 87.7112 | 48.8556 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2136 | 4.7 | 5.4378 | 25 | 12.2919 | 9.0521 | 8.8125 | 56 | 2136 | 112.7081 | 53.8541 | 87.7081 | 48.8541 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2137 | 4.7 | 5.4423 | 25 | 12.2949 | 9.0524 | 8.8131 | 56 | 2137 | 112.7051 | 53.8526 | 87.7051 | 48.8526 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2138 | 4.6 | 5.4468 | 25 | 12.2979 | 9.0528 | 8.8136 | 56 | 2138 | 112.7021 | 53.8511 | 87.7021 | 48.8511 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2139 | 4.2 | 5.4514 | 25 | 12.3009 | 9.0531 | 8.8142 | 56 | 2139 | 112.6991 | 53.8495 | 87.6991 | 48.8495 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2140 | 3.7 | 5.4559 | 25 | 12.3039 | 9.0534 | 8.8147 | 56 | 2140 | 112.6961 | 53.848 | 87.6961 | 48.848 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2141 | 3.4 | 5.4604 | 25 | 12.307 | 9.0538 | 8.8153 | 56 | 2141 | 112.693 | 53.8465 | 87.693 | 48.8465 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2142 | 3.1 | 5.465 | 25 | 12.31 | 9.0541 | 8.8158 | 56 | 2142 | 112.69 | 53.845 | 87.69 | 48.845 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2143 | 2.5 | 5.4695 | 25 | 12.313 | 9.0544 | 8.8163 | 56 | 2143 | 112.687 | 53.8435 | 87.687 | 48.8435 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2144 | 2.9 | 5.474 | 25 | 12.316 | 9.0548 | 8.8169 | 56 | 2144 | 112.684 | 53.842 | 87.684 | 48.842 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2145 | 3.7 | 5.4786 | 25 | 12.319 | 9.0551 | 8.8174 | 56 | 2145 | 112.681 | 53.8405 | 87.681 | 48.8405 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2146 | 5 | 5.4831 | 25 | 12.3221 | 9.0554 | 8.818 | 56 | 2146 | 112.6779 | 53.839 | 87.6779 | 48.839 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2147 | 7.4 | 5.4877 | 25 | 12.3251 | 9.0558 | 8.8185 | 56 | 2147 | 112.6749 | 53.8374 | 87.6749 | 48.8374 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2148 | 10.2 | 5.4922 | 25 | 12.3281 | 9.0561 | 8.8191 | 56 | 2148 | 112.6719 | 53.8359 | 87.6719 | 48.8359 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2149 | 12 | 5.4968 | 25 | 12.3312 | 9.0564 | 8.8196 | 56 | 2149 | 112.6688 | 53.8344 | 87.6688 | 48.8344 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2150 | 12.8 | 5.5013 | 25 | 12.3342 | 9.0568 | 8.8202 | 56 | 2150 | 112.6658 | 53.8329 | 87.6658 | 48.8329 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2151 | 13.6 | 5.5059 | 25 | 12.3372 | 9.0571 | 8.8207 | 56 | 2151 | 112.6628 | 53.8314 | 87.6628 | 48.8314 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2152 | 13.8 | 5.5104 | 25 | 12.3403 | 9.0574 | 8.8212 | 56 | 2152 | 112.6597 | 53.8299 | 87.6597 | 48.8299 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2153 | 13.2 | 5.515 | 25 | 12.3433 | 9.0578 | 8.8218 | 56 | 2153 | 112.6567 | 53.8283 | 87.6567 | 48.8283 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2154 | 12.8 | 5.5195 | 25 | 12.3463 | 9.0581 | 8.8223 | 56 | 2154 | 112.6537 | 53.8268 | 87.6537 | 48.8268 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2155 | 11.1 | 5.5241 | 25 | 12.3494 | 9.0584 | 8.8229 | 56 | 2155 | 112.6506 | 53.8253 | 87.6506 | 48.8253 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2156 | 8.9 | 5.5286 | 25 | 12.3524 | 9.0588 | 8.8234 | 56 | 2156 | 112.6476 | 53.8238 | 87.6476 | 48.8238 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2157 | 6.3 | 5.5332 | 25 | 12.3555 | 9.0591 | 8.824 | 56 | 2157 | 112.6445 | 53.8223 | 87.6445 | 48.8223 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2158 | 6.1 | 5.5378 | 25 | 12.3585 | 9.0594 | 8.8245 | 56 | 2158 | 112.6415 | 53.8207 | 87.6415 | 48.8207 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2159 | 5.6 | 5.5423 | 25 | 12.3616 | 9.0598 | 8.8251 | 56 | 2159 | 112.6384 | 53.8192 | 87.6384 | 48.8192 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2160 | 5.3 | 5.5469 | 25 | 12.3646 | 9.0601 | 8.8256 | 56 | 2160 | 112.6354 | 53.8177 | 87.6354 | 48.8177 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2161 | 5.2 | 5.5515 | 25 | 12.3677 | 9.0604 | 8.8262 | 56 | 2161 | 112.6323 | 53.8162 | 87.6323 | 48.8162 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2162 | 4.6 | 5.5561 | 25 | 12.3707 | 9.0608 | 8.8267 | 56 | 2162 | 112.6293 | 53.8146 | 87.6293 | 48.8146 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2163 | 4 | 5.5606 | 25 | 12.3738 | 9.0611 | 8.8273 | 56 | 2163 | 112.6262 | 53.8131 | 87.6262 | 48.8131 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2164 | 3.7 | 5.5652 | 25 | 12.3768 | 9.0614 | 8.8278 | 56 | 2164 | 112.6232 | 53.8116 | 87.6232 | 48.8116 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2165 | 3.6 | 5.5698 | 25 | 12.3799 | 9.0618 | 8.8284 | 56 | 2165 | 112.6201 | 53.8101 | 87.6201 | 48.8101 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2166 | 3.7 | 5.5744 | 25 | 12.3829 | 9.0621 | 8.8289 | 56 | 2166 | 112.6171 | 53.8085 | 87.6171 | 48.8085 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2167 | 3.9 | 5.579 | 25 | 12.386 | 9.0625 | 8.8295 | 56 | 2167 | 112.614 | 53.807 | 87.614 | 48.807 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2168 | 4 | 5.5836 | 25 | 12.389 | 9.0628 | 8.83 | 56 | 2168 | 112.611 | 53.8055 | 87.611 | 48.8055 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2169 | 3.9 | 5.5881 | 25 | 12.3921 | 9.0631 | 8.8306 | 56 | 2169 | 112.6079 | 53.804 | 87.6079 | 48.804 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2170 | 4 | 5.5927 | 25 | 12.3952 | 9.0635 | 8.8311 | 56 | 2170 | 112.6048 | 53.8024 | 87.6048 | 48.8024 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2171 | 4.4 | 5.5973 | 25 | 12.3982 | 9.0638 | 8.8317 | 56 | 2171 | 112.6018 | 53.8009 | 87.6018 | 48.8009 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2172 | 4.9 | 5.6019 | 25 | 12.4013 | 9.0641 | 8.8322 | 56 | 2172 | 112.5987 | 53.7994 | 87.5987 | 48.7994 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2173 | 5.5 | 5.6065 | 25 | 12.4043 | 9.0645 | 8.8328 | 56 | 2173 | 112.5957 | 53.7978 | 87.5957 | 48.7978 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2174 | 6.1 | 5.6111 | 25 | 12.4074 | 9.0648 | 8.8333 | 56 | 2174 | 112.5926 | 53.7963 | 87.5926 | 48.7963 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2175 | 7.1 | 5.6157 | 25 | 12.4105 | 9.0652 | 8.8339 | 56 | 2175 | 112.5895 | 53.7948 | 87.5895 | 48.7948 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2176 | 7.5 | 5.6203 | 25 | 12.4135 | 9.0655 | 8.8344 | 56 | 2176 | 112.5865 | 53.7932 | 87.5865 | 48.7932 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2177 | 7.8 | 5.6249 | 25 | 12.4166 | 9.0658 | 8.835 | 56 | 2177 | 112.5834 | 53.7917 | 87.5834 | 48.7917 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2178 | 7.6 | 5.6295 | 25 | 12.4197 | 9.0662 | 8.8355 | 56 | 2178 | 112.5803 | 53.7902 | 87.5803 | 48.7902 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2179 | 7.5 | 5.6341 | 25 | 12.4228 | 9.0665 | 8.8361 | 56 | 2179 | 112.5772 | 53.7886 | 87.5772 | 48.7886 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2180 | 7.2 | 5.6388 | 25 | 12.4258 | 9.0668 | 8.8367 | 56 | 2180 | 112.5742 | 53.7871 | 87.5742 | 48.7871 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2181 | 6.2 | 5.6434 | 25 | 12.4289 | 9.0672 | 8.8372 | 56 | 2181 | 112.5711 | 53.7855 | 87.5711 | 48.7855 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2182 | 5.5 | 5.648 | 25 | 12.432 | 9.0675 | 8.8378 | 56 | 2182 | 112.568 | 53.784 | 87.568 | 48.784 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2183 | 4.9 | 5.6526 | 25 | 12.4351 | 9.0679 | 8.8383 | 56 | 2183 | 112.5649 | 53.7825 | 87.5649 | 48.7825 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2184 | 4.2 | 5.6572 | 25 | 12.4381 | 9.0682 | 8.8389 | 56 | 2184 | 112.5619 | 53.7809 | 87.5619 | 48.7809 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2185 | 3.9 | 5.6618 | 25 | 12.4412 | 9.0685 | 8.8394 | 56 | 2185 | 112.5588 | 53.7794 | 87.5588 | 48.7794 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2186 | 4 | 5.6665 | 25 | 12.4443 | 9.0689 | 8.84 | 56 | 2186 | 112.5557 | 53.7778 | 87.5557 | 48.7778 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2187 | 4 | 5.6711 | 25 | 12.4474 | 9.0692 | 8.8405 | 56 | 2187 | 112.5526 | 53.7763 | 87.5526 | 48.7763 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2188 | 4.2 | 5.6757 | 25 | 12.4505 | 9.0696 | 8.8411 | 56 | 2188 | 112.5495 | 53.7748 | 87.5495 | 48.7748 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2189 | 4.2 | 5.6803 | 25 | 12.4536 | 9.0699 | 8.8416 | 56 | 2189 | 112.5464 | 53.7732 | 87.5464 | 48.7732 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2190 | 4.3 | 5.685 | 25 | 12.4566 | 9.0702 | 8.8422 | 56 | 2190 | 112.5434 | 53.7717 | 87.5434 | 48.7717 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2191 | 4.1 | 5.6896 | 25 | 12.4597 | 9.0706 | 8.8428 | 56 | 2191 | 112.5403 | 53.7701 | 87.5403 | 48.7701 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2192 | 4.3 | 5.6942 | 25 | 12.4628 | 9.0709 | 8.8433 | 56 | 2192 | 112.5372 | 53.7686 | 87.5372 | 48.7686 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2193 | 4.3 | 5.6989 | 25 | 12.4659 | 9.0713 | 8.8439 | 56 | 2193 | 112.5341 | 53.767 | 87.5341 | 48.767 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2194 | 4.9 | 5.7035 | 25 | 12.469 | 9.0716 | 8.8444 | 56 | 2194 | 112.531 | 53.7655 | 87.531 | 48.7655 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2195 | 6.2 | 5.7081 | 25 | 12.4721 | 9.0719 | 8.845 | 56 | 2195 | 112.5279 | 53.764 | 87.5279 | 48.764 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2196 | 6.9 | 5.7128 | 25 | 12.4752 | 9.0723 | 8.8455 | 56 | 2196 | 112.5248 | 53.7624 | 87.5248 | 48.7624 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2197 | 7.5 | 5.7174 | 25 | 12.4783 | 9.0726 | 8.8461 | 56 | 2197 | 112.5217 | 53.7609 | 87.5217 | 48.7609 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2198 | 7.8 | 5.7221 | 25 | 12.4814 | 9.073 | 8.8466 | 56 | 2198 | 112.5186 | 53.7593 | 87.5186 | 48.7593 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2199 | 8.2 | 5.7267 | 25 | 12.4845 | 9.0733 | 8.8472 | 56 | 2199 | 112.5155 | 53.7578 | 87.5155 | 48.7578 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2200 | 7.7 | 5.7314 | 25 | 12.4876 | 9.0736 | 8.8478 | 56 | 2200 | 112.5124 | 53.7562 | 87.5124 | 48.7562 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2201 | 7.7 | 5.736 | 25 | 12.4907 | 9.074 | 8.8483 | 56 | 2201 | 112.5093 | 53.7547 | 87.5093 | 48.7547 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2202 | 7.1 | 5.7407 | 25 | 12.4938 | 9.0743 | 8.8489 | 56 | 2202 | 112.5062 | 53.7531 | 87.5062 | 48.7531 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2203 | 6.2 | 5.7453 | 25 | 12.4969 | 9.0747 | 8.8494 | 56 | 2203 | 112.5031 | 53.7516 | 87.5031 | 48.7516 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2204 | 5.6 | 5.75 | 25 | 12.5 | 9.075 | 8.85 | 56 | 2204 | 112.5 | 53.75 | 87.5 | 48.75 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2205 | 5 | 5.7547 | 25 | 12.5031 | 9.0753 | 8.8506 | 56 | 2205 | 112.4969 | 53.7484 | 87.4969 | 48.7484 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2206 | 4.3 | 5.7593 | 25 | 12.5062 | 9.0757 | 8.8511 | 56 | 2206 | 112.4938 | 53.7469 | 87.4938 | 48.7469 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2207 | 4.1 | 5.764 | 25 | 12.5093 | 9.076 | 8.8517 | 56 | 2207 | 112.4907 | 53.7453 | 87.4907 | 48.7453 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2208 | 3.7 | 5.7687 | 25 | 12.5124 | 9.0764 | 8.8522 | 56 | 2208 | 112.4876 | 53.7438 | 87.4876 | 48.7438 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2209 | 3.5 | 5.7733 | 25 | 12.5155 | 9.0767 | 8.8528 | 56 | 2209 | 112.4845 | 53.7422 | 87.4845 | 48.7422 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2210 | 3.6 | 5.778 | 25 | 12.5187 | 9.0771 | 8.8534 | 56 | 2210 | 112.4813 | 53.7407 | 87.4813 | 48.7407 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2211 | 3.7 | 5.7827 | 25 | 12.5218 | 9.0774 | 8.8539 | 56 | 2211 | 112.4782 | 53.7391 | 87.4782 | 48.7391 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2212 | 3.6 | 5.7873 | 25 | 12.5249 | 9.0777 | 8.8545 | 56 | 2212 | 112.4751 | 53.7376 | 87.4751 | 48.7376 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2213 | 3.7 | 5.792 | 25 | 12.528 | 9.0781 | 8.855 | 56 | 2213 | 112.472 | 53.736 | 87.472 | 48.736 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2214 | 3.8 | 5.7967 | 25 | 12.5311 | 9.0784 | 8.8556 | 56 | 2214 | 112.4689 | 53.7344 | 87.4689 | 48.7344 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2215 | 3.8 | 5.8014 | 25 | 12.5342 | 9.0788 | 8.8562 | 56 | 2215 | 112.4658 | 53.7329 | 87.4658 | 48.7329 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2216 | 3.8 | 5.806 | 25 | 12.5374 | 9.0791 | 8.8567 | 56 | 2216 | 112.4626 | 53.7313 | 87.4626 | 48.7313 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2217 | 3.7 | 5.8107 | 25 | 12.5405 | 9.0795 | 8.8573 | 56 | 2217 | 112.4595 | 53.7298 | 87.4595 | 48.7298 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2218 | 3.8 | 5.8154 | 25 | 12.5436 | 9.0798 | 8.8578 | 56 | 2218 | 112.4564 | 53.7282 | 87.4564 | 48.7282 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2219 | 4.1 | 5.8201 | 25 | 12.5467 | 9.0801 | 8.8584 | 56 | 2219 | 112.4533 | 53.7266 | 87.4533 | 48.7266 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2220 | 4.9 | 5.8248 | 25 | 12.5499 | 9.0805 | 8.859 | 56 | 2220 | 112.4501 | 53.7251 | 87.4501 | 48.7251 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2221 | 5.8 | 5.8295 | 25 | 12.553 | 9.0808 | 8.8595 | 56 | 2221 | 112.447 | 53.7235 | 87.447 | 48.7235 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2222 | 7.2 | 5.8342 | 25 | 12.5561 | 9.0812 | 8.8601 | 56 | 2222 | 112.4439 | 53.7219 | 87.4439 | 48.7219 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2223 | 8.8 | 5.8389 | 25 | 12.5592 | 9.0815 | 8.8607 | 56 | 2223 | 112.4408 | 53.7204 | 87.4408 | 48.7204 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2224 | 10 | 5.8436 | 25 | 12.5624 | 9.0819 | 8.8612 | 56 | 2224 | 112.4376 | 53.7188 | 87.4376 | 48.7188 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2225 | 10.8 | 5.8483 | 25 | 12.5655 | 9.0822 | 8.8618 | 56 | 2225 | 112.4345 | 53.7172 | 87.4345 | 48.7172 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2226 | 10.9 | 5.853 | 25 | 12.5686 | 9.0826 | 8.8624 | 56 | 2226 | 112.4314 | 53.7157 | 87.4314 | 48.7157 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2227 | 10.3 | 5.8577 | 25 | 12.5718 | 9.0829 | 8.8629 | 56 | 2227 | 112.4282 | 53.7141 | 87.4282 | 48.7141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2228 | 8.1 | 5.8624 | 25 | 12.5749 | 9.0832 | 8.8635 | 56 | 2228 | 112.4251 | 53.7125 | 87.4251 | 48.7125 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2229 | 6.7 | 5.8671 | 25 | 12.578 | 9.0836 | 8.864 | 56 | 2229 | 112.422 | 53.711 | 87.422 | 48.711 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2230 | 5.8 | 5.8718 | 25 | 12.5812 | 9.0839 | 8.8646 | 56 | 2230 | 112.4188 | 53.7094 | 87.4188 | 48.7094 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2231 | 5.6 | 5.8765 | 25 | 12.5843 | 9.0843 | 8.8652 | 56 | 2231 | 112.4157 | 53.7078 | 87.4157 | 48.7078 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2232 | 5.8 | 5.8812 | 25 | 12.5875 | 9.0846 | 8.8657 | 56 | 2232 | 112.4125 | 53.7063 | 87.4125 | 48.7063 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2233 | 5.2 | 5.8859 | 25 | 12.5906 | 9.085 | 8.8663 | 56 | 2233 | 112.4094 | 53.7047 | 87.4094 | 48.7047 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2234 | 4.4 | 5.8906 | 25 | 12.5937 | 9.0853 | 8.8669 | 56 | 2234 | 112.4063 | 53.7031 | 87.4063 | 48.7031 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2235 | 3.9 | 5.8953 | 25 | 12.5969 | 9.0857 | 8.8674 | 56 | 2235 | 112.4031 | 53.7016 | 87.4031 | 48.7016 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2236 | 3.8 | 5.9001 | 25 | 12.6 | 9.086 | 8.868 | 56 | 2236 | 112.4 | 53.7 | 87.4 | 48.7 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2237 | 3.5 | 5.9048 | 25 | 12.6032 | 9.0864 | 8.8686 | 56 | 2237 | 112.3968 | 53.6984 | 87.3968 | 48.6984 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2238 | 3.3 | 5.9095 | 25 | 12.6063 | 9.0867 | 8.8691 | 56 | 2238 | 112.3937 | 53.6968 | 87.3937 | 48.6968 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2239 | 3.1 | 5.9142 | 25 | 12.6095 | 9.087 | 8.8697 | 56 | 2239 | 112.3905 | 53.6953 | 87.3905 | 48.6953 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2240 | 3 | 5.9189 | 25 | 12.6126 | 9.0874 | 8.8703 | 56 | 2240 | 112.3874 | 53.6937 | 87.3874 | 48.6937 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2241 | 3.3 | 5.9237 | 25 | 12.6158 | 9.0877 | 8.8708 | 56 | 2241 | 112.3842 | 53.6921 | 87.3842 | 48.6921 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2242 | 3.9 | 5.9284 | 25 | 12.6189 | 9.0881 | 8.8714 | 56 | 2242 | 112.3811 | 53.6905 | 87.3811 | 48.6905 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2243 | 4.5 | 5.9331 | 25 | 12.6221 | 9.0884 | 8.872 | 56 | 2243 | 112.3779 | 53.689 | 87.3779 | 48.689 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2244 | 5.6 | 5.9379 | 25 | 12.6252 | 9.0888 | 8.8725 | 56 | 2244 | 112.3748 | 53.6874 | 87.3748 | 48.6874 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2245 | 6.5 | 5.9426 | 25 | 12.6284 | 9.0891 | 8.8731 | 56 | 2245 | 112.3716 | 53.6858 | 87.3716 | 48.6858 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2246 | 7.1 | 5.9473 | 25 | 12.6316 | 9.0895 | 8.8737 | 56 | 2246 | 112.3684 | 53.6842 | 87.3684 | 48.6842 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2247 | 7.2 | 5.9521 | 25 | 12.6347 | 9.0898 | 8.8742 | 56 | 2247 | 112.3653 | 53.6826 | 87.3653 | 48.6826 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2248 | 6.9 | 5.9568 | 25 | 12.6379 | 9.0902 | 8.8748 | 56 | 2248 | 112.3621 | 53.6811 | 87.3621 | 48.6811 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2249 | 7 | 5.9616 | 25 | 12.641 | 9.0905 | 8.8754 | 56 | 2249 | 112.359 | 53.6795 | 87.359 | 48.6795 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2250 | 6.6 | 5.9663 | 25 | 12.6442 | 9.0909 | 8.876 | 56 | 2250 | 112.3558 | 53.6779 | 87.3558 | 48.6779 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2251 | 6.4 | 5.971 | 25 | 12.6474 | 9.0912 | 8.8765 | 56 | 2251 | 112.3526 | 53.6763 | 87.3526 | 48.6763 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2252 | 5.6 | 5.9758 | 25 | 12.6505 | 9.0916 | 8.8771 | 56 | 2252 | 112.3495 | 53.6747 | 87.3495 | 48.6747 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2253 | 4.5 | 5.9805 | 25 | 12.6537 | 9.0919 | 8.8777 | 56 | 2253 | 112.3463 | 53.6732 | 87.3463 | 48.6732 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2254 | 3.7 | 5.9853 | 25 | 12.6569 | 9.0923 | 8.8782 | 56 | 2254 | 112.3431 | 53.6716 | 87.3431 | 48.6716 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2255 | 3.1 | 5.9901 | 25 | 12.66 | 9.0926 | 8.8788 | 56 | 2255 | 112.34 | 53.67 | 87.34 | 48.67 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2256 | 3 | 5.9948 | 25 | 12.6632 | 9.093 | 8.8794 | 56 | 2256 | 112.3368 | 53.6684 | 87.3368 | 48.6684 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2257 | 2.9 | 5.9996 | 25 | 12.6664 | 9.0933 | 8.8799 | 56 | 2257 | 112.3336 | 53.6668 | 87.3336 | 48.6668 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2258 | 3.1 | 6.0043 | 25 | 12.6695 | 9.0937 | 8.8805 | 56 | 2258 | 112.3305 | 53.6652 | 87.3305 | 48.6652 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2259 | 3.2 | 6.0091 | 25 | 12.6727 | 9.094 | 8.8811 | 56 | 2259 | 112.3273 | 53.6636 | 87.3273 | 48.6636 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2260 | 3.3 | 6.0138 | 25 | 12.6759 | 9.0943 | 8.8817 | 56 | 2260 | 112.3241 | 53.6621 | 87.3241 | 48.6621 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2261 | 3.4 | 6.0186 | 25 | 12.6791 | 9.0947 | 8.8822 | 56 | 2261 | 112.3209 | 53.6605 | 87.3209 | 48.6605 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2262 | 3.4 | 6.0234 | 25 | 12.6822 | 9.095 | 8.8828 | 56 | 2262 | 112.3178 | 53.6589 | 87.3178 | 48.6589 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2263 | 3.4 | 6.0281 | 25 | 12.6854 | 9.0954 | 8.8834 | 56 | 2263 | 112.3146 | 53.6573 | 87.3146 | 48.6573 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2264 | 3.4 | 6.0329 | 25 | 12.6886 | 9.0957 | 8.8839 | 56 | 2264 | 112.3114 | 53.6557 | 87.3114 | 48.6557 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2265 | 3.7 | 6.0377 | 25 | 12.6918 | 9.0961 | 8.8845 | 56 | 2265 | 112.3082 | 53.6541 | 87.3082 | 48.6541 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2266 | 4.3 | 6.0425 | 25 | 12.695 | 9.0964 | 8.8851 | 56 | 2266 | 112.305 | 53.6525 | 87.305 | 48.6525 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2267 | 5.1 | 6.0472 | 25 | 12.6982 | 9.0968 | 8.8857 | 56 | 2267 | 112.3018 | 53.6509 | 87.3018 | 48.6509 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2268 | 5.8 | 6.052 | 25 | 12.7013 | 9.0971 | 8.8862 | 56 | 2268 | 112.2987 | 53.6493 | 87.2987 | 48.6493 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2269 | 6.3 | 6.0568 | 25 | 12.7045 | 9.0975 | 8.8868 | 56 | 2269 | 112.2955 | 53.6477 | 87.2955 | 48.6477 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2270 | 6.8 | 6.0616 | 25 | 12.7077 | 9.0978 | 8.8874 | 56 | 2270 | 112.2923 | 53.6461 | 87.2923 | 48.6461 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2271 | 7.1 | 6.0663 | 25 | 12.7109 | 9.0982 | 8.888 | 56 | 2271 | 112.2891 | 53.6446 | 87.2891 | 48.6446 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2272 | 6.9 | 6.0711 | 25 | 12.7141 | 9.0985 | 8.8885 | 56 | 2272 | 112.2859 | 53.643 | 87.2859 | 48.643 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2273 | 6.4 | 6.0759 | 25 | 12.7173 | 9.0989 | 8.8891 | 56 | 2273 | 112.2827 | 53.6414 | 87.2827 | 48.6414 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2274 | 5.8 | 6.0807 | 25 | 12.7205 | 9.0993 | 8.8897 | 56 | 2274 | 112.2795 | 53.6398 | 87.2795 | 48.6398 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2275 | 5.8 | 6.0855 | 25 | 12.7237 | 9.0996 | 8.8903 | 56 | 2275 | 112.2763 | 53.6382 | 87.2763 | 48.6382 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2276 | 5.5 | 6.0903 | 25 | 12.7269 | 9.1 | 8.8908 | 56 | 2276 | 112.2731 | 53.6366 | 87.2731 | 48.6366 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2277 | 5.6 | 6.0951 | 25 | 12.73 | 9.1003 | 8.8914 | 56 | 2277 | 112.27 | 53.635 | 87.27 | 48.635 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2278 | 5.6 | 6.0999 | 25 | 12.7332 | 9.1007 | 8.892 | 56 | 2278 | 112.2668 | 53.6334 | 87.2668 | 48.6334 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2279 | 5.9 | 6.1047 | 25 | 12.7364 | 9.101 | 8.8926 | 56 | 2279 | 112.2636 | 53.6318 | 87.2636 | 48.6318 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2280 | 6.2 | 6.1095 | 25 | 12.7396 | 9.1014 | 8.8931 | 56 | 2280 | 112.2604 | 53.6302 | 87.2604 | 48.6302 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2281 | 6.4 | 6.1143 | 25 | 12.7428 | 9.1017 | 8.8937 | 56 | 2281 | 112.2572 | 53.6286 | 87.2572 | 48.6286 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2282 | 6.5 | 6.1191 | 25 | 12.746 | 9.1021 | 8.8943 | 56 | 2282 | 112.254 | 53.627 | 87.254 | 48.627 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2283 | 6.5 | 6.1239 | 25 | 12.7492 | 9.1024 | 8.8949 | 56 | 2283 | 112.2508 | 53.6254 | 87.2508 | 48.6254 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2284 | 6.4 | 6.1287 | 25 | 12.7524 | 9.1028 | 8.8954 | 56 | 2284 | 112.2476 | 53.6238 | 87.2476 | 48.6238 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2285 | 6.4 | 6.1335 | 25 | 12.7556 | 9.1031 | 8.896 | 56 | 2285 | 112.2444 | 53.6222 | 87.2444 | 48.6222 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2286 | 6.7 | 6.1383 | 25 | 12.7589 | 9.1035 | 8.8966 | 56 | 2286 | 112.2411 | 53.6206 | 87.2411 | 48.6206 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2287 | 6.9 | 6.1431 | 25 | 12.7621 | 9.1038 | 8.8972 | 56 | 2287 | 112.2379 | 53.619 | 87.2379 | 48.619 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2288 | 7.1 | 6.1479 | 25 | 12.7653 | 9.1042 | 8.8977 | 56 | 2288 | 112.2347 | 53.6174 | 87.2347 | 48.6174 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2289 | 7.5 | 6.1527 | 25 | 12.7685 | 9.1045 | 8.8983 | 56 | 2289 | 112.2315 | 53.6158 | 87.2315 | 48.6158 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2290 | 7.9 | 6.1575 | 25 | 12.7717 | 9.1049 | 8.8989 | 56 | 2290 | 112.2283 | 53.6142 | 87.2283 | 48.6142 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2291 | 8.3 | 6.1623 | 25 | 12.7749 | 9.1052 | 8.8995 | 56 | 2291 | 112.2251 | 53.6126 | 87.2251 | 48.6126 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2292 | 8.4 | 6.1672 | 25 | 12.7781 | 9.1056 | 8.9001 | 56 | 2292 | 112.2219 | 53.6109 | 87.2219 | 48.6109 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2293 | 8.6 | 6.172 | 25 | 12.7813 | 9.1059 | 8.9006 | 56 | 2293 | 112.2187 | 53.6093 | 87.2187 | 48.6093 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2294 | 9.1 | 6.1768 | 25 | 12.7845 | 9.1063 | 8.9012 | 56 | 2294 | 112.2155 | 53.6077 | 87.2155 | 48.6077 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2295 | 9.8 | 6.1816 | 25 | 12.7878 | 9.1067 | 8.9018 | 56 | 2295 | 112.2122 | 53.6061 | 87.2122 | 48.6061 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2296 | 10.8 | 6.1865 | 25 | 12.791 | 9.107 | 8.9024 | 56 | 2296 | 112.209 | 53.6045 | 87.209 | 48.6045 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2297 | 11.1 | 6.1913 | 25 | 12.7942 | 9.1074 | 8.903 | 56 | 2297 | 112.2058 | 53.6029 | 87.2058 | 48.6029 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2298 | 10.7 | 6.1961 | 25 | 12.7974 | 9.1077 | 8.9035 | 56 | 2298 | 112.2026 | 53.6013 | 87.2026 | 48.6013 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2299 | 10.5 | 6.2009 | 25 | 12.8006 | 9.1081 | 8.9041 | 56 | 2299 | 112.1994 | 53.5997 | 87.1994 | 48.5997 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2300 | 11 | 6.2058 | 25 | 12.8038 | 9.1084 | 8.9047 | 56 | 2300 | 112.1962 | 53.5981 | 87.1962 | 48.5981 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2301 | 10.8 | 6.2106 | 25 | 12.8071 | 9.1088 | 8.9053 | 56 | 2301 | 112.1929 | 53.5965 | 87.1929 | 48.5965 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2302 | 10.8 | 6.2154 | 25 | 12.8103 | 9.1091 | 8.9059 | 56 | 2302 | 112.1897 | 53.5949 | 87.1897 | 48.5949 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2303 | 10.7 | 6.2203 | 25 | 12.8135 | 9.1095 | 8.9064 | 56 | 2303 | 112.1865 | 53.5932 | 87.1865 | 48.5932 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2304 | 11 | 6.2251 | 25 | 12.8167 | 9.1098 | 8.907 | 56 | 2304 | 112.1833 | 53.5916 | 87.1833 | 48.5916 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2305 | 11.2 | 6.23 | 25 | 12.82 | 9.1102 | 8.9076 | 56 | 2305 | 112.18 | 53.59 | 87.18 | 48.59 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2306 | 11.1 | 6.2348 | 25 | 12.8232 | 9.1106 | 8.9082 | 56 | 2306 | 112.1768 | 53.5884 | 87.1768 | 48.5884 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2307 | 11 | 6.2396 | 25 | 12.8264 | 9.1109 | 8.9088 | 56 | 2307 | 112.1736 | 53.5868 | 87.1736 | 48.5868 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2308 | 11.4 | 6.2445 | 25 | 12.8297 | 9.1113 | 8.9093 | 56 | 2308 | 112.1703 | 53.5852 | 87.1703 | 48.5852 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2309 | 11.5 | 6.2493 | 25 | 12.8329 | 9.1116 | 8.9099 | 56 | 2309 | 112.1671 | 53.5836 | 87.1671 | 48.5836 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2310 | 11.4 | 6.2542 | 25 | 12.8361 | 9.112 | 8.9105 | 56 | 2310 | 112.1639 | 53.5819 | 87.1639 | 48.5819 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2311 | 11.3 | 6.259 | 25 | 12.8394 | 9.1123 | 8.9111 | 56 | 2311 | 112.1606 | 53.5803 | 87.1606 | 48.5803 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2312 | 11.2 | 6.2639 | 25 | 12.8426 | 9.1127 | 8.9117 | 56 | 2312 | 112.1574 | 53.5787 | 87.1574 | 48.5787 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2313 | 11.3 | 6.2687 | 25 | 12.8458 | 9.113 | 8.9122 | 56 | 2313 | 112.1542 | 53.5771 | 87.1542 | 48.5771 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2314 | 11.6 | 6.2736 | 25 | 12.8491 | 9.1134 | 8.9128 | 56 | 2314 | 112.1509 | 53.5755 | 87.1509 | 48.5755 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2315 | 11.9 | 6.2785 | 25 | 12.8523 | 9.1138 | 8.9134 | 56 | 2315 | 112.1477 | 53.5738 | 87.1477 | 48.5738 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2316 | 12.3 | 6.2833 | 25 | 12.8555 | 9.1141 | 8.914 | 56 | 2316 | 112.1445 | 53.5722 | 87.1445 | 48.5722 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2317 | 13.3 | 6.2882 | 25 | 12.8588 | 9.1145 | 8.9146 | 56 | 2317 | 112.1412 | 53.5706 | 87.1412 | 48.5706 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2318 | 14.9 | 6.293 | 25 | 12.862 | 9.1148 | 8.9152 | 56 | 2318 | 112.138 | 53.569 | 87.138 | 48.569 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2319 | 15.4 | 6.2979 | 25 | 12.8653 | 9.1152 | 8.9157 | 56 | 2319 | 112.1347 | 53.5674 | 87.1347 | 48.5674 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2320 | 14.9 | 6.3028 | 25 | 12.8685 | 9.1155 | 8.9163 | 56 | 2320 | 112.1315 | 53.5657 | 87.1315 | 48.5657 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2321 | 14.8 | 6.3076 | 25 | 12.8718 | 9.1159 | 8.9169 | 56 | 2321 | 112.1282 | 53.5641 | 87.1282 | 48.5641 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2322 | 14.9 | 6.3125 | 25 | 12.875 | 9.1162 | 8.9175 | 56 | 2322 | 112.125 | 53.5625 | 87.125 | 48.5625 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2323 | 14.7 | 6.3174 | 25 | 12.8782 | 9.1166 | 8.9181 | 56 | 2323 | 112.1218 | 53.5609 | 87.1218 | 48.5609 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2324 | 14.3 | 6.3222 | 25 | 12.8815 | 9.117 | 8.9187 | 56 | 2324 | 112.1185 | 53.5593 | 87.1185 | 48.5593 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2325 | 13.8 | 6.3271 | 25 | 12.8847 | 9.1173 | 8.9193 | 56 | 2325 | 112.1153 | 53.5576 | 87.1153 | 48.5576 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2326 | 13.1 | 6.332 | 25 | 12.888 | 9.1177 | 8.9198 | 56 | 2326 | 112.112 | 53.556 | 87.112 | 48.556 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2327 | 12.8 | 6.3369 | 25 | 12.8912 | 9.118 | 8.9204 | 56 | 2327 | 112.1088 | 53.5544 | 87.1088 | 48.5544 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2328 | 12 | 6.3417 | 25 | 12.8945 | 9.1184 | 8.921 | 56 | 2328 | 112.1055 | 53.5528 | 87.1055 | 48.5528 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2329 | 10.9 | 6.3466 | 25 | 12.8977 | 9.1188 | 8.9216 | 56 | 2329 | 112.1023 | 53.5511 | 87.1023 | 48.5511 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2330 | 11 | 6.3515 | 25 | 12.901 | 9.1191 | 8.9222 | 56 | 2330 | 112.099 | 53.5495 | 87.099 | 48.5495 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2331 | 10.7 | 6.3564 | 25 | 12.9043 | 9.1195 | 8.9228 | 56 | 2331 | 112.0957 | 53.5479 | 87.0957 | 48.5479 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2332 | 10.4 | 6.3613 | 25 | 12.9075 | 9.1198 | 8.9234 | 56 | 2332 | 112.0925 | 53.5462 | 87.0925 | 48.5462 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2333 | 10.6 | 6.3662 | 25 | 12.9108 | 9.1202 | 8.9239 | 56 | 2333 | 112.0892 | 53.5446 | 87.0892 | 48.5446 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2334 | 11.2 | 6.371 | 25 | 12.914 | 9.1205 | 8.9245 | 56 | 2334 | 112.086 | 53.543 | 87.086 | 48.543 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2335 | 11.1 | 6.3759 | 25 | 12.9173 | 9.1209 | 8.9251 | 56 | 2335 | 112.0827 | 53.5414 | 87.0827 | 48.5414 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2336 | 11.6 | 6.3808 | 25 | 12.9206 | 9.1213 | 8.9257 | 56 | 2336 | 112.0794 | 53.5397 | 87.0794 | 48.5397 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2337 | 10.6 | 6.3857 | 25 | 12.9238 | 9.1216 | 8.9263 | 56 | 2337 | 112.0762 | 53.5381 | 87.0762 | 48.5381 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2338 | 10 | 6.3906 | 25 | 12.9271 | 9.122 | 8.9269 | 56 | 2338 | 112.0729 | 53.5365 | 87.0729 | 48.5365 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2339 | 12.7 | 6.3955 | 25 | 12.9303 | 9.1223 | 8.9275 | 56 | 2339 | 112.0697 | 53.5348 | 87.0697 | 48.5348 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2340 | 14.8 | 6.4004 | 25 | 12.9336 | 9.1227 | 8.928 | 56 | 2340 | 112.0664 | 53.5332 | 87.0664 | 48.5332 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2341 | 14.8 | 6.4053 | 25 | 12.9369 | 9.1231 | 8.9286 | 56 | 2341 | 112.0631 | 53.5316 | 87.0631 | 48.5316 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2342 | 14.3 | 6.4102 | 25 | 12.9401 | 9.1234 | 8.9292 | 56 | 2342 | 112.0599 | 53.5299 | 87.0599 | 48.5299 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2343 | 13 | 6.4151 | 25 | 12.9434 | 9.1238 | 8.9298 | 56 | 2343 | 112.0566 | 53.5283 | 87.0566 | 48.5283 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2344 | 10.8 | 6.42 | 25 | 12.9467 | 9.1241 | 8.9304 | 56 | 2344 | 112.0533 | 53.5267 | 87.0533 | 48.5267 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2345 | 10.2 | 6.4249 | 25 | 12.9499 | 9.1245 | 8.931 | 56 | 2345 | 112.0501 | 53.525 | 87.0501 | 48.525 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2346 | 10.1 | 6.4298 | 25 | 12.9532 | 9.1249 | 8.9316 | 56 | 2346 | 112.0468 | 53.5234 | 87.0468 | 48.5234 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2347 | 9.7 | 6.4347 | 25 | 12.9565 | 9.1252 | 8.9322 | 56 | 2347 | 112.0435 | 53.5218 | 87.0435 | 48.5218 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2348 | 9.7 | 6.4396 | 25 | 12.9598 | 9.1256 | 8.9328 | 56 | 2348 | 112.0402 | 53.5201 | 87.0402 | 48.5201 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2349 | 9.1 | 6.4446 | 25 | 12.963 | 9.1259 | 8.9333 | 56 | 2349 | 112.037 | 53.5185 | 87.037 | 48.5185 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2350 | 8.2 | 6.4495 | 25 | 12.9663 | 9.1263 | 8.9339 | 56 | 2350 | 112.0337 | 53.5168 | 87.0337 | 48.5168 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2351 | 8.1 | 6.4544 | 25 | 12.9696 | 9.1267 | 8.9345 | 56 | 2351 | 112.0304 | 53.5152 | 87.0304 | 48.5152 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2352 | 8.2 | 6.4593 | 25 | 12.9729 | 9.127 | 8.9351 | 56 | 2352 | 112.0271 | 53.5136 | 87.0271 | 48.5136 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2353 | 8.1 | 6.4642 | 25 | 12.9762 | 9.1274 | 8.9357 | 56 | 2353 | 112.0238 | 53.5119 | 87.0238 | 48.5119 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2354 | 8 | 6.4691 | 25 | 12.9794 | 9.1277 | 8.9363 | 56 | 2354 | 112.0206 | 53.5103 | 87.0206 | 48.5103 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2355 | 7.5 | 6.4741 | 25 | 12.9827 | 9.1281 | 8.9369 | 56 | 2355 | 112.0173 | 53.5086 | 87.0173 | 48.5086 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2356 | 7.5 | 6.479 | 25 | 12.986 | 9.1285 | 8.9375 | 56 | 2356 | 112.014 | 53.507 | 87.014 | 48.507 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2357 | 7.7 | 6.4839 | 25 | 12.9893 | 9.1288 | 8.9381 | 56 | 2357 | 112.0107 | 53.5054 | 87.0107 | 48.5054 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2358 | 7.7 | 6.4888 | 25 | 12.9926 | 9.1292 | 8.9387 | 56 | 2358 | 112.0074 | 53.5037 | 87.0074 | 48.5037 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2359 | 7.5 | 6.4938 | 25 | 12.9958 | 9.1295 | 8.9393 | 56 | 2359 | 112.0042 | 53.5021 | 87.0042 | 48.5021 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2360 | 7.4 | 6.4987 | 25 | 12.9991 | 9.1299 | 8.9398 | 56 | 2360 | 112.0009 | 53.5004 | 87.0009 | 48.5004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2361 | 7.3 | 6.5036 | 25 | 13.0024 | 9.1303 | 8.9404 | 56 | 2361 | 111.9976 | 53.4988 | 86.9976 | 48.4988 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2362 | 7.7 | 6.5086 | 25 | 13.0057 | 9.1306 | 8.941 | 56 | 2362 | 111.9943 | 53.4971 | 86.9943 | 48.4971 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2363 | 8.5 | 6.5135 | 25 | 13.009 | 9.131 | 8.9416 | 56 | 2363 | 111.991 | 53.4955 | 86.991 | 48.4955 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2364 | 9 | 6.5184 | 25 | 13.0123 | 9.1314 | 8.9422 | 56 | 2364 | 111.9877 | 53.4939 | 86.9877 | 48.4939 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2365 | 9 | 6.5234 | 25 | 13.0156 | 9.1317 | 8.9428 | 56 | 2365 | 111.9844 | 53.4922 | 86.9844 | 48.4922 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2366 | 8.9 | 6.5283 | 25 | 13.0189 | 9.1321 | 8.9434 | 56 | 2366 | 111.9811 | 53.4906 | 86.9811 | 48.4906 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2367 | 8.3 | 6.5332 | 25 | 13.0222 | 9.1324 | 8.944 | 56 | 2367 | 111.9778 | 53.4889 | 86.9778 | 48.4889 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2368 | 8.9 | 6.5382 | 25 | 13.0255 | 9.1328 | 8.9446 | 56 | 2368 | 111.9745 | 53.4873 | 86.9745 | 48.4873 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2369 | 8.8 | 6.5431 | 25 | 13.0288 | 9.1332 | 8.9452 | 56 | 2369 | 111.9712 | 53.4856 | 86.9712 | 48.4856 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2370 | 8.2 | 6.5481 | 25 | 13.032 | 9.1335 | 8.9458 | 56 | 2370 | 111.968 | 53.484 | 86.968 | 48.484 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2371 | 8.2 | 6.553 | 25 | 13.0353 | 9.1339 | 8.9464 | 56 | 2371 | 111.9647 | 53.4823 | 86.9647 | 48.4823 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2372 | 7.8 | 6.558 | 25 | 13.0386 | 9.1343 | 8.947 | 56 | 2372 | 111.9614 | 53.4807 | 86.9614 | 48.4807 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2373 | 6.8 | 6.5629 | 25 | 13.0419 | 9.1346 | 8.9475 | 56 | 2373 | 111.9581 | 53.479 | 86.9581 | 48.479 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2374 | 6.3 | 6.5679 | 25 | 13.0452 | 9.135 | 8.9481 | 56 | 2374 | 111.9548 | 53.4774 | 86.9548 | 48.4774 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2375 | 5.9 | 6.5728 | 25 | 13.0485 | 9.1353 | 8.9487 | 56 | 2375 | 111.9515 | 53.4757 | 86.9515 | 48.4757 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2376 | 5.6 | 6.5778 | 25 | 13.0518 | 9.1357 | 8.9493 | 56 | 2376 | 111.9482 | 53.4741 | 86.9482 | 48.4741 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2377 | 5.7 | 6.5827 | 25 | 13.0552 | 9.1361 | 8.9499 | 56 | 2377 | 111.9448 | 53.4724 | 86.9448 | 48.4724 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2378 | 5.7 | 6.5877 | 25 | 13.0585 | 9.1364 | 8.9505 | 56 | 2378 | 111.9415 | 53.4708 | 86.9415 | 48.4708 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2379 | 5.5 | 6.5926 | 25 | 13.0618 | 9.1368 | 8.9511 | 56 | 2379 | 111.9382 | 53.4691 | 86.9382 | 48.4691 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2380 | 5.4 | 6.5976 | 25 | 13.0651 | 9.1372 | 8.9517 | 56 | 2380 | 111.9349 | 53.4675 | 86.9349 | 48.4675 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2381 | 5.5 | 6.6026 | 25 | 13.0684 | 9.1375 | 8.9523 | 56 | 2381 | 111.9316 | 53.4658 | 86.9316 | 48.4658 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2382 | 5.6 | 6.6075 | 25 | 13.0717 | 9.1379 | 8.9529 | 56 | 2382 | 111.9283 | 53.4642 | 86.9283 | 48.4642 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2383 | 5.6 | 6.6125 | 25 | 13.075 | 9.1382 | 8.9535 | 56 | 2383 | 111.925 | 53.4625 | 86.925 | 48.4625 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2384 | 5.6 | 6.6175 | 25 | 13.0783 | 9.1386 | 8.9541 | 56 | 2384 | 111.9217 | 53.4608 | 86.9217 | 48.4608 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2385 | 5.7 | 6.6224 | 25 | 13.0816 | 9.139 | 8.9547 | 56 | 2385 | 111.9184 | 53.4592 | 86.9184 | 48.4592 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2386 | 5.9 | 6.6274 | 25 | 13.0849 | 9.1393 | 8.9553 | 56 | 2386 | 111.9151 | 53.4575 | 86.9151 | 48.4575 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2387 | 6.7 | 6.6324 | 25 | 13.0882 | 9.1397 | 8.9559 | 56 | 2387 | 111.9118 | 53.4559 | 86.9118 | 48.4559 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2388 | 6.9 | 6.6373 | 25 | 13.0916 | 9.1401 | 8.9565 | 56 | 2388 | 111.9084 | 53.4542 | 86.9084 | 48.4542 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2389 | 7.4 | 6.6423 | 25 | 13.0949 | 9.1404 | 8.9571 | 56 | 2389 | 111.9051 | 53.4526 | 86.9051 | 48.4526 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2390 | 8.2 | 6.6473 | 25 | 13.0982 | 9.1408 | 8.9577 | 56 | 2390 | 111.9018 | 53.4509 | 86.9018 | 48.4509 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2391 | 8.3 | 6.6523 | 25 | 13.1015 | 9.1412 | 8.9583 | 56 | 2391 | 111.8985 | 53.4492 | 86.8985 | 48.4492 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2392 | 9 | 6.6572 | 25 | 13.1048 | 9.1415 | 8.9589 | 56 | 2392 | 111.8952 | 53.4476 | 86.8952 | 48.4476 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2393 | 8.9 | 6.6622 | 25 | 13.1081 | 9.1419 | 8.9595 | 56 | 2393 | 111.8919 | 53.4459 | 86.8919 | 48.4459 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2394 | 8.1 | 6.6672 | 25 | 13.1115 | 9.1423 | 8.9601 | 56 | 2394 | 111.8885 | 53.4443 | 86.8885 | 48.4443 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2395 | 7.5 | 6.6722 | 25 | 13.1148 | 9.1426 | 8.9607 | 56 | 2395 | 111.8852 | 53.4426 | 86.8852 | 48.4426 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2396 | 7.1 | 6.6772 | 25 | 13.1181 | 9.143 | 8.9613 | 56 | 2396 | 111.8819 | 53.4409 | 86.8819 | 48.4409 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2397 | 6.9 | 6.6821 | 25 | 13.1214 | 9.1434 | 8.9619 | 56 | 2397 | 111.8786 | 53.4393 | 86.8786 | 48.4393 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2398 | 7 | 6.6871 | 25 | 13.1248 | 9.1437 | 8.9625 | 56 | 2398 | 111.8752 | 53.4376 | 86.8752 | 48.4376 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2399 | 6.8 | 6.6921 | 25 | 13.1281 | 9.1441 | 8.9631 | 56 | 2399 | 111.8719 | 53.436 | 86.8719 | 48.436 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2400 | 6.8 | 6.6971 | 25 | 13.1314 | 9.1445 | 8.9637 | 56 | 2400 | 111.8686 | 53.4343 | 86.8686 | 48.4343 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2401 | 6.8 | 6.7021 | 25 | 13.1347 | 9.1448 | 8.9643 | 56 | 2401 | 111.8653 | 53.4326 | 86.8653 | 48.4326 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2402 | 6.5 | 6.7071 | 25 | 13.1381 | 9.1452 | 8.9649 | 56 | 2402 | 111.8619 | 53.431 | 86.8619 | 48.431 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2403 | 6.4 | 6.7121 | 25 | 13.1414 | 9.1456 | 8.9654 | 56 | 2403 | 111.8586 | 53.4293 | 86.8586 | 48.4293 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2404 | 6.6 | 6.7171 | 25 | 13.1447 | 9.1459 | 8.966 | 56 | 2404 | 111.8553 | 53.4276 | 86.8553 | 48.4276 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2405 | 6.5 | 6.7221 | 25 | 13.148 | 9.1463 | 8.9666 | 56 | 2405 | 111.852 | 53.426 | 86.852 | 48.426 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2406 | 6.4 | 6.7271 | 25 | 13.1514 | 9.1467 | 8.9672 | 56 | 2406 | 111.8486 | 53.4243 | 86.8486 | 48.4243 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2407 | 6.5 | 6.7321 | 25 | 13.1547 | 9.147 | 8.9678 | 56 | 2407 | 111.8453 | 53.4226 | 86.8453 | 48.4226 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2408 | 6.5 | 6.7371 | 25 | 13.158 | 9.1474 | 8.9684 | 56 | 2408 | 111.842 | 53.421 | 86.842 | 48.421 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2409 | 6.7 | 6.7421 | 25 | 13.1614 | 9.1478 | 8.969 | 56 | 2409 | 111.8386 | 53.4193 | 86.8386 | 48.4193 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2410 | 7.3 | 6.7471 | 25 | 13.1647 | 9.1481 | 8.9696 | 56 | 2410 | 111.8353 | 53.4176 | 86.8353 | 48.4176 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2411 | 7.6 | 6.7521 | 25 | 13.1681 | 9.1485 | 8.9702 | 56 | 2411 | 111.8319 | 53.416 | 86.8319 | 48.416 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2412 | 8.1 | 6.7571 | 25 | 13.1714 | 9.1489 | 8.9708 | 56 | 2412 | 111.8286 | 53.4143 | 86.8286 | 48.4143 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2413 | 8.7 | 6.7621 | 25 | 13.1747 | 9.1492 | 8.9715 | 56 | 2413 | 111.8253 | 53.4126 | 86.8253 | 48.4126 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2414 | 9.3 | 6.7671 | 25 | 13.1781 | 9.1496 | 8.9721 | 56 | 2414 | 111.8219 | 53.411 | 86.8219 | 48.411 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2415 | 9.3 | 6.7721 | 25 | 13.1814 | 9.15 | 8.9727 | 56 | 2415 | 111.8186 | 53.4093 | 86.8186 | 48.4093 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2416 | 9.9 | 6.7771 | 25 | 13.1847 | 9.1503 | 8.9733 | 56 | 2416 | 111.8153 | 53.4076 | 86.8153 | 48.4076 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2417 | 10.9 | 6.7821 | 25 | 13.1881 | 9.1507 | 8.9739 | 56 | 2417 | 111.8119 | 53.406 | 86.8119 | 48.406 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2418 | 10.8 | 6.7871 | 25 | 13.1914 | 9.1511 | 8.9745 | 56 | 2418 | 111.8086 | 53.4043 | 86.8086 | 48.4043 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2419 | 9.7 | 6.7922 | 25 | 13.1948 | 9.1514 | 8.9751 | 56 | 2419 | 111.8052 | 53.4026 | 86.8052 | 48.4026 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2420 | 9.3 | 6.7972 | 25 | 13.1981 | 9.1518 | 8.9757 | 56 | 2420 | 111.8019 | 53.4009 | 86.8019 | 48.4009 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2421 | 9 | 6.8022 | 25 | 13.2015 | 9.1522 | 8.9763 | 56 | 2421 | 111.7985 | 53.3993 | 86.7985 | 48.3993 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2422 | 7.4 | 6.8072 | 25 | 13.2048 | 9.1525 | 8.9769 | 56 | 2422 | 111.7952 | 53.3976 | 86.7952 | 48.3976 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2423 | 6.1 | 6.8122 | 25 | 13.2082 | 9.1529 | 8.9775 | 56 | 2423 | 111.7918 | 53.3959 | 86.7918 | 48.3959 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2424 | 5.1 | 6.8173 | 25 | 13.2115 | 9.1533 | 8.9781 | 56 | 2424 | 111.7885 | 53.3942 | 86.7885 | 48.3942 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2425 | 4.9 | 6.8223 | 25 | 13.2149 | 9.1536 | 8.9787 | 56 | 2425 | 111.7851 | 53.3926 | 86.7851 | 48.3926 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2426 | 4.6 | 6.8273 | 25 | 13.2182 | 9.154 | 8.9793 | 56 | 2426 | 111.7818 | 53.3909 | 86.7818 | 48.3909 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2427 | 5.1 | 6.8323 | 25 | 13.2216 | 9.1544 | 8.9799 | 56 | 2427 | 111.7784 | 53.3892 | 86.7784 | 48.3892 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2428 | 5.1 | 6.8374 | 25 | 13.2249 | 9.1547 | 8.9805 | 56 | 2428 | 111.7751 | 53.3875 | 86.7751 | 48.3875 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2429 | 4.5 | 6.8424 | 25 | 13.2283 | 9.1551 | 8.9811 | 56 | 2429 | 111.7717 | 53.3859 | 86.7717 | 48.3859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2430 | 4 | 6.8474 | 25 | 13.2316 | 9.1555 | 8.9817 | 56 | 2430 | 111.7684 | 53.3842 | 86.7684 | 48.3842 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2431 | 3.3 | 6.8525 | 25 | 13.235 | 9.1558 | 8.9823 | 56 | 2431 | 111.765 | 53.3825 | 86.765 | 48.3825 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2432 | 2.6 | 6.8575 | 25 | 13.2383 | 9.1562 | 8.9829 | 56 | 2432 | 111.7617 | 53.3808 | 86.7617 | 48.3808 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2433 | 4.2 | 6.8625 | 25 | 13.2417 | 9.1566 | 8.9835 | 56 | 2433 | 111.7583 | 53.3792 | 86.7583 | 48.3792 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2434 | 6.7 | 6.8676 | 25 | 13.245 | 9.157 | 8.9841 | 56 | 2434 | 111.755 | 53.3775 | 86.755 | 48.3775 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2435 | 8.4 | 6.8726 | 25 | 13.2484 | 9.1573 | 8.9847 | 56 | 2435 | 111.7516 | 53.3758 | 86.7516 | 48.3758 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2436 | 9.5 | 6.8776 | 25 | 13.2518 | 9.1577 | 8.9853 | 56 | 2436 | 111.7482 | 53.3741 | 86.7482 | 48.3741 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2437 | 10.3 | 6.8827 | 25 | 13.2551 | 9.1581 | 8.9859 | 56 | 2437 | 111.7449 | 53.3724 | 86.7449 | 48.3724 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2438 | 10.9 | 6.8877 | 25 | 13.2585 | 9.1584 | 8.9865 | 56 | 2438 | 111.7415 | 53.3708 | 86.7415 | 48.3708 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2439 | 11.6 | 6.8928 | 25 | 13.2618 | 9.1588 | 8.9871 | 56 | 2439 | 111.7382 | 53.3691 | 86.7382 | 48.3691 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2440 | 12 | 6.8978 | 25 | 13.2652 | 9.1592 | 8.9877 | 56 | 2440 | 111.7348 | 53.3674 | 86.7348 | 48.3674 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2441 | 11.7 | 6.9029 | 25 | 13.2686 | 9.1595 | 8.9883 | 56 | 2441 | 111.7314 | 53.3657 | 86.7314 | 48.3657 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2442 | 11 | 6.9079 | 25 | 13.2719 | 9.1599 | 8.9889 | 56 | 2442 | 111.7281 | 53.364 | 86.7281 | 48.364 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2443 | 10.9 | 6.913 | 25 | 13.2753 | 9.1603 | 8.9896 | 56 | 2443 | 111.7247 | 53.3623 | 86.7247 | 48.3623 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2444 | 10.6 | 6.918 | 25 | 13.2787 | 9.1607 | 8.9902 | 56 | 2444 | 111.7213 | 53.3607 | 86.7213 | 48.3607 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2445 | 10.3 | 6.9231 | 25 | 13.282 | 9.161 | 8.9908 | 56 | 2445 | 111.718 | 53.359 | 86.718 | 48.359 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2446 | 9.9 | 6.9281 | 25 | 13.2854 | 9.1614 | 8.9914 | 56 | 2446 | 111.7146 | 53.3573 | 86.7146 | 48.3573 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2447 | 9.2 | 6.9332 | 25 | 13.2888 | 9.1618 | 8.992 | 56 | 2447 | 111.7112 | 53.3556 | 86.7112 | 48.3556 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2448 | 7.8 | 6.9382 | 25 | 13.2921 | 9.1621 | 8.9926 | 56 | 2448 | 111.7079 | 53.3539 | 86.7079 | 48.3539 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2449 | 7.2 | 6.9433 | 25 | 13.2955 | 9.1625 | 8.9932 | 56 | 2449 | 111.7045 | 53.3522 | 86.7045 | 48.3522 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2450 | 7.1 | 6.9483 | 25 | 13.2989 | 9.1629 | 8.9938 | 56 | 2450 | 111.7011 | 53.3506 | 86.7011 | 48.3506 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2451 | 7.2 | 6.9534 | 25 | 13.3023 | 9.1632 | 8.9944 | 56 | 2451 | 111.6977 | 53.3489 | 86.6977 | 48.3489 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2452 | 7.4 | 6.9585 | 25 | 13.3056 | 9.1636 | 8.995 | 56 | 2452 | 111.6944 | 53.3472 | 86.6944 | 48.3472 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2453 | 7.6 | 6.9635 | 25 | 13.309 | 9.164 | 8.9956 | 56 | 2453 | 111.691 | 53.3455 | 86.691 | 48.3455 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2454 | 7.5 | 6.9686 | 25 | 13.3124 | 9.1644 | 8.9962 | 56 | 2454 | 111.6876 | 53.3438 | 86.6876 | 48.3438 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2455 | 7.7 | 6.9736 | 25 | 13.3158 | 9.1647 | 8.9968 | 56 | 2455 | 111.6842 | 53.3421 | 86.6842 | 48.3421 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2456 | 7.5 | 6.9787 | 25 | 13.3191 | 9.1651 | 8.9974 | 56 | 2456 | 111.6809 | 53.3404 | 86.6809 | 48.3404 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2457 | 7.9 | 6.9838 | 25 | 13.3225 | 9.1655 | 8.9981 | 56 | 2457 | 111.6775 | 53.3387 | 86.6775 | 48.3387 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2458 | 8.3 | 6.9888 | 25 | 13.3259 | 9.1658 | 8.9987 | 56 | 2458 | 111.6741 | 53.3371 | 86.6741 | 48.3371 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2459 | 9.2 | 6.9939 | 25 | 13.3293 | 9.1662 | 8.9993 | 56 | 2459 | 111.6707 | 53.3354 | 86.6707 | 48.3354 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2460 | 10.3 | 6.999 | 25 | 13.3327 | 9.1666 | 8.9999 | 56 | 2460 | 111.6673 | 53.3337 | 86.6673 | 48.3337 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2461 | 10.8 | 7.0041 | 25 | 13.336 | 9.167 | 9.0005 | 56 | 2461 | 111.664 | 53.332 | 86.664 | 48.332 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2462 | 10 | 7.0091 | 25 | 13.3394 | 9.1673 | 9.0011 | 56 | 2462 | 111.6606 | 53.3303 | 86.6606 | 48.3303 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2463 | 10.6 | 7.0142 | 25 | 13.3428 | 9.1677 | 9.0017 | 56 | 2463 | 111.6572 | 53.3286 | 86.6572 | 48.3286 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2464 | 10.8 | 7.0193 | 25 | 13.3462 | 9.1681 | 9.0023 | 56 | 2464 | 111.6538 | 53.3269 | 86.6538 | 48.3269 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2465 | 11.7 | 7.0244 | 25 | 13.3496 | 9.1685 | 9.0029 | 56 | 2465 | 111.6504 | 53.3252 | 86.6504 | 48.3252 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2466 | 11.1 | 7.0294 | 25 | 13.353 | 9.1688 | 9.0035 | 56 | 2466 | 111.647 | 53.3235 | 86.647 | 48.3235 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2467 | 10.7 | 7.0345 | 25 | 13.3563 | 9.1692 | 9.0041 | 56 | 2467 | 111.6437 | 53.3218 | 86.6437 | 48.3218 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2468 | 10.4 | 7.0396 | 25 | 13.3597 | 9.1696 | 9.0048 | 56 | 2468 | 111.6403 | 53.3201 | 86.6403 | 48.3201 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2469 | 9.7 | 7.0447 | 25 | 13.3631 | 9.1699 | 9.0054 | 56 | 2469 | 111.6369 | 53.3184 | 86.6369 | 48.3184 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2470 | 9 | 7.0498 | 25 | 13.3665 | 9.1703 | 9.006 | 56 | 2470 | 111.6335 | 53.3167 | 86.6335 | 48.3167 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2471 | 8.1 | 7.0548 | 25 | 13.3699 | 9.1707 | 9.0066 | 56 | 2471 | 111.6301 | 53.3151 | 86.6301 | 48.3151 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2472 | 8.1 | 7.0599 | 25 | 13.3733 | 9.1711 | 9.0072 | 56 | 2472 | 111.6267 | 53.3134 | 86.6267 | 48.3134 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2473 | 8 | 7.065 | 25 | 13.3767 | 9.1714 | 9.0078 | 56 | 2473 | 111.6233 | 53.3117 | 86.6233 | 48.3117 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2474 | 7.7 | 7.0701 | 25 | 13.3801 | 9.1718 | 9.0084 | 56 | 2474 | 111.6199 | 53.31 | 86.6199 | 48.31 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2475 | 7.5 | 7.0752 | 25 | 13.3835 | 9.1722 | 9.009 | 56 | 2475 | 111.6165 | 53.3083 | 86.6165 | 48.3083 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2476 | 7 | 7.0803 | 25 | 13.3869 | 9.1726 | 9.0096 | 56 | 2476 | 111.6131 | 53.3066 | 86.6131 | 48.3066 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2477 | 6.5 | 7.0854 | 25 | 13.3903 | 9.1729 | 9.0102 | 56 | 2477 | 111.6097 | 53.3049 | 86.6097 | 48.3049 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2478 | 6.3 | 7.0905 | 25 | 13.3937 | 9.1733 | 9.0109 | 56 | 2478 | 111.6063 | 53.3032 | 86.6063 | 48.3032 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2479 | 6.4 | 7.0956 | 25 | 13.397 | 9.1737 | 9.0115 | 56 | 2479 | 111.603 | 53.3015 | 86.603 | 48.3015 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2480 | 6.1 | 7.1007 | 25 | 13.4004 | 9.174 | 9.0121 | 56 | 2480 | 111.5996 | 53.2998 | 86.5996 | 48.2998 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2481 | 6.1 | 7.1058 | 25 | 13.4038 | 9.1744 | 9.0127 | 56 | 2481 | 111.5962 | 53.2981 | 86.5962 | 48.2981 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2482 | 6.3 | 7.1109 | 25 | 13.4072 | 9.1748 | 9.0133 | 56 | 2482 | 111.5928 | 53.2964 | 86.5928 | 48.2964 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2483 | 6.9 | 7.116 | 25 | 13.4106 | 9.1752 | 9.0139 | 56 | 2483 | 111.5894 | 53.2947 | 86.5894 | 48.2947 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2484 | 8 | 7.1211 | 25 | 13.414 | 9.1755 | 9.0145 | 56 | 2484 | 111.586 | 53.293 | 86.586 | 48.293 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2485 | 8.1 | 7.1262 | 25 | 13.4174 | 9.1759 | 9.0151 | 56 | 2485 | 111.5826 | 53.2913 | 86.5826 | 48.2913 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2486 | 8.2 | 7.1313 | 25 | 13.4208 | 9.1763 | 9.0158 | 56 | 2486 | 111.5792 | 53.2896 | 86.5792 | 48.2896 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2487 | 8.1 | 7.1364 | 25 | 13.4243 | 9.1767 | 9.0164 | 56 | 2487 | 111.5757 | 53.2879 | 86.5757 | 48.2879 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2488 | 6.8 | 7.1415 | 25 | 13.4277 | 9.177 | 9.017 | 56 | 2488 | 111.5723 | 53.2862 | 86.5723 | 48.2862 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2489 | 7.8 | 7.1466 | 25 | 13.4311 | 9.1774 | 9.0176 | 56 | 2489 | 111.5689 | 53.2845 | 86.5689 | 48.2845 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2490 | 8.7 | 7.1517 | 25 | 13.4345 | 9.1778 | 9.0182 | 56 | 2490 | 111.5655 | 53.2828 | 86.5655 | 48.2828 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2491 | 8.8 | 7.1568 | 25 | 13.4379 | 9.1782 | 9.0188 | 56 | 2491 | 111.5621 | 53.2811 | 86.5621 | 48.2811 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2492 | 8.9 | 7.1619 | 25 | 13.4413 | 9.1785 | 9.0194 | 56 | 2492 | 111.5587 | 53.2794 | 86.5587 | 48.2794 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2493 | 8.5 | 7.167 | 25 | 13.4447 | 9.1789 | 9.02 | 56 | 2493 | 111.5553 | 53.2777 | 86.5553 | 48.2777 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2494 | 7.3 | 7.1721 | 25 | 13.4481 | 9.1793 | 9.0207 | 56 | 2494 | 111.5519 | 53.276 | 86.5519 | 48.276 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2495 | 6.9 | 7.1773 | 25 | 13.4515 | 9.1797 | 9.0213 | 56 | 2495 | 111.5485 | 53.2742 | 86.5485 | 48.2742 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2496 | 7 | 7.1824 | 25 | 13.4549 | 9.18 | 9.0219 | 56 | 2496 | 111.5451 | 53.2725 | 86.5451 | 48.2725 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2497 | 7 | 7.1875 | 25 | 13.4583 | 9.1804 | 9.0225 | 56 | 2497 | 111.5417 | 53.2708 | 86.5417 | 48.2708 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2498 | 6.8 | 7.1926 | 25 | 13.4617 | 9.1808 | 9.0231 | 56 | 2498 | 111.5383 | 53.2691 | 86.5383 | 48.2691 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2499 | 6.7 | 7.1977 | 25 | 13.4652 | 9.1812 | 9.0237 | 56 | 2499 | 111.5348 | 53.2674 | 86.5348 | 48.2674 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2500 | 6.4 | 7.2028 | 25 | 13.4686 | 9.1815 | 9.0243 | 56 | 2500 | 111.5314 | 53.2657 | 86.5314 | 48.2657 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2501 | 5.9 | 7.208 | 25 | 13.472 | 9.1819 | 9.025 | 56 | 2501 | 111.528 | 53.264 | 86.528 | 48.264 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2502 | 5.5 | 7.2131 | 25 | 13.4754 | 9.1823 | 9.0256 | 56 | 2502 | 111.5246 | 53.2623 | 86.5246 | 48.2623 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2503 | 5.7 | 7.2182 | 25 | 13.4788 | 9.1827 | 9.0262 | 56 | 2503 | 111.5212 | 53.2606 | 86.5212 | 48.2606 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2504 | 6.2 | 7.2233 | 25 | 13.4822 | 9.183 | 9.0268 | 56 | 2504 | 111.5178 | 53.2589 | 86.5178 | 48.2589 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2505 | 6.8 | 7.2285 | 25 | 13.4856 | 9.1834 | 9.0274 | 56 | 2505 | 111.5144 | 53.2572 | 86.5144 | 48.2572 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2506 | 7.3 | 7.2336 | 25 | 13.4891 | 9.1838 | 9.028 | 56 | 2506 | 111.5109 | 53.2555 | 86.5109 | 48.2555 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2507 | 7.6 | 7.2387 | 25 | 13.4925 | 9.1842 | 9.0286 | 56 | 2507 | 111.5075 | 53.2538 | 86.5075 | 48.2538 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2508 | 8.2 | 7.2439 | 25 | 13.4959 | 9.1845 | 9.0293 | 56 | 2508 | 111.5041 | 53.252 | 86.5041 | 48.252 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2509 | 9.3 | 7.249 | 25 | 13.4993 | 9.1849 | 9.0299 | 56 | 2509 | 111.5007 | 53.2503 | 86.5007 | 48.2503 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2510 | 9.1 | 7.2541 | 25 | 13.5027 | 9.1853 | 9.0305 | 56 | 2510 | 111.4973 | 53.2486 | 86.4973 | 48.2486 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2511 | 10.4 | 7.2592 | 25 | 13.5062 | 9.1857 | 9.0311 | 56 | 2511 | 111.4938 | 53.2469 | 86.4938 | 48.2469 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2512 | 10.5 | 7.2644 | 25 | 13.5096 | 9.1861 | 9.0317 | 56 | 2512 | 111.4904 | 53.2452 | 86.4904 | 48.2452 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2513 | 10.8 | 7.2695 | 25 | 13.513 | 9.1864 | 9.0323 | 56 | 2513 | 111.487 | 53.2435 | 86.487 | 48.2435 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2514 | 11 | 7.2747 | 25 | 13.5164 | 9.1868 | 9.033 | 56 | 2514 | 111.4836 | 53.2418 | 86.4836 | 48.2418 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2515 | 10.7 | 7.2798 | 25 | 13.5199 | 9.1872 | 9.0336 | 56 | 2515 | 111.4801 | 53.2401 | 86.4801 | 48.2401 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2516 | 10.1 | 7.2849 | 25 | 13.5233 | 9.1876 | 9.0342 | 56 | 2516 | 111.4767 | 53.2384 | 86.4767 | 48.2384 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2517 | 8.9 | 7.2901 | 25 | 13.5267 | 9.1879 | 9.0348 | 56 | 2517 | 111.4733 | 53.2366 | 86.4733 | 48.2366 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2518 | 7.8 | 7.2952 | 25 | 13.5301 | 9.1883 | 9.0354 | 56 | 2518 | 111.4699 | 53.2349 | 86.4699 | 48.2349 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2519 | 7.4 | 7.3004 | 25 | 13.5336 | 9.1887 | 9.036 | 56 | 2519 | 111.4664 | 53.2332 | 86.4664 | 48.2332 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2520 | 7.1 | 7.3055 | 25 | 13.537 | 9.1891 | 9.0367 | 56 | 2520 | 111.463 | 53.2315 | 86.463 | 48.2315 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2521 | 6.5 | 7.3106 | 25 | 13.5404 | 9.1894 | 9.0373 | 56 | 2521 | 111.4596 | 53.2298 | 86.4596 | 48.2298 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2522 | 5.7 | 7.3158 | 25 | 13.5439 | 9.1898 | 9.0379 | 56 | 2522 | 111.4561 | 53.2281 | 86.4561 | 48.2281 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2523 | 4.5 | 7.3209 | 25 | 13.5473 | 9.1902 | 9.0385 | 56 | 2523 | 111.4527 | 53.2264 | 86.4527 | 48.2264 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2524 | 3.3 | 7.3261 | 25 | 13.5507 | 9.1906 | 9.0391 | 56 | 2524 | 111.4493 | 53.2246 | 86.4493 | 48.2246 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2525 | 3.1 | 7.3312 | 25 | 13.5542 | 9.191 | 9.0397 | 56 | 2525 | 111.4458 | 53.2229 | 86.4458 | 48.2229 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2526 | 2.7 | 7.3364 | 25 | 13.5576 | 9.1913 | 9.0404 | 56 | 2526 | 111.4424 | 53.2212 | 86.4424 | 48.2212 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2527 | 2 | 7.3415 | 25 | 13.561 | 9.1917 | 9.041 | 56 | 2527 | 111.439 | 53.2195 | 86.439 | 48.2195 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2528 | 2.1 | 7.3467 | 25 | 13.5645 | 9.1921 | 9.0416 | 56 | 2528 | 111.4355 | 53.2178 | 86.4355 | 48.2178 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2529 | 4.1 | 7.3518 | 25 | 13.5679 | 9.1925 | 9.0422 | 56 | 2529 | 111.4321 | 53.2161 | 86.4321 | 48.2161 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2530 | 7.3 | 7.357 | 25 | 13.5713 | 9.1928 | 9.0428 | 56 | 2530 | 111.4287 | 53.2143 | 86.4287 | 48.2143 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2531 | 9.9 | 7.3621 | 25 | 13.5748 | 9.1932 | 9.0435 | 56 | 2531 | 111.4252 | 53.2126 | 86.4252 | 48.2126 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2532 | 11.4 | 7.3673 | 25 | 13.5782 | 9.1936 | 9.0441 | 56 | 2532 | 111.4218 | 53.2109 | 86.4218 | 48.2109 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2533 | 12.3 | 7.3725 | 25 | 13.5816 | 9.194 | 9.0447 | 56 | 2533 | 111.4184 | 53.2092 | 86.4184 | 48.2092 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2534 | 12.7 | 7.3776 | 25 | 13.5851 | 9.1944 | 9.0453 | 56 | 2534 | 111.4149 | 53.2075 | 86.4149 | 48.2075 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2535 | 12.8 | 7.3828 | 25 | 13.5885 | 9.1947 | 9.0459 | 56 | 2535 | 111.4115 | 53.2057 | 86.4115 | 48.2057 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2536 | 12.2 | 7.3879 | 25 | 13.592 | 9.1951 | 9.0466 | 56 | 2536 | 111.408 | 53.204 | 86.408 | 48.204 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2537 | 12.1 | 7.3931 | 25 | 13.5954 | 9.1955 | 9.0472 | 56 | 2537 | 111.4046 | 53.2023 | 86.4046 | 48.2023 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2538 | 12.3 | 7.3983 | 25 | 13.5988 | 9.1959 | 9.0478 | 56 | 2538 | 111.4012 | 53.2006 | 86.4012 | 48.2006 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2539 | 11.7 | 7.4034 | 25 | 13.6023 | 9.1963 | 9.0484 | 56 | 2539 | 111.3977 | 53.1989 | 86.3977 | 48.1989 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2540 | 10.9 | 7.4086 | 25 | 13.6057 | 9.1966 | 9.049 | 56 | 2540 | 111.3943 | 53.1971 | 86.3943 | 48.1971 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2541 | 9.7 | 7.4138 | 25 | 13.6092 | 9.197 | 9.0497 | 56 | 2541 | 111.3908 | 53.1954 | 86.3908 | 48.1954 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2542 | 8.7 | 7.4189 | 25 | 13.6126 | 9.1974 | 9.0503 | 56 | 2542 | 111.3874 | 53.1937 | 86.3874 | 48.1937 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2543 | 7.6 | 7.4241 | 25 | 13.6161 | 9.1978 | 9.0509 | 56 | 2543 | 111.3839 | 53.192 | 86.3839 | 48.192 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2544 | 7.4 | 7.4293 | 25 | 13.6195 | 9.1981 | 9.0515 | 56 | 2544 | 111.3805 | 53.1902 | 86.3805 | 48.1902 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2545 | 8 | 7.4344 | 25 | 13.623 | 9.1985 | 9.0521 | 56 | 2545 | 111.377 | 53.1885 | 86.377 | 48.1885 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2546 | 7.1 | 7.4396 | 25 | 13.6264 | 9.1989 | 9.0528 | 56 | 2546 | 111.3736 | 53.1868 | 86.3736 | 48.1868 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2547 | 6.4 | 7.4448 | 25 | 13.6299 | 9.1993 | 9.0534 | 56 | 2547 | 111.3701 | 53.1851 | 86.3701 | 48.1851 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2548 | 6 | 7.45 | 25 | 13.6333 | 9.1997 | 9.054 | 56 | 2548 | 111.3667 | 53.1833 | 86.3667 | 48.1833 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2549 | 5.6 | 7.4551 | 25 | 13.6368 | 9.2 | 9.0546 | 56 | 2549 | 111.3632 | 53.1816 | 86.3632 | 48.1816 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2550 | 5.2 | 7.4603 | 25 | 13.6402 | 9.2004 | 9.0552 | 56 | 2550 | 111.3598 | 53.1799 | 86.3598 | 48.1799 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2551 | 5.6 | 7.4655 | 25 | 13.6437 | 9.2008 | 9.0559 | 56 | 2551 | 111.3563 | 53.1782 | 86.3563 | 48.1782 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2552 | 6.3 | 7.4707 | 25 | 13.6471 | 9.2012 | 9.0565 | 56 | 2552 | 111.3529 | 53.1764 | 86.3529 | 48.1764 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2553 | 7.4 | 7.4758 | 25 | 13.6506 | 9.2016 | 9.0571 | 56 | 2553 | 111.3494 | 53.1747 | 86.3494 | 48.1747 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2554 | 8.6 | 7.481 | 25 | 13.654 | 9.2019 | 9.0577 | 56 | 2554 | 111.346 | 53.173 | 86.346 | 48.173 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2555 | 9.5 | 7.4862 | 25 | 13.6575 | 9.2023 | 9.0583 | 56 | 2555 | 111.3425 | 53.1713 | 86.3425 | 48.1713 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2556 | 10.3 | 7.4914 | 25 | 13.6609 | 9.2027 | 9.059 | 56 | 2556 | 111.3391 | 53.1695 | 86.3391 | 48.1695 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2557 | 11.3 | 7.4966 | 25 | 13.6644 | 9.2031 | 9.0596 | 56 | 2557 | 111.3356 | 53.1678 | 86.3356 | 48.1678 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2558 | 11.5 | 7.5018 | 25 | 13.6678 | 9.2035 | 9.0602 | 56 | 2558 | 111.3322 | 53.1661 | 86.3322 | 48.1661 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2559 | 11.6 | 7.5069 | 25 | 13.6713 | 9.2038 | 9.0608 | 56 | 2559 | 111.3287 | 53.1644 | 86.3287 | 48.1644 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2560 | 12.5 | 7.5121 | 25 | 13.6748 | 9.2042 | 9.0615 | 56 | 2560 | 111.3252 | 53.1626 | 86.3252 | 48.1626 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2561 | 12.9 | 7.5173 | 25 | 13.6782 | 9.2046 | 9.0621 | 56 | 2561 | 111.3218 | 53.1609 | 86.3218 | 48.1609 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2562 | 12.8 | 7.5225 | 25 | 13.6817 | 9.205 | 9.0627 | 56 | 2562 | 111.3183 | 53.1592 | 86.3183 | 48.1592 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2563 | 12.5 | 7.5277 | 25 | 13.6851 | 9.2054 | 9.0633 | 56 | 2563 | 111.3149 | 53.1574 | 86.3149 | 48.1574 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2564 | 12.1 | 7.5329 | 25 | 13.6886 | 9.2057 | 9.0639 | 56 | 2564 | 111.3114 | 53.1557 | 86.3114 | 48.1557 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2565 | 11 | 7.5381 | 25 | 13.6921 | 9.2061 | 9.0646 | 56 | 2565 | 111.3079 | 53.154 | 86.3079 | 48.154 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2566 | 9.6 | 7.5433 | 25 | 13.6955 | 9.2065 | 9.0652 | 56 | 2566 | 111.3045 | 53.1522 | 86.3045 | 48.1522 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2567 | 8.4 | 7.5485 | 25 | 13.699 | 9.2069 | 9.0658 | 56 | 2567 | 111.301 | 53.1505 | 86.301 | 48.1505 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2568 | 7.7 | 7.5537 | 25 | 13.7024 | 9.2073 | 9.0664 | 56 | 2568 | 111.2976 | 53.1488 | 86.2976 | 48.1488 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2569 | 7.3 | 7.5589 | 25 | 13.7059 | 9.2076 | 9.0671 | 56 | 2569 | 111.2941 | 53.147 | 86.2941 | 48.147 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2570 | 7.1 | 7.5641 | 25 | 13.7094 | 9.208 | 9.0677 | 56 | 2570 | 111.2906 | 53.1453 | 86.2906 | 48.1453 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2571 | 7 | 7.5693 | 25 | 13.7128 | 9.2084 | 9.0683 | 56 | 2571 | 111.2872 | 53.1436 | 86.2872 | 48.1436 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2572 | 6.2 | 7.5745 | 25 | 13.7163 | 9.2088 | 9.0689 | 56 | 2572 | 111.2837 | 53.1418 | 86.2837 | 48.1418 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2573 | 5 | 7.5796 | 25 | 13.7198 | 9.2092 | 9.0696 | 56 | 2573 | 111.2802 | 53.1401 | 86.2802 | 48.1401 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2574 | 4.1 | 7.5849 | 25 | 13.7232 | 9.2096 | 9.0702 | 56 | 2574 | 111.2768 | 53.1384 | 86.2768 | 48.1384 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2575 | 3.9 | 7.5901 | 25 | 13.7267 | 9.2099 | 9.0708 | 56 | 2575 | 111.2733 | 53.1366 | 86.2733 | 48.1366 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2576 | 4.4 | 7.5953 | 25 | 13.7302 | 9.2103 | 9.0714 | 56 | 2576 | 111.2698 | 53.1349 | 86.2698 | 48.1349 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2577 | 5.1 | 7.6005 | 25 | 13.7336 | 9.2107 | 9.0721 | 56 | 2577 | 111.2664 | 53.1332 | 86.2664 | 48.1332 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2578 | 6.1 | 7.6057 | 25 | 13.7371 | 9.2111 | 9.0727 | 56 | 2578 | 111.2629 | 53.1314 | 86.2629 | 48.1314 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2579 | 7.6 | 7.6109 | 25 | 13.7406 | 9.2115 | 9.0733 | 56 | 2579 | 111.2594 | 53.1297 | 86.2594 | 48.1297 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2580 | 8.3 | 7.6161 | 25 | 13.744 | 9.2118 | 9.0739 | 56 | 2580 | 111.256 | 53.128 | 86.256 | 48.128 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2581 | 8.8 | 7.6213 | 25 | 13.7475 | 9.2122 | 9.0746 | 56 | 2581 | 111.2525 | 53.1262 | 86.2525 | 48.1262 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2582 | 9.3 | 7.6265 | 25 | 13.751 | 9.2126 | 9.0752 | 56 | 2582 | 111.249 | 53.1245 | 86.249 | 48.1245 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2583 | 10.1 | 7.6317 | 25 | 13.7545 | 9.213 | 9.0758 | 56 | 2583 | 111.2455 | 53.1228 | 86.2455 | 48.1228 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2584 | 10.8 | 7.6369 | 25 | 13.7579 | 9.2134 | 9.0764 | 56 | 2584 | 111.2421 | 53.121 | 86.2421 | 48.121 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2585 | 11 | 7.6421 | 25 | 13.7614 | 9.2138 | 9.0771 | 56 | 2585 | 111.2386 | 53.1193 | 86.2386 | 48.1193 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2586 | 11.1 | 7.6473 | 25 | 13.7649 | 9.2141 | 9.0777 | 56 | 2586 | 111.2351 | 53.1176 | 86.2351 | 48.1176 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2587 | 11.1 | 7.6525 | 25 | 13.7684 | 9.2145 | 9.0783 | 56 | 2587 | 111.2316 | 53.1158 | 86.2316 | 48.1158 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2588 | 10.7 | 7.6578 | 25 | 13.7718 | 9.2149 | 9.0789 | 56 | 2588 | 111.2282 | 53.1141 | 86.2282 | 48.1141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2589 | 9.7 | 7.663 | 25 | 13.7753 | 9.2153 | 9.0796 | 56 | 2589 | 111.2247 | 53.1123 | 86.2247 | 48.1123 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2590 | 9 | 7.6682 | 25 | 13.7788 | 9.2157 | 9.0802 | 56 | 2590 | 111.2212 | 53.1106 | 86.2212 | 48.1106 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2591 | 8.2 | 7.6734 | 25 | 13.7823 | 9.2161 | 9.0808 | 56 | 2591 | 111.2177 | 53.1089 | 86.2177 | 48.1089 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2592 | 7.7 | 7.6786 | 25 | 13.7858 | 9.2164 | 9.0814 | 56 | 2592 | 111.2142 | 53.1071 | 86.2142 | 48.1071 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2593 | 7.3 | 7.6838 | 25 | 13.7892 | 9.2168 | 9.0821 | 56 | 2593 | 111.2108 | 53.1054 | 86.2108 | 48.1054 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2594 | 6.6 | 7.6891 | 25 | 13.7927 | 9.2172 | 9.0827 | 56 | 2594 | 111.2073 | 53.1036 | 86.2073 | 48.1036 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2595 | 6.2 | 7.6943 | 25 | 13.7962 | 9.2176 | 9.0833 | 56 | 2595 | 111.2038 | 53.1019 | 86.2038 | 48.1019 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2596 | 6.1 | 7.6995 | 25 | 13.7997 | 9.218 | 9.0839 | 56 | 2596 | 111.2003 | 53.1002 | 86.2003 | 48.1002 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2597 | 5.8 | 7.7047 | 25 | 13.8032 | 9.2183 | 9.0846 | 56 | 2597 | 111.1968 | 53.0984 | 86.1968 | 48.0984 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2598 | 5.9 | 7.71 | 25 | 13.8066 | 9.2187 | 9.0852 | 56 | 2598 | 111.1934 | 53.0967 | 86.1934 | 48.0967 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2599 | 5.2 | 7.7152 | 25 | 13.8101 | 9.2191 | 9.0858 | 56 | 2599 | 111.1899 | 53.0949 | 86.1899 | 48.0949 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2600 | 5.1 | 7.7204 | 25 | 13.8136 | 9.2195 | 9.0864 | 56 | 2600 | 111.1864 | 53.0932 | 86.1864 | 48.0932 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2601 | 6.1 | 7.7256 | 25 | 13.8171 | 9.2199 | 9.0871 | 56 | 2601 | 111.1829 | 53.0915 | 86.1829 | 48.0915 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2602 | 7.5 | 7.7309 | 25 | 13.8206 | 9.2203 | 9.0877 | 56 | 2602 | 111.1794 | 53.0897 | 86.1794 | 48.0897 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2603 | 9 | 7.7361 | 25 | 13.8241 | 9.2206 | 9.0883 | 56 | 2603 | 111.1759 | 53.088 | 86.1759 | 48.088 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2604 | 10 | 7.7413 | 25 | 13.8275 | 9.221 | 9.089 | 56 | 2604 | 111.1725 | 53.0862 | 86.1725 | 48.0862 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2605 | 11.7 | 7.7465 | 25 | 13.831 | 9.2214 | 9.0896 | 56 | 2605 | 111.169 | 53.0845 | 86.169 | 48.0845 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2606 | 13.6 | 7.7518 | 25 | 13.8345 | 9.2218 | 9.0902 | 56 | 2606 | 111.1655 | 53.0827 | 86.1655 | 48.0827 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2607 | 15.4 | 7.757 | 25 | 13.838 | 9.2222 | 9.0908 | 56 | 2607 | 111.162 | 53.081 | 86.162 | 48.081 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2608 | 16.7 | 7.7622 | 25 | 13.8415 | 9.2226 | 9.0915 | 56 | 2608 | 111.1585 | 53.0793 | 86.1585 | 48.0793 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2609 | 17.1 | 7.7675 | 25 | 13.845 | 9.2229 | 9.0921 | 56 | 2609 | 111.155 | 53.0775 | 86.155 | 48.0775 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2610 | 16.7 | 7.7727 | 25 | 13.8485 | 9.2233 | 9.0927 | 56 | 2610 | 111.1515 | 53.0758 | 86.1515 | 48.0758 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2611 | 16.1 | 7.7779 | 25 | 13.852 | 9.2237 | 9.0934 | 56 | 2611 | 111.148 | 53.074 | 86.148 | 48.074 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2612 | 16 | 7.7832 | 25 | 13.8555 | 9.2241 | 9.094 | 56 | 2612 | 111.1445 | 53.0723 | 86.1445 | 48.0723 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2613 | 15 | 7.7884 | 25 | 13.8589 | 9.2245 | 9.0946 | 56 | 2613 | 111.1411 | 53.0705 | 86.1411 | 48.0705 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2614 | 13.3 | 7.7937 | 25 | 13.8624 | 9.2249 | 9.0952 | 56 | 2614 | 111.1376 | 53.0688 | 86.1376 | 48.0688 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2615 | 12 | 7.7989 | 25 | 13.8659 | 9.2253 | 9.0959 | 56 | 2615 | 111.1341 | 53.067 | 86.1341 | 48.067 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2616 | 10.6 | 7.8041 | 25 | 13.8694 | 9.2256 | 9.0965 | 56 | 2616 | 111.1306 | 53.0653 | 86.1306 | 48.0653 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2617 | 10.4 | 7.8094 | 25 | 13.8729 | 9.226 | 9.0971 | 56 | 2617 | 111.1271 | 53.0635 | 86.1271 | 48.0635 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2618 | 10.3 | 7.8146 | 25 | 13.8764 | 9.2264 | 9.0978 | 56 | 2618 | 111.1236 | 53.0618 | 86.1236 | 48.0618 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2619 | 9.8 | 7.8199 | 25 | 13.8799 | 9.2268 | 9.0984 | 56 | 2619 | 111.1201 | 53.06 | 86.1201 | 48.06 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2620 | 9.5 | 7.8251 | 25 | 13.8834 | 9.2272 | 9.099 | 56 | 2620 | 111.1166 | 53.0583 | 86.1166 | 48.0583 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2621 | 9.3 | 7.8303 | 25 | 13.8869 | 9.2276 | 9.0996 | 56 | 2621 | 111.1131 | 53.0566 | 86.1131 | 48.0566 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2622 | 9 | 7.8356 | 25 | 13.8904 | 9.2279 | 9.1003 | 56 | 2622 | 111.1096 | 53.0548 | 86.1096 | 48.0548 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2623 | 8.5 | 7.8408 | 25 | 13.8939 | 9.2283 | 9.1009 | 56 | 2623 | 111.1061 | 53.0531 | 86.1061 | 48.0531 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2624 | 8.5 | 7.8461 | 25 | 13.8974 | 9.2287 | 9.1015 | 56 | 2624 | 111.1026 | 53.0513 | 86.1026 | 48.0513 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2625 | 9.2 | 7.8513 | 25 | 13.9009 | 9.2291 | 9.1022 | 56 | 2625 | 111.0991 | 53.0496 | 86.0991 | 48.0496 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2626 | 10.3 | 7.8566 | 25 | 13.9044 | 9.2295 | 9.1028 | 56 | 2626 | 111.0956 | 53.0478 | 86.0956 | 48.0478 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2627 | 12 | 7.8618 | 25 | 13.9079 | 9.2299 | 9.1034 | 56 | 2627 | 111.0921 | 53.0461 | 86.0921 | 48.0461 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2628 | 14.1 | 7.8671 | 25 | 13.9114 | 9.2303 | 9.104 | 56 | 2628 | 111.0886 | 53.0443 | 86.0886 | 48.0443 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2629 | 15.7 | 7.8723 | 25 | 13.9149 | 9.2306 | 9.1047 | 56 | 2629 | 111.0851 | 53.0426 | 86.0851 | 48.0426 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2630 | 17 | 7.8776 | 25 | 13.9184 | 9.231 | 9.1053 | 56 | 2630 | 111.0816 | 53.0408 | 86.0816 | 48.0408 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2631 | 17.8 | 7.8828 | 25 | 13.9219 | 9.2314 | 9.1059 | 56 | 2631 | 111.0781 | 53.0391 | 86.0781 | 48.0391 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2632 | 18.7 | 7.8881 | 25 | 13.9254 | 9.2318 | 9.1066 | 56 | 2632 | 111.0746 | 53.0373 | 86.0746 | 48.0373 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2633 | 18.6 | 7.8933 | 25 | 13.9289 | 9.2322 | 9.1072 | 56 | 2633 | 111.0711 | 53.0356 | 86.0711 | 48.0356 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2634 | 18.3 | 7.8986 | 25 | 13.9324 | 9.2326 | 9.1078 | 56 | 2634 | 111.0676 | 53.0338 | 86.0676 | 48.0338 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2635 | 17.7 | 7.9038 | 25 | 13.9359 | 9.2329 | 9.1085 | 56 | 2635 | 111.0641 | 53.0321 | 86.0641 | 48.0321 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2636 | 16.7 | 7.9091 | 25 | 13.9394 | 9.2333 | 9.1091 | 56 | 2636 | 111.0606 | 53.0303 | 86.0606 | 48.0303 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2637 | 15.4 | 7.9144 | 25 | 13.9429 | 9.2337 | 9.1097 | 56 | 2637 | 111.0571 | 53.0285 | 86.0571 | 48.0285 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2638 | 13.9 | 7.9196 | 25 | 13.9464 | 9.2341 | 9.1104 | 56 | 2638 | 111.0536 | 53.0268 | 86.0536 | 48.0268 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2639 | 13.2 | 7.9249 | 25 | 13.9499 | 9.2345 | 9.111 | 56 | 2639 | 111.0501 | 53.025 | 86.0501 | 48.025 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2640 | 12.6 | 7.9301 | 25 | 13.9534 | 9.2349 | 9.1116 | 56 | 2640 | 111.0466 | 53.0233 | 86.0466 | 48.0233 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2641 | 12.1 | 7.9354 | 25 | 13.9569 | 9.2353 | 9.1122 | 56 | 2641 | 111.0431 | 53.0215 | 86.0431 | 48.0215 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2642 | 11.9 | 7.9407 | 25 | 13.9604 | 9.2356 | 9.1129 | 56 | 2642 | 111.0396 | 53.0198 | 86.0396 | 48.0198 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2643 | 11.9 | 7.9459 | 25 | 13.9639 | 9.236 | 9.1135 | 56 | 2643 | 111.0361 | 53.018 | 86.0361 | 48.018 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2644 | 11.6 | 7.9512 | 25 | 13.9675 | 9.2364 | 9.1141 | 56 | 2644 | 111.0325 | 53.0163 | 86.0325 | 48.0163 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2645 | 11.4 | 7.9565 | 25 | 13.971 | 9.2368 | 9.1148 | 56 | 2645 | 111.029 | 53.0145 | 86.029 | 48.0145 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2646 | 11.3 | 7.9617 | 25 | 13.9745 | 9.2372 | 9.1154 | 56 | 2646 | 111.0255 | 53.0128 | 86.0255 | 48.0128 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2647 | 10.9 | 7.967 | 25 | 13.978 | 9.2376 | 9.116 | 56 | 2647 | 111.022 | 53.011 | 86.022 | 48.011 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2648 | 10.8 | 7.9722 | 25 | 13.9815 | 9.238 | 9.1167 | 56 | 2648 | 111.0185 | 53.0093 | 86.0185 | 48.0093 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2649 | 10.7 | 7.9775 | 25 | 13.985 | 9.2384 | 9.1173 | 56 | 2649 | 111.015 | 53.0075 | 86.015 | 48.0075 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2650 | 10.9 | 7.9828 | 25 | 13.9885 | 9.2387 | 9.1179 | 56 | 2650 | 111.0115 | 53.0057 | 86.0115 | 48.0057 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2651 | 11.1 | 7.9881 | 25 | 13.992 | 9.2391 | 9.1186 | 56 | 2651 | 111.008 | 53.004 | 86.008 | 48.004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2652 | 11.4 | 7.9933 | 25 | 13.9955 | 9.2395 | 9.1192 | 56 | 2652 | 111.0045 | 53.0022 | 86.0045 | 48.0022 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2653 | 11.8 | 7.9986 | 25 | 13.9991 | 9.2399 | 9.1198 | 56 | 2653 | 111.0009 | 53.0005 | 86.0009 | 48.0005 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2654 | 12.8 | 8.0039 | 25 | 14.0026 | 9.2403 | 9.1205 | 56 | 2654 | 110.9974 | 52.9987 | 85.9974 | 47.9987 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2655 | 12.9 | 8.0091 | 25 | 14.0061 | 9.2407 | 9.1211 | 56 | 2655 | 110.9939 | 52.997 | 85.9939 | 47.997 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2656 | 14.3 | 8.0144 | 25 | 14.0096 | 9.2411 | 9.1217 | 56 | 2656 | 110.9904 | 52.9952 | 85.9904 | 47.9952 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2657 | 16.1 | 8.0197 | 25 | 14.0131 | 9.2414 | 9.1224 | 56 | 2657 | 110.9869 | 52.9934 | 85.9869 | 47.9934 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2658 | 16.7 | 8.025 | 25 | 14.0166 | 9.2418 | 9.123 | 56 | 2658 | 110.9834 | 52.9917 | 85.9834 | 47.9917 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2659 | 15.8 | 8.0302 | 25 | 14.0202 | 9.2422 | 9.1236 | 56 | 2659 | 110.9798 | 52.9899 | 85.9798 | 47.9899 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2660 | 14.4 | 8.0355 | 25 | 14.0237 | 9.2426 | 9.1243 | 56 | 2660 | 110.9763 | 52.9882 | 85.9763 | 47.9882 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2661 | 13.7 | 8.0408 | 25 | 14.0272 | 9.243 | 9.1249 | 56 | 2661 | 110.9728 | 52.9864 | 85.9728 | 47.9864 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2662 | 13.3 | 8.0461 | 25 | 14.0307 | 9.2434 | 9.1255 | 56 | 2662 | 110.9693 | 52.9846 | 85.9693 | 47.9846 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2663 | 12.9 | 8.0513 | 25 | 14.0342 | 9.2438 | 9.1262 | 56 | 2663 | 110.9658 | 52.9829 | 85.9658 | 47.9829 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2664 | 12.1 | 8.0566 | 25 | 14.0377 | 9.2442 | 9.1268 | 56 | 2664 | 110.9623 | 52.9811 | 85.9623 | 47.9811 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2665 | 11.7 | 8.0619 | 25 | 14.0413 | 9.2445 | 9.1274 | 56 | 2665 | 110.9587 | 52.9794 | 85.9587 | 47.9794 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2666 | 11.4 | 8.0672 | 25 | 14.0448 | 9.2449 | 9.1281 | 56 | 2666 | 110.9552 | 52.9776 | 85.9552 | 47.9776 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2667 | 11.1 | 8.0725 | 25 | 14.0483 | 9.2453 | 9.1287 | 56 | 2667 | 110.9517 | 52.9758 | 85.9517 | 47.9758 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2668 | 10.9 | 8.0777 | 25 | 14.0518 | 9.2457 | 9.1293 | 56 | 2668 | 110.9482 | 52.9741 | 85.9482 | 47.9741 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2669 | 10.6 | 8.083 | 25 | 14.0553 | 9.2461 | 9.13 | 56 | 2669 | 110.9447 | 52.9723 | 85.9447 | 47.9723 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2670 | 10.4 | 8.0883 | 25 | 14.0589 | 9.2465 | 9.1306 | 56 | 2670 | 110.9411 | 52.9706 | 85.9411 | 47.9706 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2671 | 10.5 | 8.0936 | 25 | 14.0624 | 9.2469 | 9.1312 | 56 | 2671 | 110.9376 | 52.9688 | 85.9376 | 47.9688 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2672 | 10.5 | 8.0989 | 25 | 14.0659 | 9.2473 | 9.1319 | 56 | 2672 | 110.9341 | 52.967 | 85.9341 | 47.967 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2673 | 10.6 | 8.1042 | 25 | 14.0694 | 9.2476 | 9.1325 | 56 | 2673 | 110.9306 | 52.9653 | 85.9306 | 47.9653 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2674 | 11.1 | 8.1094 | 25 | 14.073 | 9.248 | 9.1331 | 56 | 2674 | 110.927 | 52.9635 | 85.927 | 47.9635 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2675 | 11.9 | 8.1147 | 25 | 14.0765 | 9.2484 | 9.1338 | 56 | 2675 | 110.9235 | 52.9618 | 85.9235 | 47.9618 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2676 | 13.2 | 8.12 | 25 | 14.08 | 9.2488 | 9.1344 | 56 | 2676 | 110.92 | 52.96 | 85.92 | 47.96 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2677 | 14.9 | 8.1253 | 25 | 14.0835 | 9.2492 | 9.135 | 56 | 2677 | 110.9165 | 52.9582 | 85.9165 | 47.9582 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2678 | 16.2 | 8.1306 | 25 | 14.0871 | 9.2496 | 9.1357 | 56 | 2678 | 110.9129 | 52.9565 | 85.9129 | 47.9565 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2679 | 17.3 | 8.1359 | 25 | 14.0906 | 9.25 | 9.1363 | 56 | 2679 | 110.9094 | 52.9547 | 85.9094 | 47.9547 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2680 | 18.1 | 8.1412 | 25 | 14.0941 | 9.2504 | 9.1369 | 56 | 2680 | 110.9059 | 52.9529 | 85.9059 | 47.9529 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2681 | 18 | 8.1465 | 25 | 14.0976 | 9.2507 | 9.1376 | 56 | 2681 | 110.9024 | 52.9512 | 85.9024 | 47.9512 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2682 | 18.2 | 8.1518 | 25 | 14.1012 | 9.2511 | 9.1382 | 56 | 2682 | 110.8988 | 52.9494 | 85.8988 | 47.9494 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2683 | 17.7 | 8.157 | 25 | 14.1047 | 9.2515 | 9.1388 | 56 | 2683 | 110.8953 | 52.9477 | 85.8953 | 47.9477 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2684 | 16.6 | 8.1623 | 25 | 14.1082 | 9.2519 | 9.1395 | 56 | 2684 | 110.8918 | 52.9459 | 85.8918 | 47.9459 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2685 | 15.2 | 8.1676 | 25 | 14.1118 | 9.2523 | 9.1401 | 56 | 2685 | 110.8882 | 52.9441 | 85.8882 | 47.9441 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2686 | 14 | 8.1729 | 25 | 14.1153 | 9.2527 | 9.1408 | 56 | 2686 | 110.8847 | 52.9424 | 85.8847 | 47.9424 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2687 | 12.6 | 8.1782 | 25 | 14.1188 | 9.2531 | 9.1414 | 56 | 2687 | 110.8812 | 52.9406 | 85.8812 | 47.9406 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2688 | 11.9 | 8.1835 | 25 | 14.1223 | 9.2535 | 9.142 | 56 | 2688 | 110.8777 | 52.9388 | 85.8777 | 47.9388 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2689 | 11.2 | 8.1888 | 25 | 14.1259 | 9.2538 | 9.1427 | 56 | 2689 | 110.8741 | 52.9371 | 85.8741 | 47.9371 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2690 | 10.9 | 8.1941 | 25 | 14.1294 | 9.2542 | 9.1433 | 56 | 2690 | 110.8706 | 52.9353 | 85.8706 | 47.9353 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2691 | 10.4 | 8.1994 | 25 | 14.1329 | 9.2546 | 9.1439 | 56 | 2691 | 110.8671 | 52.9335 | 85.8671 | 47.9335 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2692 | 10.3 | 8.2047 | 25 | 14.1365 | 9.255 | 9.1446 | 56 | 2692 | 110.8635 | 52.9318 | 85.8635 | 47.9318 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2693 | 9.6 | 8.21 | 25 | 14.14 | 9.2554 | 9.1452 | 56 | 2693 | 110.86 | 52.93 | 85.86 | 47.93 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2694 | 9.2 | 8.2153 | 25 | 14.1435 | 9.2558 | 9.1458 | 56 | 2694 | 110.8565 | 52.9282 | 85.8565 | 47.9282 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2695 | 8.8 | 8.2206 | 25 | 14.1471 | 9.2562 | 9.1465 | 56 | 2695 | 110.8529 | 52.9265 | 85.8529 | 47.9265 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2696 | 8.9 | 8.2259 | 25 | 14.1506 | 9.2566 | 9.1471 | 56 | 2696 | 110.8494 | 52.9247 | 85.8494 | 47.9247 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2697 | 9.5 | 8.2312 | 25 | 14.1541 | 9.257 | 9.1477 | 56 | 2697 | 110.8459 | 52.9229 | 85.8459 | 47.9229 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2698 | 10.1 | 8.2365 | 25 | 14.1577 | 9.2573 | 9.1484 | 56 | 2698 | 110.8423 | 52.9212 | 85.8423 | 47.9212 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2699 | 11.4 | 8.2418 | 25 | 14.1612 | 9.2577 | 9.149 | 56 | 2699 | 110.8388 | 52.9194 | 85.8388 | 47.9194 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2700 | 13.2 | 8.2471 | 25 | 14.1647 | 9.2581 | 9.1497 | 56 | 2700 | 110.8353 | 52.9176 | 85.8353 | 47.9176 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2701 | 13.7 | 8.2524 | 25 | 14.1683 | 9.2585 | 9.1503 | 56 | 2701 | 110.8317 | 52.9159 | 85.8317 | 47.9159 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2702 | 13.3 | 8.2577 | 25 | 14.1718 | 9.2589 | 9.1509 | 56 | 2702 | 110.8282 | 52.9141 | 85.8282 | 47.9141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2703 | 13.7 | 8.263 | 25 | 14.1754 | 9.2593 | 9.1516 | 56 | 2703 | 110.8246 | 52.9123 | 85.8246 | 47.9123 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2704 | 14.1 | 8.2683 | 25 | 14.1789 | 9.2597 | 9.1522 | 56 | 2704 | 110.8211 | 52.9106 | 85.8211 | 47.9106 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2705 | 13.3 | 8.2736 | 25 | 14.1824 | 9.2601 | 9.1528 | 56 | 2705 | 110.8176 | 52.9088 | 85.8176 | 47.9088 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2706 | 12.8 | 8.2789 | 25 | 14.186 | 9.2605 | 9.1535 | 56 | 2706 | 110.814 | 52.907 | 85.814 | 47.907 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2707 | 12.5 | 8.2843 | 25 | 14.1895 | 9.2608 | 9.1541 | 56 | 2707 | 110.8105 | 52.9052 | 85.8105 | 47.9052 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2708 | 11 | 8.2896 | 25 | 14.193 | 9.2612 | 9.1547 | 56 | 2708 | 110.807 | 52.9035 | 85.807 | 47.9035 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2709 | 10.6 | 8.2949 | 25 | 14.1966 | 9.2616 | 9.1554 | 56 | 2709 | 110.8034 | 52.9017 | 85.8034 | 47.9017 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2710 | 10.2 | 8.3002 | 25 | 14.2001 | 9.262 | 9.156 | 56 | 2710 | 110.7999 | 52.8999 | 85.7999 | 47.8999 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2711 | 10 | 8.3055 | 25 | 14.2037 | 9.2624 | 9.1567 | 56 | 2711 | 110.7963 | 52.8982 | 85.7963 | 47.8982 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2712 | 9.8 | 8.3108 | 25 | 14.2072 | 9.2628 | 9.1573 | 56 | 2712 | 110.7928 | 52.8964 | 85.7928 | 47.8964 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2713 | 9.1 | 8.3161 | 25 | 14.2107 | 9.2632 | 9.1579 | 56 | 2713 | 110.7893 | 52.8946 | 85.7893 | 47.8946 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2714 | 8.3 | 8.3214 | 25 | 14.2143 | 9.2636 | 9.1586 | 56 | 2714 | 110.7857 | 52.8929 | 85.7857 | 47.8929 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2715 | 7.8 | 8.3267 | 25 | 14.2178 | 9.264 | 9.1592 | 56 | 2715 | 110.7822 | 52.8911 | 85.7822 | 47.8911 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2716 | 7.4 | 8.3321 | 25 | 14.2214 | 9.2644 | 9.1598 | 56 | 2716 | 110.7786 | 52.8893 | 85.7786 | 47.8893 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2717 | 6.3 | 8.3374 | 25 | 14.2249 | 9.2647 | 9.1605 | 56 | 2717 | 110.7751 | 52.8875 | 85.7751 | 47.8875 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2718 | 5.6 | 8.3427 | 25 | 14.2285 | 9.2651 | 9.1611 | 56 | 2718 | 110.7715 | 52.8858 | 85.7715 | 47.8858 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2719 | 6 | 8.348 | 25 | 14.232 | 9.2655 | 9.1618 | 56 | 2719 | 110.768 | 52.884 | 85.768 | 47.884 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2720 | 6.3 | 8.3533 | 25 | 14.2355 | 9.2659 | 9.1624 | 56 | 2720 | 110.7645 | 52.8822 | 85.7645 | 47.8822 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2721 | 6.5 | 8.3586 | 25 | 14.2391 | 9.2663 | 9.163 | 56 | 2721 | 110.7609 | 52.8805 | 85.7609 | 47.8805 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2722 | 6.9 | 8.3639 | 25 | 14.2426 | 9.2667 | 9.1637 | 56 | 2722 | 110.7574 | 52.8787 | 85.7574 | 47.8787 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2723 | 7.8 | 8.3693 | 25 | 14.2462 | 9.2671 | 9.1643 | 56 | 2723 | 110.7538 | 52.8769 | 85.7538 | 47.8769 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2724 | 8.5 | 8.3746 | 25 | 14.2497 | 9.2675 | 9.165 | 56 | 2724 | 110.7503 | 52.8751 | 85.7503 | 47.8751 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2725 | 9.9 | 8.3799 | 25 | 14.2533 | 9.2679 | 9.1656 | 56 | 2725 | 110.7467 | 52.8734 | 85.7467 | 47.8734 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2726 | 10 | 8.3852 | 25 | 14.2568 | 9.2682 | 9.1662 | 56 | 2726 | 110.7432 | 52.8716 | 85.7432 | 47.8716 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2727 | 9.3 | 8.3905 | 25 | 14.2604 | 9.2686 | 9.1669 | 56 | 2727 | 110.7396 | 52.8698 | 85.7396 | 47.8698 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2728 | 9.1 | 8.3959 | 25 | 14.2639 | 9.269 | 9.1675 | 56 | 2728 | 110.7361 | 52.868 | 85.7361 | 47.868 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2729 | 9.3 | 8.4012 | 25 | 14.2675 | 9.2694 | 9.1681 | 56 | 2729 | 110.7325 | 52.8663 | 85.7325 | 47.8663 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2730 | 9.9 | 8.4065 | 25 | 14.271 | 9.2698 | 9.1688 | 56 | 2730 | 110.729 | 52.8645 | 85.729 | 47.8645 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2731 | 10.2 | 8.4118 | 25 | 14.2746 | 9.2702 | 9.1694 | 56 | 2731 | 110.7254 | 52.8627 | 85.7254 | 47.8627 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2732 | 10 | 8.4172 | 25 | 14.2781 | 9.2706 | 9.1701 | 56 | 2732 | 110.7219 | 52.8609 | 85.7219 | 47.8609 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2733 | 9.5 | 8.4225 | 25 | 14.2816 | 9.271 | 9.1707 | 56 | 2733 | 110.7184 | 52.8592 | 85.7184 | 47.8592 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2734 | 9.1 | 8.4278 | 25 | 14.2852 | 9.2714 | 9.1713 | 56 | 2734 | 110.7148 | 52.8574 | 85.7148 | 47.8574 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2735 | 9.1 | 8.4331 | 25 | 14.2887 | 9.2718 | 9.172 | 56 | 2735 | 110.7113 | 52.8556 | 85.7113 | 47.8556 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2736 | 9.1 | 8.4384 | 25 | 14.2923 | 9.2722 | 9.1726 | 56 | 2736 | 110.7077 | 52.8539 | 85.7077 | 47.8539 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2737 | 9.1 | 8.4438 | 25 | 14.2958 | 9.2725 | 9.1733 | 56 | 2737 | 110.7042 | 52.8521 | 85.7042 | 47.8521 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2738 | 8.9 | 8.4491 | 25 | 14.2994 | 9.2729 | 9.1739 | 56 | 2738 | 110.7006 | 52.8503 | 85.7006 | 47.8503 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2739 | 8.7 | 8.4544 | 25 | 14.303 | 9.2733 | 9.1745 | 56 | 2739 | 110.697 | 52.8485 | 85.697 | 47.8485 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2740 | 8.6 | 8.4598 | 25 | 14.3065 | 9.2737 | 9.1752 | 56 | 2740 | 110.6935 | 52.8467 | 85.6935 | 47.8467 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2741 | 8.3 | 8.4651 | 25 | 14.3101 | 9.2741 | 9.1758 | 56 | 2741 | 110.6899 | 52.845 | 85.6899 | 47.845 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2742 | 7.7 | 8.4704 | 25 | 14.3136 | 9.2745 | 9.1764 | 56 | 2742 | 110.6864 | 52.8432 | 85.6864 | 47.8432 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2743 | 7.6 | 8.4757 | 25 | 14.3172 | 9.2749 | 9.1771 | 56 | 2743 | 110.6828 | 52.8414 | 85.6828 | 47.8414 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2744 | 7.6 | 8.4811 | 25 | 14.3207 | 9.2753 | 9.1777 | 56 | 2744 | 110.6793 | 52.8396 | 85.6793 | 47.8396 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2745 | 8 | 8.4864 | 25 | 14.3243 | 9.2757 | 9.1784 | 56 | 2745 | 110.6757 | 52.8379 | 85.6757 | 47.8379 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2746 | 8.7 | 8.4917 | 25 | 14.3278 | 9.2761 | 9.179 | 56 | 2746 | 110.6722 | 52.8361 | 85.6722 | 47.8361 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2747 | 9 | 8.4971 | 25 | 14.3314 | 9.2765 | 9.1796 | 56 | 2747 | 110.6686 | 52.8343 | 85.6686 | 47.8343 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2748 | 10.8 | 8.5024 | 25 | 14.3349 | 9.2768 | 9.1803 | 56 | 2748 | 110.6651 | 52.8325 | 85.6651 | 47.8325 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2749 | 12.8 | 8.5077 | 25 | 14.3385 | 9.2772 | 9.1809 | 56 | 2749 | 110.6615 | 52.8308 | 85.6615 | 47.8308 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2750 | 14.5 | 8.5131 | 25 | 14.342 | 9.2776 | 9.1816 | 56 | 2750 | 110.658 | 52.829 | 85.658 | 47.829 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2751 | 15.3 | 8.5184 | 25 | 14.3456 | 9.278 | 9.1822 | 56 | 2751 | 110.6544 | 52.8272 | 85.6544 | 47.8272 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2752 | 16.5 | 8.5237 | 25 | 14.3491 | 9.2784 | 9.1828 | 56 | 2752 | 110.6509 | 52.8254 | 85.6509 | 47.8254 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2753 | 17.2 | 8.5291 | 25 | 14.3527 | 9.2788 | 9.1835 | 56 | 2753 | 110.6473 | 52.8236 | 85.6473 | 47.8236 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2754 | 17 | 8.5344 | 25 | 14.3563 | 9.2792 | 9.1841 | 56 | 2754 | 110.6437 | 52.8219 | 85.6437 | 47.8219 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2755 | 16.6 | 8.5397 | 25 | 14.3598 | 9.2796 | 9.1848 | 56 | 2755 | 110.6402 | 52.8201 | 85.6402 | 47.8201 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2756 | 15.4 | 8.5451 | 25 | 14.3634 | 9.28 | 9.1854 | 56 | 2756 | 110.6366 | 52.8183 | 85.6366 | 47.8183 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2757 | 14 | 8.5504 | 25 | 14.3669 | 9.2804 | 9.186 | 56 | 2757 | 110.6331 | 52.8165 | 85.6331 | 47.8165 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2758 | 12.2 | 8.5557 | 25 | 14.3705 | 9.2808 | 9.1867 | 56 | 2758 | 110.6295 | 52.8148 | 85.6295 | 47.8148 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2759 | 10.6 | 8.5611 | 25 | 14.374 | 9.2811 | 9.1873 | 56 | 2759 | 110.626 | 52.813 | 85.626 | 47.813 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2760 | 9.5 | 8.5664 | 25 | 14.3776 | 9.2815 | 9.188 | 56 | 2760 | 110.6224 | 52.8112 | 85.6224 | 47.8112 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2761 | 8.7 | 8.5717 | 25 | 14.3812 | 9.2819 | 9.1886 | 56 | 2761 | 110.6188 | 52.8094 | 85.6188 | 47.8094 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2762 | 8 | 8.5771 | 25 | 14.3847 | 9.2823 | 9.1892 | 56 | 2762 | 110.6153 | 52.8076 | 85.6153 | 47.8076 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2763 | 7.2 | 8.5824 | 25 | 14.3883 | 9.2827 | 9.1899 | 56 | 2763 | 110.6117 | 52.8059 | 85.6117 | 47.8059 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2764 | 7.1 | 8.5878 | 25 | 14.3918 | 9.2831 | 9.1905 | 56 | 2764 | 110.6082 | 52.8041 | 85.6082 | 47.8041 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2765 | 7 | 8.5931 | 25 | 14.3954 | 9.2835 | 9.1912 | 56 | 2765 | 110.6046 | 52.8023 | 85.6046 | 47.8023 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2766 | 7 | 8.5984 | 25 | 14.399 | 9.2839 | 9.1918 | 56 | 2766 | 110.601 | 52.8005 | 85.601 | 47.8005 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2767 | 6.9 | 8.6038 | 25 | 14.4025 | 9.2843 | 9.1925 | 56 | 2767 | 110.5975 | 52.7987 | 85.5975 | 47.7987 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2768 | 7.2 | 8.6091 | 25 | 14.4061 | 9.2847 | 9.1931 | 56 | 2768 | 110.5939 | 52.797 | 85.5939 | 47.797 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2769 | 8.3 | 8.6145 | 25 | 14.4096 | 9.2851 | 9.1937 | 56 | 2769 | 110.5904 | 52.7952 | 85.5904 | 47.7952 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2770 | 9.4 | 8.6198 | 25 | 14.4132 | 9.2855 | 9.1944 | 56 | 2770 | 110.5868 | 52.7934 | 85.5868 | 47.7934 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2771 | 10.6 | 8.6251 | 25 | 14.4168 | 9.2858 | 9.195 | 56 | 2771 | 110.5832 | 52.7916 | 85.5832 | 47.7916 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2772 | 12.6 | 8.6305 | 25 | 14.4203 | 9.2862 | 9.1957 | 56 | 2772 | 110.5797 | 52.7898 | 85.5797 | 47.7898 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2773 | 14.5 | 8.6358 | 25 | 14.4239 | 9.2866 | 9.1963 | 56 | 2773 | 110.5761 | 52.7881 | 85.5761 | 47.7881 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2774 | 16.2 | 8.6412 | 25 | 14.4275 | 9.287 | 9.1969 | 56 | 2774 | 110.5725 | 52.7863 | 85.5725 | 47.7863 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2775 | 17.7 | 8.6465 | 25 | 14.431 | 9.2874 | 9.1976 | 56 | 2775 | 110.569 | 52.7845 | 85.569 | 47.7845 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2776 | 18.7 | 8.6519 | 25 | 14.4346 | 9.2878 | 9.1982 | 56 | 2776 | 110.5654 | 52.7827 | 85.5654 | 47.7827 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2777 | 19.1 | 8.6572 | 25 | 14.4381 | 9.2882 | 9.1989 | 56 | 2777 | 110.5619 | 52.7809 | 85.5619 | 47.7809 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2778 | 18.9 | 8.6626 | 25 | 14.4417 | 9.2886 | 9.1995 | 56 | 2778 | 110.5583 | 52.7791 | 85.5583 | 47.7791 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2779 | 18.6 | 8.6679 | 25 | 14.4453 | 9.289 | 9.2001 | 56 | 2779 | 110.5547 | 52.7774 | 85.5547 | 47.7774 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2780 | 17.9 | 8.6732 | 25 | 14.4488 | 9.2894 | 9.2008 | 56 | 2780 | 110.5512 | 52.7756 | 85.5512 | 47.7756 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2781 | 16.4 | 8.6786 | 25 | 14.4524 | 9.2898 | 9.2014 | 56 | 2781 | 110.5476 | 52.7738 | 85.5476 | 47.7738 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2782 | 14.7 | 8.6839 | 25 | 14.456 | 9.2902 | 9.2021 | 56 | 2782 | 110.544 | 52.772 | 85.544 | 47.772 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2783 | 13 | 8.6893 | 25 | 14.4595 | 9.2905 | 9.2027 | 56 | 2783 | 110.5405 | 52.7702 | 85.5405 | 47.7702 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2784 | 11.3 | 8.6946 | 25 | 14.4631 | 9.2909 | 9.2034 | 56 | 2784 | 110.5369 | 52.7685 | 85.5369 | 47.7685 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2785 | 10.1 | 8.7 | 25 | 14.4667 | 9.2913 | 9.204 | 56 | 2785 | 110.5333 | 52.7667 | 85.5333 | 47.7667 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2786 | 9.4 | 8.7053 | 25 | 14.4702 | 9.2917 | 9.2046 | 56 | 2786 | 110.5298 | 52.7649 | 85.5298 | 47.7649 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2787 | 8.7 | 8.7107 | 25 | 14.4738 | 9.2921 | 9.2053 | 56 | 2787 | 110.5262 | 52.7631 | 85.5262 | 47.7631 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2788 | 8.7 | 8.716 | 25 | 14.4774 | 9.2925 | 9.2059 | 56 | 2788 | 110.5226 | 52.7613 | 85.5226 | 47.7613 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2789 | 8.6 | 8.7214 | 25 | 14.4809 | 9.2929 | 9.2066 | 56 | 2789 | 110.5191 | 52.7595 | 85.5191 | 47.7595 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2790 | 8.5 | 8.7267 | 25 | 14.4845 | 9.2933 | 9.2072 | 56 | 2790 | 110.5155 | 52.7578 | 85.5155 | 47.7578 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2791 | 8.2 | 8.7321 | 25 | 14.4881 | 9.2937 | 9.2079 | 56 | 2791 | 110.5119 | 52.756 | 85.5119 | 47.756 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2792 | 8.2 | 8.7374 | 25 | 14.4916 | 9.2941 | 9.2085 | 56 | 2792 | 110.5084 | 52.7542 | 85.5084 | 47.7542 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2793 | 9.8 | 8.7428 | 25 | 14.4952 | 9.2945 | 9.2091 | 56 | 2793 | 110.5048 | 52.7524 | 85.5048 | 47.7524 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2794 | 11.2 | 8.7481 | 25 | 14.4988 | 9.2949 | 9.2098 | 56 | 2794 | 110.5012 | 52.7506 | 85.5012 | 47.7506 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2795 | 13.1 | 8.7535 | 25 | 14.5023 | 9.2953 | 9.2104 | 56 | 2795 | 110.4977 | 52.7488 | 85.4977 | 47.7488 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2796 | 15 | 8.7588 | 25 | 14.5059 | 9.2956 | 9.2111 | 56 | 2796 | 110.4941 | 52.7471 | 85.4941 | 47.7471 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2797 | 16.6 | 8.7642 | 25 | 14.5095 | 9.296 | 9.2117 | 56 | 2797 | 110.4905 | 52.7453 | 85.4905 | 47.7453 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2798 | 17.9 | 8.7696 | 25 | 14.513 | 9.2964 | 9.2123 | 56 | 2798 | 110.487 | 52.7435 | 85.487 | 47.7435 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2799 | 19 | 8.7749 | 25 | 14.5166 | 9.2968 | 9.213 | 56 | 2799 | 110.4834 | 52.7417 | 85.4834 | 47.7417 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2800 | 19.5 | 8.7803 | 25 | 14.5202 | 9.2972 | 9.2136 | 56 | 2800 | 110.4798 | 52.7399 | 85.4798 | 47.7399 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2801 | 19 | 8.7856 | 25 | 14.5237 | 9.2976 | 9.2143 | 56 | 2801 | 110.4763 | 52.7381 | 85.4763 | 47.7381 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2802 | 18.6 | 8.791 | 25 | 14.5273 | 9.298 | 9.2149 | 56 | 2802 | 110.4727 | 52.7363 | 85.4727 | 47.7363 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2803 | 18.2 | 8.7963 | 25 | 14.5309 | 9.2984 | 9.2156 | 56 | 2803 | 110.4691 | 52.7346 | 85.4691 | 47.7346 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2804 | 17.7 | 8.8017 | 25 | 14.5345 | 9.2988 | 9.2162 | 56 | 2804 | 110.4655 | 52.7328 | 85.4655 | 47.7328 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2805 | 16.3 | 8.807 | 25 | 14.538 | 9.2992 | 9.2168 | 56 | 2805 | 110.462 | 52.731 | 85.462 | 47.731 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2806 | 13.8 | 8.8124 | 25 | 14.5416 | 9.2996 | 9.2175 | 56 | 2806 | 110.4584 | 52.7292 | 85.4584 | 47.7292 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2807 | 12.2 | 8.8178 | 25 | 14.5452 | 9.3 | 9.2181 | 56 | 2807 | 110.4548 | 52.7274 | 85.4548 | 47.7274 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2808 | 11.2 | 8.8231 | 25 | 14.5487 | 9.3004 | 9.2188 | 56 | 2808 | 110.4513 | 52.7256 | 85.4513 | 47.7256 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2809 | 10 | 8.8285 | 25 | 14.5523 | 9.3008 | 9.2194 | 56 | 2809 | 110.4477 | 52.7238 | 85.4477 | 47.7238 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2810 | 9.2 | 8.8338 | 25 | 14.5559 | 9.3011 | 9.2201 | 56 | 2810 | 110.4441 | 52.7221 | 85.4441 | 47.7221 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2811 | 8.5 | 8.8392 | 25 | 14.5595 | 9.3015 | 9.2207 | 56 | 2811 | 110.4405 | 52.7203 | 85.4405 | 47.7203 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2812 | 8.2 | 8.8445 | 25 | 14.563 | 9.3019 | 9.2213 | 56 | 2812 | 110.437 | 52.7185 | 85.437 | 47.7185 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2813 | 8 | 8.8499 | 25 | 14.5666 | 9.3023 | 9.222 | 56 | 2813 | 110.4334 | 52.7167 | 85.4334 | 47.7167 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2814 | 7.4 | 8.8553 | 25 | 14.5702 | 9.3027 | 9.2226 | 56 | 2814 | 110.4298 | 52.7149 | 85.4298 | 47.7149 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2815 | 6.6 | 8.8606 | 25 | 14.5737 | 9.3031 | 9.2233 | 56 | 2815 | 110.4263 | 52.7131 | 85.4263 | 47.7131 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2816 | 7.1 | 8.866 | 25 | 14.5773 | 9.3035 | 9.2239 | 56 | 2816 | 110.4227 | 52.7113 | 85.4227 | 47.7113 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2817 | 8.9 | 8.8713 | 25 | 14.5809 | 9.3039 | 9.2246 | 56 | 2817 | 110.4191 | 52.7096 | 85.4191 | 47.7096 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2818 | 10.4 | 8.8767 | 25 | 14.5845 | 9.3043 | 9.2252 | 56 | 2818 | 110.4155 | 52.7078 | 85.4155 | 47.7078 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2819 | 11.8 | 8.8821 | 25 | 14.588 | 9.3047 | 9.2258 | 56 | 2819 | 110.412 | 52.706 | 85.412 | 47.706 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2820 | 14.4 | 8.8874 | 25 | 14.5916 | 9.3051 | 9.2265 | 56 | 2820 | 110.4084 | 52.7042 | 85.4084 | 47.7042 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2821 | 16.1 | 8.8928 | 25 | 14.5952 | 9.3055 | 9.2271 | 56 | 2821 | 110.4048 | 52.7024 | 85.4048 | 47.7024 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2822 | 17.5 | 8.8982 | 25 | 14.5988 | 9.3059 | 9.2278 | 56 | 2822 | 110.4012 | 52.7006 | 85.4012 | 47.7006 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2823 | 18.1 | 8.9035 | 25 | 14.6023 | 9.3063 | 9.2284 | 56 | 2823 | 110.3977 | 52.6988 | 85.3977 | 47.6988 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2824 | 18.5 | 8.9089 | 25 | 14.6059 | 9.3067 | 9.2291 | 56 | 2824 | 110.3941 | 52.697 | 85.3941 | 47.697 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2825 | 18 | 8.9142 | 25 | 14.6095 | 9.307 | 9.2297 | 56 | 2825 | 110.3905 | 52.6953 | 85.3905 | 47.6953 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2826 | 17.6 | 8.9196 | 25 | 14.6131 | 9.3074 | 9.2304 | 56 | 2826 | 110.3869 | 52.6935 | 85.3869 | 47.6935 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2827 | 17 | 8.925 | 25 | 14.6166 | 9.3078 | 9.231 | 56 | 2827 | 110.3834 | 52.6917 | 85.3834 | 47.6917 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2828 | 17.4 | 8.9303 | 25 | 14.6202 | 9.3082 | 9.2316 | 56 | 2828 | 110.3798 | 52.6899 | 85.3798 | 47.6899 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2829 | 16.3 | 8.9357 | 25 | 14.6238 | 9.3086 | 9.2323 | 56 | 2829 | 110.3762 | 52.6881 | 85.3762 | 47.6881 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2830 | 13.3 | 8.9411 | 25 | 14.6274 | 9.309 | 9.2329 | 56 | 2830 | 110.3726 | 52.6863 | 85.3726 | 47.6863 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2831 | 10.4 | 8.9464 | 25 | 14.6309 | 9.3094 | 9.2336 | 56 | 2831 | 110.3691 | 52.6845 | 85.3691 | 47.6845 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2832 | 9.2 | 8.9518 | 25 | 14.6345 | 9.3098 | 9.2342 | 56 | 2832 | 110.3655 | 52.6827 | 85.3655 | 47.6827 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2833 | 8.4 | 8.9572 | 25 | 14.6381 | 9.3102 | 9.2349 | 56 | 2833 | 110.3619 | 52.6809 | 85.3619 | 47.6809 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2834 | 7.8 | 8.9625 | 25 | 14.6417 | 9.3106 | 9.2355 | 56 | 2834 | 110.3583 | 52.6792 | 85.3583 | 47.6792 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2835 | 7.2 | 8.9679 | 25 | 14.6453 | 9.311 | 9.2361 | 56 | 2835 | 110.3547 | 52.6774 | 85.3547 | 47.6774 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2836 | 6.7 | 8.9732 | 25 | 14.6488 | 9.3114 | 9.2368 | 56 | 2836 | 110.3512 | 52.6756 | 85.3512 | 47.6756 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2837 | 6 | 8.9786 | 25 | 14.6524 | 9.3118 | 9.2374 | 56 | 2837 | 110.3476 | 52.6738 | 85.3476 | 47.6738 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2838 | 5.6 | 8.984 | 25 | 14.656 | 9.3122 | 9.2381 | 56 | 2838 | 110.344 | 52.672 | 85.344 | 47.672 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2839 | 5.5 | 8.9893 | 25 | 14.6596 | 9.3126 | 9.2387 | 56 | 2839 | 110.3404 | 52.6702 | 85.3404 | 47.6702 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2840 | 6.1 | 8.9947 | 25 | 14.6631 | 9.3129 | 9.2394 | 56 | 2840 | 110.3369 | 52.6684 | 85.3369 | 47.6684 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2841 | 10.4 | 9.0001 | 25 | 14.6667 | 9.3133 | 9.24 | 56 | 2841 | 110.3333 | 52.6666 | 85.3333 | 47.6666 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2842 | 13.9 | 9.0055 | 25 | 14.6703 | 9.3137 | 9.2407 | 56 | 2842 | 110.3297 | 52.6648 | 85.3297 | 47.6648 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2843 | 16.6 | 9.0108 | 25 | 14.6739 | 9.3141 | 9.2413 | 56 | 2843 | 110.3261 | 52.6631 | 85.3261 | 47.6631 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2844 | 18.4 | 9.0162 | 25 | 14.6775 | 9.3145 | 9.2419 | 56 | 2844 | 110.3225 | 52.6613 | 85.3225 | 47.6613 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2845 | 19.2 | 9.0216 | 25 | 14.681 | 9.3149 | 9.2426 | 56 | 2845 | 110.319 | 52.6595 | 85.319 | 47.6595 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2846 | 19.7 | 9.0269 | 25 | 14.6846 | 9.3153 | 9.2432 | 56 | 2846 | 110.3154 | 52.6577 | 85.3154 | 47.6577 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2847 | 20 | 9.0323 | 25 | 14.6882 | 9.3157 | 9.2439 | 56 | 2847 | 110.3118 | 52.6559 | 85.3118 | 47.6559 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2848 | 19.5 | 9.0377 | 25 | 14.6918 | 9.3161 | 9.2445 | 56 | 2848 | 110.3082 | 52.6541 | 85.3082 | 47.6541 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2849 | 19.4 | 9.043 | 25 | 14.6954 | 9.3165 | 9.2452 | 56 | 2849 | 110.3046 | 52.6523 | 85.3046 | 47.6523 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2850 | 19.8 | 9.0484 | 25 | 14.6989 | 9.3169 | 9.2458 | 56 | 2850 | 110.3011 | 52.6505 | 85.3011 | 47.6505 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2851 | 19.3 | 9.0538 | 25 | 14.7025 | 9.3173 | 9.2465 | 56 | 2851 | 110.2975 | 52.6487 | 85.2975 | 47.6487 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2852 | 18.7 | 9.0591 | 25 | 14.7061 | 9.3177 | 9.2471 | 56 | 2852 | 110.2939 | 52.647 | 85.2939 | 47.647 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2853 | 17.5 | 9.0645 | 25 | 14.7097 | 9.3181 | 9.2477 | 56 | 2853 | 110.2903 | 52.6452 | 85.2903 | 47.6452 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2854 | 16.2 | 9.0699 | 25 | 14.7133 | 9.3185 | 9.2484 | 56 | 2854 | 110.2867 | 52.6434 | 85.2867 | 47.6434 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2855 | 14.7 | 9.0753 | 25 | 14.7168 | 9.3189 | 9.249 | 56 | 2855 | 110.2832 | 52.6416 | 85.2832 | 47.6416 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2856 | 13.5 | 9.0806 | 25 | 14.7204 | 9.3192 | 9.2497 | 56 | 2856 | 110.2796 | 52.6398 | 85.2796 | 47.6398 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2857 | 12.5 | 9.086 | 25 | 14.724 | 9.3196 | 9.2503 | 56 | 2857 | 110.276 | 52.638 | 85.276 | 47.638 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2858 | 11.3 | 9.0914 | 25 | 14.7276 | 9.32 | 9.251 | 56 | 2858 | 110.2724 | 52.6362 | 85.2724 | 47.6362 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2859 | 10 | 9.0967 | 25 | 14.7312 | 9.3204 | 9.2516 | 56 | 2859 | 110.2688 | 52.6344 | 85.2688 | 47.6344 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2860 | 9.5 | 9.1021 | 25 | 14.7347 | 9.3208 | 9.2523 | 56 | 2860 | 110.2653 | 52.6326 | 85.2653 | 47.6326 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2861 | 8.8 | 9.1075 | 25 | 14.7383 | 9.3212 | 9.2529 | 56 | 2861 | 110.2617 | 52.6308 | 85.2617 | 47.6308 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2862 | 8.5 | 9.1129 | 25 | 14.7419 | 9.3216 | 9.2535 | 56 | 2862 | 110.2581 | 52.629 | 85.2581 | 47.629 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2863 | 8.3 | 9.1182 | 25 | 14.7455 | 9.322 | 9.2542 | 56 | 2863 | 110.2545 | 52.6273 | 85.2545 | 47.6273 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2864 | 9.2 | 9.1236 | 25 | 14.7491 | 9.3224 | 9.2548 | 56 | 2864 | 110.2509 | 52.6255 | 85.2509 | 47.6255 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2865 | 10.7 | 9.129 | 25 | 14.7526 | 9.3228 | 9.2555 | 56 | 2865 | 110.2474 | 52.6237 | 85.2474 | 47.6237 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2866 | 12.3 | 9.1343 | 25 | 14.7562 | 9.3232 | 9.2561 | 56 | 2866 | 110.2438 | 52.6219 | 85.2438 | 47.6219 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2867 | 14.2 | 9.1397 | 25 | 14.7598 | 9.3236 | 9.2568 | 56 | 2867 | 110.2402 | 52.6201 | 85.2402 | 47.6201 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2868 | 15.8 | 9.1451 | 25 | 14.7634 | 9.324 | 9.2574 | 56 | 2868 | 110.2366 | 52.6183 | 85.2366 | 47.6183 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2869 | 16.6 | 9.1505 | 25 | 14.767 | 9.3244 | 9.2581 | 56 | 2869 | 110.233 | 52.6165 | 85.233 | 47.6165 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2870 | 16.6 | 9.1558 | 25 | 14.7706 | 9.3248 | 9.2587 | 56 | 2870 | 110.2294 | 52.6147 | 85.2294 | 47.6147 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2871 | 16.6 | 9.1612 | 25 | 14.7741 | 9.3252 | 9.2593 | 56 | 2871 | 110.2259 | 52.6129 | 85.2259 | 47.6129 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2872 | 16 | 9.1666 | 25 | 14.7777 | 9.3255 | 9.26 | 56 | 2872 | 110.2223 | 52.6111 | 85.2223 | 47.6111 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2873 | 16.2 | 9.172 | 25 | 14.7813 | 9.3259 | 9.2606 | 56 | 2873 | 110.2187 | 52.6093 | 85.2187 | 47.6093 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2874 | 15.3 | 9.1773 | 25 | 14.7849 | 9.3263 | 9.2613 | 56 | 2874 | 110.2151 | 52.6076 | 85.2151 | 47.6076 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2875 | 16.1 | 9.1827 | 25 | 14.7885 | 9.3267 | 9.2619 | 56 | 2875 | 110.2115 | 52.6058 | 85.2115 | 47.6058 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2876 | 16.5 | 9.1881 | 25 | 14.7921 | 9.3271 | 9.2626 | 56 | 2876 | 110.2079 | 52.604 | 85.2079 | 47.604 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2877 | 15.7 | 9.1935 | 25 | 14.7956 | 9.3275 | 9.2632 | 56 | 2877 | 110.2044 | 52.6022 | 85.2044 | 47.6022 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2878 | 13.6 | 9.1988 | 25 | 14.7992 | 9.3279 | 9.2639 | 56 | 2878 | 110.2008 | 52.6004 | 85.2008 | 47.6004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2879 | 12.7 | 9.2042 | 25 | 14.8028 | 9.3283 | 9.2645 | 56 | 2879 | 110.1972 | 52.5986 | 85.1972 | 47.5986 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2880 | 12.5 | 9.2096 | 25 | 14.8064 | 9.3287 | 9.2651 | 56 | 2880 | 110.1936 | 52.5968 | 85.1936 | 47.5968 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2881 | 12.4 | 9.215 | 25 | 14.81 | 9.3291 | 9.2658 | 56 | 2881 | 110.19 | 52.595 | 85.19 | 47.595 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2882 | 11.4 | 9.2203 | 25 | 14.8136 | 9.3295 | 9.2664 | 56 | 2882 | 110.1864 | 52.5932 | 85.1864 | 47.5932 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2883 | 10.6 | 9.2257 | 25 | 14.8171 | 9.3299 | 9.2671 | 56 | 2883 | 110.1829 | 52.5914 | 85.1829 | 47.5914 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2884 | 9.3 | 9.2311 | 25 | 14.8207 | 9.3303 | 9.2677 | 56 | 2884 | 110.1793 | 52.5896 | 85.1793 | 47.5896 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2885 | 7.9 | 9.2365 | 25 | 14.8243 | 9.3307 | 9.2684 | 56 | 2885 | 110.1757 | 52.5878 | 85.1757 | 47.5878 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2886 | 7.5 | 9.2418 | 25 | 14.8279 | 9.3311 | 9.269 | 56 | 2886 | 110.1721 | 52.5861 | 85.1721 | 47.5861 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2887 | 7.7 | 9.2472 | 25 | 14.8315 | 9.3315 | 9.2697 | 56 | 2887 | 110.1685 | 52.5843 | 85.1685 | 47.5843 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2888 | 8 | 9.2526 | 25 | 14.8351 | 9.3319 | 9.2703 | 56 | 2888 | 110.1649 | 52.5825 | 85.1649 | 47.5825 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2889 | 8.1 | 9.258 | 25 | 14.8386 | 9.3323 | 9.271 | 56 | 2889 | 110.1614 | 52.5807 | 85.1614 | 47.5807 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2890 | 7.3 | 9.2633 | 25 | 14.8422 | 9.3326 | 9.2716 | 56 | 2890 | 110.1578 | 52.5789 | 85.1578 | 47.5789 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2891 | 7.8 | 9.2687 | 25 | 14.8458 | 9.333 | 9.2722 | 56 | 2891 | 110.1542 | 52.5771 | 85.1542 | 47.5771 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2892 | 8.6 | 9.2741 | 25 | 14.8494 | 9.3334 | 9.2729 | 56 | 2892 | 110.1506 | 52.5753 | 85.1506 | 47.5753 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2893 | 9.5 | 9.2795 | 25 | 14.853 | 9.3338 | 9.2735 | 56 | 2893 | 110.147 | 52.5735 | 85.147 | 47.5735 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2894 | 10.3 | 9.2849 | 25 | 14.8566 | 9.3342 | 9.2742 | 56 | 2894 | 110.1434 | 52.5717 | 85.1434 | 47.5717 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2895 | 10.8 | 9.2902 | 25 | 14.8602 | 9.3346 | 9.2748 | 56 | 2895 | 110.1398 | 52.5699 | 85.1398 | 47.5699 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2896 | 11.4 | 9.2956 | 25 | 14.8637 | 9.335 | 9.2755 | 56 | 2896 | 110.1363 | 52.5681 | 85.1363 | 47.5681 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2897 | 12 | 9.301 | 25 | 14.8673 | 9.3354 | 9.2761 | 56 | 2897 | 110.1327 | 52.5663 | 85.1327 | 47.5663 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2898 | 12.2 | 9.3064 | 25 | 14.8709 | 9.3358 | 9.2768 | 56 | 2898 | 110.1291 | 52.5645 | 85.1291 | 47.5645 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2899 | 11.9 | 9.3117 | 25 | 14.8745 | 9.3362 | 9.2774 | 56 | 2899 | 110.1255 | 52.5628 | 85.1255 | 47.5628 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2900 | 11.4 | 9.3171 | 25 | 14.8781 | 9.3366 | 9.2781 | 56 | 2900 | 110.1219 | 52.561 | 85.1219 | 47.561 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2901 | 10.6 | 9.3225 | 25 | 14.8817 | 9.337 | 9.2787 | 56 | 2901 | 110.1183 | 52.5592 | 85.1183 | 47.5592 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2902 | 9.1 | 9.3279 | 25 | 14.8852 | 9.3374 | 9.2793 | 56 | 2902 | 110.1148 | 52.5574 | 85.1148 | 47.5574 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2903 | 8.2 | 9.3333 | 25 | 14.8888 | 9.3378 | 9.28 | 56 | 2903 | 110.1112 | 52.5556 | 85.1112 | 47.5556 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2904 | 7.5 | 9.3386 | 25 | 14.8924 | 9.3382 | 9.2806 | 56 | 2904 | 110.1076 | 52.5538 | 85.1076 | 47.5538 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2905 | 7.4 | 9.344 | 25 | 14.896 | 9.3386 | 9.2813 | 56 | 2905 | 110.104 | 52.552 | 85.104 | 47.552 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2906 | 7 | 9.3494 | 25 | 14.8996 | 9.339 | 9.2819 | 56 | 2906 | 110.1004 | 52.5502 | 85.1004 | 47.5502 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2907 | 6.8 | 9.3548 | 25 | 14.9032 | 9.3393 | 9.2826 | 56 | 2907 | 110.0968 | 52.5484 | 85.0968 | 47.5484 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2908 | 6.7 | 9.3601 | 25 | 14.9068 | 9.3397 | 9.2832 | 56 | 2908 | 110.0932 | 52.5466 | 85.0932 | 47.5466 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2909 | 6.5 | 9.3655 | 25 | 14.9103 | 9.3401 | 9.2839 | 56 | 2909 | 110.0897 | 52.5448 | 85.0897 | 47.5448 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2910 | 6.2 | 9.3709 | 25 | 14.9139 | 9.3405 | 9.2845 | 56 | 2910 | 110.0861 | 52.543 | 85.0861 | 47.543 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2911 | 6.1 | 9.3763 | 25 | 14.9175 | 9.3409 | 9.2852 | 56 | 2911 | 110.0825 | 52.5412 | 85.0825 | 47.5412 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2912 | 6.3 | 9.3817 | 25 | 14.9211 | 9.3413 | 9.2858 | 56 | 2912 | 110.0789 | 52.5394 | 85.0789 | 47.5394 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2913 | 6.8 | 9.387 | 25 | 14.9247 | 9.3417 | 9.2864 | 56 | 2913 | 110.0753 | 52.5377 | 85.0753 | 47.5377 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2914 | 7.6 | 9.3924 | 25 | 14.9283 | 9.3421 | 9.2871 | 56 | 2914 | 110.0717 | 52.5359 | 85.0717 | 47.5359 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2915 | 8.2 | 9.3978 | 25 | 14.9319 | 9.3425 | 9.2877 | 56 | 2915 | 110.0681 | 52.5341 | 85.0681 | 47.5341 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2916 | 8.7 | 9.4032 | 25 | 14.9354 | 9.3429 | 9.2884 | 56 | 2916 | 110.0646 | 52.5323 | 85.0646 | 47.5323 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2917 | 9.4 | 9.4086 | 25 | 14.939 | 9.3433 | 9.289 | 56 | 2917 | 110.061 | 52.5305 | 85.061 | 47.5305 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2918 | 10.4 | 9.4139 | 25 | 14.9426 | 9.3437 | 9.2897 | 56 | 2918 | 110.0574 | 52.5287 | 85.0574 | 47.5287 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2919 | 10.8 | 9.4193 | 25 | 14.9462 | 9.3441 | 9.2903 | 56 | 2919 | 110.0538 | 52.5269 | 85.0538 | 47.5269 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2920 | 10.5 | 9.4247 | 25 | 14.9498 | 9.3445 | 9.291 | 56 | 2920 | 110.0502 | 52.5251 | 85.0502 | 47.5251 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2921 | 10.4 | 9.4301 | 25 | 14.9534 | 9.3449 | 9.2916 | 56 | 2921 | 110.0466 | 52.5233 | 85.0466 | 47.5233 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2922 | 11.1 | 9.4354 | 25 | 14.957 | 9.3453 | 9.2923 | 56 | 2922 | 110.043 | 52.5215 | 85.043 | 47.5215 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2923 | 10.7 | 9.4408 | 25 | 14.9606 | 9.3457 | 9.2929 | 56 | 2923 | 110.0394 | 52.5197 | 85.0394 | 47.5197 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2924 | 10.9 | 9.4462 | 25 | 14.9641 | 9.3461 | 9.2935 | 56 | 2924 | 110.0359 | 52.5179 | 85.0359 | 47.5179 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2925 | 10.3 | 9.4516 | 25 | 14.9677 | 9.3464 | 9.2942 | 56 | 2925 | 110.0323 | 52.5161 | 85.0323 | 47.5161 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2926 | 9.3 | 9.457 | 25 | 14.9713 | 9.3468 | 9.2948 | 56 | 2926 | 110.0287 | 52.5143 | 85.0287 | 47.5143 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2927 | 8.1 | 9.4623 | 25 | 14.9749 | 9.3472 | 9.2955 | 56 | 2927 | 110.0251 | 52.5126 | 85.0251 | 47.5126 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2928 | 7.1 | 9.4677 | 25 | 14.9785 | 9.3476 | 9.2961 | 56 | 2928 | 110.0215 | 52.5108 | 85.0215 | 47.5108 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2929 | 6 | 9.4731 | 25 | 14.9821 | 9.348 | 9.2968 | 56 | 2929 | 110.0179 | 52.509 | 85.0179 | 47.509 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2930 | 5.1 | 9.4785 | 25 | 14.9857 | 9.3484 | 9.2974 | 56 | 2930 | 110.0143 | 52.5072 | 85.0143 | 47.5072 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2931 | 4.5 | 9.4839 | 25 | 14.9892 | 9.3488 | 9.2981 | 56 | 2931 | 110.0108 | 52.5054 | 85.0108 | 47.5054 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2932 | 4.2 | 9.4892 | 25 | 14.9928 | 9.3492 | 9.2987 | 56 | 2932 | 110.0072 | 52.5036 | 85.0072 | 47.5036 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2933 | 3.9 | 9.4946 | 25 | 14.9964 | 9.3496 | 9.2994 | 56 | 2933 | 110.0036 | 52.5018 | 85.0036 | 47.5018 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2934 | 3.7 | 9.5 | 25 | 15 | 9.35 | 9.3 | 56 | 2934 | 110 | 52.5 | 85 | 47.5 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2935 | 3.6 | 9.5054 | 25 | 15.0036 | 9.3504 | 9.3006 | 56 | 2935 | 109.9964 | 52.4982 | 84.9964 | 47.4982 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2936 | 4 | 9.5108 | 25 | 15.0072 | 9.3508 | 9.3013 | 56 | 2936 | 109.9928 | 52.4964 | 84.9928 | 47.4964 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2937 | 6.3 | 9.5161 | 25 | 15.0108 | 9.3512 | 9.3019 | 56 | 2937 | 109.9892 | 52.4946 | 84.9892 | 47.4946 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2938 | 8.8 | 9.5215 | 25 | 15.0143 | 9.3516 | 9.3026 | 56 | 2938 | 109.9857 | 52.4928 | 84.9857 | 47.4928 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2939 | 10.3 | 9.5269 | 25 | 15.0179 | 9.352 | 9.3032 | 56 | 2939 | 109.9821 | 52.491 | 84.9821 | 47.491 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2940 | 11.5 | 9.5323 | 25 | 15.0215 | 9.3524 | 9.3039 | 56 | 2940 | 109.9785 | 52.4892 | 84.9785 | 47.4892 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2941 | 12.1 | 9.5377 | 25 | 15.0251 | 9.3528 | 9.3045 | 56 | 2941 | 109.9749 | 52.4874 | 84.9749 | 47.4874 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2942 | 12.3 | 9.543 | 25 | 15.0287 | 9.3532 | 9.3052 | 56 | 2942 | 109.9713 | 52.4857 | 84.9713 | 47.4857 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2943 | 12.5 | 9.5484 | 25 | 15.0323 | 9.3536 | 9.3058 | 56 | 2943 | 109.9677 | 52.4839 | 84.9677 | 47.4839 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2944 | 13.1 | 9.5538 | 25 | 15.0359 | 9.3539 | 9.3065 | 56 | 2944 | 109.9641 | 52.4821 | 84.9641 | 47.4821 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2945 | 13.2 | 9.5592 | 25 | 15.0394 | 9.3543 | 9.3071 | 56 | 2945 | 109.9606 | 52.4803 | 84.9606 | 47.4803 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2946 | 12.5 | 9.5646 | 25 | 15.043 | 9.3547 | 9.3077 | 56 | 2946 | 109.957 | 52.4785 | 84.957 | 47.4785 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2947 | 11.8 | 9.5699 | 25 | 15.0466 | 9.3551 | 9.3084 | 56 | 2947 | 109.9534 | 52.4767 | 84.9534 | 47.4767 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2948 | 10.9 | 9.5753 | 25 | 15.0502 | 9.3555 | 9.309 | 56 | 2948 | 109.9498 | 52.4749 | 84.9498 | 47.4749 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2949 | 10.1 | 9.5807 | 25 | 15.0538 | 9.3559 | 9.3097 | 56 | 2949 | 109.9462 | 52.4731 | 84.9462 | 47.4731 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2950 | 9.5 | 9.5861 | 25 | 15.0574 | 9.3563 | 9.3103 | 56 | 2950 | 109.9426 | 52.4713 | 84.9426 | 47.4713 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2951 | 8.5 | 9.5914 | 25 | 15.061 | 9.3567 | 9.311 | 56 | 2951 | 109.939 | 52.4695 | 84.939 | 47.4695 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2952 | 7.9 | 9.5968 | 25 | 15.0646 | 9.3571 | 9.3116 | 56 | 2952 | 109.9354 | 52.4677 | 84.9354 | 47.4677 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2953 | 7.8 | 9.6022 | 25 | 15.0681 | 9.3575 | 9.3123 | 56 | 2953 | 109.9319 | 52.4659 | 84.9319 | 47.4659 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2954 | 7.6 | 9.6076 | 25 | 15.0717 | 9.3579 | 9.3129 | 56 | 2954 | 109.9283 | 52.4641 | 84.9283 | 47.4641 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2955 | 7.1 | 9.613 | 25 | 15.0753 | 9.3583 | 9.3136 | 56 | 2955 | 109.9247 | 52.4623 | 84.9247 | 47.4623 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2956 | 6.5 | 9.6183 | 25 | 15.0789 | 9.3587 | 9.3142 | 56 | 2956 | 109.9211 | 52.4606 | 84.9211 | 47.4606 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2957 | 5.6 | 9.6237 | 25 | 15.0825 | 9.3591 | 9.3148 | 56 | 2957 | 109.9175 | 52.4588 | 84.9175 | 47.4588 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2958 | 5.6 | 9.6291 | 25 | 15.0861 | 9.3595 | 9.3155 | 56 | 2958 | 109.9139 | 52.457 | 84.9139 | 47.457 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2959 | 5.5 | 9.6345 | 25 | 15.0897 | 9.3599 | 9.3161 | 56 | 2959 | 109.9103 | 52.4552 | 84.9103 | 47.4552 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2960 | 6 | 9.6399 | 25 | 15.0932 | 9.3603 | 9.3168 | 56 | 2960 | 109.9068 | 52.4534 | 84.9068 | 47.4534 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2961 | 7.7 | 9.6452 | 25 | 15.0968 | 9.3607 | 9.3174 | 56 | 2961 | 109.9032 | 52.4516 | 84.9032 | 47.4516 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2962 | 9.5 | 9.6506 | 25 | 15.1004 | 9.361 | 9.3181 | 56 | 2962 | 109.8996 | 52.4498 | 84.8996 | 47.4498 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2963 | 10.7 | 9.656 | 25 | 15.104 | 9.3614 | 9.3187 | 56 | 2963 | 109.896 | 52.448 | 84.896 | 47.448 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2964 | 11.3 | 9.6614 | 25 | 15.1076 | 9.3618 | 9.3194 | 56 | 2964 | 109.8924 | 52.4462 | 84.8924 | 47.4462 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2965 | 11.6 | 9.6667 | 25 | 15.1112 | 9.3622 | 9.32 | 56 | 2965 | 109.8888 | 52.4444 | 84.8888 | 47.4444 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2966 | 11.6 | 9.6721 | 25 | 15.1148 | 9.3626 | 9.3207 | 56 | 2966 | 109.8852 | 52.4426 | 84.8852 | 47.4426 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2967 | 12.5 | 9.6775 | 25 | 15.1183 | 9.363 | 9.3213 | 56 | 2967 | 109.8817 | 52.4408 | 84.8817 | 47.4408 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2968 | 12.4 | 9.6829 | 25 | 15.1219 | 9.3634 | 9.3219 | 56 | 2968 | 109.8781 | 52.439 | 84.8781 | 47.439 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2969 | 11.9 | 9.6883 | 25 | 15.1255 | 9.3638 | 9.3226 | 56 | 2969 | 109.8745 | 52.4372 | 84.8745 | 47.4372 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2970 | 12 | 9.6936 | 25 | 15.1291 | 9.3642 | 9.3232 | 56 | 2970 | 109.8709 | 52.4355 | 84.8709 | 47.4355 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2971 | 11.8 | 9.699 | 25 | 15.1327 | 9.3646 | 9.3239 | 56 | 2971 | 109.8673 | 52.4337 | 84.8673 | 47.4337 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2972 | 11.2 | 9.7044 | 25 | 15.1363 | 9.365 | 9.3245 | 56 | 2972 | 109.8637 | 52.4319 | 84.8637 | 47.4319 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2973 | 10.7 | 9.7098 | 25 | 15.1398 | 9.3654 | 9.3252 | 56 | 2973 | 109.8602 | 52.4301 | 84.8602 | 47.4301 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2974 | 9.5 | 9.7151 | 25 | 15.1434 | 9.3658 | 9.3258 | 56 | 2974 | 109.8566 | 52.4283 | 84.8566 | 47.4283 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2975 | 8.3 | 9.7205 | 25 | 15.147 | 9.3662 | 9.3265 | 56 | 2975 | 109.853 | 52.4265 | 84.853 | 47.4265 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2976 | 7.5 | 9.7259 | 25 | 15.1506 | 9.3666 | 9.3271 | 56 | 2976 | 109.8494 | 52.4247 | 84.8494 | 47.4247 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2977 | 6.6 | 9.7313 | 25 | 15.1542 | 9.367 | 9.3278 | 56 | 2977 | 109.8458 | 52.4229 | 84.8458 | 47.4229 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2978 | 6.6 | 9.7367 | 25 | 15.1578 | 9.3674 | 9.3284 | 56 | 2978 | 109.8422 | 52.4211 | 84.8422 | 47.4211 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2979 | 6.9 | 9.742 | 25 | 15.1614 | 9.3677 | 9.329 | 56 | 2979 | 109.8386 | 52.4193 | 84.8386 | 47.4193 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2980 | 6.8 | 9.7474 | 25 | 15.1649 | 9.3681 | 9.3297 | 56 | 2980 | 109.8351 | 52.4175 | 84.8351 | 47.4175 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2981 | 6.1 | 9.7528 | 25 | 15.1685 | 9.3685 | 9.3303 | 56 | 2981 | 109.8315 | 52.4157 | 84.8315 | 47.4157 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2982 | 4.8 | 9.7582 | 25 | 15.1721 | 9.3689 | 9.331 | 56 | 2982 | 109.8279 | 52.4139 | 84.8279 | 47.4139 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2983 | 5.1 | 9.7635 | 25 | 15.1757 | 9.3693 | 9.3316 | 56 | 2983 | 109.8243 | 52.4122 | 84.8243 | 47.4122 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2984 | 6.1 | 9.7689 | 25 | 15.1793 | 9.3697 | 9.3323 | 56 | 2984 | 109.8207 | 52.4104 | 84.8207 | 47.4104 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2985 | 8.6 | 9.7743 | 25 | 15.1829 | 9.3701 | 9.3329 | 56 | 2985 | 109.8171 | 52.4086 | 84.8171 | 47.4086 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2986 | 9.3 | 9.7797 | 25 | 15.1864 | 9.3705 | 9.3336 | 56 | 2986 | 109.8136 | 52.4068 | 84.8136 | 47.4068 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2987 | 9.6 | 9.785 | 25 | 15.19 | 9.3709 | 9.3342 | 56 | 2987 | 109.81 | 52.405 | 84.81 | 47.405 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2988 | 9.7 | 9.7904 | 25 | 15.1936 | 9.3713 | 9.3349 | 56 | 2988 | 109.8064 | 52.4032 | 84.8064 | 47.4032 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2989 | 10.4 | 9.7958 | 25 | 15.1972 | 9.3717 | 9.3355 | 56 | 2989 | 109.8028 | 52.4014 | 84.8028 | 47.4014 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2990 | 11 | 9.8012 | 25 | 15.2008 | 9.3721 | 9.3361 | 56 | 2990 | 109.7992 | 52.3996 | 84.7992 | 47.3996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2991 | 11.4 | 9.8065 | 25 | 15.2044 | 9.3725 | 9.3368 | 56 | 2991 | 109.7956 | 52.3978 | 84.7956 | 47.3978 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2992 | 12.1 | 9.8119 | 25 | 15.2079 | 9.3729 | 9.3374 | 56 | 2992 | 109.7921 | 52.396 | 84.7921 | 47.396 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2993 | 12.1 | 9.8173 | 25 | 15.2115 | 9.3733 | 9.3381 | 56 | 2993 | 109.7885 | 52.3942 | 84.7885 | 47.3942 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2994 | 11.3 | 9.8227 | 25 | 15.2151 | 9.3737 | 9.3387 | 56 | 2994 | 109.7849 | 52.3924 | 84.7849 | 47.3924 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2995 | 10.8 | 9.828 | 25 | 15.2187 | 9.3741 | 9.3394 | 56 | 2995 | 109.7813 | 52.3907 | 84.7813 | 47.3907 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2996 | 10.6 | 9.8334 | 25 | 15.2223 | 9.3745 | 9.34 | 56 | 2996 | 109.7777 | 52.3889 | 84.7777 | 47.3889 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2997 | 10.3 | 9.8388 | 25 | 15.2259 | 9.3748 | 9.3407 | 56 | 2997 | 109.7741 | 52.3871 | 84.7741 | 47.3871 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2998 | 9.7 | 9.8442 | 25 | 15.2294 | 9.3752 | 9.3413 | 56 | 2998 | 109.7706 | 52.3853 | 84.7706 | 47.3853 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
2999 | 9.5 | 9.8495 | 25 | 15.233 | 9.3756 | 9.3419 | 56 | 2999 | 109.767 | 52.3835 | 84.767 | 47.3835 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3000 | 9.6 | 9.8549 | 25 | 15.2366 | 9.376 | 9.3426 | 56 | 3000 | 109.7634 | 52.3817 | 84.7634 | 47.3817 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3001 | 9.5 | 9.8603 | 25 | 15.2402 | 9.3764 | 9.3432 | 56 | 3001 | 109.7598 | 52.3799 | 84.7598 | 47.3799 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3002 | 9.2 | 9.8657 | 25 | 15.2438 | 9.3768 | 9.3439 | 56 | 3002 | 109.7562 | 52.3781 | 84.7562 | 47.3781 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3003 | 8.7 | 9.871 | 25 | 15.2474 | 9.3772 | 9.3445 | 56 | 3003 | 109.7526 | 52.3763 | 84.7526 | 47.3763 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3004 | 8.7 | 9.8764 | 25 | 15.2509 | 9.3776 | 9.3452 | 56 | 3004 | 109.7491 | 52.3745 | 84.7491 | 47.3745 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3005 | 9.1 | 9.8818 | 25 | 15.2545 | 9.378 | 9.3458 | 56 | 3005 | 109.7455 | 52.3727 | 84.7455 | 47.3727 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3006 | 8.7 | 9.8871 | 25 | 15.2581 | 9.3784 | 9.3465 | 56 | 3006 | 109.7419 | 52.371 | 84.7419 | 47.371 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3007 | 8.5 | 9.8925 | 25 | 15.2617 | 9.3788 | 9.3471 | 56 | 3007 | 109.7383 | 52.3692 | 84.7383 | 47.3692 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3008 | 8.7 | 9.8979 | 25 | 15.2653 | 9.3792 | 9.3477 | 56 | 3008 | 109.7347 | 52.3674 | 84.7347 | 47.3674 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3009 | 9.5 | 9.9033 | 25 | 15.2688 | 9.3796 | 9.3484 | 56 | 3009 | 109.7312 | 52.3656 | 84.7312 | 47.3656 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3010 | 10.2 | 9.9086 | 25 | 15.2724 | 9.38 | 9.349 | 56 | 3010 | 109.7276 | 52.3638 | 84.7276 | 47.3638 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3011 | 11.1 | 9.914 | 25 | 15.276 | 9.3804 | 9.3497 | 56 | 3011 | 109.724 | 52.362 | 84.724 | 47.362 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3012 | 12.1 | 9.9194 | 25 | 15.2796 | 9.3808 | 9.3503 | 56 | 3012 | 109.7204 | 52.3602 | 84.7204 | 47.3602 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3013 | 12.2 | 9.9247 | 25 | 15.2832 | 9.3811 | 9.351 | 56 | 3013 | 109.7168 | 52.3584 | 84.7168 | 47.3584 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3014 | 12.1 | 9.9301 | 25 | 15.2867 | 9.3815 | 9.3516 | 56 | 3014 | 109.7133 | 52.3566 | 84.7133 | 47.3566 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3015 | 11.7 | 9.9355 | 25 | 15.2903 | 9.3819 | 9.3523 | 56 | 3015 | 109.7097 | 52.3548 | 84.7097 | 47.3548 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3016 | 11.6 | 9.9409 | 25 | 15.2939 | 9.3823 | 9.3529 | 56 | 3016 | 109.7061 | 52.353 | 84.7061 | 47.353 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3017 | 11.7 | 9.9462 | 25 | 15.2975 | 9.3827 | 9.3535 | 56 | 3017 | 109.7025 | 52.3513 | 84.7025 | 47.3513 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3018 | 12.2 | 9.9516 | 25 | 15.3011 | 9.3831 | 9.3542 | 56 | 3018 | 109.6989 | 52.3495 | 84.6989 | 47.3495 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3019 | 12.6 | 9.957 | 25 | 15.3046 | 9.3835 | 9.3548 | 56 | 3019 | 109.6954 | 52.3477 | 84.6954 | 47.3477 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3020 | 12.7 | 9.9623 | 25 | 15.3082 | 9.3839 | 9.3555 | 56 | 3020 | 109.6918 | 52.3459 | 84.6918 | 47.3459 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3021 | 12.5 | 9.9677 | 25 | 15.3118 | 9.3843 | 9.3561 | 56 | 3021 | 109.6882 | 52.3441 | 84.6882 | 47.3441 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3022 | 12 | 9.9731 | 25 | 15.3154 | 9.3847 | 9.3568 | 56 | 3022 | 109.6846 | 52.3423 | 84.6846 | 47.3423 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3023 | 11.6 | 9.9784 | 25 | 15.319 | 9.3851 | 9.3574 | 56 | 3023 | 109.681 | 52.3405 | 84.681 | 47.3405 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3024 | 11.6 | 9.9838 | 25 | 15.3225 | 9.3855 | 9.3581 | 56 | 3024 | 109.6775 | 52.3387 | 84.6775 | 47.3387 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3025 | 11.5 | 9.9892 | 25 | 15.3261 | 9.3859 | 9.3587 | 56 | 3025 | 109.6739 | 52.3369 | 84.6739 | 47.3369 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3026 | 11.2 | 9.9945 | 25 | 15.3297 | 9.3863 | 9.3593 | 56 | 3026 | 109.6703 | 52.3352 | 84.6703 | 47.3352 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3027 | 11.1 | 9.9999 | 25 | 15.3333 | 9.3867 | 9.36 | 56 | 3027 | 109.6667 | 52.3334 | 84.6667 | 47.3334 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3028 | 10.3 | 10.0053 | 25 | 15.3369 | 9.3871 | 9.3606 | 56 | 3028 | 109.6631 | 52.3316 | 84.6631 | 47.3316 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3029 | 9.1 | 10.0107 | 25 | 15.3404 | 9.3874 | 9.3613 | 56 | 3029 | 109.6596 | 52.3298 | 84.6596 | 47.3298 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3030 | 9.5 | 10.016 | 25 | 15.344 | 9.3878 | 9.3619 | 56 | 3030 | 109.656 | 52.328 | 84.656 | 47.328 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3031 | 9.1 | 10.0214 | 25 | 15.3476 | 9.3882 | 9.3626 | 56 | 3031 | 109.6524 | 52.3262 | 84.6524 | 47.3262 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3032 | 9.8 | 10.0268 | 25 | 15.3512 | 9.3886 | 9.3632 | 56 | 3032 | 109.6488 | 52.3244 | 84.6488 | 47.3244 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3033 | 10.4 | 10.0321 | 25 | 15.3547 | 9.389 | 9.3639 | 56 | 3033 | 109.6453 | 52.3226 | 84.6453 | 47.3226 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3034 | 10.7 | 10.0375 | 25 | 15.3583 | 9.3894 | 9.3645 | 56 | 3034 | 109.6417 | 52.3208 | 84.6417 | 47.3208 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3035 | 10.9 | 10.0428 | 25 | 15.3619 | 9.3898 | 9.3651 | 56 | 3035 | 109.6381 | 52.3191 | 84.6381 | 47.3191 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3036 | 11.2 | 10.0482 | 25 | 15.3655 | 9.3902 | 9.3658 | 56 | 3036 | 109.6345 | 52.3173 | 84.6345 | 47.3173 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3037 | 11.3 | 10.0536 | 25 | 15.3691 | 9.3906 | 9.3664 | 56 | 3037 | 109.6309 | 52.3155 | 84.6309 | 47.3155 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3038 | 11.5 | 10.0589 | 25 | 15.3726 | 9.391 | 9.3671 | 56 | 3038 | 109.6274 | 52.3137 | 84.6274 | 47.3137 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3039 | 12.9 | 10.0643 | 25 | 15.3762 | 9.3914 | 9.3677 | 56 | 3039 | 109.6238 | 52.3119 | 84.6238 | 47.3119 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3040 | 12.8 | 10.0697 | 25 | 15.3798 | 9.3918 | 9.3684 | 56 | 3040 | 109.6202 | 52.3101 | 84.6202 | 47.3101 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3041 | 14 | 10.075 | 25 | 15.3834 | 9.3922 | 9.369 | 56 | 3041 | 109.6166 | 52.3083 | 84.6166 | 47.3083 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3042 | 14 | 10.0804 | 25 | 15.3869 | 9.3926 | 9.3696 | 56 | 3042 | 109.6131 | 52.3065 | 84.6131 | 47.3065 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3043 | 13.9 | 10.0858 | 25 | 15.3905 | 9.393 | 9.3703 | 56 | 3043 | 109.6095 | 52.3047 | 84.6095 | 47.3047 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3044 | 14.4 | 10.0911 | 25 | 15.3941 | 9.3933 | 9.3709 | 56 | 3044 | 109.6059 | 52.303 | 84.6059 | 47.303 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3045 | 13.6 | 10.0965 | 25 | 15.3977 | 9.3937 | 9.3716 | 56 | 3045 | 109.6023 | 52.3012 | 84.6023 | 47.3012 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3046 | 12.5 | 10.1018 | 25 | 15.4012 | 9.3941 | 9.3722 | 56 | 3046 | 109.5988 | 52.2994 | 84.5988 | 47.2994 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3047 | 10.6 | 10.1072 | 25 | 15.4048 | 9.3945 | 9.3729 | 56 | 3047 | 109.5952 | 52.2976 | 84.5952 | 47.2976 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3048 | 9.9 | 10.1126 | 25 | 15.4084 | 9.3949 | 9.3735 | 56 | 3048 | 109.5916 | 52.2958 | 84.5916 | 47.2958 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3049 | 10.7 | 10.1179 | 25 | 15.412 | 9.3953 | 9.3742 | 56 | 3049 | 109.588 | 52.294 | 84.588 | 47.294 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3050 | 10.6 | 10.1233 | 25 | 15.4155 | 9.3957 | 9.3748 | 56 | 3050 | 109.5845 | 52.2922 | 84.5845 | 47.2922 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3051 | 10.4 | 10.1287 | 25 | 15.4191 | 9.3961 | 9.3754 | 56 | 3051 | 109.5809 | 52.2904 | 84.5809 | 47.2904 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3052 | 9.9 | 10.134 | 25 | 15.4227 | 9.3965 | 9.3761 | 56 | 3052 | 109.5773 | 52.2887 | 84.5773 | 47.2887 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3053 | 10 | 10.1394 | 25 | 15.4263 | 9.3969 | 9.3767 | 56 | 3053 | 109.5737 | 52.2869 | 84.5737 | 47.2869 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3054 | 10 | 10.1447 | 25 | 15.4298 | 9.3973 | 9.3774 | 56 | 3054 | 109.5702 | 52.2851 | 84.5702 | 47.2851 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3055 | 9.9 | 10.1501 | 25 | 15.4334 | 9.3977 | 9.378 | 56 | 3055 | 109.5666 | 52.2833 | 84.5666 | 47.2833 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3056 | 9.9 | 10.1555 | 25 | 15.437 | 9.3981 | 9.3787 | 56 | 3056 | 109.563 | 52.2815 | 84.563 | 47.2815 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3057 | 10.7 | 10.1608 | 25 | 15.4405 | 9.3985 | 9.3793 | 56 | 3057 | 109.5595 | 52.2797 | 84.5595 | 47.2797 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3058 | 11.4 | 10.1662 | 25 | 15.4441 | 9.3989 | 9.3799 | 56 | 3058 | 109.5559 | 52.2779 | 84.5559 | 47.2779 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3059 | 12.4 | 10.1715 | 25 | 15.4477 | 9.3992 | 9.3806 | 56 | 3059 | 109.5523 | 52.2762 | 84.5523 | 47.2762 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3060 | 13.4 | 10.1769 | 25 | 15.4513 | 9.3996 | 9.3812 | 56 | 3060 | 109.5487 | 52.2744 | 84.5487 | 47.2744 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3061 | 13.7 | 10.1822 | 25 | 15.4548 | 9.4 | 9.3819 | 56 | 3061 | 109.5452 | 52.2726 | 84.5452 | 47.2726 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3062 | 11.3 | 10.1876 | 25 | 15.4584 | 9.4004 | 9.3825 | 56 | 3062 | 109.5416 | 52.2708 | 84.5416 | 47.2708 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3063 | 11.6 | 10.193 | 25 | 15.462 | 9.4008 | 9.3832 | 56 | 3063 | 109.538 | 52.269 | 84.538 | 47.269 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3064 | 11.9 | 10.1983 | 25 | 15.4655 | 9.4012 | 9.3838 | 56 | 3064 | 109.5345 | 52.2672 | 84.5345 | 47.2672 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3065 | 13.5 | 10.2037 | 25 | 15.4691 | 9.4016 | 9.3844 | 56 | 3065 | 109.5309 | 52.2654 | 84.5309 | 47.2654 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3066 | 12.3 | 10.209 | 25 | 15.4727 | 9.402 | 9.3851 | 56 | 3066 | 109.5273 | 52.2637 | 84.5273 | 47.2637 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3067 | 12.1 | 10.2144 | 25 | 15.4763 | 9.4024 | 9.3857 | 56 | 3067 | 109.5237 | 52.2619 | 84.5237 | 47.2619 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3068 | 12.3 | 10.2197 | 25 | 15.4798 | 9.4028 | 9.3864 | 56 | 3068 | 109.5202 | 52.2601 | 84.5202 | 47.2601 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3069 | 12.2 | 10.2251 | 25 | 15.4834 | 9.4032 | 9.387 | 56 | 3069 | 109.5166 | 52.2583 | 84.5166 | 47.2583 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3070 | 10.7 | 10.2304 | 25 | 15.487 | 9.4036 | 9.3877 | 56 | 3070 | 109.513 | 52.2565 | 84.513 | 47.2565 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3071 | 10.3 | 10.2358 | 25 | 15.4905 | 9.404 | 9.3883 | 56 | 3071 | 109.5095 | 52.2547 | 84.5095 | 47.2547 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3072 | 10.3 | 10.2412 | 25 | 15.4941 | 9.4044 | 9.3889 | 56 | 3072 | 109.5059 | 52.2529 | 84.5059 | 47.2529 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3073 | 10.8 | 10.2465 | 25 | 15.4977 | 9.4047 | 9.3896 | 56 | 3073 | 109.5023 | 52.2512 | 84.5023 | 47.2512 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3074 | 10.7 | 10.2519 | 25 | 15.5012 | 9.4051 | 9.3902 | 56 | 3074 | 109.4988 | 52.2494 | 84.4988 | 47.2494 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3075 | 10.3 | 10.2572 | 25 | 15.5048 | 9.4055 | 9.3909 | 56 | 3075 | 109.4952 | 52.2476 | 84.4952 | 47.2476 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3076 | 10.1 | 10.2626 | 25 | 15.5084 | 9.4059 | 9.3915 | 56 | 3076 | 109.4916 | 52.2458 | 84.4916 | 47.2458 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3077 | 10.1 | 10.2679 | 25 | 15.5119 | 9.4063 | 9.3921 | 56 | 3077 | 109.4881 | 52.244 | 84.4881 | 47.244 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3078 | 9.8 | 10.2733 | 25 | 15.5155 | 9.4067 | 9.3928 | 56 | 3078 | 109.4845 | 52.2422 | 84.4845 | 47.2422 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3079 | 9.7 | 10.2786 | 25 | 15.5191 | 9.4071 | 9.3934 | 56 | 3079 | 109.4809 | 52.2405 | 84.4809 | 47.2405 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3080 | 9.8 | 10.284 | 25 | 15.5226 | 9.4075 | 9.3941 | 56 | 3080 | 109.4774 | 52.2387 | 84.4774 | 47.2387 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3081 | 10.1 | 10.2893 | 25 | 15.5262 | 9.4079 | 9.3947 | 56 | 3081 | 109.4738 | 52.2369 | 84.4738 | 47.2369 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3082 | 11 | 10.2947 | 25 | 15.5298 | 9.4083 | 9.3954 | 56 | 3082 | 109.4702 | 52.2351 | 84.4702 | 47.2351 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3083 | 11.7 | 10.3 | 25 | 15.5333 | 9.4087 | 9.396 | 56 | 3083 | 109.4667 | 52.2333 | 84.4667 | 47.2333 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3084 | 11.7 | 10.3054 | 25 | 15.5369 | 9.4091 | 9.3966 | 56 | 3084 | 109.4631 | 52.2315 | 84.4631 | 47.2315 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3085 | 12.1 | 10.3107 | 25 | 15.5405 | 9.4095 | 9.3973 | 56 | 3085 | 109.4595 | 52.2298 | 84.4595 | 47.2298 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3086 | 13.1 | 10.3161 | 25 | 15.544 | 9.4098 | 9.3979 | 56 | 3086 | 109.456 | 52.228 | 84.456 | 47.228 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3087 | 13.5 | 10.3214 | 25 | 15.5476 | 9.4102 | 9.3986 | 56 | 3087 | 109.4524 | 52.2262 | 84.4524 | 47.2262 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3088 | 12.9 | 10.3268 | 25 | 15.5512 | 9.4106 | 9.3992 | 56 | 3088 | 109.4488 | 52.2244 | 84.4488 | 47.2244 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3089 | 11.8 | 10.3321 | 25 | 15.5547 | 9.411 | 9.3999 | 56 | 3089 | 109.4453 | 52.2226 | 84.4453 | 47.2226 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3090 | 11.8 | 10.3374 | 25 | 15.5583 | 9.4114 | 9.4005 | 56 | 3090 | 109.4417 | 52.2209 | 84.4417 | 47.2209 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3091 | 11.6 | 10.3428 | 25 | 15.5619 | 9.4118 | 9.4011 | 56 | 3091 | 109.4381 | 52.2191 | 84.4381 | 47.2191 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3092 | 10.7 | 10.3481 | 25 | 15.5654 | 9.4122 | 9.4018 | 56 | 3092 | 109.4346 | 52.2173 | 84.4346 | 47.2173 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3093 | 11 | 10.3535 | 25 | 15.569 | 9.4126 | 9.4024 | 56 | 3093 | 109.431 | 52.2155 | 84.431 | 47.2155 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3094 | 11.2 | 10.3588 | 25 | 15.5725 | 9.413 | 9.4031 | 56 | 3094 | 109.4275 | 52.2137 | 84.4275 | 47.2137 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3095 | 10.3 | 10.3642 | 25 | 15.5761 | 9.4134 | 9.4037 | 56 | 3095 | 109.4239 | 52.2119 | 84.4239 | 47.2119 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3096 | 10.1 | 10.3695 | 25 | 15.5797 | 9.4138 | 9.4043 | 56 | 3096 | 109.4203 | 52.2102 | 84.4203 | 47.2102 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3097 | 10.1 | 10.3749 | 25 | 15.5832 | 9.4142 | 9.405 | 56 | 3097 | 109.4168 | 52.2084 | 84.4168 | 47.2084 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3098 | 10 | 10.3802 | 25 | 15.5868 | 9.4145 | 9.4056 | 56 | 3098 | 109.4132 | 52.2066 | 84.4132 | 47.2066 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3099 | 9.4 | 10.3855 | 25 | 15.5904 | 9.4149 | 9.4063 | 56 | 3099 | 109.4096 | 52.2048 | 84.4096 | 47.2048 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3100 | 9.1 | 10.3909 | 25 | 15.5939 | 9.4153 | 9.4069 | 56 | 3100 | 109.4061 | 52.203 | 84.4061 | 47.203 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3101 | 9 | 10.3962 | 25 | 15.5975 | 9.4157 | 9.4075 | 56 | 3101 | 109.4025 | 52.2013 | 84.4025 | 47.2013 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3102 | 8.9 | 10.4016 | 25 | 15.601 | 9.4161 | 9.4082 | 56 | 3102 | 109.399 | 52.1995 | 84.399 | 47.1995 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3103 | 8.8 | 10.4069 | 25 | 15.6046 | 9.4165 | 9.4088 | 56 | 3103 | 109.3954 | 52.1977 | 84.3954 | 47.1977 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3104 | 8.8 | 10.4122 | 25 | 15.6082 | 9.4169 | 9.4095 | 56 | 3104 | 109.3918 | 52.1959 | 84.3918 | 47.1959 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3105 | 9.4 | 10.4176 | 25 | 15.6117 | 9.4173 | 9.4101 | 56 | 3105 | 109.3883 | 52.1941 | 84.3883 | 47.1941 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3106 | 10.7 | 10.4229 | 25 | 15.6153 | 9.4177 | 9.4108 | 56 | 3106 | 109.3847 | 52.1924 | 84.3847 | 47.1924 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3107 | 11.5 | 10.4283 | 25 | 15.6188 | 9.4181 | 9.4114 | 56 | 3107 | 109.3812 | 52.1906 | 84.3812 | 47.1906 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3108 | 12 | 10.4336 | 25 | 15.6224 | 9.4185 | 9.412 | 56 | 3108 | 109.3776 | 52.1888 | 84.3776 | 47.1888 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3109 | 13.1 | 10.4389 | 25 | 15.626 | 9.4189 | 9.4127 | 56 | 3109 | 109.374 | 52.187 | 84.374 | 47.187 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3110 | 13.1 | 10.4443 | 25 | 15.6295 | 9.4192 | 9.4133 | 56 | 3110 | 109.3705 | 52.1852 | 84.3705 | 47.1852 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3111 | 13.4 | 10.4496 | 25 | 15.6331 | 9.4196 | 9.414 | 56 | 3111 | 109.3669 | 52.1835 | 84.3669 | 47.1835 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3112 | 14.2 | 10.4549 | 25 | 15.6366 | 9.42 | 9.4146 | 56 | 3112 | 109.3634 | 52.1817 | 84.3634 | 47.1817 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3113 | 13.2 | 10.4603 | 25 | 15.6402 | 9.4204 | 9.4152 | 56 | 3113 | 109.3598 | 52.1799 | 84.3598 | 47.1799 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3114 | 13.3 | 10.4656 | 25 | 15.6437 | 9.4208 | 9.4159 | 56 | 3114 | 109.3563 | 52.1781 | 84.3563 | 47.1781 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3115 | 12.2 | 10.4709 | 25 | 15.6473 | 9.4212 | 9.4165 | 56 | 3115 | 109.3527 | 52.1764 | 84.3527 | 47.1764 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3116 | 12.9 | 10.4763 | 25 | 15.6509 | 9.4216 | 9.4172 | 56 | 3116 | 109.3491 | 52.1746 | 84.3491 | 47.1746 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3117 | 12.7 | 10.4816 | 25 | 15.6544 | 9.422 | 9.4178 | 56 | 3117 | 109.3456 | 52.1728 | 84.3456 | 47.1728 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3118 | 12 | 10.4869 | 25 | 15.658 | 9.4224 | 9.4184 | 56 | 3118 | 109.342 | 52.171 | 84.342 | 47.171 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3119 | 11 | 10.4923 | 25 | 15.6615 | 9.4228 | 9.4191 | 56 | 3119 | 109.3385 | 52.1692 | 84.3385 | 47.1692 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3120 | 10.9 | 10.4976 | 25 | 15.6651 | 9.4232 | 9.4197 | 56 | 3120 | 109.3349 | 52.1675 | 84.3349 | 47.1675 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3121 | 10.6 | 10.5029 | 25 | 15.6686 | 9.4235 | 9.4204 | 56 | 3121 | 109.3314 | 52.1657 | 84.3314 | 47.1657 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3122 | 10.1 | 10.5083 | 25 | 15.6722 | 9.4239 | 9.421 | 56 | 3122 | 109.3278 | 52.1639 | 84.3278 | 47.1639 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3123 | 9.9 | 10.5136 | 25 | 15.6757 | 9.4243 | 9.4216 | 56 | 3123 | 109.3243 | 52.1621 | 84.3243 | 47.1621 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3124 | 10 | 10.5189 | 25 | 15.6793 | 9.4247 | 9.4223 | 56 | 3124 | 109.3207 | 52.1604 | 84.3207 | 47.1604 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3125 | 10.4 | 10.5243 | 25 | 15.6828 | 9.4251 | 9.4229 | 56 | 3125 | 109.3172 | 52.1586 | 84.3172 | 47.1586 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3126 | 10.6 | 10.5296 | 25 | 15.6864 | 9.4255 | 9.4236 | 56 | 3126 | 109.3136 | 52.1568 | 84.3136 | 47.1568 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3127 | 10.5 | 10.5349 | 25 | 15.6899 | 9.4259 | 9.4242 | 56 | 3127 | 109.3101 | 52.155 | 84.3101 | 47.155 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3128 | 10.8 | 10.5402 | 25 | 15.6935 | 9.4263 | 9.4248 | 56 | 3128 | 109.3065 | 52.1533 | 84.3065 | 47.1533 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3129 | 11.1 | 10.5456 | 25 | 15.697 | 9.4267 | 9.4255 | 56 | 3129 | 109.303 | 52.1515 | 84.303 | 47.1515 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3130 | 11.3 | 10.5509 | 25 | 15.7006 | 9.4271 | 9.4261 | 56 | 3130 | 109.2994 | 52.1497 | 84.2994 | 47.1497 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3131 | 11.5 | 10.5562 | 25 | 15.7042 | 9.4275 | 9.4267 | 56 | 3131 | 109.2958 | 52.1479 | 84.2958 | 47.1479 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3132 | 12.2 | 10.5616 | 25 | 15.7077 | 9.4278 | 9.4274 | 56 | 3132 | 109.2923 | 52.1461 | 84.2923 | 47.1461 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3133 | 13.1 | 10.5669 | 25 | 15.7113 | 9.4282 | 9.428 | 56 | 3133 | 109.2887 | 52.1444 | 84.2887 | 47.1444 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3134 | 12.2 | 10.5722 | 25 | 15.7148 | 9.4286 | 9.4287 | 56 | 3134 | 109.2852 | 52.1426 | 84.2852 | 47.1426 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3135 | 12.6 | 10.5775 | 25 | 15.7184 | 9.429 | 9.4293 | 56 | 3135 | 109.2816 | 52.1408 | 84.2816 | 47.1408 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3136 | 13.3 | 10.5828 | 25 | 15.7219 | 9.4294 | 9.4299 | 56 | 3136 | 109.2781 | 52.1391 | 84.2781 | 47.1391 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3137 | 13.5 | 10.5882 | 25 | 15.7254 | 9.4298 | 9.4306 | 56 | 3137 | 109.2746 | 52.1373 | 84.2746 | 47.1373 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3138 | 13.8 | 10.5935 | 25 | 15.729 | 9.4302 | 9.4312 | 56 | 3138 | 109.271 | 52.1355 | 84.271 | 47.1355 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3139 | 14 | 10.5988 | 25 | 15.7325 | 9.4306 | 9.4319 | 56 | 3139 | 109.2675 | 52.1337 | 84.2675 | 47.1337 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3140 | 13.3 | 10.6041 | 25 | 15.7361 | 9.431 | 9.4325 | 56 | 3140 | 109.2639 | 52.132 | 84.2639 | 47.132 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3141 | 12.6 | 10.6095 | 25 | 15.7396 | 9.4314 | 9.4331 | 56 | 3141 | 109.2604 | 52.1302 | 84.2604 | 47.1302 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3142 | 11.9 | 10.6148 | 25 | 15.7432 | 9.4318 | 9.4338 | 56 | 3142 | 109.2568 | 52.1284 | 84.2568 | 47.1284 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3143 | 11.5 | 10.6201 | 25 | 15.7467 | 9.4321 | 9.4344 | 56 | 3143 | 109.2533 | 52.1266 | 84.2533 | 47.1266 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3144 | 10.9 | 10.6254 | 25 | 15.7503 | 9.4325 | 9.435 | 56 | 3144 | 109.2497 | 52.1249 | 84.2497 | 47.1249 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3145 | 10.6 | 10.6307 | 25 | 15.7538 | 9.4329 | 9.4357 | 56 | 3145 | 109.2462 | 52.1231 | 84.2462 | 47.1231 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3146 | 10.6 | 10.6361 | 25 | 15.7574 | 9.4333 | 9.4363 | 56 | 3146 | 109.2426 | 52.1213 | 84.2426 | 47.1213 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3147 | 10 | 10.6414 | 25 | 15.7609 | 9.4337 | 9.437 | 56 | 3147 | 109.2391 | 52.1195 | 84.2391 | 47.1195 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3148 | 9.9 | 10.6467 | 25 | 15.7645 | 9.4341 | 9.4376 | 56 | 3148 | 109.2355 | 52.1178 | 84.2355 | 47.1178 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3149 | 9.9 | 10.652 | 25 | 15.768 | 9.4345 | 9.4382 | 56 | 3149 | 109.232 | 52.116 | 84.232 | 47.116 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3150 | 9.9 | 10.6573 | 25 | 15.7715 | 9.4349 | 9.4389 | 56 | 3150 | 109.2285 | 52.1142 | 84.2285 | 47.1142 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3151 | 9.7 | 10.6626 | 25 | 15.7751 | 9.4353 | 9.4395 | 56 | 3151 | 109.2249 | 52.1125 | 84.2249 | 47.1125 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3152 | 9.2 | 10.6679 | 25 | 15.7786 | 9.4356 | 9.4402 | 56 | 3152 | 109.2214 | 52.1107 | 84.2214 | 47.1107 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3153 | 9.4 | 10.6733 | 25 | 15.7822 | 9.436 | 9.4408 | 56 | 3153 | 109.2178 | 52.1089 | 84.2178 | 47.1089 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3154 | 10.3 | 10.6786 | 25 | 15.7857 | 9.4364 | 9.4414 | 56 | 3154 | 109.2143 | 52.1071 | 84.2143 | 47.1071 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3155 | 11.2 | 10.6839 | 25 | 15.7893 | 9.4368 | 9.4421 | 56 | 3155 | 109.2107 | 52.1054 | 84.2107 | 47.1054 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3156 | 11.7 | 10.6892 | 25 | 15.7928 | 9.4372 | 9.4427 | 56 | 3156 | 109.2072 | 52.1036 | 84.2072 | 47.1036 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3157 | 11.8 | 10.6945 | 25 | 15.7963 | 9.4376 | 9.4433 | 56 | 3157 | 109.2037 | 52.1018 | 84.2037 | 47.1018 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3158 | 11.1 | 10.6998 | 25 | 15.7999 | 9.438 | 9.444 | 56 | 3158 | 109.2001 | 52.1001 | 84.2001 | 47.1001 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3159 | 10.3 | 10.7051 | 25 | 15.8034 | 9.4384 | 9.4446 | 56 | 3159 | 109.1966 | 52.0983 | 84.1966 | 47.0983 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3160 | 11.5 | 10.7104 | 25 | 15.807 | 9.4388 | 9.4453 | 56 | 3160 | 109.193 | 52.0965 | 84.193 | 47.0965 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3161 | 11.6 | 10.7157 | 25 | 15.8105 | 9.4392 | 9.4459 | 56 | 3161 | 109.1895 | 52.0948 | 84.1895 | 47.0948 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3162 | 11.8 | 10.7211 | 25 | 15.814 | 9.4395 | 9.4465 | 56 | 3162 | 109.186 | 52.093 | 84.186 | 47.093 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3163 | 11.9 | 10.7264 | 25 | 15.8176 | 9.4399 | 9.4472 | 56 | 3163 | 109.1824 | 52.0912 | 84.1824 | 47.0912 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3164 | 11.4 | 10.7317 | 25 | 15.8211 | 9.4403 | 9.4478 | 56 | 3164 | 109.1789 | 52.0894 | 84.1789 | 47.0894 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3165 | 11.6 | 10.737 | 25 | 15.8246 | 9.4407 | 9.4484 | 56 | 3165 | 109.1754 | 52.0877 | 84.1754 | 47.0877 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3166 | 11.1 | 10.7423 | 25 | 15.8282 | 9.4411 | 9.4491 | 56 | 3166 | 109.1718 | 52.0859 | 84.1718 | 47.0859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3167 | 10.7 | 10.7476 | 25 | 15.8317 | 9.4415 | 9.4497 | 56 | 3167 | 109.1683 | 52.0841 | 84.1683 | 47.0841 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3168 | 10.5 | 10.7529 | 25 | 15.8353 | 9.4419 | 9.4503 | 56 | 3168 | 109.1647 | 52.0824 | 84.1647 | 47.0824 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3169 | 10.3 | 10.7582 | 25 | 15.8388 | 9.4423 | 9.451 | 56 | 3169 | 109.1612 | 52.0806 | 84.1612 | 47.0806 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3170 | 10 | 10.7635 | 25 | 15.8423 | 9.4427 | 9.4516 | 56 | 3170 | 109.1577 | 52.0788 | 84.1577 | 47.0788 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3171 | 10 | 10.7688 | 25 | 15.8459 | 9.443 | 9.4523 | 56 | 3171 | 109.1541 | 52.0771 | 84.1541 | 47.0771 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3172 | 10 | 10.7741 | 25 | 15.8494 | 9.4434 | 9.4529 | 56 | 3172 | 109.1506 | 52.0753 | 84.1506 | 47.0753 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3173 | 9.7 | 10.7794 | 25 | 15.8529 | 9.4438 | 9.4535 | 56 | 3173 | 109.1471 | 52.0735 | 84.1471 | 47.0735 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3174 | 9.2 | 10.7847 | 25 | 15.8565 | 9.4442 | 9.4542 | 56 | 3174 | 109.1435 | 52.0718 | 84.1435 | 47.0718 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3175 | 9.1 | 10.79 | 25 | 15.86 | 9.4446 | 9.4548 | 56 | 3175 | 109.14 | 52.07 | 84.14 | 47.07 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3176 | 9 | 10.7953 | 25 | 15.8635 | 9.445 | 9.4554 | 56 | 3176 | 109.1365 | 52.0682 | 84.1365 | 47.0682 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3177 | 9 | 10.8006 | 25 | 15.8671 | 9.4454 | 9.4561 | 56 | 3177 | 109.1329 | 52.0665 | 84.1329 | 47.0665 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3178 | 9.3 | 10.8059 | 25 | 15.8706 | 9.4458 | 9.4567 | 56 | 3178 | 109.1294 | 52.0647 | 84.1294 | 47.0647 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3179 | 9.6 | 10.8112 | 25 | 15.8741 | 9.4462 | 9.4573 | 56 | 3179 | 109.1259 | 52.0629 | 84.1259 | 47.0629 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3180 | 10 | 10.8165 | 25 | 15.8777 | 9.4465 | 9.458 | 56 | 3180 | 109.1223 | 52.0612 | 84.1223 | 47.0612 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3181 | 10.8 | 10.8218 | 25 | 15.8812 | 9.4469 | 9.4586 | 56 | 3181 | 109.1188 | 52.0594 | 84.1188 | 47.0594 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3182 | 11.3 | 10.8271 | 25 | 15.8847 | 9.4473 | 9.4592 | 56 | 3182 | 109.1153 | 52.0576 | 84.1153 | 47.0576 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3183 | 11.6 | 10.8324 | 25 | 15.8882 | 9.4477 | 9.4599 | 56 | 3183 | 109.1118 | 52.0559 | 84.1118 | 47.0559 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3184 | 12.6 | 10.8377 | 25 | 15.8918 | 9.4481 | 9.4605 | 56 | 3184 | 109.1082 | 52.0541 | 84.1082 | 47.0541 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3185 | 12.9 | 10.843 | 25 | 15.8953 | 9.4485 | 9.4612 | 56 | 3185 | 109.1047 | 52.0523 | 84.1047 | 47.0523 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3186 | 13.1 | 10.8482 | 25 | 15.8988 | 9.4489 | 9.4618 | 56 | 3186 | 109.1012 | 52.0506 | 84.1012 | 47.0506 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3187 | 12.2 | 10.8535 | 25 | 15.9024 | 9.4493 | 9.4624 | 56 | 3187 | 109.0976 | 52.0488 | 84.0976 | 47.0488 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3188 | 12.1 | 10.8588 | 25 | 15.9059 | 9.4496 | 9.4631 | 56 | 3188 | 109.0941 | 52.0471 | 84.0941 | 47.0471 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3189 | 11.2 | 10.8641 | 25 | 15.9094 | 9.45 | 9.4637 | 56 | 3189 | 109.0906 | 52.0453 | 84.0906 | 47.0453 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3190 | 10 | 10.8694 | 25 | 15.9129 | 9.4504 | 9.4643 | 56 | 3190 | 109.0871 | 52.0435 | 84.0871 | 47.0435 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3191 | 9.5 | 10.8747 | 25 | 15.9165 | 9.4508 | 9.465 | 56 | 3191 | 109.0835 | 52.0418 | 84.0835 | 47.0418 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3192 | 9.2 | 10.88 | 25 | 15.92 | 9.4512 | 9.4656 | 56 | 3192 | 109.08 | 52.04 | 84.08 | 47.04 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3193 | 8.9 | 10.8853 | 25 | 15.9235 | 9.4516 | 9.4662 | 56 | 3193 | 109.0765 | 52.0382 | 84.0765 | 47.0382 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3194 | 8.9 | 10.8906 | 25 | 15.927 | 9.452 | 9.4669 | 56 | 3194 | 109.073 | 52.0365 | 84.073 | 47.0365 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3195 | 9 | 10.8958 | 25 | 15.9306 | 9.4524 | 9.4675 | 56 | 3195 | 109.0694 | 52.0347 | 84.0694 | 47.0347 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3196 | 8.7 | 10.9011 | 25 | 15.9341 | 9.4527 | 9.4681 | 56 | 3196 | 109.0659 | 52.033 | 84.0659 | 47.033 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3197 | 8.1 | 10.9064 | 25 | 15.9376 | 9.4531 | 9.4688 | 56 | 3197 | 109.0624 | 52.0312 | 84.0624 | 47.0312 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3198 | 7.4 | 10.9117 | 25 | 15.9411 | 9.4535 | 9.4694 | 56 | 3198 | 109.0589 | 52.0294 | 84.0589 | 47.0294 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3199 | 7.3 | 10.917 | 25 | 15.9447 | 9.4539 | 9.47 | 56 | 3199 | 109.0553 | 52.0277 | 84.0553 | 47.0277 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3200 | 7.8 | 10.9223 | 25 | 15.9482 | 9.4543 | 9.4707 | 56 | 3200 | 109.0518 | 52.0259 | 84.0518 | 47.0259 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3201 | 8.8 | 10.9275 | 25 | 15.9517 | 9.4547 | 9.4713 | 56 | 3201 | 109.0483 | 52.0242 | 84.0483 | 47.0242 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3202 | 9.8 | 10.9328 | 25 | 15.9552 | 9.4551 | 9.4719 | 56 | 3202 | 109.0448 | 52.0224 | 84.0448 | 47.0224 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3203 | 10.8 | 10.9381 | 25 | 15.9587 | 9.4555 | 9.4726 | 56 | 3203 | 109.0413 | 52.0206 | 84.0413 | 47.0206 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3204 | 11.4 | 10.9434 | 25 | 15.9623 | 9.4558 | 9.4732 | 56 | 3204 | 109.0377 | 52.0189 | 84.0377 | 47.0189 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3205 | 12 | 10.9487 | 25 | 15.9658 | 9.4562 | 9.4738 | 56 | 3205 | 109.0342 | 52.0171 | 84.0342 | 47.0171 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3206 | 11.8 | 10.9539 | 25 | 15.9693 | 9.4566 | 9.4745 | 56 | 3206 | 109.0307 | 52.0154 | 84.0307 | 47.0154 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3207 | 12.2 | 10.9592 | 25 | 15.9728 | 9.457 | 9.4751 | 56 | 3207 | 109.0272 | 52.0136 | 84.0272 | 47.0136 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3208 | 11.5 | 10.9645 | 25 | 15.9763 | 9.4574 | 9.4757 | 56 | 3208 | 109.0237 | 52.0118 | 84.0237 | 47.0118 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3209 | 11.1 | 10.9698 | 25 | 15.9798 | 9.4578 | 9.4764 | 56 | 3209 | 109.0202 | 52.0101 | 84.0202 | 47.0101 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3210 | 11.7 | 10.975 | 25 | 15.9834 | 9.4582 | 9.477 | 56 | 3210 | 109.0166 | 52.0083 | 84.0166 | 47.0083 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3211 | 11.2 | 10.9803 | 25 | 15.9869 | 9.4586 | 9.4776 | 56 | 3211 | 109.0131 | 52.0066 | 84.0131 | 47.0066 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3212 | 10.6 | 10.9856 | 25 | 15.9904 | 9.4589 | 9.4783 | 56 | 3212 | 109.0096 | 52.0048 | 84.0096 | 47.0048 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3213 | 10.5 | 10.9909 | 25 | 15.9939 | 9.4593 | 9.4789 | 56 | 3213 | 109.0061 | 52.003 | 84.0061 | 47.003 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3214 | 10.3 | 10.9961 | 25 | 15.9974 | 9.4597 | 9.4795 | 56 | 3214 | 109.0026 | 52.0013 | 84.0026 | 47.0013 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3215 | 9.2 | 11.0014 | 25 | 16.0009 | 9.4601 | 9.4802 | 56 | 3215 | 108.9991 | 51.9995 | 83.9991 | 46.9995 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3216 | 8.2 | 11.0067 | 25 | 16.0045 | 9.4605 | 9.4808 | 56 | 3216 | 108.9955 | 51.9978 | 83.9955 | 46.9978 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3217 | 8.1 | 11.0119 | 25 | 16.008 | 9.4609 | 9.4814 | 56 | 3217 | 108.992 | 51.996 | 83.992 | 46.996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3218 | 7.8 | 11.0172 | 25 | 16.0115 | 9.4613 | 9.4821 | 56 | 3218 | 108.9885 | 51.9943 | 83.9885 | 46.9943 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3219 | 7.9 | 11.0225 | 25 | 16.015 | 9.4616 | 9.4827 | 56 | 3219 | 108.985 | 51.9925 | 83.985 | 46.9925 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3220 | 8.9 | 11.0278 | 25 | 16.0185 | 9.462 | 9.4833 | 56 | 3220 | 108.9815 | 51.9907 | 83.9815 | 46.9907 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3221 | 9.1 | 11.033 | 25 | 16.022 | 9.4624 | 9.484 | 56 | 3221 | 108.978 | 51.989 | 83.978 | 46.989 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3222 | 8.7 | 11.0383 | 25 | 16.0255 | 9.4628 | 9.4846 | 56 | 3222 | 108.9745 | 51.9872 | 83.9745 | 46.9872 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3223 | 8 | 11.0435 | 25 | 16.029 | 9.4632 | 9.4852 | 56 | 3223 | 108.971 | 51.9855 | 83.971 | 46.9855 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3224 | 7.9 | 11.0488 | 25 | 16.0325 | 9.4636 | 9.4859 | 56 | 3224 | 108.9675 | 51.9837 | 83.9675 | 46.9837 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3225 | 8.1 | 11.0541 | 25 | 16.0361 | 9.464 | 9.4865 | 56 | 3225 | 108.9639 | 51.982 | 83.9639 | 46.982 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3226 | 8.1 | 11.0593 | 25 | 16.0396 | 9.4644 | 9.4871 | 56 | 3226 | 108.9604 | 51.9802 | 83.9604 | 46.9802 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3227 | 9.4 | 11.0646 | 25 | 16.0431 | 9.4647 | 9.4878 | 56 | 3227 | 108.9569 | 51.9785 | 83.9569 | 46.9785 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3228 | 10.9 | 11.0699 | 25 | 16.0466 | 9.4651 | 9.4884 | 56 | 3228 | 108.9534 | 51.9767 | 83.9534 | 46.9767 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3229 | 12.5 | 11.0751 | 25 | 16.0501 | 9.4655 | 9.489 | 56 | 3229 | 108.9499 | 51.975 | 83.9499 | 46.975 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3230 | 13.8 | 11.0804 | 25 | 16.0536 | 9.4659 | 9.4896 | 56 | 3230 | 108.9464 | 51.9732 | 83.9464 | 46.9732 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3231 | 14.6 | 11.0856 | 25 | 16.0571 | 9.4663 | 9.4903 | 56 | 3231 | 108.9429 | 51.9715 | 83.9429 | 46.9715 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3232 | 15.6 | 11.0909 | 25 | 16.0606 | 9.4667 | 9.4909 | 56 | 3232 | 108.9394 | 51.9697 | 83.9394 | 46.9697 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3233 | 16.4 | 11.0962 | 25 | 16.0641 | 9.4671 | 9.4915 | 56 | 3233 | 108.9359 | 51.9679 | 83.9359 | 46.9679 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3234 | 16.9 | 11.1014 | 25 | 16.0676 | 9.4674 | 9.4922 | 56 | 3234 | 108.9324 | 51.9662 | 83.9324 | 46.9662 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3235 | 16.6 | 11.1067 | 25 | 16.0711 | 9.4678 | 9.4928 | 56 | 3235 | 108.9289 | 51.9644 | 83.9289 | 46.9644 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3236 | 15.9 | 11.1119 | 25 | 16.0746 | 9.4682 | 9.4934 | 56 | 3236 | 108.9254 | 51.9627 | 83.9254 | 46.9627 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3237 | 14.7 | 11.1172 | 25 | 16.0781 | 9.4686 | 9.4941 | 56 | 3237 | 108.9219 | 51.9609 | 83.9219 | 46.9609 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3238 | 13.3 | 11.1224 | 25 | 16.0816 | 9.469 | 9.4947 | 56 | 3238 | 108.9184 | 51.9592 | 83.9184 | 46.9592 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3239 | 12.1 | 11.1277 | 25 | 16.0851 | 9.4694 | 9.4953 | 56 | 3239 | 108.9149 | 51.9574 | 83.9149 | 46.9574 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3240 | 11.2 | 11.1329 | 25 | 16.0886 | 9.4697 | 9.496 | 56 | 3240 | 108.9114 | 51.9557 | 83.9114 | 46.9557 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3241 | 10.4 | 11.1382 | 25 | 16.0921 | 9.4701 | 9.4966 | 56 | 3241 | 108.9079 | 51.9539 | 83.9079 | 46.9539 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3242 | 10 | 11.1434 | 25 | 16.0956 | 9.4705 | 9.4972 | 56 | 3242 | 108.9044 | 51.9522 | 83.9044 | 46.9522 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3243 | 9.7 | 11.1487 | 25 | 16.0991 | 9.4709 | 9.4978 | 56 | 3243 | 108.9009 | 51.9504 | 83.9009 | 46.9504 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3244 | 9.2 | 11.1539 | 25 | 16.1026 | 9.4713 | 9.4985 | 56 | 3244 | 108.8974 | 51.9487 | 83.8974 | 46.9487 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3245 | 8.7 | 11.1592 | 25 | 16.1061 | 9.4717 | 9.4991 | 56 | 3245 | 108.8939 | 51.9469 | 83.8939 | 46.9469 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3246 | 8.5 | 11.1644 | 25 | 16.1096 | 9.4721 | 9.4997 | 56 | 3246 | 108.8904 | 51.9452 | 83.8904 | 46.9452 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3247 | 8.5 | 11.1697 | 25 | 16.1131 | 9.4724 | 9.5004 | 56 | 3247 | 108.8869 | 51.9434 | 83.8869 | 46.9434 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3248 | 9.3 | 11.1749 | 25 | 16.1166 | 9.4728 | 9.501 | 56 | 3248 | 108.8834 | 51.9417 | 83.8834 | 46.9417 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3249 | 9.9 | 11.1801 | 25 | 16.1201 | 9.4732 | 9.5016 | 56 | 3249 | 108.8799 | 51.94 | 83.8799 | 46.94 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3250 | 11.7 | 11.1854 | 25 | 16.1236 | 9.4736 | 9.5022 | 56 | 3250 | 108.8764 | 51.9382 | 83.8764 | 46.9382 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3251 | 13.3 | 11.1906 | 25 | 16.1271 | 9.474 | 9.5029 | 56 | 3251 | 108.8729 | 51.9365 | 83.8729 | 46.9365 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3252 | 13.8 | 11.1959 | 25 | 16.1306 | 9.4744 | 9.5035 | 56 | 3252 | 108.8694 | 51.9347 | 83.8694 | 46.9347 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3253 | 13.7 | 11.2011 | 25 | 16.1341 | 9.4747 | 9.5041 | 56 | 3253 | 108.8659 | 51.933 | 83.8659 | 46.933 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3254 | 13.9 | 11.2063 | 25 | 16.1376 | 9.4751 | 9.5048 | 56 | 3254 | 108.8624 | 51.9312 | 83.8624 | 46.9312 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3255 | 15.4 | 11.2116 | 25 | 16.1411 | 9.4755 | 9.5054 | 56 | 3255 | 108.8589 | 51.9295 | 83.8589 | 46.9295 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3256 | 15.9 | 11.2168 | 25 | 16.1445 | 9.4759 | 9.506 | 56 | 3256 | 108.8555 | 51.9277 | 83.8555 | 46.9277 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3257 | 14.9 | 11.2221 | 25 | 16.148 | 9.4763 | 9.5066 | 56 | 3257 | 108.852 | 51.926 | 83.852 | 46.926 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3258 | 15.6 | 11.2273 | 25 | 16.1515 | 9.4767 | 9.5073 | 56 | 3258 | 108.8485 | 51.9242 | 83.8485 | 46.9242 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3259 | 16 | 11.2325 | 25 | 16.155 | 9.4771 | 9.5079 | 56 | 3259 | 108.845 | 51.9225 | 83.845 | 46.9225 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3260 | 15.8 | 11.2378 | 25 | 16.1585 | 9.4774 | 9.5085 | 56 | 3260 | 108.8415 | 51.9207 | 83.8415 | 46.9207 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3261 | 15.4 | 11.243 | 25 | 16.162 | 9.4778 | 9.5092 | 56 | 3261 | 108.838 | 51.919 | 83.838 | 46.919 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3262 | 14.7 | 11.2482 | 25 | 16.1655 | 9.4782 | 9.5098 | 56 | 3262 | 108.8345 | 51.9173 | 83.8345 | 46.9173 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3263 | 13.4 | 11.2535 | 25 | 16.169 | 9.4786 | 9.5104 | 56 | 3263 | 108.831 | 51.9155 | 83.831 | 46.9155 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3264 | 12.3 | 11.2587 | 25 | 16.1725 | 9.479 | 9.511 | 56 | 3264 | 108.8275 | 51.9138 | 83.8275 | 46.9138 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3265 | 11.6 | 11.2639 | 25 | 16.1759 | 9.4794 | 9.5117 | 56 | 3265 | 108.8241 | 51.912 | 83.8241 | 46.912 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3266 | 11.1 | 11.2691 | 25 | 16.1794 | 9.4797 | 9.5123 | 56 | 3266 | 108.8206 | 51.9103 | 83.8206 | 46.9103 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3267 | 10.7 | 11.2744 | 25 | 16.1829 | 9.4801 | 9.5129 | 56 | 3267 | 108.8171 | 51.9085 | 83.8171 | 46.9085 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3268 | 10.7 | 11.2796 | 25 | 16.1864 | 9.4805 | 9.5136 | 56 | 3268 | 108.8136 | 51.9068 | 83.8136 | 46.9068 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3269 | 10.2 | 11.2848 | 25 | 16.1899 | 9.4809 | 9.5142 | 56 | 3269 | 108.8101 | 51.9051 | 83.8101 | 46.9051 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3270 | 9.8 | 11.29 | 25 | 16.1934 | 9.4813 | 9.5148 | 56 | 3270 | 108.8066 | 51.9033 | 83.8066 | 46.9033 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3271 | 9.9 | 11.2953 | 25 | 16.1968 | 9.4817 | 9.5154 | 56 | 3271 | 108.8032 | 51.9016 | 83.8032 | 46.9016 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3272 | 11.4 | 11.3005 | 25 | 16.2003 | 9.482 | 9.5161 | 56 | 3272 | 108.7997 | 51.8998 | 83.7997 | 46.8998 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3273 | 13 | 11.3057 | 25 | 16.2038 | 9.4824 | 9.5167 | 56 | 3273 | 108.7962 | 51.8981 | 83.7962 | 46.8981 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3274 | 14 | 11.3109 | 25 | 16.2073 | 9.4828 | 9.5173 | 56 | 3274 | 108.7927 | 51.8964 | 83.7927 | 46.8964 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3275 | 15.4 | 11.3162 | 25 | 16.2108 | 9.4832 | 9.5179 | 56 | 3275 | 108.7892 | 51.8946 | 83.7892 | 46.8946 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3276 | 16.7 | 11.3214 | 25 | 16.2142 | 9.4836 | 9.5186 | 56 | 3276 | 108.7858 | 51.8929 | 83.7858 | 46.8929 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3277 | 17.5 | 11.3266 | 25 | 16.2177 | 9.4839 | 9.5192 | 56 | 3277 | 108.7823 | 51.8911 | 83.7823 | 46.8911 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3278 | 18.8 | 11.3318 | 25 | 16.2212 | 9.4843 | 9.5198 | 56 | 3278 | 108.7788 | 51.8894 | 83.7788 | 46.8894 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3279 | 18.5 | 11.337 | 25 | 16.2247 | 9.4847 | 9.5204 | 56 | 3279 | 108.7753 | 51.8877 | 83.7753 | 46.8877 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3280 | 18.1 | 11.3422 | 25 | 16.2282 | 9.4851 | 9.5211 | 56 | 3280 | 108.7718 | 51.8859 | 83.7718 | 46.8859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3281 | 19.1 | 11.3475 | 25 | 16.2316 | 9.4855 | 9.5217 | 56 | 3281 | 108.7684 | 51.8842 | 83.7684 | 46.8842 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3282 | 19.8 | 11.3527 | 25 | 16.2351 | 9.4859 | 9.5223 | 56 | 3282 | 108.7649 | 51.8824 | 83.7649 | 46.8824 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3283 | 19.3 | 11.3579 | 25 | 16.2386 | 9.4862 | 9.5229 | 56 | 3283 | 108.7614 | 51.8807 | 83.7614 | 46.8807 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3284 | 18.2 | 11.3631 | 25 | 16.2421 | 9.4866 | 9.5236 | 56 | 3284 | 108.7579 | 51.879 | 83.7579 | 46.879 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3285 | 17 | 11.3683 | 25 | 16.2455 | 9.487 | 9.5242 | 56 | 3285 | 108.7545 | 51.8772 | 83.7545 | 46.8772 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3286 | 16 | 11.3735 | 25 | 16.249 | 9.4874 | 9.5248 | 56 | 3286 | 108.751 | 51.8755 | 83.751 | 46.8755 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3287 | 15 | 11.3787 | 25 | 16.2525 | 9.4878 | 9.5254 | 56 | 3287 | 108.7475 | 51.8738 | 83.7475 | 46.8738 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3288 | 14.2 | 11.3839 | 25 | 16.256 | 9.4882 | 9.5261 | 56 | 3288 | 108.744 | 51.872 | 83.744 | 46.872 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3289 | 12.7 | 11.3891 | 25 | 16.2594 | 9.4885 | 9.5267 | 56 | 3289 | 108.7406 | 51.8703 | 83.7406 | 46.8703 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3290 | 12.4 | 11.3943 | 25 | 16.2629 | 9.4889 | 9.5273 | 56 | 3290 | 108.7371 | 51.8686 | 83.7371 | 46.8686 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3291 | 11.8 | 11.3995 | 25 | 16.2664 | 9.4893 | 9.5279 | 56 | 3291 | 108.7336 | 51.8668 | 83.7336 | 46.8668 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3292 | 11.9 | 11.4047 | 25 | 16.2698 | 9.4897 | 9.5286 | 56 | 3292 | 108.7302 | 51.8651 | 83.7302 | 46.8651 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3293 | 11.7 | 11.4099 | 25 | 16.2733 | 9.4901 | 9.5292 | 56 | 3293 | 108.7267 | 51.8634 | 83.7267 | 46.8634 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3294 | 11.4 | 11.4151 | 25 | 16.2768 | 9.4904 | 9.5298 | 56 | 3294 | 108.7232 | 51.8616 | 83.7232 | 46.8616 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3295 | 11.9 | 11.4204 | 25 | 16.2802 | 9.4908 | 9.5304 | 56 | 3295 | 108.7198 | 51.8599 | 83.7198 | 46.8599 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3296 | 12.3 | 11.4255 | 25 | 16.2837 | 9.4912 | 9.5311 | 56 | 3296 | 108.7163 | 51.8582 | 83.7163 | 46.8582 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3297 | 13.2 | 11.4307 | 25 | 16.2872 | 9.4916 | 9.5317 | 56 | 3297 | 108.7128 | 51.8564 | 83.7128 | 46.8564 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3298 | 14.1 | 11.4359 | 25 | 16.2906 | 9.492 | 9.5323 | 56 | 3298 | 108.7094 | 51.8547 | 83.7094 | 46.8547 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3299 | 14.3 | 11.4411 | 25 | 16.2941 | 9.4924 | 9.5329 | 56 | 3299 | 108.7059 | 51.853 | 83.7059 | 46.853 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3300 | 15.7 | 11.4463 | 25 | 16.2976 | 9.4927 | 9.5336 | 56 | 3300 | 108.7024 | 51.8512 | 83.7024 | 46.8512 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3301 | 16.7 | 11.4515 | 25 | 16.301 | 9.4931 | 9.5342 | 56 | 3301 | 108.699 | 51.8495 | 83.699 | 46.8495 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3302 | 16.6 | 11.4567 | 25 | 16.3045 | 9.4935 | 9.5348 | 56 | 3302 | 108.6955 | 51.8478 | 83.6955 | 46.8478 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3303 | 14.1 | 11.4619 | 25 | 16.3079 | 9.4939 | 9.5354 | 56 | 3303 | 108.6921 | 51.846 | 83.6921 | 46.846 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3304 | 12.2 | 11.4671 | 25 | 16.3114 | 9.4943 | 9.5361 | 56 | 3304 | 108.6886 | 51.8443 | 83.6886 | 46.8443 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3305 | 11.7 | 11.4723 | 25 | 16.3149 | 9.4946 | 9.5367 | 56 | 3305 | 108.6851 | 51.8426 | 83.6851 | 46.8426 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3306 | 11.7 | 11.4775 | 25 | 16.3183 | 9.495 | 9.5373 | 56 | 3306 | 108.6817 | 51.8408 | 83.6817 | 46.8408 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3307 | 11.8 | 11.4827 | 25 | 16.3218 | 9.4954 | 9.5379 | 56 | 3307 | 108.6782 | 51.8391 | 83.6782 | 46.8391 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3308 | 12 | 11.4879 | 25 | 16.3252 | 9.4958 | 9.5385 | 56 | 3308 | 108.6748 | 51.8374 | 83.6748 | 46.8374 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3309 | 12.2 | 11.4931 | 25 | 16.3287 | 9.4962 | 9.5392 | 56 | 3309 | 108.6713 | 51.8356 | 83.6713 | 46.8356 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3310 | 12.3 | 11.4982 | 25 | 16.3322 | 9.4965 | 9.5398 | 56 | 3310 | 108.6678 | 51.8339 | 83.6678 | 46.8339 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3311 | 12.2 | 11.5034 | 25 | 16.3356 | 9.4969 | 9.5404 | 56 | 3311 | 108.6644 | 51.8322 | 83.6644 | 46.8322 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3312 | 12 | 11.5086 | 25 | 16.3391 | 9.4973 | 9.541 | 56 | 3312 | 108.6609 | 51.8305 | 83.6609 | 46.8305 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3313 | 11.8 | 11.5138 | 25 | 16.3425 | 9.4977 | 9.5417 | 56 | 3313 | 108.6575 | 51.8287 | 83.6575 | 46.8287 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3314 | 11.4 | 11.519 | 25 | 16.346 | 9.4981 | 9.5423 | 56 | 3314 | 108.654 | 51.827 | 83.654 | 46.827 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3315 | 10.9 | 11.5242 | 25 | 16.3494 | 9.4984 | 9.5429 | 56 | 3315 | 108.6506 | 51.8253 | 83.6506 | 46.8253 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3316 | 10.9 | 11.5293 | 25 | 16.3529 | 9.4988 | 9.5435 | 56 | 3316 | 108.6471 | 51.8236 | 83.6471 | 46.8236 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3317 | 11 | 11.5345 | 25 | 16.3563 | 9.4992 | 9.5441 | 56 | 3317 | 108.6437 | 51.8218 | 83.6437 | 46.8218 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3318 | 10.9 | 11.5397 | 25 | 16.3598 | 9.4996 | 9.5448 | 56 | 3318 | 108.6402 | 51.8201 | 83.6402 | 46.8201 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3319 | 10.9 | 11.5449 | 25 | 16.3632 | 9.5 | 9.5454 | 56 | 3319 | 108.6368 | 51.8184 | 83.6368 | 46.8184 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3320 | 11.2 | 11.55 | 25 | 16.3667 | 9.5003 | 9.546 | 56 | 3320 | 108.6333 | 51.8167 | 83.6333 | 46.8167 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3321 | 11.2 | 11.5552 | 25 | 16.3701 | 9.5007 | 9.5466 | 56 | 3321 | 108.6299 | 51.8149 | 83.6299 | 46.8149 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3322 | 11.6 | 11.5604 | 25 | 16.3736 | 9.5011 | 9.5472 | 56 | 3322 | 108.6264 | 51.8132 | 83.6264 | 46.8132 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3323 | 12.3 | 11.5656 | 25 | 16.377 | 9.5015 | 9.5479 | 56 | 3323 | 108.623 | 51.8115 | 83.623 | 46.8115 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3324 | 14.4 | 11.5707 | 25 | 16.3805 | 9.5019 | 9.5485 | 56 | 3324 | 108.6195 | 51.8098 | 83.6195 | 46.8098 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3325 | 16.1 | 11.5759 | 25 | 16.3839 | 9.5022 | 9.5491 | 56 | 3325 | 108.6161 | 51.808 | 83.6161 | 46.808 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3326 | 17.2 | 11.5811 | 25 | 16.3874 | 9.5026 | 9.5497 | 56 | 3326 | 108.6126 | 51.8063 | 83.6126 | 46.8063 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3327 | 17.8 | 11.5862 | 25 | 16.3908 | 9.503 | 9.5503 | 56 | 3327 | 108.6092 | 51.8046 | 83.6092 | 46.8046 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3328 | 17.8 | 11.5914 | 25 | 16.3943 | 9.5034 | 9.551 | 56 | 3328 | 108.6057 | 51.8029 | 83.6057 | 46.8029 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3329 | 17.3 | 11.5966 | 25 | 16.3977 | 9.5037 | 9.5516 | 56 | 3329 | 108.6023 | 51.8011 | 83.6023 | 46.8011 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3330 | 16.8 | 11.6017 | 25 | 16.4012 | 9.5041 | 9.5522 | 56 | 3330 | 108.5988 | 51.7994 | 83.5988 | 46.7994 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3331 | 16.8 | 11.6069 | 25 | 16.4046 | 9.5045 | 9.5528 | 56 | 3331 | 108.5954 | 51.7977 | 83.5954 | 46.7977 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3332 | 16 | 11.6121 | 25 | 16.408 | 9.5049 | 9.5534 | 56 | 3332 | 108.592 | 51.796 | 83.592 | 46.796 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3333 | 15.1 | 11.6172 | 25 | 16.4115 | 9.5053 | 9.5541 | 56 | 3333 | 108.5885 | 51.7943 | 83.5885 | 46.7943 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3334 | 14.3 | 11.6224 | 25 | 16.4149 | 9.5056 | 9.5547 | 56 | 3334 | 108.5851 | 51.7925 | 83.5851 | 46.7925 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3335 | 13.3 | 11.6275 | 25 | 16.4184 | 9.506 | 9.5553 | 56 | 3335 | 108.5816 | 51.7908 | 83.5816 | 46.7908 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3336 | 12.4 | 11.6327 | 25 | 16.4218 | 9.5064 | 9.5559 | 56 | 3336 | 108.5782 | 51.7891 | 83.5782 | 46.7891 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3337 | 11.9 | 11.6379 | 25 | 16.4252 | 9.5068 | 9.5565 | 56 | 3337 | 108.5748 | 51.7874 | 83.5748 | 46.7874 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3338 | 11.3 | 11.643 | 25 | 16.4287 | 9.5072 | 9.5572 | 56 | 3338 | 108.5713 | 51.7857 | 83.5713 | 46.7857 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3339 | 10.9 | 11.6482 | 25 | 16.4321 | 9.5075 | 9.5578 | 56 | 3339 | 108.5679 | 51.7839 | 83.5679 | 46.7839 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3340 | 11.1 | 11.6533 | 25 | 16.4355 | 9.5079 | 9.5584 | 56 | 3340 | 108.5645 | 51.7822 | 83.5645 | 46.7822 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3341 | 11 | 11.6585 | 25 | 16.439 | 9.5083 | 9.559 | 56 | 3341 | 108.561 | 51.7805 | 83.561 | 46.7805 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3342 | 11 | 11.6636 | 25 | 16.4424 | 9.5087 | 9.5596 | 56 | 3342 | 108.5576 | 51.7788 | 83.5576 | 46.7788 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3343 | 11 | 11.6688 | 25 | 16.4458 | 9.509 | 9.5603 | 56 | 3343 | 108.5542 | 51.7771 | 83.5542 | 46.7771 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3344 | 11.2 | 11.6739 | 25 | 16.4493 | 9.5094 | 9.5609 | 56 | 3344 | 108.5507 | 51.7754 | 83.5507 | 46.7754 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3345 | 11.3 | 11.6791 | 25 | 16.4527 | 9.5098 | 9.5615 | 56 | 3345 | 108.5473 | 51.7736 | 83.5473 | 46.7736 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3346 | 11.7 | 11.6842 | 25 | 16.4561 | 9.5102 | 9.5621 | 56 | 3346 | 108.5439 | 51.7719 | 83.5439 | 46.7719 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3347 | 12.2 | 11.6894 | 25 | 16.4596 | 9.5106 | 9.5627 | 56 | 3347 | 108.5404 | 51.7702 | 83.5404 | 46.7702 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3348 | 13.4 | 11.6945 | 25 | 16.463 | 9.5109 | 9.5633 | 56 | 3348 | 108.537 | 51.7685 | 83.537 | 46.7685 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3349 | 15.5 | 11.6996 | 25 | 16.4664 | 9.5113 | 9.564 | 56 | 3349 | 108.5336 | 51.7668 | 83.5336 | 46.7668 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3350 | 17.3 | 11.7048 | 25 | 16.4699 | 9.5117 | 9.5646 | 56 | 3350 | 108.5301 | 51.7651 | 83.5301 | 46.7651 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3351 | 18.8 | 11.7099 | 25 | 16.4733 | 9.5121 | 9.5652 | 56 | 3351 | 108.5267 | 51.7634 | 83.5267 | 46.7634 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3352 | 19.4 | 11.7151 | 25 | 16.4767 | 9.5124 | 9.5658 | 56 | 3352 | 108.5233 | 51.7616 | 83.5233 | 46.7616 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3353 | 19.6 | 11.7202 | 25 | 16.4801 | 9.5128 | 9.5664 | 56 | 3353 | 108.5199 | 51.7599 | 83.5199 | 46.7599 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3354 | 19.6 | 11.7253 | 25 | 16.4836 | 9.5132 | 9.567 | 56 | 3354 | 108.5164 | 51.7582 | 83.5164 | 46.7582 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3355 | 19.4 | 11.7305 | 25 | 16.487 | 9.5136 | 9.5677 | 56 | 3355 | 108.513 | 51.7565 | 83.513 | 46.7565 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3356 | 19.1 | 11.7356 | 25 | 16.4904 | 9.5139 | 9.5683 | 56 | 3356 | 108.5096 | 51.7548 | 83.5096 | 46.7548 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3357 | 18.4 | 11.7408 | 25 | 16.4938 | 9.5143 | 9.5689 | 56 | 3357 | 108.5062 | 51.7531 | 83.5062 | 46.7531 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3358 | 17.1 | 11.7459 | 25 | 16.4973 | 9.5147 | 9.5695 | 56 | 3358 | 108.5027 | 51.7514 | 83.5027 | 46.7514 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3359 | 15.4 | 11.751 | 25 | 16.5007 | 9.5151 | 9.5701 | 56 | 3359 | 108.4993 | 51.7497 | 83.4993 | 46.7497 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3360 | 14.2 | 11.7561 | 25 | 16.5041 | 9.5155 | 9.5707 | 56 | 3360 | 108.4959 | 51.748 | 83.4959 | 46.748 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3361 | 12.7 | 11.7613 | 25 | 16.5075 | 9.5158 | 9.5714 | 56 | 3361 | 108.4925 | 51.7462 | 83.4925 | 46.7462 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3362 | 11.9 | 11.7664 | 25 | 16.5109 | 9.5162 | 9.572 | 56 | 3362 | 108.4891 | 51.7445 | 83.4891 | 46.7445 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3363 | 11.9 | 11.7715 | 25 | 16.5144 | 9.5166 | 9.5726 | 56 | 3363 | 108.4856 | 51.7428 | 83.4856 | 46.7428 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3364 | 11.5 | 11.7767 | 25 | 16.5178 | 9.517 | 9.5732 | 56 | 3364 | 108.4822 | 51.7411 | 83.4822 | 46.7411 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3365 | 11.1 | 11.7818 | 25 | 16.5212 | 9.5173 | 9.5738 | 56 | 3365 | 108.4788 | 51.7394 | 83.4788 | 46.7394 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3366 | 11.4 | 11.7869 | 25 | 16.5246 | 9.5177 | 9.5744 | 56 | 3366 | 108.4754 | 51.7377 | 83.4754 | 46.7377 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3367 | 11.6 | 11.792 | 25 | 16.528 | 9.5181 | 9.575 | 56 | 3367 | 108.472 | 51.736 | 83.472 | 46.736 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3368 | 13.1 | 11.7972 | 25 | 16.5314 | 9.5185 | 9.5757 | 56 | 3368 | 108.4686 | 51.7343 | 83.4686 | 46.7343 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3369 | 14.9 | 11.8023 | 25 | 16.5348 | 9.5188 | 9.5763 | 56 | 3369 | 108.4652 | 51.7326 | 83.4652 | 46.7326 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3370 | 16.3 | 11.8074 | 25 | 16.5383 | 9.5192 | 9.5769 | 56 | 3370 | 108.4617 | 51.7309 | 83.4617 | 46.7309 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3371 | 18.7 | 11.8125 | 25 | 16.5417 | 9.5196 | 9.5775 | 56 | 3371 | 108.4583 | 51.7292 | 83.4583 | 46.7292 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3372 | 20.8 | 11.8176 | 25 | 16.5451 | 9.52 | 9.5781 | 56 | 3372 | 108.4549 | 51.7275 | 83.4549 | 46.7275 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3373 | 21.5 | 11.8227 | 25 | 16.5485 | 9.5203 | 9.5787 | 56 | 3373 | 108.4515 | 51.7258 | 83.4515 | 46.7258 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3374 | 21.8 | 11.8279 | 25 | 16.5519 | 9.5207 | 9.5793 | 56 | 3374 | 108.4481 | 51.724 | 83.4481 | 46.724 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3375 | 21.6 | 11.833 | 25 | 16.5553 | 9.5211 | 9.58 | 56 | 3375 | 108.4447 | 51.7223 | 83.4447 | 46.7223 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3376 | 22.4 | 11.8381 | 25 | 16.5587 | 9.5215 | 9.5806 | 56 | 3376 | 108.4413 | 51.7206 | 83.4413 | 46.7206 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3377 | 22.7 | 11.8432 | 25 | 16.5621 | 9.5218 | 9.5812 | 56 | 3377 | 108.4379 | 51.7189 | 83.4379 | 46.7189 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3378 | 22.7 | 11.8483 | 25 | 16.5655 | 9.5222 | 9.5818 | 56 | 3378 | 108.4345 | 51.7172 | 83.4345 | 46.7172 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3379 | 22.7 | 11.8534 | 25 | 16.5689 | 9.5226 | 9.5824 | 56 | 3379 | 108.4311 | 51.7155 | 83.4311 | 46.7155 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3380 | 22.2 | 11.8585 | 25 | 16.5723 | 9.523 | 9.583 | 56 | 3380 | 108.4277 | 51.7138 | 83.4277 | 46.7138 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3381 | 21.2 | 11.8636 | 25 | 16.5757 | 9.5233 | 9.5836 | 56 | 3381 | 108.4243 | 51.7121 | 83.4243 | 46.7121 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3382 | 20 | 11.8687 | 25 | 16.5792 | 9.5237 | 9.5842 | 56 | 3382 | 108.4208 | 51.7104 | 83.4208 | 46.7104 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3383 | 18.9 | 11.8738 | 25 | 16.5826 | 9.5241 | 9.5849 | 56 | 3383 | 108.4174 | 51.7087 | 83.4174 | 46.7087 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3384 | 18.2 | 11.8789 | 25 | 16.586 | 9.5245 | 9.5855 | 56 | 3384 | 108.414 | 51.707 | 83.414 | 46.707 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3385 | 17.5 | 11.884 | 25 | 16.5894 | 9.5248 | 9.5861 | 56 | 3385 | 108.4106 | 51.7053 | 83.4106 | 46.7053 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3386 | 17.2 | 11.8891 | 25 | 16.5928 | 9.5252 | 9.5867 | 56 | 3386 | 108.4072 | 51.7036 | 83.4072 | 46.7036 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3387 | 16.9 | 11.8942 | 25 | 16.5962 | 9.5256 | 9.5873 | 56 | 3387 | 108.4038 | 51.7019 | 83.4038 | 46.7019 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3388 | 16.5 | 11.8993 | 25 | 16.5996 | 9.526 | 9.5879 | 56 | 3388 | 108.4004 | 51.7002 | 83.4004 | 46.7002 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3389 | 16.1 | 11.9044 | 25 | 16.603 | 9.5263 | 9.5885 | 56 | 3389 | 108.397 | 51.6985 | 83.397 | 46.6985 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3390 | 16 | 11.9095 | 25 | 16.6063 | 9.5267 | 9.5891 | 56 | 3390 | 108.3937 | 51.6968 | 83.3937 | 46.6968 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3391 | 16.3 | 11.9146 | 25 | 16.6097 | 9.5271 | 9.5898 | 56 | 3391 | 108.3903 | 51.6951 | 83.3903 | 46.6951 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3392 | 16.5 | 11.9197 | 25 | 16.6131 | 9.5274 | 9.5904 | 56 | 3392 | 108.3869 | 51.6934 | 83.3869 | 46.6934 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3393 | 17.5 | 11.9248 | 25 | 16.6165 | 9.5278 | 9.591 | 56 | 3393 | 108.3835 | 51.6917 | 83.3835 | 46.6917 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3394 | 18.4 | 11.9299 | 25 | 16.6199 | 9.5282 | 9.5916 | 56 | 3394 | 108.3801 | 51.69 | 83.3801 | 46.69 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3395 | 19.9 | 11.935 | 25 | 16.6233 | 9.5286 | 9.5922 | 56 | 3395 | 108.3767 | 51.6883 | 83.3767 | 46.6883 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3396 | 20.8 | 11.9401 | 25 | 16.6267 | 9.5289 | 9.5928 | 56 | 3396 | 108.3733 | 51.6866 | 83.3733 | 46.6866 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3397 | 21.9 | 11.9452 | 25 | 16.6301 | 9.5293 | 9.5934 | 56 | 3397 | 108.3699 | 51.6849 | 83.3699 | 46.6849 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3398 | 22.2 | 11.9502 | 25 | 16.6335 | 9.5297 | 9.594 | 56 | 3398 | 108.3665 | 51.6833 | 83.3665 | 46.6833 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3399 | 23 | 11.9553 | 25 | 16.6369 | 9.5301 | 9.5946 | 56 | 3399 | 108.3631 | 51.6816 | 83.3631 | 46.6816 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3400 | 24.3 | 11.9604 | 25 | 16.6403 | 9.5304 | 9.5952 | 56 | 3400 | 108.3597 | 51.6799 | 83.3597 | 46.6799 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3401 | 24.9 | 11.9655 | 25 | 16.6437 | 9.5308 | 9.5959 | 56 | 3401 | 108.3563 | 51.6782 | 83.3563 | 46.6782 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3402 | 25.3 | 11.9706 | 25 | 16.647 | 9.5312 | 9.5965 | 56 | 3402 | 108.353 | 51.6765 | 83.353 | 46.6765 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3403 | 24.9 | 11.9756 | 25 | 16.6504 | 9.5315 | 9.5971 | 56 | 3403 | 108.3496 | 51.6748 | 83.3496 | 46.6748 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3404 | 24.6 | 11.9807 | 25 | 16.6538 | 9.5319 | 9.5977 | 56 | 3404 | 108.3462 | 51.6731 | 83.3462 | 46.6731 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3405 | 23.5 | 11.9858 | 25 | 16.6572 | 9.5323 | 9.5983 | 56 | 3405 | 108.3428 | 51.6714 | 83.3428 | 46.6714 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3406 | 21.7 | 11.9909 | 25 | 16.6606 | 9.5327 | 9.5989 | 56 | 3406 | 108.3394 | 51.6697 | 83.3394 | 46.6697 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3407 | 19.9 | 11.9959 | 25 | 16.664 | 9.533 | 9.5995 | 56 | 3407 | 108.336 | 51.668 | 83.336 | 46.668 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3408 | 18.7 | 12.001 | 25 | 16.6673 | 9.5334 | 9.6001 | 56 | 3408 | 108.3327 | 51.6663 | 83.3327 | 46.6663 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3409 | 17.9 | 12.0061 | 25 | 16.6707 | 9.5338 | 9.6007 | 56 | 3409 | 108.3293 | 51.6646 | 83.3293 | 46.6646 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3410 | 16.9 | 12.0112 | 25 | 16.6741 | 9.5342 | 9.6013 | 56 | 3410 | 108.3259 | 51.6629 | 83.3259 | 46.6629 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3411 | 16.6 | 12.0162 | 25 | 16.6775 | 9.5345 | 9.6019 | 56 | 3411 | 108.3225 | 51.6613 | 83.3225 | 46.6613 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3412 | 16.4 | 12.0213 | 25 | 16.6809 | 9.5349 | 9.6026 | 56 | 3412 | 108.3191 | 51.6596 | 83.3191 | 46.6596 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3413 | 16.2 | 12.0264 | 25 | 16.6842 | 9.5353 | 9.6032 | 56 | 3413 | 108.3158 | 51.6579 | 83.3158 | 46.6579 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3414 | 16.1 | 12.0314 | 25 | 16.6876 | 9.5356 | 9.6038 | 56 | 3414 | 108.3124 | 51.6562 | 83.3124 | 46.6562 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3415 | 16.9 | 12.0365 | 25 | 16.691 | 9.536 | 9.6044 | 56 | 3415 | 108.309 | 51.6545 | 83.309 | 46.6545 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3416 | 17.6 | 12.0415 | 25 | 16.6944 | 9.5364 | 9.605 | 56 | 3416 | 108.3056 | 51.6528 | 83.3056 | 46.6528 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3417 | 18.7 | 12.0466 | 25 | 16.6977 | 9.5368 | 9.6056 | 56 | 3417 | 108.3023 | 51.6511 | 83.3023 | 46.6511 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3418 | 19.5 | 12.0517 | 25 | 16.7011 | 9.5371 | 9.6062 | 56 | 3418 | 108.2989 | 51.6494 | 83.2989 | 46.6494 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3419 | 20.1 | 12.0567 | 25 | 16.7045 | 9.5375 | 9.6068 | 56 | 3419 | 108.2955 | 51.6478 | 83.2955 | 46.6478 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3420 | 21.1 | 12.0618 | 25 | 16.7079 | 9.5379 | 9.6074 | 56 | 3420 | 108.2921 | 51.6461 | 83.2921 | 46.6461 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3421 | 22.2 | 12.0668 | 25 | 16.7112 | 9.5382 | 9.608 | 56 | 3421 | 108.2888 | 51.6444 | 83.2888 | 46.6444 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3422 | 22.5 | 12.0719 | 25 | 16.7146 | 9.5386 | 9.6086 | 56 | 3422 | 108.2854 | 51.6427 | 83.2854 | 46.6427 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3423 | 22.2 | 12.0769 | 25 | 16.718 | 9.539 | 9.6092 | 56 | 3423 | 108.282 | 51.641 | 83.282 | 46.641 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3424 | 23 | 12.082 | 25 | 16.7213 | 9.5393 | 9.6098 | 56 | 3424 | 108.2787 | 51.6393 | 83.2787 | 46.6393 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3425 | 23.8 | 12.087 | 25 | 16.7247 | 9.5397 | 9.6104 | 56 | 3425 | 108.2753 | 51.6377 | 83.2753 | 46.6377 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3426 | 23.6 | 12.0921 | 25 | 16.7281 | 9.5401 | 9.6111 | 56 | 3426 | 108.2719 | 51.636 | 83.2719 | 46.636 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3427 | 22.6 | 12.0971 | 25 | 16.7314 | 9.5405 | 9.6117 | 56 | 3427 | 108.2686 | 51.6343 | 83.2686 | 46.6343 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3428 | 21 | 12.1022 | 25 | 16.7348 | 9.5408 | 9.6123 | 56 | 3428 | 108.2652 | 51.6326 | 83.2652 | 46.6326 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3429 | 20.2 | 12.1072 | 25 | 16.7382 | 9.5412 | 9.6129 | 56 | 3429 | 108.2618 | 51.6309 | 83.2618 | 46.6309 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3430 | 18.9 | 12.1123 | 25 | 16.7415 | 9.5416 | 9.6135 | 56 | 3430 | 108.2585 | 51.6292 | 83.2585 | 46.6292 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3431 | 18.2 | 12.1173 | 25 | 16.7449 | 9.5419 | 9.6141 | 56 | 3431 | 108.2551 | 51.6276 | 83.2551 | 46.6276 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3432 | 17.4 | 12.1224 | 25 | 16.7482 | 9.5423 | 9.6147 | 56 | 3432 | 108.2518 | 51.6259 | 83.2518 | 46.6259 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3433 | 16.8 | 12.1274 | 25 | 16.7516 | 9.5427 | 9.6153 | 56 | 3433 | 108.2484 | 51.6242 | 83.2484 | 46.6242 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3434 | 16.5 | 12.1324 | 25 | 16.755 | 9.543 | 9.6159 | 56 | 3434 | 108.245 | 51.6225 | 83.245 | 46.6225 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3435 | 16.2 | 12.1375 | 25 | 16.7583 | 9.5434 | 9.6165 | 56 | 3435 | 108.2417 | 51.6208 | 83.2417 | 46.6208 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3436 | 16.1 | 12.1425 | 25 | 16.7617 | 9.5438 | 9.6171 | 56 | 3436 | 108.2383 | 51.6192 | 83.2383 | 46.6192 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3437 | 16.1 | 12.1475 | 25 | 16.765 | 9.5442 | 9.6177 | 56 | 3437 | 108.235 | 51.6175 | 83.235 | 46.6175 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3438 | 15.6 | 12.1526 | 25 | 16.7684 | 9.5445 | 9.6183 | 56 | 3438 | 108.2316 | 51.6158 | 83.2316 | 46.6158 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3439 | 15.1 | 12.1576 | 25 | 16.7717 | 9.5449 | 9.6189 | 56 | 3439 | 108.2283 | 51.6141 | 83.2283 | 46.6141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3440 | 15 | 12.1626 | 25 | 16.7751 | 9.5453 | 9.6195 | 56 | 3440 | 108.2249 | 51.6125 | 83.2249 | 46.6125 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3441 | 14.8 | 12.1677 | 25 | 16.7784 | 9.5456 | 9.6201 | 56 | 3441 | 108.2216 | 51.6108 | 83.2216 | 46.6108 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3442 | 14.9 | 12.1727 | 25 | 16.7818 | 9.546 | 9.6207 | 56 | 3442 | 108.2182 | 51.6091 | 83.2182 | 46.6091 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3443 | 15.4 | 12.1777 | 25 | 16.7851 | 9.5464 | 9.6213 | 56 | 3443 | 108.2149 | 51.6074 | 83.2149 | 46.6074 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3444 | 16 | 12.1827 | 25 | 16.7885 | 9.5467 | 9.6219 | 56 | 3444 | 108.2115 | 51.6058 | 83.2115 | 46.6058 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3445 | 16.8 | 12.1878 | 25 | 16.7918 | 9.5471 | 9.6225 | 56 | 3445 | 108.2082 | 51.6041 | 83.2082 | 46.6041 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3446 | 18 | 12.1928 | 25 | 16.7952 | 9.5475 | 9.6231 | 56 | 3446 | 108.2048 | 51.6024 | 83.2048 | 46.6024 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3447 | 19.3 | 12.1978 | 25 | 16.7985 | 9.5478 | 9.6237 | 56 | 3447 | 108.2015 | 51.6007 | 83.2015 | 46.6007 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3448 | 19.8 | 12.2028 | 25 | 16.8019 | 9.5482 | 9.6243 | 56 | 3448 | 108.1981 | 51.5991 | 83.1981 | 46.5991 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3449 | 18.8 | 12.2078 | 25 | 16.8052 | 9.5486 | 9.6249 | 56 | 3449 | 108.1948 | 51.5974 | 83.1948 | 46.5974 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3450 | 18.9 | 12.2129 | 25 | 16.8086 | 9.5489 | 9.6255 | 56 | 3450 | 108.1914 | 51.5957 | 83.1914 | 46.5957 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3451 | 18.9 | 12.2179 | 25 | 16.8119 | 9.5493 | 9.6261 | 56 | 3451 | 108.1881 | 51.594 | 83.1881 | 46.594 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3452 | 19.2 | 12.2229 | 25 | 16.8153 | 9.5497 | 9.6267 | 56 | 3452 | 108.1847 | 51.5924 | 83.1847 | 46.5924 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3453 | 18.2 | 12.2279 | 25 | 16.8186 | 9.55 | 9.6273 | 56 | 3453 | 108.1814 | 51.5907 | 83.1814 | 46.5907 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3454 | 17.1 | 12.2329 | 25 | 16.8219 | 9.5504 | 9.6279 | 56 | 3454 | 108.1781 | 51.589 | 83.1781 | 46.589 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3455 | 15.5 | 12.2379 | 25 | 16.8253 | 9.5508 | 9.6285 | 56 | 3455 | 108.1747 | 51.5874 | 83.1747 | 46.5874 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3456 | 14.6 | 12.2429 | 25 | 16.8286 | 9.5511 | 9.6292 | 56 | 3456 | 108.1714 | 51.5857 | 83.1714 | 46.5857 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3457 | 14.9 | 12.2479 | 25 | 16.8319 | 9.5515 | 9.6298 | 56 | 3457 | 108.1681 | 51.584 | 83.1681 | 46.584 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3458 | 14.4 | 12.2529 | 25 | 16.8353 | 9.5519 | 9.6304 | 56 | 3458 | 108.1647 | 51.5824 | 83.1647 | 46.5824 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3459 | 14.3 | 12.2579 | 25 | 16.8386 | 9.5522 | 9.631 | 56 | 3459 | 108.1614 | 51.5807 | 83.1614 | 46.5807 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3460 | 14.5 | 12.2629 | 25 | 16.842 | 9.5526 | 9.6316 | 56 | 3460 | 108.158 | 51.579 | 83.158 | 46.579 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3461 | 14.2 | 12.2679 | 25 | 16.8453 | 9.553 | 9.6322 | 56 | 3461 | 108.1547 | 51.5774 | 83.1547 | 46.5774 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3462 | 13.6 | 12.2729 | 25 | 16.8486 | 9.5533 | 9.6328 | 56 | 3462 | 108.1514 | 51.5757 | 83.1514 | 46.5757 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3463 | 13.8 | 12.2779 | 25 | 16.852 | 9.5537 | 9.6334 | 56 | 3463 | 108.148 | 51.574 | 83.148 | 46.574 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3464 | 14.7 | 12.2829 | 25 | 16.8553 | 9.5541 | 9.634 | 56 | 3464 | 108.1447 | 51.5724 | 83.1447 | 46.5724 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3465 | 16.6 | 12.2879 | 25 | 16.8586 | 9.5544 | 9.6346 | 56 | 3465 | 108.1414 | 51.5707 | 83.1414 | 46.5707 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3466 | 17.8 | 12.2929 | 25 | 16.8619 | 9.5548 | 9.6351 | 56 | 3466 | 108.1381 | 51.569 | 83.1381 | 46.569 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3467 | 19 | 12.2979 | 25 | 16.8653 | 9.5552 | 9.6357 | 56 | 3467 | 108.1347 | 51.5674 | 83.1347 | 46.5674 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3468 | 20.4 | 12.3029 | 25 | 16.8686 | 9.5555 | 9.6363 | 56 | 3468 | 108.1314 | 51.5657 | 83.1314 | 46.5657 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3469 | 21.1 | 12.3079 | 25 | 16.8719 | 9.5559 | 9.6369 | 56 | 3469 | 108.1281 | 51.564 | 83.1281 | 46.564 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3470 | 21.1 | 12.3129 | 25 | 16.8752 | 9.5563 | 9.6375 | 56 | 3470 | 108.1248 | 51.5624 | 83.1248 | 46.5624 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3471 | 20.7 | 12.3179 | 25 | 16.8786 | 9.5566 | 9.6381 | 56 | 3471 | 108.1214 | 51.5607 | 83.1214 | 46.5607 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3472 | 21.4 | 12.3228 | 25 | 16.8819 | 9.557 | 9.6387 | 56 | 3472 | 108.1181 | 51.5591 | 83.1181 | 46.5591 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3473 | 21.8 | 12.3278 | 25 | 16.8852 | 9.5574 | 9.6393 | 56 | 3473 | 108.1148 | 51.5574 | 83.1148 | 46.5574 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3474 | 21.5 | 12.3328 | 25 | 16.8885 | 9.5577 | 9.6399 | 56 | 3474 | 108.1115 | 51.5557 | 83.1115 | 46.5557 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3475 | 21.3 | 12.3378 | 25 | 16.8919 | 9.5581 | 9.6405 | 56 | 3475 | 108.1081 | 51.5541 | 83.1081 | 46.5541 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3476 | 21 | 12.3428 | 25 | 16.8952 | 9.5585 | 9.6411 | 56 | 3476 | 108.1048 | 51.5524 | 83.1048 | 46.5524 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3477 | 20.3 | 12.3477 | 25 | 16.8985 | 9.5588 | 9.6417 | 56 | 3477 | 108.1015 | 51.5508 | 83.1015 | 46.5508 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3478 | 19.3 | 12.3527 | 25 | 16.9018 | 9.5592 | 9.6423 | 56 | 3478 | 108.0982 | 51.5491 | 83.0982 | 46.5491 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3479 | 17.5 | 12.3577 | 25 | 16.9051 | 9.5596 | 9.6429 | 56 | 3479 | 108.0949 | 51.5474 | 83.0949 | 46.5474 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3480 | 15.5 | 12.3627 | 25 | 16.9084 | 9.5599 | 9.6435 | 56 | 3480 | 108.0916 | 51.5458 | 83.0916 | 46.5458 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3481 | 14.6 | 12.3676 | 25 | 16.9118 | 9.5603 | 9.6441 | 56 | 3481 | 108.0882 | 51.5441 | 83.0882 | 46.5441 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3482 | 14 | 12.3726 | 25 | 16.9151 | 9.5607 | 9.6447 | 56 | 3482 | 108.0849 | 51.5425 | 83.0849 | 46.5425 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3483 | 13.6 | 12.3776 | 25 | 16.9184 | 9.561 | 9.6453 | 56 | 3483 | 108.0816 | 51.5408 | 83.0816 | 46.5408 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3484 | 13.3 | 12.3825 | 25 | 16.9217 | 9.5614 | 9.6459 | 56 | 3484 | 108.0783 | 51.5392 | 83.0783 | 46.5392 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3485 | 12.7 | 12.3875 | 25 | 16.925 | 9.5618 | 9.6465 | 56 | 3485 | 108.075 | 51.5375 | 83.075 | 46.5375 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3486 | 12.7 | 12.3925 | 25 | 16.9283 | 9.5621 | 9.6471 | 56 | 3486 | 108.0717 | 51.5358 | 83.0717 | 46.5358 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3487 | 12.9 | 12.3974 | 25 | 16.9316 | 9.5625 | 9.6477 | 56 | 3487 | 108.0684 | 51.5342 | 83.0684 | 46.5342 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3488 | 14.7 | 12.4024 | 25 | 16.9349 | 9.5628 | 9.6483 | 56 | 3488 | 108.0651 | 51.5325 | 83.0651 | 46.5325 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3489 | 16.2 | 12.4074 | 25 | 16.9382 | 9.5632 | 9.6489 | 56 | 3489 | 108.0618 | 51.5309 | 83.0618 | 46.5309 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3490 | 17.3 | 12.4123 | 25 | 16.9415 | 9.5636 | 9.6495 | 56 | 3490 | 108.0585 | 51.5292 | 83.0585 | 46.5292 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3491 | 18 | 12.4173 | 25 | 16.9448 | 9.5639 | 9.6501 | 56 | 3491 | 108.0552 | 51.5276 | 83.0552 | 46.5276 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3492 | 18.4 | 12.4222 | 25 | 16.9482 | 9.5643 | 9.6507 | 56 | 3492 | 108.0518 | 51.5259 | 83.0518 | 46.5259 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3493 | 19 | 12.4272 | 25 | 16.9515 | 9.5647 | 9.6513 | 56 | 3493 | 108.0485 | 51.5243 | 83.0485 | 46.5243 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3494 | 19.6 | 12.4321 | 25 | 16.9548 | 9.565 | 9.6519 | 56 | 3494 | 108.0452 | 51.5226 | 83.0452 | 46.5226 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3495 | 19.8 | 12.4371 | 25 | 16.9581 | 9.5654 | 9.6525 | 56 | 3495 | 108.0419 | 51.521 | 83.0419 | 46.521 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3496 | 19.8 | 12.442 | 25 | 16.9614 | 9.5657 | 9.653 | 56 | 3496 | 108.0386 | 51.5193 | 83.0386 | 46.5193 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3497 | 20.1 | 12.447 | 25 | 16.9647 | 9.5661 | 9.6536 | 56 | 3497 | 108.0353 | 51.5177 | 83.0353 | 46.5177 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3498 | 20.1 | 12.4519 | 25 | 16.968 | 9.5665 | 9.6542 | 56 | 3498 | 108.032 | 51.516 | 83.032 | 46.516 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3499 | 19.9 | 12.4569 | 25 | 16.9712 | 9.5668 | 9.6548 | 56 | 3499 | 108.0288 | 51.5144 | 83.0288 | 46.5144 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3500 | 19.5 | 12.4618 | 25 | 16.9745 | 9.5672 | 9.6554 | 56 | 3500 | 108.0255 | 51.5127 | 83.0255 | 46.5127 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3501 | 18.4 | 12.4668 | 25 | 16.9778 | 9.5676 | 9.656 | 56 | 3501 | 108.0222 | 51.5111 | 83.0222 | 46.5111 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3502 | 17.2 | 12.4717 | 25 | 16.9811 | 9.5679 | 9.6566 | 56 | 3502 | 108.0189 | 51.5094 | 83.0189 | 46.5094 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3503 | 15.7 | 12.4766 | 25 | 16.9844 | 9.5683 | 9.6572 | 56 | 3503 | 108.0156 | 51.5078 | 83.0156 | 46.5078 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3504 | 14.7 | 12.4816 | 25 | 16.9877 | 9.5686 | 9.6578 | 56 | 3504 | 108.0123 | 51.5061 | 83.0123 | 46.5061 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3505 | 14.1 | 12.4865 | 25 | 16.991 | 9.569 | 9.6584 | 56 | 3505 | 108.009 | 51.5045 | 83.009 | 46.5045 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3506 | 13.9 | 12.4914 | 25 | 16.9943 | 9.5694 | 9.659 | 56 | 3506 | 108.0057 | 51.5029 | 83.0057 | 46.5029 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3507 | 13.5 | 12.4964 | 25 | 16.9976 | 9.5697 | 9.6596 | 56 | 3507 | 108.0024 | 51.5012 | 83.0024 | 46.5012 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3508 | 12.8 | 12.5013 | 25 | 17.0009 | 9.5701 | 9.6602 | 56 | 3508 | 107.9991 | 51.4996 | 82.9991 | 46.4996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3509 | 12.7 | 12.5062 | 25 | 17.0042 | 9.5705 | 9.6607 | 56 | 3509 | 107.9958 | 51.4979 | 82.9958 | 46.4979 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3510 | 13.6 | 12.5112 | 25 | 17.0074 | 9.5708 | 9.6613 | 56 | 3510 | 107.9926 | 51.4963 | 82.9926 | 46.4963 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3511 | 13.9 | 12.5161 | 25 | 17.0107 | 9.5712 | 9.6619 | 56 | 3511 | 107.9893 | 51.4946 | 82.9893 | 46.4946 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3512 | 13.6 | 12.521 | 25 | 17.014 | 9.5715 | 9.6625 | 56 | 3512 | 107.986 | 51.493 | 82.986 | 46.493 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3513 | 13.7 | 12.5259 | 25 | 17.0173 | 9.5719 | 9.6631 | 56 | 3513 | 107.9827 | 51.4914 | 82.9827 | 46.4914 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3514 | 13.8 | 12.5309 | 25 | 17.0206 | 9.5723 | 9.6637 | 56 | 3514 | 107.9794 | 51.4897 | 82.9794 | 46.4897 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3515 | 14.5 | 12.5358 | 25 | 17.0238 | 9.5726 | 9.6643 | 56 | 3515 | 107.9762 | 51.4881 | 82.9762 | 46.4881 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3516 | 15.8 | 12.5407 | 25 | 17.0271 | 9.573 | 9.6649 | 56 | 3516 | 107.9729 | 51.4864 | 82.9729 | 46.4864 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3517 | 16.9 | 12.5456 | 25 | 17.0304 | 9.5733 | 9.6655 | 56 | 3517 | 107.9696 | 51.4848 | 82.9696 | 46.4848 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3518 | 17.6 | 12.5505 | 25 | 17.0337 | 9.5737 | 9.6661 | 56 | 3518 | 107.9663 | 51.4832 | 82.9663 | 46.4832 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3519 | 18.4 | 12.5554 | 25 | 17.037 | 9.5741 | 9.6667 | 56 | 3519 | 107.963 | 51.4815 | 82.963 | 46.4815 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3520 | 18.3 | 12.5604 | 25 | 17.0402 | 9.5744 | 9.6672 | 56 | 3520 | 107.9598 | 51.4799 | 82.9598 | 46.4799 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3521 | 18 | 12.5653 | 25 | 17.0435 | 9.5748 | 9.6678 | 56 | 3521 | 107.9565 | 51.4782 | 82.9565 | 46.4782 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3522 | 17.4 | 12.5702 | 25 | 17.0468 | 9.5751 | 9.6684 | 56 | 3522 | 107.9532 | 51.4766 | 82.9532 | 46.4766 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3523 | 16.6 | 12.5751 | 25 | 17.0501 | 9.5755 | 9.669 | 56 | 3523 | 107.9499 | 51.475 | 82.9499 | 46.475 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3524 | 15.5 | 12.58 | 25 | 17.0533 | 9.5759 | 9.6696 | 56 | 3524 | 107.9467 | 51.4733 | 82.9467 | 46.4733 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3525 | 14.4 | 12.5849 | 25 | 17.0566 | 9.5762 | 9.6702 | 56 | 3525 | 107.9434 | 51.4717 | 82.9434 | 46.4717 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3526 | 12.9 | 12.5898 | 25 | 17.0599 | 9.5766 | 9.6708 | 56 | 3526 | 107.9401 | 51.4701 | 82.9401 | 46.4701 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3527 | 11.9 | 12.5947 | 25 | 17.0631 | 9.5769 | 9.6714 | 56 | 3527 | 107.9369 | 51.4684 | 82.9369 | 46.4684 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3528 | 11.3 | 12.5996 | 25 | 17.0664 | 9.5773 | 9.672 | 56 | 3528 | 107.9336 | 51.4668 | 82.9336 | 46.4668 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3529 | 10.6 | 12.6045 | 25 | 17.0697 | 9.5777 | 9.6725 | 56 | 3529 | 107.9303 | 51.4652 | 82.9303 | 46.4652 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3530 | 10.1 | 12.6094 | 25 | 17.0729 | 9.578 | 9.6731 | 56 | 3530 | 107.9271 | 51.4635 | 82.9271 | 46.4635 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3531 | 9.5 | 12.6143 | 25 | 17.0762 | 9.5784 | 9.6737 | 56 | 3531 | 107.9238 | 51.4619 | 82.9238 | 46.4619 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3532 | 9.3 | 12.6192 | 25 | 17.0794 | 9.5787 | 9.6743 | 56 | 3532 | 107.9206 | 51.4603 | 82.9206 | 46.4603 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3533 | 9 | 12.6241 | 25 | 17.0827 | 9.5791 | 9.6749 | 56 | 3533 | 107.9173 | 51.4586 | 82.9173 | 46.4586 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3534 | 8.7 | 12.629 | 25 | 17.086 | 9.5795 | 9.6755 | 56 | 3534 | 107.914 | 51.457 | 82.914 | 46.457 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3535 | 8.5 | 12.6338 | 25 | 17.0892 | 9.5798 | 9.6761 | 56 | 3535 | 107.9108 | 51.4554 | 82.9108 | 46.4554 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3536 | 8.4 | 12.6387 | 25 | 17.0925 | 9.5802 | 9.6766 | 56 | 3536 | 107.9075 | 51.4538 | 82.9075 | 46.4538 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3537 | 8.5 | 12.6436 | 25 | 17.0957 | 9.5805 | 9.6772 | 56 | 3537 | 107.9043 | 51.4521 | 82.9043 | 46.4521 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3538 | 9 | 12.6485 | 25 | 17.099 | 9.5809 | 9.6778 | 56 | 3538 | 107.901 | 51.4505 | 82.901 | 46.4505 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3539 | 9.4 | 12.6534 | 25 | 17.1023 | 9.5812 | 9.6784 | 56 | 3539 | 107.8977 | 51.4489 | 82.8977 | 46.4489 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3540 | 9.8 | 12.6583 | 25 | 17.1055 | 9.5816 | 9.679 | 56 | 3540 | 107.8945 | 51.4472 | 82.8945 | 46.4472 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3541 | 10.6 | 12.6631 | 25 | 17.1088 | 9.582 | 9.6796 | 56 | 3541 | 107.8912 | 51.4456 | 82.8912 | 46.4456 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3542 | 11.8 | 12.668 | 25 | 17.112 | 9.5823 | 9.6802 | 56 | 3542 | 107.888 | 51.444 | 82.888 | 46.444 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3543 | 13 | 12.6729 | 25 | 17.1153 | 9.5827 | 9.6807 | 56 | 3543 | 107.8847 | 51.4424 | 82.8847 | 46.4424 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3544 | 14.4 | 12.6778 | 25 | 17.1185 | 9.583 | 9.6813 | 56 | 3544 | 107.8815 | 51.4407 | 82.8815 | 46.4407 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3545 | 14.8 | 12.6826 | 25 | 17.1218 | 9.5834 | 9.6819 | 56 | 3545 | 107.8782 | 51.4391 | 82.8782 | 46.4391 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3546 | 15.1 | 12.6875 | 25 | 17.125 | 9.5838 | 9.6825 | 56 | 3546 | 107.875 | 51.4375 | 82.875 | 46.4375 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3547 | 15.2 | 12.6924 | 25 | 17.1282 | 9.5841 | 9.6831 | 56 | 3547 | 107.8718 | 51.4359 | 82.8718 | 46.4359 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3548 | 14.5 | 12.6972 | 25 | 17.1315 | 9.5845 | 9.6837 | 56 | 3548 | 107.8685 | 51.4343 | 82.8685 | 46.4343 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3549 | 13.3 | 12.7021 | 25 | 17.1347 | 9.5848 | 9.6843 | 56 | 3549 | 107.8653 | 51.4326 | 82.8653 | 46.4326 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3550 | 12.1 | 12.707 | 25 | 17.138 | 9.5852 | 9.6848 | 56 | 3550 | 107.862 | 51.431 | 82.862 | 46.431 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3551 | 11 | 12.7118 | 25 | 17.1412 | 9.5855 | 9.6854 | 56 | 3551 | 107.8588 | 51.4294 | 82.8588 | 46.4294 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3552 | 10.2 | 12.7167 | 25 | 17.1445 | 9.5859 | 9.686 | 56 | 3552 | 107.8555 | 51.4278 | 82.8555 | 46.4278 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3553 | 9.6 | 12.7215 | 25 | 17.1477 | 9.5862 | 9.6866 | 56 | 3553 | 107.8523 | 51.4262 | 82.8523 | 46.4262 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3554 | 9.3 | 12.7264 | 25 | 17.1509 | 9.5866 | 9.6872 | 56 | 3554 | 107.8491 | 51.4245 | 82.8491 | 46.4245 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3555 | 9 | 12.7313 | 25 | 17.1542 | 9.587 | 9.6878 | 56 | 3555 | 107.8458 | 51.4229 | 82.8458 | 46.4229 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3556 | 8.7 | 12.7361 | 25 | 17.1574 | 9.5873 | 9.6883 | 56 | 3556 | 107.8426 | 51.4213 | 82.8426 | 46.4213 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3557 | 8.3 | 12.741 | 25 | 17.1606 | 9.5877 | 9.6889 | 56 | 3557 | 107.8394 | 51.4197 | 82.8394 | 46.4197 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3558 | 7.7 | 12.7458 | 25 | 17.1639 | 9.588 | 9.6895 | 56 | 3558 | 107.8361 | 51.4181 | 82.8361 | 46.4181 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3559 | 7.9 | 12.7507 | 25 | 17.1671 | 9.5884 | 9.6901 | 56 | 3559 | 107.8329 | 51.4164 | 82.8329 | 46.4164 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3560 | 8.8 | 12.7555 | 25 | 17.1703 | 9.5887 | 9.6907 | 56 | 3560 | 107.8297 | 51.4148 | 82.8297 | 46.4148 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3561 | 9.4 | 12.7604 | 25 | 17.1736 | 9.5891 | 9.6912 | 56 | 3561 | 107.8264 | 51.4132 | 82.8264 | 46.4132 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3562 | 10 | 12.7652 | 25 | 17.1768 | 9.5894 | 9.6918 | 56 | 3562 | 107.8232 | 51.4116 | 82.8232 | 46.4116 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3563 | 10.9 | 12.77 | 25 | 17.18 | 9.5898 | 9.6924 | 56 | 3563 | 107.82 | 51.41 | 82.82 | 46.41 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3564 | 13 | 12.7749 | 25 | 17.1833 | 9.5902 | 9.693 | 56 | 3564 | 107.8167 | 51.4084 | 82.8167 | 46.4084 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3565 | 14.1 | 12.7797 | 25 | 17.1865 | 9.5905 | 9.6936 | 56 | 3565 | 107.8135 | 51.4068 | 82.8135 | 46.4068 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3566 | 14.9 | 12.7846 | 25 | 17.1897 | 9.5909 | 9.6941 | 56 | 3566 | 107.8103 | 51.4051 | 82.8103 | 46.4051 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3567 | 15.4 | 12.7894 | 25 | 17.1929 | 9.5912 | 9.6947 | 56 | 3567 | 107.8071 | 51.4035 | 82.8071 | 46.4035 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3568 | 16.2 | 12.7942 | 25 | 17.1962 | 9.5916 | 9.6953 | 56 | 3568 | 107.8038 | 51.4019 | 82.8038 | 46.4019 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3569 | 16.3 | 12.7991 | 25 | 17.1994 | 9.5919 | 9.6959 | 56 | 3569 | 107.8006 | 51.4003 | 82.8006 | 46.4003 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3570 | 16.7 | 12.8039 | 25 | 17.2026 | 9.5923 | 9.6965 | 56 | 3570 | 107.7974 | 51.3987 | 82.7974 | 46.3987 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3571 | 16.9 | 12.8087 | 25 | 17.2058 | 9.5926 | 9.697 | 56 | 3571 | 107.7942 | 51.3971 | 82.7942 | 46.3971 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3572 | 16.7 | 12.8135 | 25 | 17.209 | 9.593 | 9.6976 | 56 | 3572 | 107.791 | 51.3955 | 82.791 | 46.3955 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3573 | 15.8 | 12.8184 | 25 | 17.2122 | 9.5933 | 9.6982 | 56 | 3573 | 107.7878 | 51.3939 | 82.7878 | 46.3939 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3574 | 14.7 | 12.8232 | 25 | 17.2155 | 9.5937 | 9.6988 | 56 | 3574 | 107.7845 | 51.3923 | 82.7845 | 46.3923 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3575 | 13.5 | 12.828 | 25 | 17.2187 | 9.5941 | 9.6994 | 56 | 3575 | 107.7813 | 51.3907 | 82.7813 | 46.3907 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3576 | 12.7 | 12.8328 | 25 | 17.2219 | 9.5944 | 9.6999 | 56 | 3576 | 107.7781 | 51.3891 | 82.7781 | 46.3891 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3577 | 12.5 | 12.8377 | 25 | 17.2251 | 9.5948 | 9.7005 | 56 | 3577 | 107.7749 | 51.3874 | 82.7749 | 46.3874 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3578 | 12.5 | 12.8425 | 25 | 17.2283 | 9.5951 | 9.7011 | 56 | 3578 | 107.7717 | 51.3858 | 82.7717 | 46.3858 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3579 | 11.8 | 12.8473 | 25 | 17.2315 | 9.5955 | 9.7017 | 56 | 3579 | 107.7685 | 51.3842 | 82.7685 | 46.3842 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3580 | 11.3 | 12.8521 | 25 | 17.2347 | 9.5958 | 9.7023 | 56 | 3580 | 107.7653 | 51.3826 | 82.7653 | 46.3826 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3581 | 10.7 | 12.8569 | 25 | 17.2379 | 9.5962 | 9.7028 | 56 | 3581 | 107.7621 | 51.381 | 82.7621 | 46.381 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3582 | 10.2 | 12.8617 | 25 | 17.2411 | 9.5965 | 9.7034 | 56 | 3582 | 107.7589 | 51.3794 | 82.7589 | 46.3794 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3583 | 10.5 | 12.8665 | 25 | 17.2444 | 9.5969 | 9.704 | 56 | 3583 | 107.7556 | 51.3778 | 82.7556 | 46.3778 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3584 | 12.1 | 12.8713 | 25 | 17.2476 | 9.5972 | 9.7046 | 56 | 3584 | 107.7524 | 51.3762 | 82.7524 | 46.3762 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3585 | 13.9 | 12.8761 | 25 | 17.2508 | 9.5976 | 9.7051 | 56 | 3585 | 107.7492 | 51.3746 | 82.7492 | 46.3746 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3586 | 15.4 | 12.8809 | 25 | 17.254 | 9.5979 | 9.7057 | 56 | 3586 | 107.746 | 51.373 | 82.746 | 46.373 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3587 | 16.9 | 12.8857 | 25 | 17.2572 | 9.5983 | 9.7063 | 56 | 3587 | 107.7428 | 51.3714 | 82.7428 | 46.3714 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3588 | 18.6 | 12.8905 | 25 | 17.2604 | 9.5986 | 9.7069 | 56 | 3588 | 107.7396 | 51.3698 | 82.7396 | 46.3698 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3589 | 19.8 | 12.8953 | 25 | 17.2636 | 9.599 | 9.7074 | 56 | 3589 | 107.7364 | 51.3682 | 82.7364 | 46.3682 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3590 | 20.5 | 12.9001 | 25 | 17.2668 | 9.5993 | 9.708 | 56 | 3590 | 107.7332 | 51.3666 | 82.7332 | 46.3666 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3591 | 20.5 | 12.9049 | 25 | 17.27 | 9.5997 | 9.7086 | 56 | 3591 | 107.73 | 51.365 | 82.73 | 46.365 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3592 | 20.7 | 12.9097 | 25 | 17.2731 | 9.6 | 9.7092 | 56 | 3592 | 107.7269 | 51.3634 | 82.7269 | 46.3634 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3593 | 21.1 | 12.9145 | 25 | 17.2763 | 9.6004 | 9.7097 | 56 | 3593 | 107.7237 | 51.3618 | 82.7237 | 46.3618 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3594 | 21.1 | 12.9193 | 25 | 17.2795 | 9.6007 | 9.7103 | 56 | 3594 | 107.7205 | 51.3602 | 82.7205 | 46.3602 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3595 | 20.8 | 12.9241 | 25 | 17.2827 | 9.6011 | 9.7109 | 56 | 3595 | 107.7173 | 51.3586 | 82.7173 | 46.3586 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3596 | 20.7 | 12.9289 | 25 | 17.2859 | 9.6015 | 9.7115 | 56 | 3596 | 107.7141 | 51.357 | 82.7141 | 46.357 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3597 | 20.2 | 12.9337 | 25 | 17.2891 | 9.6018 | 9.712 | 56 | 3597 | 107.7109 | 51.3554 | 82.7109 | 46.3554 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3598 | 19 | 12.9384 | 25 | 17.2923 | 9.6022 | 9.7126 | 56 | 3598 | 107.7077 | 51.3539 | 82.7077 | 46.3539 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3599 | 17.5 | 12.9432 | 25 | 17.2955 | 9.6025 | 9.7132 | 56 | 3599 | 107.7045 | 51.3523 | 82.7045 | 46.3523 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3600 | 16.7 | 12.948 | 25 | 17.2987 | 9.6029 | 9.7138 | 56 | 3600 | 107.7013 | 51.3507 | 82.7013 | 46.3507 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3601 | 15.3 | 12.9528 | 25 | 17.3018 | 9.6032 | 9.7143 | 56 | 3601 | 107.6982 | 51.3491 | 82.6982 | 46.3491 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3602 | 14.2 | 12.9575 | 25 | 17.305 | 9.6036 | 9.7149 | 56 | 3602 | 107.695 | 51.3475 | 82.695 | 46.3475 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3603 | 13.4 | 12.9623 | 25 | 17.3082 | 9.6039 | 9.7155 | 56 | 3603 | 107.6918 | 51.3459 | 82.6918 | 46.3459 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3604 | 12.7 | 12.9671 | 25 | 17.3114 | 9.6043 | 9.7161 | 56 | 3604 | 107.6886 | 51.3443 | 82.6886 | 46.3443 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3605 | 12.2 | 12.9719 | 25 | 17.3146 | 9.6046 | 9.7166 | 56 | 3605 | 107.6854 | 51.3427 | 82.6854 | 46.3427 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3606 | 12.3 | 12.9766 | 25 | 17.3178 | 9.605 | 9.7172 | 56 | 3606 | 107.6822 | 51.3411 | 82.6822 | 46.3411 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3607 | 11.9 | 12.9814 | 25 | 17.3209 | 9.6053 | 9.7178 | 56 | 3607 | 107.6791 | 51.3395 | 82.6791 | 46.3395 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3608 | 11.8 | 12.9862 | 25 | 17.3241 | 9.6057 | 9.7183 | 56 | 3608 | 107.6759 | 51.3379 | 82.6759 | 46.3379 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3609 | 11.9 | 12.9909 | 25 | 17.3273 | 9.606 | 9.7189 | 56 | 3609 | 107.6727 | 51.3364 | 82.6727 | 46.3364 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3610 | 12.3 | 12.9957 | 25 | 17.3305 | 9.6063 | 9.7195 | 56 | 3610 | 107.6695 | 51.3348 | 82.6695 | 46.3348 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3611 | 13.3 | 13.0004 | 25 | 17.3336 | 9.6067 | 9.7201 | 56 | 3611 | 107.6664 | 51.3332 | 82.6664 | 46.3332 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3612 | 14.2 | 13.0052 | 25 | 17.3368 | 9.607 | 9.7206 | 56 | 3612 | 107.6632 | 51.3316 | 82.6632 | 46.3316 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3613 | 15 | 13.0099 | 25 | 17.34 | 9.6074 | 9.7212 | 56 | 3613 | 107.66 | 51.33 | 82.66 | 46.33 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3614 | 16.4 | 13.0147 | 25 | 17.3431 | 9.6077 | 9.7218 | 56 | 3614 | 107.6569 | 51.3284 | 82.6569 | 46.3284 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3615 | 16.6 | 13.0195 | 25 | 17.3463 | 9.6081 | 9.7223 | 56 | 3615 | 107.6537 | 51.3268 | 82.6537 | 46.3268 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3616 | 16.7 | 13.0242 | 25 | 17.3495 | 9.6084 | 9.7229 | 56 | 3616 | 107.6505 | 51.3253 | 82.6505 | 46.3253 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3617 | 17.1 | 13.029 | 25 | 17.3526 | 9.6088 | 9.7235 | 56 | 3617 | 107.6474 | 51.3237 | 82.6474 | 46.3237 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3618 | 17.2 | 13.0337 | 25 | 17.3558 | 9.6091 | 9.724 | 56 | 3618 | 107.6442 | 51.3221 | 82.6442 | 46.3221 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3619 | 17.3 | 13.0384 | 25 | 17.359 | 9.6095 | 9.7246 | 56 | 3619 | 107.641 | 51.3205 | 82.641 | 46.3205 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3620 | 16.9 | 13.0432 | 25 | 17.3621 | 9.6098 | 9.7252 | 56 | 3620 | 107.6379 | 51.3189 | 82.6379 | 46.3189 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3621 | 16.6 | 13.0479 | 25 | 17.3653 | 9.6102 | 9.7258 | 56 | 3621 | 107.6347 | 51.3174 | 82.6347 | 46.3174 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3622 | 16.4 | 13.0527 | 25 | 17.3684 | 9.6105 | 9.7263 | 56 | 3622 | 107.6316 | 51.3158 | 82.6316 | 46.3158 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3623 | 15.5 | 13.0574 | 25 | 17.3716 | 9.6109 | 9.7269 | 56 | 3623 | 107.6284 | 51.3142 | 82.6284 | 46.3142 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3624 | 14.9 | 13.0621 | 25 | 17.3748 | 9.6112 | 9.7275 | 56 | 3624 | 107.6252 | 51.3126 | 82.6252 | 46.3126 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3625 | 14.3 | 13.0669 | 25 | 17.3779 | 9.6116 | 9.728 | 56 | 3625 | 107.6221 | 51.311 | 82.6221 | 46.311 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3626 | 13.8 | 13.0716 | 25 | 17.3811 | 9.6119 | 9.7286 | 56 | 3626 | 107.6189 | 51.3095 | 82.6189 | 46.3095 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3627 | 13.3 | 13.0763 | 25 | 17.3842 | 9.6123 | 9.7292 | 56 | 3627 | 107.6158 | 51.3079 | 82.6158 | 46.3079 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3628 | 12.9 | 13.0811 | 25 | 17.3874 | 9.6126 | 9.7297 | 56 | 3628 | 107.6126 | 51.3063 | 82.6126 | 46.3063 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3629 | 12.3 | 13.0858 | 25 | 17.3905 | 9.613 | 9.7303 | 56 | 3629 | 107.6095 | 51.3047 | 82.6095 | 46.3047 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3630 | 11.6 | 13.0905 | 25 | 17.3937 | 9.6133 | 9.7309 | 56 | 3630 | 107.6063 | 51.3032 | 82.6063 | 46.3032 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3631 | 11.4 | 13.0952 | 25 | 17.3968 | 9.6136 | 9.7314 | 56 | 3631 | 107.6032 | 51.3016 | 82.6032 | 46.3016 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3632 | 12.3 | 13.0999 | 25 | 17.4 | 9.614 | 9.732 | 56 | 3632 | 107.6 | 51.3 | 82.6 | 46.3 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3633 | 13.3 | 13.1047 | 25 | 17.4031 | 9.6143 | 9.7326 | 56 | 3633 | 107.5969 | 51.2984 | 82.5969 | 46.2984 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3634 | 14.8 | 13.1094 | 25 | 17.4063 | 9.6147 | 9.7331 | 56 | 3634 | 107.5937 | 51.2969 | 82.5937 | 46.2969 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3635 | 16.2 | 13.1141 | 25 | 17.4094 | 9.615 | 9.7337 | 56 | 3635 | 107.5906 | 51.2953 | 82.5906 | 46.2953 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3636 | 17.7 | 13.1188 | 25 | 17.4125 | 9.6154 | 9.7343 | 56 | 3636 | 107.5875 | 51.2937 | 82.5875 | 46.2937 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3637 | 18.3 | 13.1235 | 25 | 17.4157 | 9.6157 | 9.7348 | 56 | 3637 | 107.5843 | 51.2922 | 82.5843 | 46.2922 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3638 | 18.9 | 13.1282 | 25 | 17.4188 | 9.6161 | 9.7354 | 56 | 3638 | 107.5812 | 51.2906 | 82.5812 | 46.2906 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3639 | 20 | 13.1329 | 25 | 17.422 | 9.6164 | 9.736 | 56 | 3639 | 107.578 | 51.289 | 82.578 | 46.289 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3640 | 20.2 | 13.1376 | 25 | 17.4251 | 9.6168 | 9.7365 | 56 | 3640 | 107.5749 | 51.2875 | 82.5749 | 46.2875 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3641 | 20.4 | 13.1423 | 25 | 17.4282 | 9.6171 | 9.7371 | 56 | 3641 | 107.5718 | 51.2859 | 82.5718 | 46.2859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3642 | 19.5 | 13.147 | 25 | 17.4314 | 9.6174 | 9.7376 | 56 | 3642 | 107.5686 | 51.2843 | 82.5686 | 46.2843 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3643 | 18.7 | 13.1517 | 25 | 17.4345 | 9.6178 | 9.7382 | 56 | 3643 | 107.5655 | 51.2828 | 82.5655 | 46.2828 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3644 | 18.7 | 13.1564 | 25 | 17.4376 | 9.6181 | 9.7388 | 56 | 3644 | 107.5624 | 51.2812 | 82.5624 | 46.2812 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3645 | 18.1 | 13.1611 | 25 | 17.4408 | 9.6185 | 9.7393 | 56 | 3645 | 107.5592 | 51.2796 | 82.5592 | 46.2796 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3646 | 17.4 | 13.1658 | 25 | 17.4439 | 9.6188 | 9.7399 | 56 | 3646 | 107.5561 | 51.2781 | 82.5561 | 46.2781 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3647 | 16.3 | 13.1705 | 25 | 17.447 | 9.6192 | 9.7405 | 56 | 3647 | 107.553 | 51.2765 | 82.553 | 46.2765 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3648 | 15.2 | 13.1752 | 25 | 17.4501 | 9.6195 | 9.741 | 56 | 3648 | 107.5499 | 51.2749 | 82.5499 | 46.2749 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3649 | 14.8 | 13.1799 | 25 | 17.4533 | 9.6199 | 9.7416 | 56 | 3649 | 107.5467 | 51.2734 | 82.5467 | 46.2734 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3650 | 13.9 | 13.1846 | 25 | 17.4564 | 9.6202 | 9.7422 | 56 | 3650 | 107.5436 | 51.2718 | 82.5436 | 46.2718 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3651 | 13.6 | 13.1893 | 25 | 17.4595 | 9.6205 | 9.7427 | 56 | 3651 | 107.5405 | 51.2702 | 82.5405 | 46.2702 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3652 | 13.1 | 13.194 | 25 | 17.4626 | 9.6209 | 9.7433 | 56 | 3652 | 107.5374 | 51.2687 | 82.5374 | 46.2687 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3653 | 12.3 | 13.1986 | 25 | 17.4658 | 9.6212 | 9.7438 | 56 | 3653 | 107.5342 | 51.2671 | 82.5342 | 46.2671 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3654 | 11.4 | 13.2033 | 25 | 17.4689 | 9.6216 | 9.7444 | 56 | 3654 | 107.5311 | 51.2656 | 82.5311 | 46.2656 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3655 | 12.2 | 13.208 | 25 | 17.472 | 9.6219 | 9.745 | 56 | 3655 | 107.528 | 51.264 | 82.528 | 46.264 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3656 | 13.6 | 13.2127 | 25 | 17.4751 | 9.6223 | 9.7455 | 56 | 3656 | 107.5249 | 51.2624 | 82.5249 | 46.2624 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3657 | 14.9 | 13.2173 | 25 | 17.4782 | 9.6226 | 9.7461 | 56 | 3657 | 107.5218 | 51.2609 | 82.5218 | 46.2609 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3658 | 16 | 13.222 | 25 | 17.4813 | 9.6229 | 9.7466 | 56 | 3658 | 107.5187 | 51.2593 | 82.5187 | 46.2593 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3659 | 17.7 | 13.2267 | 25 | 17.4845 | 9.6233 | 9.7472 | 56 | 3659 | 107.5155 | 51.2578 | 82.5155 | 46.2578 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3660 | 19 | 13.2313 | 25 | 17.4876 | 9.6236 | 9.7478 | 56 | 3660 | 107.5124 | 51.2562 | 82.5124 | 46.2562 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3661 | 20.3 | 13.236 | 25 | 17.4907 | 9.624 | 9.7483 | 56 | 3661 | 107.5093 | 51.2547 | 82.5093 | 46.2547 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3662 | 20.6 | 13.2407 | 25 | 17.4938 | 9.6243 | 9.7489 | 56 | 3662 | 107.5062 | 51.2531 | 82.5062 | 46.2531 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3663 | 20.7 | 13.2453 | 25 | 17.4969 | 9.6247 | 9.7494 | 56 | 3663 | 107.5031 | 51.2516 | 82.5031 | 46.2516 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3664 | 21.1 | 13.25 | 25 | 17.5 | 9.625 | 9.75 | 56 | 3664 | 107.5 | 51.25 | 82.5 | 46.25 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3665 | 20.9 | 13.2547 | 25 | 17.5031 | 9.6253 | 9.7506 | 56 | 3665 | 107.4969 | 51.2484 | 82.4969 | 46.2484 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3666 | 20.4 | 13.2593 | 25 | 17.5062 | 9.6257 | 9.7511 | 56 | 3666 | 107.4938 | 51.2469 | 82.4938 | 46.2469 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3667 | 19.7 | 13.264 | 25 | 17.5093 | 9.626 | 9.7517 | 56 | 3667 | 107.4907 | 51.2453 | 82.4907 | 46.2453 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3668 | 18.8 | 13.2686 | 25 | 17.5124 | 9.6264 | 9.7522 | 56 | 3668 | 107.4876 | 51.2438 | 82.4876 | 46.2438 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3669 | 18.1 | 13.2733 | 25 | 17.5155 | 9.6267 | 9.7528 | 56 | 3669 | 107.4845 | 51.2422 | 82.4845 | 46.2422 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3670 | 17.9 | 13.2779 | 25 | 17.5186 | 9.627 | 9.7534 | 56 | 3670 | 107.4814 | 51.2407 | 82.4814 | 46.2407 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3671 | 17.4 | 13.2826 | 25 | 17.5217 | 9.6274 | 9.7539 | 56 | 3671 | 107.4783 | 51.2391 | 82.4783 | 46.2391 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3672 | 16.6 | 13.2872 | 25 | 17.5248 | 9.6277 | 9.7545 | 56 | 3672 | 107.4752 | 51.2376 | 82.4752 | 46.2376 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3673 | 15.2 | 13.2919 | 25 | 17.5279 | 9.6281 | 9.755 | 56 | 3673 | 107.4721 | 51.236 | 82.4721 | 46.236 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3674 | 14.5 | 13.2965 | 25 | 17.531 | 9.6284 | 9.7556 | 56 | 3674 | 107.469 | 51.2345 | 82.469 | 46.2345 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3675 | 14 | 13.3011 | 25 | 17.5341 | 9.6287 | 9.7561 | 56 | 3675 | 107.4659 | 51.233 | 82.4659 | 46.233 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3676 | 13.8 | 13.3058 | 25 | 17.5372 | 9.6291 | 9.7567 | 56 | 3676 | 107.4628 | 51.2314 | 82.4628 | 46.2314 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3677 | 13.5 | 13.3104 | 25 | 17.5403 | 9.6294 | 9.7572 | 56 | 3677 | 107.4597 | 51.2299 | 82.4597 | 46.2299 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3678 | 13.3 | 13.315 | 25 | 17.5434 | 9.6298 | 9.7578 | 56 | 3678 | 107.4566 | 51.2283 | 82.4566 | 46.2283 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3679 | 13.8 | 13.3197 | 25 | 17.5464 | 9.6301 | 9.7584 | 56 | 3679 | 107.4536 | 51.2268 | 82.4536 | 46.2268 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3680 | 14.7 | 13.3243 | 25 | 17.5495 | 9.6304 | 9.7589 | 56 | 3680 | 107.4505 | 51.2252 | 82.4505 | 46.2252 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3681 | 15.6 | 13.3289 | 25 | 17.5526 | 9.6308 | 9.7595 | 56 | 3681 | 107.4474 | 51.2237 | 82.4474 | 46.2237 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3682 | 16.2 | 13.3335 | 25 | 17.5557 | 9.6311 | 9.76 | 56 | 3682 | 107.4443 | 51.2222 | 82.4443 | 46.2222 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3683 | 16.4 | 13.3382 | 25 | 17.5588 | 9.6315 | 9.7606 | 56 | 3683 | 107.4412 | 51.2206 | 82.4412 | 46.2206 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3684 | 16.2 | 13.3428 | 25 | 17.5619 | 9.6318 | 9.7611 | 56 | 3684 | 107.4381 | 51.2191 | 82.4381 | 46.2191 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3685 | 16.1 | 13.3474 | 25 | 17.5649 | 9.6321 | 9.7617 | 56 | 3685 | 107.4351 | 51.2175 | 82.4351 | 46.2175 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3686 | 16.4 | 13.352 | 25 | 17.568 | 9.6325 | 9.7622 | 56 | 3686 | 107.432 | 51.216 | 82.432 | 46.216 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3687 | 15.7 | 13.3566 | 25 | 17.5711 | 9.6328 | 9.7628 | 56 | 3687 | 107.4289 | 51.2145 | 82.4289 | 46.2145 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3688 | 15 | 13.3612 | 25 | 17.5742 | 9.6332 | 9.7633 | 56 | 3688 | 107.4258 | 51.2129 | 82.4258 | 46.2129 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3689 | 14.3 | 13.3659 | 25 | 17.5772 | 9.6335 | 9.7639 | 56 | 3689 | 107.4228 | 51.2114 | 82.4228 | 46.2114 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3690 | 13.8 | 13.3705 | 25 | 17.5803 | 9.6338 | 9.7645 | 56 | 3690 | 107.4197 | 51.2098 | 82.4197 | 46.2098 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3691 | 14.1 | 13.3751 | 25 | 17.5834 | 9.6342 | 9.765 | 56 | 3691 | 107.4166 | 51.2083 | 82.4166 | 46.2083 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3692 | 14 | 13.3797 | 25 | 17.5865 | 9.6345 | 9.7656 | 56 | 3692 | 107.4135 | 51.2068 | 82.4135 | 46.2068 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3693 | 14.1 | 13.3843 | 25 | 17.5895 | 9.6348 | 9.7661 | 56 | 3693 | 107.4105 | 51.2052 | 82.4105 | 46.2052 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3694 | 13.9 | 13.3889 | 25 | 17.5926 | 9.6352 | 9.7667 | 56 | 3694 | 107.4074 | 51.2037 | 82.4074 | 46.2037 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3695 | 13.8 | 13.3935 | 25 | 17.5957 | 9.6355 | 9.7672 | 56 | 3695 | 107.4043 | 51.2022 | 82.4043 | 46.2022 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3696 | 13.6 | 13.3981 | 25 | 17.5987 | 9.6359 | 9.7678 | 56 | 3696 | 107.4013 | 51.2006 | 82.4013 | 46.2006 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3697 | 13.5 | 13.4027 | 25 | 17.6018 | 9.6362 | 9.7683 | 56 | 3697 | 107.3982 | 51.1991 | 82.3982 | 46.1991 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3698 | 13.5 | 13.4073 | 25 | 17.6048 | 9.6365 | 9.7689 | 56 | 3698 | 107.3952 | 51.1976 | 82.3952 | 46.1976 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3699 | 13.4 | 13.4119 | 25 | 17.6079 | 9.6369 | 9.7694 | 56 | 3699 | 107.3921 | 51.196 | 82.3921 | 46.196 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3700 | 13.4 | 13.4164 | 25 | 17.611 | 9.6372 | 9.77 | 56 | 3700 | 107.389 | 51.1945 | 82.389 | 46.1945 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3701 | 13.4 | 13.421 | 25 | 17.614 | 9.6375 | 9.7705 | 56 | 3701 | 107.386 | 51.193 | 82.386 | 46.193 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3702 | 13.3 | 13.4256 | 25 | 17.6171 | 9.6379 | 9.7711 | 56 | 3702 | 107.3829 | 51.1915 | 82.3829 | 46.1915 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3703 | 13.3 | 13.4302 | 25 | 17.6201 | 9.6382 | 9.7716 | 56 | 3703 | 107.3799 | 51.1899 | 82.3799 | 46.1899 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3704 | 13.7 | 13.4348 | 25 | 17.6232 | 9.6386 | 9.7722 | 56 | 3704 | 107.3768 | 51.1884 | 82.3768 | 46.1884 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3705 | 14.2 | 13.4394 | 25 | 17.6262 | 9.6389 | 9.7727 | 56 | 3705 | 107.3738 | 51.1869 | 82.3738 | 46.1869 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3706 | 15 | 13.4439 | 25 | 17.6293 | 9.6392 | 9.7733 | 56 | 3706 | 107.3707 | 51.1854 | 82.3707 | 46.1854 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3707 | 15.3 | 13.4485 | 25 | 17.6323 | 9.6396 | 9.7738 | 56 | 3707 | 107.3677 | 51.1838 | 82.3677 | 46.1838 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3708 | 15 | 13.4531 | 25 | 17.6354 | 9.6399 | 9.7744 | 56 | 3708 | 107.3646 | 51.1823 | 82.3646 | 46.1823 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3709 | 14.4 | 13.4577 | 25 | 17.6384 | 9.6402 | 9.7749 | 56 | 3709 | 107.3616 | 51.1808 | 82.3616 | 46.1808 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3710 | 15 | 13.4622 | 25 | 17.6415 | 9.6406 | 9.7755 | 56 | 3710 | 107.3585 | 51.1793 | 82.3585 | 46.1793 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3711 | 15.4 | 13.4668 | 25 | 17.6445 | 9.6409 | 9.776 | 56 | 3711 | 107.3555 | 51.1777 | 82.3555 | 46.1777 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3712 | 15.4 | 13.4714 | 25 | 17.6476 | 9.6412 | 9.7766 | 56 | 3712 | 107.3524 | 51.1762 | 82.3524 | 46.1762 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3713 | 15.5 | 13.4759 | 25 | 17.6506 | 9.6416 | 9.7771 | 56 | 3713 | 107.3494 | 51.1747 | 82.3494 | 46.1747 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3714 | 15.6 | 13.4805 | 25 | 17.6537 | 9.6419 | 9.7777 | 56 | 3714 | 107.3463 | 51.1732 | 82.3463 | 46.1732 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3715 | 15.2 | 13.485 | 25 | 17.6567 | 9.6422 | 9.7782 | 56 | 3715 | 107.3433 | 51.1717 | 82.3433 | 46.1717 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3716 | 14.5 | 13.4896 | 25 | 17.6597 | 9.6426 | 9.7788 | 56 | 3716 | 107.3403 | 51.1701 | 82.3403 | 46.1701 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3717 | 14.3 | 13.4941 | 25 | 17.6628 | 9.6429 | 9.7793 | 56 | 3717 | 107.3372 | 51.1686 | 82.3372 | 46.1686 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3718 | 14 | 13.4987 | 25 | 17.6658 | 9.6432 | 9.7798 | 56 | 3718 | 107.3342 | 51.1671 | 82.3342 | 46.1671 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3719 | 13.8 | 13.5032 | 25 | 17.6688 | 9.6436 | 9.7804 | 56 | 3719 | 107.3312 | 51.1656 | 82.3312 | 46.1656 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3720 | 13.7 | 13.5078 | 25 | 17.6719 | 9.6439 | 9.7809 | 56 | 3720 | 107.3281 | 51.1641 | 82.3281 | 46.1641 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3721 | 13.5 | 13.5123 | 25 | 17.6749 | 9.6442 | 9.7815 | 56 | 3721 | 107.3251 | 51.1626 | 82.3251 | 46.1626 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3722 | 13 | 13.5169 | 25 | 17.6779 | 9.6446 | 9.782 | 56 | 3722 | 107.3221 | 51.161 | 82.3221 | 46.161 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3723 | 13 | 13.5214 | 25 | 17.681 | 9.6449 | 9.7826 | 56 | 3723 | 107.319 | 51.1595 | 82.319 | 46.1595 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3724 | 13.1 | 13.526 | 25 | 17.684 | 9.6452 | 9.7831 | 56 | 3724 | 107.316 | 51.158 | 82.316 | 46.158 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3725 | 13.1 | 13.5305 | 25 | 17.687 | 9.6456 | 9.7837 | 56 | 3725 | 107.313 | 51.1565 | 82.313 | 46.1565 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3726 | 13.1 | 13.535 | 25 | 17.69 | 9.6459 | 9.7842 | 56 | 3726 | 107.31 | 51.155 | 82.31 | 46.155 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3727 | 13.1 | 13.5396 | 25 | 17.693 | 9.6462 | 9.7847 | 56 | 3727 | 107.307 | 51.1535 | 82.307 | 46.1535 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3728 | 13.5 | 13.5441 | 25 | 17.6961 | 9.6466 | 9.7853 | 56 | 3728 | 107.3039 | 51.152 | 82.3039 | 46.152 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3729 | 13.9 | 13.5486 | 25 | 17.6991 | 9.6469 | 9.7858 | 56 | 3729 | 107.3009 | 51.1505 | 82.3009 | 46.1505 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3730 | 14.4 | 13.5532 | 25 | 17.7021 | 9.6472 | 9.7864 | 56 | 3730 | 107.2979 | 51.1489 | 82.2979 | 46.1489 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3731 | 15 | 13.5577 | 25 | 17.7051 | 9.6476 | 9.7869 | 56 | 3731 | 107.2949 | 51.1474 | 82.2949 | 46.1474 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3732 | 16.5 | 13.5622 | 25 | 17.7081 | 9.6479 | 9.7875 | 56 | 3732 | 107.2919 | 51.1459 | 82.2919 | 46.1459 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3733 | 17.9 | 13.5667 | 25 | 17.7112 | 9.6482 | 9.788 | 56 | 3733 | 107.2888 | 51.1444 | 82.2888 | 46.1444 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3734 | 19.5 | 13.5712 | 25 | 17.7142 | 9.6486 | 9.7885 | 56 | 3734 | 107.2858 | 51.1429 | 82.2858 | 46.1429 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3735 | 20.5 | 13.5758 | 25 | 17.7172 | 9.6489 | 9.7891 | 56 | 3735 | 107.2828 | 51.1414 | 82.2828 | 46.1414 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3736 | 17.5 | 13.5803 | 25 | 17.7202 | 9.6492 | 9.7896 | 56 | 3736 | 107.2798 | 51.1399 | 82.2798 | 46.1399 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3737 | 15.4 | 13.5848 | 25 | 17.7232 | 9.6496 | 9.7902 | 56 | 3737 | 107.2768 | 51.1384 | 82.2768 | 46.1384 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3738 | 15.9 | 13.5893 | 25 | 17.7262 | 9.6499 | 9.7907 | 56 | 3738 | 107.2738 | 51.1369 | 82.2738 | 46.1369 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3739 | 16.6 | 13.5938 | 25 | 17.7292 | 9.6502 | 9.7913 | 56 | 3739 | 107.2708 | 51.1354 | 82.2708 | 46.1354 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3740 | 16.6 | 13.5983 | 25 | 17.7322 | 9.6505 | 9.7918 | 56 | 3740 | 107.2678 | 51.1339 | 82.2678 | 46.1339 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3741 | 16.6 | 13.6028 | 25 | 17.7352 | 9.6509 | 9.7923 | 56 | 3741 | 107.2648 | 51.1324 | 82.2648 | 46.1324 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3742 | 16.1 | 13.6073 | 25 | 17.7382 | 9.6512 | 9.7929 | 56 | 3742 | 107.2618 | 51.1309 | 82.2618 | 46.1309 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3743 | 15.2 | 13.6118 | 25 | 17.7412 | 9.6515 | 9.7934 | 56 | 3743 | 107.2588 | 51.1294 | 82.2588 | 46.1294 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3744 | 14.5 | 13.6163 | 25 | 17.7442 | 9.6519 | 9.794 | 56 | 3744 | 107.2558 | 51.1279 | 82.2558 | 46.1279 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3745 | 14.5 | 13.6208 | 25 | 17.7472 | 9.6522 | 9.7945 | 56 | 3745 | 107.2528 | 51.1264 | 82.2528 | 46.1264 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3746 | 14.2 | 13.6253 | 25 | 17.7502 | 9.6525 | 9.795 | 56 | 3746 | 107.2498 | 51.1249 | 82.2498 | 46.1249 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3747 | 13.8 | 13.6298 | 25 | 17.7532 | 9.6529 | 9.7956 | 56 | 3747 | 107.2468 | 51.1234 | 82.2468 | 46.1234 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3748 | 13.5 | 13.6343 | 25 | 17.7562 | 9.6532 | 9.7961 | 56 | 3748 | 107.2438 | 51.1219 | 82.2438 | 46.1219 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3749 | 13.6 | 13.6388 | 25 | 17.7592 | 9.6535 | 9.7967 | 56 | 3749 | 107.2408 | 51.1204 | 82.2408 | 46.1204 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3750 | 13.4 | 13.6433 | 25 | 17.7622 | 9.6538 | 9.7972 | 56 | 3750 | 107.2378 | 51.1189 | 82.2378 | 46.1189 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3751 | 13.2 | 13.6477 | 25 | 17.7652 | 9.6542 | 9.7977 | 56 | 3751 | 107.2348 | 51.1174 | 82.2348 | 46.1174 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3752 | 13.7 | 13.6522 | 25 | 17.7682 | 9.6545 | 9.7983 | 56 | 3752 | 107.2318 | 51.1159 | 82.2318 | 46.1159 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3753 | 14.3 | 13.6567 | 25 | 17.7711 | 9.6548 | 9.7988 | 56 | 3753 | 107.2289 | 51.1144 | 82.2289 | 46.1144 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3754 | 14.9 | 13.6612 | 25 | 17.7741 | 9.6552 | 9.7993 | 56 | 3754 | 107.2259 | 51.1129 | 82.2259 | 46.1129 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3755 | 15.7 | 13.6657 | 25 | 17.7771 | 9.6555 | 9.7999 | 56 | 3755 | 107.2229 | 51.1114 | 82.2229 | 46.1114 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3756 | 16.7 | 13.6701 | 25 | 17.7801 | 9.6558 | 9.8004 | 56 | 3756 | 107.2199 | 51.11 | 82.2199 | 46.11 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3757 | 17.6 | 13.6746 | 25 | 17.7831 | 9.6561 | 9.801 | 56 | 3757 | 107.2169 | 51.1085 | 82.2169 | 46.1085 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3758 | 16.5 | 13.6791 | 25 | 17.786 | 9.6565 | 9.8015 | 56 | 3758 | 107.214 | 51.107 | 82.214 | 46.107 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3759 | 17.2 | 13.6835 | 25 | 17.789 | 9.6568 | 9.802 | 56 | 3759 | 107.211 | 51.1055 | 82.211 | 46.1055 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3760 | 17.5 | 13.688 | 25 | 17.792 | 9.6571 | 9.8026 | 56 | 3760 | 107.208 | 51.104 | 82.208 | 46.104 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3761 | 17.3 | 13.6925 | 25 | 17.795 | 9.6574 | 9.8031 | 56 | 3761 | 107.205 | 51.1025 | 82.205 | 46.1025 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3762 | 16.5 | 13.6969 | 25 | 17.7979 | 9.6578 | 9.8036 | 56 | 3762 | 107.2021 | 51.101 | 82.2021 | 46.101 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3763 | 16.4 | 13.7014 | 25 | 17.8009 | 9.6581 | 9.8042 | 56 | 3763 | 107.1991 | 51.0995 | 82.1991 | 46.0995 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3764 | 16.4 | 13.7058 | 25 | 17.8039 | 9.6584 | 9.8047 | 56 | 3764 | 107.1961 | 51.0981 | 82.1961 | 46.0981 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3765 | 16.1 | 13.7103 | 25 | 17.8069 | 9.6588 | 9.8052 | 56 | 3765 | 107.1931 | 51.0966 | 82.1931 | 46.0966 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3766 | 15.9 | 13.7147 | 25 | 17.8098 | 9.6591 | 9.8058 | 56 | 3766 | 107.1902 | 51.0951 | 82.1902 | 46.0951 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3767 | 15.7 | 13.7192 | 25 | 17.8128 | 9.6594 | 9.8063 | 56 | 3767 | 107.1872 | 51.0936 | 82.1872 | 46.0936 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3768 | 15.7 | 13.7236 | 25 | 17.8158 | 9.6597 | 9.8068 | 56 | 3768 | 107.1842 | 51.0921 | 82.1842 | 46.0921 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3769 | 15.5 | 13.7281 | 25 | 17.8187 | 9.6601 | 9.8074 | 56 | 3769 | 107.1813 | 51.0906 | 82.1813 | 46.0906 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3770 | 15 | 13.7325 | 25 | 17.8217 | 9.6604 | 9.8079 | 56 | 3770 | 107.1783 | 51.0892 | 82.1783 | 46.0892 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3771 | 14.3 | 13.737 | 25 | 17.8246 | 9.6607 | 9.8084 | 56 | 3771 | 107.1754 | 51.0877 | 82.1754 | 46.0877 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3772 | 13.1 | 13.7414 | 25 | 17.8276 | 9.661 | 9.809 | 56 | 3772 | 107.1724 | 51.0862 | 82.1724 | 46.0862 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3773 | 12.7 | 13.7458 | 25 | 17.8306 | 9.6614 | 9.8095 | 56 | 3773 | 107.1694 | 51.0847 | 82.1694 | 46.0847 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3774 | 12 | 13.7503 | 25 | 17.8335 | 9.6617 | 9.81 | 56 | 3774 | 107.1665 | 51.0832 | 82.1665 | 46.0832 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3775 | 12.1 | 13.7547 | 25 | 17.8365 | 9.662 | 9.8106 | 56 | 3775 | 107.1635 | 51.0818 | 82.1635 | 46.0818 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3776 | 13 | 13.7591 | 25 | 17.8394 | 9.6623 | 9.8111 | 56 | 3776 | 107.1606 | 51.0803 | 82.1606 | 46.0803 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3777 | 14.3 | 13.7636 | 25 | 17.8424 | 9.6627 | 9.8116 | 56 | 3777 | 107.1576 | 51.0788 | 82.1576 | 46.0788 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3778 | 15.6 | 13.768 | 25 | 17.8453 | 9.663 | 9.8122 | 56 | 3778 | 107.1547 | 51.0773 | 82.1547 | 46.0773 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3779 | 16.7 | 13.7724 | 25 | 17.8483 | 9.6633 | 9.8127 | 56 | 3779 | 107.1517 | 51.0759 | 82.1517 | 46.0759 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3780 | 17.5 | 13.7768 | 25 | 17.8512 | 9.6636 | 9.8132 | 56 | 3780 | 107.1488 | 51.0744 | 82.1488 | 46.0744 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3781 | 18.3 | 13.7812 | 25 | 17.8542 | 9.664 | 9.8137 | 56 | 3781 | 107.1458 | 51.0729 | 82.1458 | 46.0729 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3782 | 19.4 | 13.7857 | 25 | 17.8571 | 9.6643 | 9.8143 | 56 | 3782 | 107.1429 | 51.0714 | 82.1429 | 46.0714 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3783 | 19.8 | 13.7901 | 25 | 17.86 | 9.6646 | 9.8148 | 56 | 3783 | 107.14 | 51.07 | 82.14 | 46.07 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3784 | 19.9 | 13.7945 | 25 | 17.863 | 9.6649 | 9.8153 | 56 | 3784 | 107.137 | 51.0685 | 82.137 | 46.0685 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3785 | 19.9 | 13.7989 | 25 | 17.8659 | 9.6653 | 9.8159 | 56 | 3785 | 107.1341 | 51.067 | 82.1341 | 46.067 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3786 | 18.6 | 13.8033 | 25 | 17.8689 | 9.6656 | 9.8164 | 56 | 3786 | 107.1311 | 51.0656 | 82.1311 | 46.0656 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3787 | 18.5 | 13.8077 | 25 | 17.8718 | 9.6659 | 9.8169 | 56 | 3787 | 107.1282 | 51.0641 | 82.1282 | 46.0641 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3788 | 18.2 | 13.8121 | 25 | 17.8747 | 9.6662 | 9.8175 | 56 | 3788 | 107.1253 | 51.0626 | 82.1253 | 46.0626 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3789 | 17.9 | 13.8165 | 25 | 17.8777 | 9.6665 | 9.818 | 56 | 3789 | 107.1223 | 51.0612 | 82.1223 | 46.0612 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3790 | 17.2 | 13.8209 | 25 | 17.8806 | 9.6669 | 9.8185 | 56 | 3790 | 107.1194 | 51.0597 | 82.1194 | 46.0597 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3791 | 16.1 | 13.8253 | 25 | 17.8835 | 9.6672 | 9.819 | 56 | 3791 | 107.1165 | 51.0582 | 82.1165 | 46.0582 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3792 | 15 | 13.8297 | 25 | 17.8865 | 9.6675 | 9.8196 | 56 | 3792 | 107.1135 | 51.0568 | 82.1135 | 46.0568 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3793 | 13.8 | 13.8341 | 25 | 17.8894 | 9.6678 | 9.8201 | 56 | 3793 | 107.1106 | 51.0553 | 82.1106 | 46.0553 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3794 | 13 | 13.8385 | 25 | 17.8923 | 9.6682 | 9.8206 | 56 | 3794 | 107.1077 | 51.0538 | 82.1077 | 46.0538 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3795 | 12.9 | 13.8429 | 25 | 17.8952 | 9.6685 | 9.8211 | 56 | 3795 | 107.1048 | 51.0524 | 82.1048 | 46.0524 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3796 | 12.9 | 13.8472 | 25 | 17.8982 | 9.6688 | 9.8217 | 56 | 3796 | 107.1018 | 51.0509 | 82.1018 | 46.0509 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3797 | 12.2 | 13.8516 | 25 | 17.9011 | 9.6691 | 9.8222 | 56 | 3797 | 107.0989 | 51.0495 | 82.0989 | 46.0495 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3798 | 11.5 | 13.856 | 25 | 17.904 | 9.6694 | 9.8227 | 56 | 3798 | 107.096 | 51.048 | 82.096 | 46.048 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3799 | 12 | 13.8604 | 25 | 17.9069 | 9.6698 | 9.8232 | 56 | 3799 | 107.0931 | 51.0465 | 82.0931 | 46.0465 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3800 | 15.3 | 13.8648 | 25 | 17.9098 | 9.6701 | 9.8238 | 56 | 3800 | 107.0902 | 51.0451 | 82.0902 | 46.0451 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3801 | 17 | 13.8691 | 25 | 17.9128 | 9.6704 | 9.8243 | 56 | 3801 | 107.0872 | 51.0436 | 82.0872 | 46.0436 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3802 | 17.9 | 13.8735 | 25 | 17.9157 | 9.6707 | 9.8248 | 56 | 3802 | 107.0843 | 51.0422 | 82.0843 | 46.0422 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3803 | 19.2 | 13.8779 | 25 | 17.9186 | 9.671 | 9.8253 | 56 | 3803 | 107.0814 | 51.0407 | 82.0814 | 46.0407 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3804 | 19.3 | 13.8822 | 25 | 17.9215 | 9.6714 | 9.8259 | 56 | 3804 | 107.0785 | 51.0393 | 82.0785 | 46.0393 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3805 | 18 | 13.8866 | 25 | 17.9244 | 9.6717 | 9.8264 | 56 | 3805 | 107.0756 | 51.0378 | 82.0756 | 46.0378 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3806 | 18.2 | 13.891 | 25 | 17.9273 | 9.672 | 9.8269 | 56 | 3806 | 107.0727 | 51.0363 | 82.0727 | 46.0363 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3807 | 20.4 | 13.8953 | 25 | 17.9302 | 9.6723 | 9.8274 | 56 | 3807 | 107.0698 | 51.0349 | 82.0698 | 46.0349 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3808 | 20.4 | 13.8997 | 25 | 17.9331 | 9.6726 | 9.828 | 56 | 3808 | 107.0669 | 51.0334 | 82.0669 | 46.0334 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3809 | 20.8 | 13.904 | 25 | 17.936 | 9.673 | 9.8285 | 56 | 3809 | 107.064 | 51.032 | 82.064 | 46.032 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3810 | 20.8 | 13.9084 | 25 | 17.9389 | 9.6733 | 9.829 | 56 | 3810 | 107.0611 | 51.0305 | 82.0611 | 46.0305 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3811 | 20.2 | 13.9127 | 25 | 17.9418 | 9.6736 | 9.8295 | 56 | 3811 | 107.0582 | 51.0291 | 82.0582 | 46.0291 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3812 | 19.9 | 13.9171 | 25 | 17.9447 | 9.6739 | 9.8301 | 56 | 3812 | 107.0553 | 51.0276 | 82.0553 | 46.0276 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3813 | 19.8 | 13.9214 | 25 | 17.9476 | 9.6742 | 9.8306 | 56 | 3813 | 107.0524 | 51.0262 | 82.0524 | 46.0262 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3814 | 19.5 | 13.9258 | 25 | 17.9505 | 9.6746 | 9.8311 | 56 | 3814 | 107.0495 | 51.0247 | 82.0495 | 46.0247 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3815 | 19.1 | 13.9301 | 25 | 17.9534 | 9.6749 | 9.8316 | 56 | 3815 | 107.0466 | 51.0233 | 82.0466 | 46.0233 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3816 | 17.5 | 13.9345 | 25 | 17.9563 | 9.6752 | 9.8321 | 56 | 3816 | 107.0437 | 51.0218 | 82.0437 | 46.0218 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3817 | 16.8 | 13.9388 | 25 | 17.9592 | 9.6755 | 9.8327 | 56 | 3817 | 107.0408 | 51.0204 | 82.0408 | 46.0204 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3818 | 16.4 | 13.9431 | 25 | 17.9621 | 9.6758 | 9.8332 | 56 | 3818 | 107.0379 | 51.019 | 82.0379 | 46.019 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3819 | 15.2 | 13.9475 | 25 | 17.965 | 9.6761 | 9.8337 | 56 | 3819 | 107.035 | 51.0175 | 82.035 | 46.0175 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3820 | 14.1 | 13.9518 | 25 | 17.9679 | 9.6765 | 9.8342 | 56 | 3820 | 107.0321 | 51.0161 | 82.0321 | 46.0161 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3821 | 14.2 | 13.9561 | 25 | 17.9707 | 9.6768 | 9.8347 | 56 | 3821 | 107.0293 | 51.0146 | 82.0293 | 46.0146 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3822 | 14.8 | 13.9605 | 25 | 17.9736 | 9.6771 | 9.8353 | 56 | 3822 | 107.0264 | 51.0132 | 82.0264 | 46.0132 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3823 | 15.3 | 13.9648 | 25 | 17.9765 | 9.6774 | 9.8358 | 56 | 3823 | 107.0235 | 51.0117 | 82.0235 | 46.0117 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3824 | 16.2 | 13.9691 | 25 | 17.9794 | 9.6777 | 9.8363 | 56 | 3824 | 107.0206 | 51.0103 | 82.0206 | 46.0103 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3825 | 17.6 | 13.9734 | 25 | 17.9823 | 9.6781 | 9.8368 | 56 | 3825 | 107.0177 | 51.0089 | 82.0177 | 46.0089 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3826 | 18.8 | 13.9777 | 25 | 17.9852 | 9.6784 | 9.8373 | 56 | 3826 | 107.0148 | 51.0074 | 82.0148 | 46.0074 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3827 | 20.1 | 13.982 | 25 | 17.988 | 9.6787 | 9.8378 | 56 | 3827 | 107.012 | 51.006 | 82.012 | 46.006 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3828 | 21.4 | 13.9864 | 25 | 17.9909 | 9.679 | 9.8384 | 56 | 3828 | 107.0091 | 51.0045 | 82.0091 | 46.0045 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3829 | 22.1 | 13.9907 | 25 | 17.9938 | 9.6793 | 9.8389 | 56 | 3829 | 107.0062 | 51.0031 | 82.0062 | 46.0031 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3830 | 22.3 | 13.995 | 25 | 17.9966 | 9.6796 | 9.8394 | 56 | 3830 | 107.0034 | 51.0017 | 82.0034 | 46.0017 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3831 | 22.3 | 13.9993 | 25 | 17.9995 | 9.6799 | 9.8399 | 56 | 3831 | 107.0005 | 51.0002 | 82.0005 | 46.0002 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3832 | 22.2 | 14.0036 | 25 | 18.0024 | 9.6803 | 9.8404 | 56 | 3832 | 106.9976 | 50.9988 | 81.9976 | 45.9988 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3833 | 22.4 | 14.0079 | 25 | 18.0053 | 9.6806 | 9.8409 | 56 | 3833 | 106.9947 | 50.9974 | 81.9947 | 45.9974 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3834 | 22.3 | 14.0122 | 25 | 18.0081 | 9.6809 | 9.8415 | 56 | 3834 | 106.9919 | 50.9959 | 81.9919 | 45.9959 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3835 | 21.7 | 14.0165 | 25 | 18.011 | 9.6812 | 9.842 | 56 | 3835 | 106.989 | 50.9945 | 81.989 | 45.9945 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3836 | 21.3 | 14.0208 | 25 | 18.0138 | 9.6815 | 9.8425 | 56 | 3836 | 106.9862 | 50.9931 | 81.9862 | 45.9931 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3837 | 21.4 | 14.0251 | 25 | 18.0167 | 9.6818 | 9.843 | 56 | 3837 | 106.9833 | 50.9916 | 81.9833 | 45.9916 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3838 | 19.6 | 14.0293 | 25 | 18.0196 | 9.6822 | 9.8435 | 56 | 3838 | 106.9804 | 50.9902 | 81.9804 | 45.9902 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3839 | 18.2 | 14.0336 | 25 | 18.0224 | 9.6825 | 9.844 | 56 | 3839 | 106.9776 | 50.9888 | 81.9776 | 45.9888 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3840 | 17.5 | 14.0379 | 25 | 18.0253 | 9.6828 | 9.8446 | 56 | 3840 | 106.9747 | 50.9874 | 81.9747 | 45.9874 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3841 | 16.5 | 14.0422 | 25 | 18.0281 | 9.6831 | 9.8451 | 56 | 3841 | 106.9719 | 50.9859 | 81.9719 | 45.9859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3842 | 15.4 | 14.0465 | 25 | 18.031 | 9.6834 | 9.8456 | 56 | 3842 | 106.969 | 50.9845 | 81.969 | 45.9845 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3843 | 15.1 | 14.0508 | 25 | 18.0338 | 9.6837 | 9.8461 | 56 | 3843 | 106.9662 | 50.9831 | 81.9662 | 45.9831 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3844 | 15.8 | 14.055 | 25 | 18.0367 | 9.684 | 9.8466 | 56 | 3844 | 106.9633 | 50.9817 | 81.9633 | 45.9817 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3845 | 15.5 | 14.0593 | 25 | 18.0395 | 9.6843 | 9.8471 | 56 | 3845 | 106.9605 | 50.9802 | 81.9605 | 45.9802 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3846 | 15.8 | 14.0636 | 25 | 18.0424 | 9.6847 | 9.8476 | 56 | 3846 | 106.9576 | 50.9788 | 81.9576 | 45.9788 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3847 | 16 | 14.0678 | 25 | 18.0452 | 9.685 | 9.8481 | 56 | 3847 | 106.9548 | 50.9774 | 81.9548 | 45.9774 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3848 | 16.4 | 14.0721 | 25 | 18.0481 | 9.6853 | 9.8487 | 56 | 3848 | 106.9519 | 50.976 | 81.9519 | 45.976 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3849 | 17.2 | 14.0764 | 25 | 18.0509 | 9.6856 | 9.8492 | 56 | 3849 | 106.9491 | 50.9745 | 81.9491 | 45.9745 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3850 | 18 | 14.0806 | 25 | 18.0538 | 9.6859 | 9.8497 | 56 | 3850 | 106.9462 | 50.9731 | 81.9462 | 45.9731 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3851 | 20.3 | 14.0849 | 25 | 18.0566 | 9.6862 | 9.8502 | 56 | 3851 | 106.9434 | 50.9717 | 81.9434 | 45.9717 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3852 | 22.5 | 14.0891 | 25 | 18.0594 | 9.6865 | 9.8507 | 56 | 3852 | 106.9406 | 50.9703 | 81.9406 | 45.9703 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3853 | 22.7 | 14.0934 | 25 | 18.0623 | 9.6868 | 9.8512 | 56 | 3853 | 106.9377 | 50.9689 | 81.9377 | 45.9689 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3854 | 24 | 14.0977 | 25 | 18.0651 | 9.6872 | 9.8517 | 56 | 3854 | 106.9349 | 50.9674 | 81.9349 | 45.9674 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3855 | 24.8 | 14.1019 | 25 | 18.0679 | 9.6875 | 9.8522 | 56 | 3855 | 106.9321 | 50.966 | 81.9321 | 45.966 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3856 | 25.4 | 14.1061 | 25 | 18.0708 | 9.6878 | 9.8527 | 56 | 3856 | 106.9292 | 50.9646 | 81.9292 | 45.9646 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3857 | 25.6 | 14.1104 | 25 | 18.0736 | 9.6881 | 9.8532 | 56 | 3857 | 106.9264 | 50.9632 | 81.9264 | 45.9632 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3858 | 26.6 | 14.1146 | 25 | 18.0764 | 9.6884 | 9.8538 | 56 | 3858 | 106.9236 | 50.9618 | 81.9236 | 45.9618 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3859 | 25.8 | 14.1189 | 25 | 18.0792 | 9.6887 | 9.8543 | 56 | 3859 | 106.9208 | 50.9604 | 81.9208 | 45.9604 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3860 | 23.6 | 14.1231 | 25 | 18.0821 | 9.689 | 9.8548 | 56 | 3860 | 106.9179 | 50.959 | 81.9179 | 45.959 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3861 | 22 | 14.1273 | 25 | 18.0849 | 9.6893 | 9.8553 | 56 | 3861 | 106.9151 | 50.9576 | 81.9151 | 45.9576 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3862 | 21.8 | 14.1316 | 25 | 18.0877 | 9.6896 | 9.8558 | 56 | 3862 | 106.9123 | 50.9561 | 81.9123 | 45.9561 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3863 | 21 | 14.1358 | 25 | 18.0905 | 9.69 | 9.8563 | 56 | 3863 | 106.9095 | 50.9547 | 81.9095 | 45.9547 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3864 | 19.9 | 14.14 | 25 | 18.0934 | 9.6903 | 9.8568 | 56 | 3864 | 106.9066 | 50.9533 | 81.9066 | 45.9533 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3865 | 18.9 | 14.1443 | 25 | 18.0962 | 9.6906 | 9.8573 | 56 | 3865 | 106.9038 | 50.9519 | 81.9038 | 45.9519 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3866 | 18.2 | 14.1485 | 25 | 18.099 | 9.6909 | 9.8578 | 56 | 3866 | 106.901 | 50.9505 | 81.901 | 45.9505 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3867 | 17.7 | 14.1527 | 25 | 18.1018 | 9.6912 | 9.8583 | 56 | 3867 | 106.8982 | 50.9491 | 81.8982 | 45.9491 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3868 | 17.2 | 14.1569 | 25 | 18.1046 | 9.6915 | 9.8588 | 56 | 3868 | 106.8954 | 50.9477 | 81.8954 | 45.9477 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3869 | 16.8 | 14.1611 | 25 | 18.1074 | 9.6918 | 9.8593 | 56 | 3869 | 106.8926 | 50.9463 | 81.8926 | 45.9463 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3870 | 16.8 | 14.1654 | 25 | 18.1102 | 9.6921 | 9.8598 | 56 | 3870 | 106.8898 | 50.9449 | 81.8898 | 45.9449 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3871 | 17.1 | 14.1696 | 25 | 18.113 | 9.6924 | 9.8603 | 56 | 3871 | 106.887 | 50.9435 | 81.887 | 45.9435 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3872 | 17.7 | 14.1738 | 25 | 18.1158 | 9.6927 | 9.8609 | 56 | 3872 | 106.8842 | 50.9421 | 81.8842 | 45.9421 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3873 | 17.6 | 14.178 | 25 | 18.1187 | 9.6931 | 9.8614 | 56 | 3873 | 106.8813 | 50.9407 | 81.8813 | 45.9407 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3874 | 17.3 | 14.1822 | 25 | 18.1215 | 9.6934 | 9.8619 | 56 | 3874 | 106.8785 | 50.9393 | 81.8785 | 45.9393 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3875 | 18 | 14.1864 | 25 | 18.1243 | 9.6937 | 9.8624 | 56 | 3875 | 106.8757 | 50.9379 | 81.8757 | 45.9379 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3876 | 19 | 14.1906 | 25 | 18.1271 | 9.694 | 9.8629 | 56 | 3876 | 106.8729 | 50.9365 | 81.8729 | 45.9365 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3877 | 19.8 | 14.1948 | 25 | 18.1299 | 9.6943 | 9.8634 | 56 | 3877 | 106.8701 | 50.9351 | 81.8701 | 45.9351 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3878 | 20.7 | 14.199 | 25 | 18.1326 | 9.6946 | 9.8639 | 56 | 3878 | 106.8674 | 50.9337 | 81.8674 | 45.9337 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3879 | 21.8 | 14.2032 | 25 | 18.1354 | 9.6949 | 9.8644 | 56 | 3879 | 106.8646 | 50.9323 | 81.8646 | 45.9323 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3880 | 20.5 | 14.2074 | 25 | 18.1382 | 9.6952 | 9.8649 | 56 | 3880 | 106.8618 | 50.9309 | 81.8618 | 45.9309 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3881 | 20.1 | 14.2115 | 25 | 18.141 | 9.6955 | 9.8654 | 56 | 3881 | 106.859 | 50.9295 | 81.859 | 45.9295 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3882 | 19.3 | 14.2157 | 25 | 18.1438 | 9.6958 | 9.8659 | 56 | 3882 | 106.8562 | 50.9281 | 81.8562 | 45.9281 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3883 | 18.5 | 14.2199 | 25 | 18.1466 | 9.6961 | 9.8664 | 56 | 3883 | 106.8534 | 50.9267 | 81.8534 | 45.9267 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3884 | 19.6 | 14.2241 | 25 | 18.1494 | 9.6964 | 9.8669 | 56 | 3884 | 106.8506 | 50.9253 | 81.8506 | 45.9253 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3885 | 20.1 | 14.2283 | 25 | 18.1522 | 9.6967 | 9.8674 | 56 | 3885 | 106.8478 | 50.9239 | 81.8478 | 45.9239 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3886 | 19.8 | 14.2324 | 25 | 18.155 | 9.697 | 9.8679 | 56 | 3886 | 106.845 | 50.9225 | 81.845 | 45.9225 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3887 | 18.4 | 14.2366 | 25 | 18.1577 | 9.6974 | 9.8684 | 56 | 3887 | 106.8423 | 50.9211 | 81.8423 | 45.9211 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3888 | 16.7 | 14.2408 | 25 | 18.1605 | 9.6977 | 9.8689 | 56 | 3888 | 106.8395 | 50.9197 | 81.8395 | 45.9197 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3889 | 17.1 | 14.2449 | 25 | 18.1633 | 9.698 | 9.8694 | 56 | 3889 | 106.8367 | 50.9184 | 81.8367 | 45.9184 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3890 | 16.8 | 14.2491 | 25 | 18.1661 | 9.6983 | 9.8699 | 56 | 3890 | 106.8339 | 50.917 | 81.8339 | 45.917 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3891 | 16 | 14.2533 | 25 | 18.1688 | 9.6986 | 9.8704 | 56 | 3891 | 106.8312 | 50.9156 | 81.8312 | 45.9156 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3892 | 14.9 | 14.2574 | 25 | 18.1716 | 9.6989 | 9.8709 | 56 | 3892 | 106.8284 | 50.9142 | 81.8284 | 45.9142 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3893 | 14.2 | 14.2616 | 25 | 18.1744 | 9.6992 | 9.8714 | 56 | 3893 | 106.8256 | 50.9128 | 81.8256 | 45.9128 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3894 | 13.6 | 14.2657 | 25 | 18.1772 | 9.6995 | 9.8719 | 56 | 3894 | 106.8228 | 50.9114 | 81.8228 | 45.9114 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3895 | 13.7 | 14.2699 | 25 | 18.1799 | 9.6998 | 9.8724 | 56 | 3895 | 106.8201 | 50.91 | 81.8201 | 45.91 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3896 | 14.7 | 14.274 | 25 | 18.1827 | 9.7001 | 9.8729 | 56 | 3896 | 106.8173 | 50.9087 | 81.8173 | 45.9087 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3897 | 15.6 | 14.2782 | 25 | 18.1855 | 9.7004 | 9.8734 | 56 | 3897 | 106.8145 | 50.9073 | 81.8145 | 45.9073 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3898 | 16.6 | 14.2823 | 25 | 18.1882 | 9.7007 | 9.8739 | 56 | 3898 | 106.8118 | 50.9059 | 81.8118 | 45.9059 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3899 | 17.5 | 14.2865 | 25 | 18.191 | 9.701 | 9.8744 | 56 | 3899 | 106.809 | 50.9045 | 81.809 | 45.9045 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3900 | 18.5 | 14.2906 | 25 | 18.1937 | 9.7013 | 9.8749 | 56 | 3900 | 106.8063 | 50.9031 | 81.8063 | 45.9031 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3901 | 19.3 | 14.2948 | 25 | 18.1965 | 9.7016 | 9.8754 | 56 | 3901 | 106.8035 | 50.9017 | 81.8035 | 45.9017 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3902 | 19.6 | 14.2989 | 25 | 18.1993 | 9.7019 | 9.8759 | 56 | 3902 | 106.8007 | 50.9004 | 81.8007 | 45.9004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3903 | 20 | 14.303 | 25 | 18.202 | 9.7022 | 9.8764 | 56 | 3903 | 106.798 | 50.899 | 81.798 | 45.899 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3904 | 20.3 | 14.3072 | 25 | 18.2048 | 9.7025 | 9.8769 | 56 | 3904 | 106.7952 | 50.8976 | 81.7952 | 45.8976 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3905 | 20.2 | 14.3113 | 25 | 18.2075 | 9.7028 | 9.8774 | 56 | 3905 | 106.7925 | 50.8962 | 81.7925 | 45.8962 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3906 | 20.7 | 14.3154 | 25 | 18.2103 | 9.7031 | 9.8778 | 56 | 3906 | 106.7897 | 50.8949 | 81.7897 | 45.8949 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3907 | 20 | 14.3195 | 25 | 18.213 | 9.7034 | 9.8783 | 56 | 3907 | 106.787 | 50.8935 | 81.787 | 45.8935 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3908 | 20.2 | 14.3237 | 25 | 18.2158 | 9.7037 | 9.8788 | 56 | 3908 | 106.7842 | 50.8921 | 81.7842 | 45.8921 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3909 | 19.5 | 14.3278 | 25 | 18.2185 | 9.704 | 9.8793 | 56 | 3909 | 106.7815 | 50.8907 | 81.7815 | 45.8907 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3910 | 18.7 | 14.3319 | 25 | 18.2213 | 9.7043 | 9.8798 | 56 | 3910 | 106.7787 | 50.8894 | 81.7787 | 45.8894 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3911 | 17.7 | 14.336 | 25 | 18.224 | 9.7046 | 9.8803 | 56 | 3911 | 106.776 | 50.888 | 81.776 | 45.888 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3912 | 16.4 | 14.3401 | 25 | 18.2267 | 9.7049 | 9.8808 | 56 | 3912 | 106.7733 | 50.8866 | 81.7733 | 45.8866 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3913 | 15.8 | 14.3442 | 25 | 18.2295 | 9.7052 | 9.8813 | 56 | 3913 | 106.7705 | 50.8853 | 81.7705 | 45.8853 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3914 | 15.9 | 14.3483 | 25 | 18.2322 | 9.7055 | 9.8818 | 56 | 3914 | 106.7678 | 50.8839 | 81.7678 | 45.8839 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3915 | 15.6 | 14.3524 | 25 | 18.235 | 9.7058 | 9.8823 | 56 | 3915 | 106.765 | 50.8825 | 81.765 | 45.8825 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3916 | 15.1 | 14.3565 | 25 | 18.2377 | 9.7061 | 9.8828 | 56 | 3916 | 106.7623 | 50.8812 | 81.7623 | 45.8812 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3917 | 15 | 14.3606 | 25 | 18.2404 | 9.7064 | 9.8833 | 56 | 3917 | 106.7596 | 50.8798 | 81.7596 | 45.8798 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3918 | 14.3 | 14.3647 | 25 | 18.2431 | 9.7067 | 9.8838 | 56 | 3918 | 106.7569 | 50.8784 | 81.7569 | 45.8784 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3919 | 14.4 | 14.3688 | 25 | 18.2459 | 9.707 | 9.8843 | 56 | 3919 | 106.7541 | 50.8771 | 81.7541 | 45.8771 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3920 | 14.7 | 14.3729 | 25 | 18.2486 | 9.7073 | 9.8847 | 56 | 3920 | 106.7514 | 50.8757 | 81.7514 | 45.8757 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3921 | 15.2 | 14.377 | 25 | 18.2513 | 9.7076 | 9.8852 | 56 | 3921 | 106.7487 | 50.8743 | 81.7487 | 45.8743 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3922 | 15.6 | 14.3811 | 25 | 18.2541 | 9.7079 | 9.8857 | 56 | 3922 | 106.7459 | 50.873 | 81.7459 | 45.873 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3923 | 15.5 | 14.3852 | 25 | 18.2568 | 9.7082 | 9.8862 | 56 | 3923 | 106.7432 | 50.8716 | 81.7432 | 45.8716 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3924 | 14.9 | 14.3892 | 25 | 18.2595 | 9.7085 | 9.8867 | 56 | 3924 | 106.7405 | 50.8703 | 81.7405 | 45.8703 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3925 | 16.3 | 14.3933 | 25 | 18.2622 | 9.7088 | 9.8872 | 56 | 3925 | 106.7378 | 50.8689 | 81.7378 | 45.8689 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3926 | 17 | 14.3974 | 25 | 18.2649 | 9.7091 | 9.8877 | 56 | 3926 | 106.7351 | 50.8675 | 81.7351 | 45.8675 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3927 | 18.4 | 14.4015 | 25 | 18.2676 | 9.7094 | 9.8882 | 56 | 3927 | 106.7324 | 50.8662 | 81.7324 | 45.8662 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3928 | 18.7 | 14.4055 | 25 | 18.2704 | 9.7097 | 9.8887 | 56 | 3928 | 106.7296 | 50.8648 | 81.7296 | 45.8648 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3929 | 19 | 14.4096 | 25 | 18.2731 | 9.71 | 9.8892 | 56 | 3929 | 106.7269 | 50.8635 | 81.7269 | 45.8635 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3930 | 18.7 | 14.4137 | 25 | 18.2758 | 9.7103 | 9.8896 | 56 | 3930 | 106.7242 | 50.8621 | 81.7242 | 45.8621 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3931 | 17.9 | 14.4177 | 25 | 18.2785 | 9.7106 | 9.8901 | 56 | 3931 | 106.7215 | 50.8608 | 81.7215 | 45.8608 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3932 | 17.9 | 14.4218 | 25 | 18.2812 | 9.7109 | 9.8906 | 56 | 3932 | 106.7188 | 50.8594 | 81.7188 | 45.8594 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3933 | 17.6 | 14.4259 | 25 | 18.2839 | 9.7112 | 9.8911 | 56 | 3933 | 106.7161 | 50.858 | 81.7161 | 45.858 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3934 | 16.5 | 14.4299 | 25 | 18.2866 | 9.7115 | 9.8916 | 56 | 3934 | 106.7134 | 50.8567 | 81.7134 | 45.8567 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3935 | 15.3 | 14.434 | 25 | 18.2893 | 9.7118 | 9.8921 | 56 | 3935 | 106.7107 | 50.8553 | 81.7107 | 45.8553 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3936 | 14 | 14.438 | 25 | 18.292 | 9.7121 | 9.8926 | 56 | 3936 | 106.708 | 50.854 | 81.708 | 45.854 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3937 | 13.1 | 14.4421 | 25 | 18.2947 | 9.7124 | 9.893 | 56 | 3937 | 106.7053 | 50.8526 | 81.7053 | 45.8526 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3938 | 12.7 | 14.4461 | 25 | 18.2974 | 9.7127 | 9.8935 | 56 | 3938 | 106.7026 | 50.8513 | 81.7026 | 45.8513 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3939 | 13.3 | 14.4501 | 25 | 18.3001 | 9.713 | 9.894 | 56 | 3939 | 106.6999 | 50.85 | 81.6999 | 45.85 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3940 | 13.7 | 14.4542 | 25 | 18.3028 | 9.7133 | 9.8945 | 56 | 3940 | 106.6972 | 50.8486 | 81.6972 | 45.8486 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3941 | 13.7 | 14.4582 | 25 | 18.3055 | 9.7136 | 9.895 | 56 | 3941 | 106.6945 | 50.8473 | 81.6945 | 45.8473 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3942 | 14.1 | 14.4623 | 25 | 18.3082 | 9.7139 | 9.8955 | 56 | 3942 | 106.6918 | 50.8459 | 81.6918 | 45.8459 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3943 | 14 | 14.4663 | 25 | 18.3109 | 9.7142 | 9.896 | 56 | 3943 | 106.6891 | 50.8446 | 81.6891 | 45.8446 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3944 | 13.6 | 14.4703 | 25 | 18.3135 | 9.7145 | 9.8964 | 56 | 3944 | 106.6865 | 50.8432 | 81.6865 | 45.8432 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3945 | 14 | 14.4743 | 25 | 18.3162 | 9.7148 | 9.8969 | 56 | 3945 | 106.6838 | 50.8419 | 81.6838 | 45.8419 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3946 | 14.3 | 14.4784 | 25 | 18.3189 | 9.7151 | 9.8974 | 56 | 3946 | 106.6811 | 50.8405 | 81.6811 | 45.8405 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3947 | 15.2 | 14.4824 | 25 | 18.3216 | 9.7154 | 9.8979 | 56 | 3947 | 106.6784 | 50.8392 | 81.6784 | 45.8392 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3948 | 16.5 | 14.4864 | 25 | 18.3243 | 9.7157 | 9.8984 | 56 | 3948 | 106.6757 | 50.8379 | 81.6757 | 45.8379 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3949 | 17.8 | 14.4904 | 25 | 18.327 | 9.716 | 9.8989 | 56 | 3949 | 106.673 | 50.8365 | 81.673 | 45.8365 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3950 | 18 | 14.4944 | 25 | 18.3296 | 9.7163 | 9.8993 | 56 | 3950 | 106.6704 | 50.8352 | 81.6704 | 45.8352 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3951 | 17.9 | 14.4985 | 25 | 18.3323 | 9.7166 | 9.8998 | 56 | 3951 | 106.6677 | 50.8338 | 81.6677 | 45.8338 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3952 | 18.6 | 14.5025 | 25 | 18.335 | 9.7168 | 9.9003 | 56 | 3952 | 106.665 | 50.8325 | 81.665 | 45.8325 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3953 | 18.8 | 14.5065 | 25 | 18.3376 | 9.7171 | 9.9008 | 56 | 3953 | 106.6624 | 50.8312 | 81.6624 | 45.8312 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3954 | 19.3 | 14.5105 | 25 | 18.3403 | 9.7174 | 9.9013 | 56 | 3954 | 106.6597 | 50.8298 | 81.6597 | 45.8298 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3955 | 19.4 | 14.5145 | 25 | 18.343 | 9.7177 | 9.9017 | 56 | 3955 | 106.657 | 50.8285 | 81.657 | 45.8285 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3956 | 18.9 | 14.5185 | 25 | 18.3457 | 9.718 | 9.9022 | 56 | 3956 | 106.6543 | 50.8272 | 81.6543 | 45.8272 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3957 | 18 | 14.5225 | 25 | 18.3483 | 9.7183 | 9.9027 | 56 | 3957 | 106.6517 | 50.8258 | 81.6517 | 45.8258 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3958 | 17.2 | 14.5265 | 25 | 18.351 | 9.7186 | 9.9032 | 56 | 3958 | 106.649 | 50.8245 | 81.649 | 45.8245 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3959 | 16.2 | 14.5305 | 25 | 18.3536 | 9.7189 | 9.9037 | 56 | 3959 | 106.6464 | 50.8232 | 81.6464 | 45.8232 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3960 | 15.2 | 14.5344 | 25 | 18.3563 | 9.7192 | 9.9041 | 56 | 3960 | 106.6437 | 50.8219 | 81.6437 | 45.8219 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3961 | 14.5 | 14.5384 | 25 | 18.359 | 9.7195 | 9.9046 | 56 | 3961 | 106.641 | 50.8205 | 81.641 | 45.8205 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3962 | 13.9 | 14.5424 | 25 | 18.3616 | 9.7198 | 9.9051 | 56 | 3962 | 106.6384 | 50.8192 | 81.6384 | 45.8192 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3963 | 13.3 | 14.5464 | 25 | 18.3643 | 9.7201 | 9.9056 | 56 | 3963 | 106.6357 | 50.8179 | 81.6357 | 45.8179 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3964 | 12.5 | 14.5504 | 25 | 18.3669 | 9.7204 | 9.906 | 56 | 3964 | 106.6331 | 50.8165 | 81.6331 | 45.8165 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3965 | 11.8 | 14.5544 | 25 | 18.3696 | 9.7207 | 9.9065 | 56 | 3965 | 106.6304 | 50.8152 | 81.6304 | 45.8152 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3966 | 10.7 | 14.5583 | 25 | 18.3722 | 9.7209 | 9.907 | 56 | 3966 | 106.6278 | 50.8139 | 81.6278 | 45.8139 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3967 | 10.9 | 14.5623 | 25 | 18.3749 | 9.7212 | 9.9075 | 56 | 3967 | 106.6251 | 50.8126 | 81.6251 | 45.8126 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3968 | 13.4 | 14.5663 | 25 | 18.3775 | 9.7215 | 9.908 | 56 | 3968 | 106.6225 | 50.8112 | 81.6225 | 45.8112 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3969 | 15.9 | 14.5702 | 25 | 18.3802 | 9.7218 | 9.9084 | 56 | 3969 | 106.6198 | 50.8099 | 81.6198 | 45.8099 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3970 | 17.3 | 14.5742 | 25 | 18.3828 | 9.7221 | 9.9089 | 56 | 3970 | 106.6172 | 50.8086 | 81.6172 | 45.8086 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3971 | 18.5 | 14.5782 | 25 | 18.3854 | 9.7224 | 9.9094 | 56 | 3971 | 106.6146 | 50.8073 | 81.6146 | 45.8073 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3972 | 19.6 | 14.5821 | 25 | 18.3881 | 9.7227 | 9.9099 | 56 | 3972 | 106.6119 | 50.806 | 81.6119 | 45.806 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3973 | 20.2 | 14.5861 | 25 | 18.3907 | 9.723 | 9.9103 | 56 | 3973 | 106.6093 | 50.8046 | 81.6093 | 45.8046 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3974 | 20.3 | 14.59 | 25 | 18.3933 | 9.7233 | 9.9108 | 56 | 3974 | 106.6067 | 50.8033 | 81.6067 | 45.8033 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3975 | 19.6 | 14.594 | 25 | 18.396 | 9.7236 | 9.9113 | 56 | 3975 | 106.604 | 50.802 | 81.604 | 45.802 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3976 | 19.9 | 14.5979 | 25 | 18.3986 | 9.7238 | 9.9117 | 56 | 3976 | 106.6014 | 50.8007 | 81.6014 | 45.8007 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3977 | 19.9 | 14.6019 | 25 | 18.4012 | 9.7241 | 9.9122 | 56 | 3977 | 106.5988 | 50.7994 | 81.5988 | 45.7994 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3978 | 19.4 | 14.6058 | 25 | 18.4039 | 9.7244 | 9.9127 | 56 | 3978 | 106.5961 | 50.7981 | 81.5961 | 45.7981 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3979 | 19.1 | 14.6097 | 25 | 18.4065 | 9.7247 | 9.9132 | 56 | 3979 | 106.5935 | 50.7968 | 81.5935 | 45.7968 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3980 | 18.9 | 14.6137 | 25 | 18.4091 | 9.725 | 9.9136 | 56 | 3980 | 106.5909 | 50.7954 | 81.5909 | 45.7954 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3981 | 19.1 | 14.6176 | 25 | 18.4117 | 9.7253 | 9.9141 | 56 | 3981 | 106.5883 | 50.7941 | 81.5883 | 45.7941 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3982 | 18.5 | 14.6215 | 25 | 18.4144 | 9.7256 | 9.9146 | 56 | 3982 | 106.5856 | 50.7928 | 81.5856 | 45.7928 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3983 | 17.3 | 14.6255 | 25 | 18.417 | 9.7259 | 9.9151 | 56 | 3983 | 106.583 | 50.7915 | 81.583 | 45.7915 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3984 | 14.8 | 14.6294 | 25 | 18.4196 | 9.7262 | 9.9155 | 56 | 3984 | 106.5804 | 50.7902 | 81.5804 | 45.7902 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3985 | 13.5 | 14.6333 | 25 | 18.4222 | 9.7264 | 9.916 | 56 | 3985 | 106.5778 | 50.7889 | 81.5778 | 45.7889 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3986 | 13.7 | 14.6372 | 25 | 18.4248 | 9.7267 | 9.9165 | 56 | 3986 | 106.5752 | 50.7876 | 81.5752 | 45.7876 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3987 | 13.4 | 14.6412 | 25 | 18.4274 | 9.727 | 9.9169 | 56 | 3987 | 106.5726 | 50.7863 | 81.5726 | 45.7863 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3988 | 12.2 | 14.6451 | 25 | 18.43 | 9.7273 | 9.9174 | 56 | 3988 | 106.57 | 50.785 | 81.57 | 45.785 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3989 | 12.8 | 14.649 | 25 | 18.4327 | 9.7276 | 9.9179 | 56 | 3989 | 106.5673 | 50.7837 | 81.5673 | 45.7837 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3990 | 12 | 14.6529 | 25 | 18.4353 | 9.7279 | 9.9183 | 56 | 3990 | 106.5647 | 50.7824 | 81.5647 | 45.7824 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3991 | 12.2 | 14.6568 | 25 | 18.4379 | 9.7282 | 9.9188 | 56 | 3991 | 106.5621 | 50.7811 | 81.5621 | 45.7811 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3992 | 13.1 | 14.6607 | 25 | 18.4405 | 9.7285 | 9.9193 | 56 | 3992 | 106.5595 | 50.7798 | 81.5595 | 45.7798 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3993 | 14 | 14.6646 | 25 | 18.4431 | 9.7287 | 9.9198 | 56 | 3993 | 106.5569 | 50.7785 | 81.5569 | 45.7785 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3994 | 14.9 | 14.6685 | 25 | 18.4457 | 9.729 | 9.9202 | 56 | 3994 | 106.5543 | 50.7772 | 81.5543 | 45.7772 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3995 | 15.6 | 14.6724 | 25 | 18.4483 | 9.7293 | 9.9207 | 56 | 3995 | 106.5517 | 50.7759 | 81.5517 | 45.7759 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3996 | 15.9 | 14.6763 | 25 | 18.4509 | 9.7296 | 9.9212 | 56 | 3996 | 106.5491 | 50.7746 | 81.5491 | 45.7746 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3997 | 16.5 | 14.6802 | 25 | 18.4535 | 9.7299 | 9.9216 | 56 | 3997 | 106.5465 | 50.7733 | 81.5465 | 45.7733 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3998 | 17.3 | 14.6841 | 25 | 18.4561 | 9.7302 | 9.9221 | 56 | 3998 | 106.5439 | 50.772 | 81.5439 | 45.772 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
3999 | 18 | 14.688 | 25 | 18.4586 | 9.7305 | 9.9226 | 56 | 3999 | 106.5414 | 50.7707 | 81.5414 | 45.7707 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4000 | 18.3 | 14.6919 | 25 | 18.4612 | 9.7307 | 9.923 | 56 | 4000 | 106.5388 | 50.7694 | 81.5388 | 45.7694 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4001 | 17.9 | 14.6957 | 25 | 18.4638 | 9.731 | 9.9235 | 56 | 4001 | 106.5362 | 50.7681 | 81.5362 | 45.7681 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4002 | 18.3 | 14.6996 | 25 | 18.4664 | 9.7313 | 9.924 | 56 | 4002 | 106.5336 | 50.7668 | 81.5336 | 45.7668 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4003 | 18.3 | 14.7035 | 25 | 18.469 | 9.7316 | 9.9244 | 56 | 4003 | 106.531 | 50.7655 | 81.531 | 45.7655 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4004 | 18.5 | 14.7074 | 25 | 18.4716 | 9.7319 | 9.9249 | 56 | 4004 | 106.5284 | 50.7642 | 81.5284 | 45.7642 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4005 | 18.3 | 14.7112 | 25 | 18.4742 | 9.7322 | 9.9253 | 56 | 4005 | 106.5258 | 50.7629 | 81.5258 | 45.7629 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4006 | 17.4 | 14.7151 | 25 | 18.4767 | 9.7324 | 9.9258 | 56 | 4006 | 106.5233 | 50.7616 | 81.5233 | 45.7616 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4007 | 16.7 | 14.719 | 25 | 18.4793 | 9.7327 | 9.9263 | 56 | 4007 | 106.5207 | 50.7603 | 81.5207 | 45.7603 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4008 | 15.6 | 14.7228 | 25 | 18.4819 | 9.733 | 9.9267 | 56 | 4008 | 106.5181 | 50.7591 | 81.5181 | 45.7591 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4009 | 15.2 | 14.7267 | 25 | 18.4845 | 9.7333 | 9.9272 | 56 | 4009 | 106.5155 | 50.7578 | 81.5155 | 45.7578 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4010 | 15.5 | 14.7305 | 25 | 18.487 | 9.7336 | 9.9277 | 56 | 4010 | 106.513 | 50.7565 | 81.513 | 45.7565 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4011 | 15.1 | 14.7344 | 25 | 18.4896 | 9.7339 | 9.9281 | 56 | 4011 | 106.5104 | 50.7552 | 81.5104 | 45.7552 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4012 | 14.2 | 14.7382 | 25 | 18.4922 | 9.7341 | 9.9286 | 56 | 4012 | 106.5078 | 50.7539 | 81.5078 | 45.7539 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4013 | 12.7 | 14.7421 | 25 | 18.4947 | 9.7344 | 9.9291 | 56 | 4013 | 106.5053 | 50.7526 | 81.5053 | 45.7526 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4014 | 12 | 14.7459 | 25 | 18.4973 | 9.7347 | 9.9295 | 56 | 4014 | 106.5027 | 50.7514 | 81.5027 | 45.7514 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4015 | 12 | 14.7498 | 25 | 18.4999 | 9.735 | 9.93 | 56 | 4015 | 106.5001 | 50.7501 | 81.5001 | 45.7501 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4016 | 14.2 | 14.7536 | 25 | 18.5024 | 9.7353 | 9.9304 | 56 | 4016 | 106.4976 | 50.7488 | 81.4976 | 45.7488 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4017 | 15.7 | 14.7575 | 25 | 18.505 | 9.7355 | 9.9309 | 56 | 4017 | 106.495 | 50.7475 | 81.495 | 45.7475 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4018 | 17 | 14.7613 | 25 | 18.5075 | 9.7358 | 9.9314 | 56 | 4018 | 106.4925 | 50.7462 | 81.4925 | 45.7462 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4019 | 18.2 | 14.7651 | 25 | 18.5101 | 9.7361 | 9.9318 | 56 | 4019 | 106.4899 | 50.745 | 81.4899 | 45.745 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4020 | 19.5 | 14.769 | 25 | 18.5126 | 9.7364 | 9.9323 | 56 | 4020 | 106.4874 | 50.7437 | 81.4874 | 45.7437 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4021 | 20.1 | 14.7728 | 25 | 18.5152 | 9.7367 | 9.9327 | 56 | 4021 | 106.4848 | 50.7424 | 81.4848 | 45.7424 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4022 | 20.8 | 14.7766 | 25 | 18.5177 | 9.737 | 9.9332 | 56 | 4022 | 106.4823 | 50.7411 | 81.4823 | 45.7411 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4023 | 21.5 | 14.7804 | 25 | 18.5203 | 9.7372 | 9.9337 | 56 | 4023 | 106.4797 | 50.7399 | 81.4797 | 45.7399 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4024 | 21.7 | 14.7842 | 25 | 18.5228 | 9.7375 | 9.9341 | 56 | 4024 | 106.4772 | 50.7386 | 81.4772 | 45.7386 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4025 | 21.7 | 14.7881 | 25 | 18.5254 | 9.7378 | 9.9346 | 56 | 4025 | 106.4746 | 50.7373 | 81.4746 | 45.7373 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4026 | 21.8 | 14.7919 | 25 | 18.5279 | 9.7381 | 9.935 | 56 | 4026 | 106.4721 | 50.736 | 81.4721 | 45.736 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4027 | 21.3 | 14.7957 | 25 | 18.5305 | 9.7384 | 9.9355 | 56 | 4027 | 106.4695 | 50.7348 | 81.4695 | 45.7348 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4028 | 21 | 14.7995 | 25 | 18.533 | 9.7386 | 9.9359 | 56 | 4028 | 106.467 | 50.7335 | 81.467 | 45.7335 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4029 | 20.4 | 14.8033 | 25 | 18.5355 | 9.7389 | 9.9364 | 56 | 4029 | 106.4645 | 50.7322 | 81.4645 | 45.7322 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4030 | 19.6 | 14.8071 | 25 | 18.5381 | 9.7392 | 9.9369 | 56 | 4030 | 106.4619 | 50.731 | 81.4619 | 45.731 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4031 | 18.2 | 14.8109 | 25 | 18.5406 | 9.7395 | 9.9373 | 56 | 4031 | 106.4594 | 50.7297 | 81.4594 | 45.7297 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4032 | 17.5 | 14.8147 | 25 | 18.5431 | 9.7397 | 9.9378 | 56 | 4032 | 106.4569 | 50.7284 | 81.4569 | 45.7284 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4033 | 15.7 | 14.8185 | 25 | 18.5457 | 9.74 | 9.9382 | 56 | 4033 | 106.4543 | 50.7272 | 81.4543 | 45.7272 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4034 | 15.3 | 14.8223 | 25 | 18.5482 | 9.7403 | 9.9387 | 56 | 4034 | 106.4518 | 50.7259 | 81.4518 | 45.7259 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4035 | 14.5 | 14.8261 | 25 | 18.5507 | 9.7406 | 9.9391 | 56 | 4035 | 106.4493 | 50.7246 | 81.4493 | 45.7246 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4036 | 13.9 | 14.8299 | 25 | 18.5532 | 9.7409 | 9.9396 | 56 | 4036 | 106.4468 | 50.7234 | 81.4468 | 45.7234 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4037 | 13.4 | 14.8336 | 25 | 18.5558 | 9.7411 | 9.94 | 56 | 4037 | 106.4442 | 50.7221 | 81.4442 | 45.7221 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4038 | 13.4 | 14.8374 | 25 | 18.5583 | 9.7414 | 9.9405 | 56 | 4038 | 106.4417 | 50.7209 | 81.4417 | 45.7209 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4039 | 13.4 | 14.8412 | 25 | 18.5608 | 9.7417 | 9.9409 | 56 | 4039 | 106.4392 | 50.7196 | 81.4392 | 45.7196 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4040 | 14.7 | 14.845 | 25 | 18.5633 | 9.742 | 9.9414 | 56 | 4040 | 106.4367 | 50.7183 | 81.4367 | 45.7183 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4041 | 16.3 | 14.8487 | 25 | 18.5658 | 9.7422 | 9.9418 | 56 | 4041 | 106.4342 | 50.7171 | 81.4342 | 45.7171 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4042 | 18.2 | 14.8525 | 25 | 18.5683 | 9.7425 | 9.9423 | 56 | 4042 | 106.4317 | 50.7158 | 81.4317 | 45.7158 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4043 | 19.6 | 14.8563 | 25 | 18.5709 | 9.7428 | 9.9428 | 56 | 4043 | 106.4291 | 50.7146 | 81.4291 | 45.7146 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4044 | 20.6 | 14.8601 | 25 | 18.5734 | 9.7431 | 9.9432 | 56 | 4044 | 106.4266 | 50.7133 | 81.4266 | 45.7133 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4045 | 21.4 | 14.8638 | 25 | 18.5759 | 9.7433 | 9.9437 | 56 | 4045 | 106.4241 | 50.7121 | 81.4241 | 45.7121 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4046 | 22.4 | 14.8676 | 25 | 18.5784 | 9.7436 | 9.9441 | 56 | 4046 | 106.4216 | 50.7108 | 81.4216 | 45.7108 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4047 | 23.3 | 14.8713 | 25 | 18.5809 | 9.7439 | 9.9446 | 56 | 4047 | 106.4191 | 50.7096 | 81.4191 | 45.7096 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4048 | 23.6 | 14.8751 | 25 | 18.5834 | 9.7442 | 9.945 | 56 | 4048 | 106.4166 | 50.7083 | 81.4166 | 45.7083 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4049 | 24.1 | 14.8788 | 25 | 18.5859 | 9.7444 | 9.9455 | 56 | 4049 | 106.4141 | 50.7071 | 81.4141 | 45.7071 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4050 | 23.9 | 14.8826 | 25 | 18.5884 | 9.7447 | 9.9459 | 56 | 4050 | 106.4116 | 50.7058 | 81.4116 | 45.7058 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4051 | 23.9 | 14.8863 | 25 | 18.5909 | 9.745 | 9.9464 | 56 | 4051 | 106.4091 | 50.7046 | 81.4091 | 45.7046 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4052 | 23.1 | 14.8901 | 25 | 18.5934 | 9.7453 | 9.9468 | 56 | 4052 | 106.4066 | 50.7033 | 81.4066 | 45.7033 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4053 | 22.2 | 14.8938 | 25 | 18.5959 | 9.7455 | 9.9473 | 56 | 4053 | 106.4041 | 50.7021 | 81.4041 | 45.7021 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4054 | 21.1 | 14.8975 | 25 | 18.5984 | 9.7458 | 9.9477 | 56 | 4054 | 106.4016 | 50.7008 | 81.4016 | 45.7008 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4055 | 19.7 | 14.9013 | 25 | 18.6008 | 9.7461 | 9.9482 | 56 | 4055 | 106.3992 | 50.6996 | 81.3992 | 45.6996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4056 | 18 | 14.905 | 25 | 18.6033 | 9.7464 | 9.9486 | 56 | 4056 | 106.3967 | 50.6983 | 81.3967 | 45.6983 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4057 | 16.2 | 14.9087 | 25 | 18.6058 | 9.7466 | 9.949 | 56 | 4057 | 106.3942 | 50.6971 | 81.3942 | 45.6971 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4058 | 15 | 14.9125 | 25 | 18.6083 | 9.7469 | 9.9495 | 56 | 4058 | 106.3917 | 50.6958 | 81.3917 | 45.6958 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4059 | 14 | 14.9162 | 25 | 18.6108 | 9.7472 | 9.9499 | 56 | 4059 | 106.3892 | 50.6946 | 81.3892 | 45.6946 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4060 | 13.6 | 14.9199 | 25 | 18.6133 | 9.7475 | 9.9504 | 56 | 4060 | 106.3867 | 50.6934 | 81.3867 | 45.6934 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4061 | 14.2 | 14.9236 | 25 | 18.6157 | 9.7477 | 9.9508 | 56 | 4061 | 106.3843 | 50.6921 | 81.3843 | 45.6921 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4062 | 13.7 | 14.9273 | 25 | 18.6182 | 9.748 | 9.9513 | 56 | 4062 | 106.3818 | 50.6909 | 81.3818 | 45.6909 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4063 | 13.4 | 14.931 | 25 | 18.6207 | 9.7483 | 9.9517 | 56 | 4063 | 106.3793 | 50.6897 | 81.3793 | 45.6897 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4064 | 14.1 | 14.9348 | 25 | 18.6232 | 9.7485 | 9.9522 | 56 | 4064 | 106.3768 | 50.6884 | 81.3768 | 45.6884 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4065 | 15.4 | 14.9385 | 25 | 18.6256 | 9.7488 | 9.9526 | 56 | 4065 | 106.3744 | 50.6872 | 81.3744 | 45.6872 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4066 | 15.6 | 14.9422 | 25 | 18.6281 | 9.7491 | 9.9531 | 56 | 4066 | 106.3719 | 50.6859 | 81.3719 | 45.6859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4067 | 15.8 | 14.9459 | 25 | 18.6306 | 9.7494 | 9.9535 | 56 | 4067 | 106.3694 | 50.6847 | 81.3694 | 45.6847 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4068 | 15.9 | 14.9496 | 25 | 18.633 | 9.7496 | 9.9539 | 56 | 4068 | 106.367 | 50.6835 | 81.367 | 45.6835 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4069 | 15.5 | 14.9533 | 25 | 18.6355 | 9.7499 | 9.9544 | 56 | 4069 | 106.3645 | 50.6822 | 81.3645 | 45.6822 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4070 | 15.6 | 14.9569 | 25 | 18.638 | 9.7502 | 9.9548 | 56 | 4070 | 106.362 | 50.681 | 81.362 | 45.681 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4071 | 15.7 | 14.9606 | 25 | 18.6404 | 9.7504 | 9.9553 | 56 | 4071 | 106.3596 | 50.6798 | 81.3596 | 45.6798 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4072 | 16.3 | 14.9643 | 25 | 18.6429 | 9.7507 | 9.9557 | 56 | 4072 | 106.3571 | 50.6786 | 81.3571 | 45.6786 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4073 | 16.1 | 14.968 | 25 | 18.6453 | 9.751 | 9.9562 | 56 | 4073 | 106.3547 | 50.6773 | 81.3547 | 45.6773 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4074 | 16.1 | 14.9717 | 25 | 18.6478 | 9.7513 | 9.9566 | 56 | 4074 | 106.3522 | 50.6761 | 81.3522 | 45.6761 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4075 | 15.9 | 14.9754 | 25 | 18.6502 | 9.7515 | 9.957 | 56 | 4075 | 106.3498 | 50.6749 | 81.3498 | 45.6749 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4076 | 14.5 | 14.979 | 25 | 18.6527 | 9.7518 | 9.9575 | 56 | 4076 | 106.3473 | 50.6737 | 81.3473 | 45.6737 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4077 | 12.9 | 14.9827 | 25 | 18.6551 | 9.7521 | 9.9579 | 56 | 4077 | 106.3449 | 50.6724 | 81.3449 | 45.6724 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4078 | 13.1 | 14.9864 | 25 | 18.6576 | 9.7523 | 9.9584 | 56 | 4078 | 106.3424 | 50.6712 | 81.3424 | 45.6712 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4079 | 12.9 | 14.99 | 25 | 18.66 | 9.7526 | 9.9588 | 56 | 4079 | 106.34 | 50.67 | 81.34 | 45.67 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4080 | 12.8 | 14.9937 | 25 | 18.6625 | 9.7529 | 9.9592 | 56 | 4080 | 106.3375 | 50.6688 | 81.3375 | 45.6688 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4081 | 12.3 | 14.9974 | 25 | 18.6649 | 9.7531 | 9.9597 | 56 | 4081 | 106.3351 | 50.6675 | 81.3351 | 45.6675 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4082 | 12.1 | 15.001 | 25 | 18.6673 | 9.7534 | 9.9601 | 56 | 4082 | 106.3327 | 50.6663 | 81.3327 | 45.6663 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4083 | 11.9 | 15.0047 | 25 | 18.6698 | 9.7537 | 9.9606 | 56 | 4083 | 106.3302 | 50.6651 | 81.3302 | 45.6651 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4084 | 12 | 15.0083 | 25 | 18.6722 | 9.7539 | 9.961 | 56 | 4084 | 106.3278 | 50.6639 | 81.3278 | 45.6639 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4085 | 12.6 | 15.012 | 25 | 18.6747 | 9.7542 | 9.9614 | 56 | 4085 | 106.3253 | 50.6627 | 81.3253 | 45.6627 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4086 | 13.1 | 15.0156 | 25 | 18.6771 | 9.7545 | 9.9619 | 56 | 4086 | 106.3229 | 50.6615 | 81.3229 | 45.6615 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4087 | 12.8 | 15.0193 | 25 | 18.6795 | 9.7547 | 9.9623 | 56 | 4087 | 106.3205 | 50.6602 | 81.3205 | 45.6602 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4088 | 12.8 | 15.0229 | 25 | 18.6819 | 9.755 | 9.9627 | 56 | 4088 | 106.3181 | 50.659 | 81.3181 | 45.659 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4089 | 13.5 | 15.0266 | 25 | 18.6844 | 9.7553 | 9.9632 | 56 | 4089 | 106.3156 | 50.6578 | 81.3156 | 45.6578 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4090 | 14.2 | 15.0302 | 25 | 18.6868 | 9.7555 | 9.9636 | 56 | 4090 | 106.3132 | 50.6566 | 81.3132 | 45.6566 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4091 | 14.7 | 15.0338 | 25 | 18.6892 | 9.7558 | 9.9641 | 56 | 4091 | 106.3108 | 50.6554 | 81.3108 | 45.6554 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4092 | 16.2 | 15.0374 | 25 | 18.6916 | 9.7561 | 9.9645 | 56 | 4092 | 106.3084 | 50.6542 | 81.3084 | 45.6542 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4093 | 17.9 | 15.0411 | 25 | 18.694 | 9.7563 | 9.9649 | 56 | 4093 | 106.306 | 50.653 | 81.306 | 45.653 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4094 | 17.4 | 15.0447 | 25 | 18.6965 | 9.7566 | 9.9654 | 56 | 4094 | 106.3035 | 50.6518 | 81.3035 | 45.6518 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4095 | 16 | 15.0483 | 25 | 18.6989 | 9.7569 | 9.9658 | 56 | 4095 | 106.3011 | 50.6506 | 81.3011 | 45.6506 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4096 | 17.3 | 15.0519 | 25 | 18.7013 | 9.7571 | 9.9662 | 56 | 4096 | 106.2987 | 50.6494 | 81.2987 | 45.6494 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4097 | 17.8 | 15.0556 | 25 | 18.7037 | 9.7574 | 9.9667 | 56 | 4097 | 106.2963 | 50.6481 | 81.2963 | 45.6481 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4098 | 18 | 15.0592 | 25 | 18.7061 | 9.7577 | 9.9671 | 56 | 4098 | 106.2939 | 50.6469 | 81.2939 | 45.6469 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4099 | 17.4 | 15.0628 | 25 | 18.7085 | 9.7579 | 9.9675 | 56 | 4099 | 106.2915 | 50.6457 | 81.2915 | 45.6457 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4100 | 16.5 | 15.0664 | 25 | 18.7109 | 9.7582 | 9.968 | 56 | 4100 | 106.2891 | 50.6445 | 81.2891 | 45.6445 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4101 | 15.9 | 15.07 | 25 | 18.7133 | 9.7585 | 9.9684 | 56 | 4101 | 106.2867 | 50.6433 | 81.2867 | 45.6433 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4102 | 15.4 | 15.0736 | 25 | 18.7157 | 9.7587 | 9.9688 | 56 | 4102 | 106.2843 | 50.6421 | 81.2843 | 45.6421 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4103 | 14.8 | 15.0772 | 25 | 18.7181 | 9.759 | 9.9693 | 56 | 4103 | 106.2819 | 50.6409 | 81.2819 | 45.6409 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4104 | 14.3 | 15.0808 | 25 | 18.7205 | 9.7593 | 9.9697 | 56 | 4104 | 106.2795 | 50.6397 | 81.2795 | 45.6397 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4105 | 13.8 | 15.0844 | 25 | 18.7229 | 9.7595 | 9.9701 | 56 | 4105 | 106.2771 | 50.6385 | 81.2771 | 45.6385 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4106 | 13.4 | 15.088 | 25 | 18.7253 | 9.7598 | 9.9706 | 56 | 4106 | 106.2747 | 50.6373 | 81.2747 | 45.6373 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4107 | 12.8 | 15.0915 | 25 | 18.7277 | 9.76 | 9.971 | 56 | 4107 | 106.2723 | 50.6362 | 81.2723 | 45.6362 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4108 | 12.2 | 15.0951 | 25 | 18.7301 | 9.7603 | 9.9714 | 56 | 4108 | 106.2699 | 50.635 | 81.2699 | 45.635 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4109 | 11.6 | 15.0987 | 25 | 18.7325 | 9.7606 | 9.9718 | 56 | 4109 | 106.2675 | 50.6338 | 81.2675 | 45.6338 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4110 | 10.4 | 15.1023 | 25 | 18.7349 | 9.7608 | 9.9723 | 56 | 4110 | 106.2651 | 50.6326 | 81.2651 | 45.6326 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4111 | 10.1 | 15.1059 | 25 | 18.7372 | 9.7611 | 9.9727 | 56 | 4111 | 106.2628 | 50.6314 | 81.2628 | 45.6314 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4112 | 11.5 | 15.1094 | 25 | 18.7396 | 9.7614 | 9.9731 | 56 | 4112 | 106.2604 | 50.6302 | 81.2604 | 45.6302 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4113 | 12 | 15.113 | 25 | 18.742 | 9.7616 | 9.9736 | 56 | 4113 | 106.258 | 50.629 | 81.258 | 45.629 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4114 | 12.6 | 15.1166 | 25 | 18.7444 | 9.7619 | 9.974 | 56 | 4114 | 106.2556 | 50.6278 | 81.2556 | 45.6278 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4115 | 12.8 | 15.1201 | 25 | 18.7468 | 9.7621 | 9.9744 | 56 | 4115 | 106.2532 | 50.6266 | 81.2532 | 45.6266 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4116 | 13.6 | 15.1237 | 25 | 18.7491 | 9.7624 | 9.9748 | 56 | 4116 | 106.2509 | 50.6254 | 81.2509 | 45.6254 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4117 | 14 | 15.1273 | 25 | 18.7515 | 9.7627 | 9.9753 | 56 | 4117 | 106.2485 | 50.6242 | 81.2485 | 45.6242 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4118 | 15.4 | 15.1308 | 25 | 18.7539 | 9.7629 | 9.9757 | 56 | 4118 | 106.2461 | 50.6231 | 81.2461 | 45.6231 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4119 | 15.8 | 15.1344 | 25 | 18.7562 | 9.7632 | 9.9761 | 56 | 4119 | 106.2438 | 50.6219 | 81.2438 | 45.6219 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4120 | 16.1 | 15.1379 | 25 | 18.7586 | 9.7634 | 9.9765 | 56 | 4120 | 106.2414 | 50.6207 | 81.2414 | 45.6207 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4121 | 16.7 | 15.1415 | 25 | 18.761 | 9.7637 | 9.977 | 56 | 4121 | 106.239 | 50.6195 | 81.239 | 45.6195 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4122 | 15.8 | 15.145 | 25 | 18.7633 | 9.764 | 9.9774 | 56 | 4122 | 106.2367 | 50.6183 | 81.2367 | 45.6183 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4123 | 14.4 | 15.1485 | 25 | 18.7657 | 9.7642 | 9.9778 | 56 | 4123 | 106.2343 | 50.6172 | 81.2343 | 45.6172 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4124 | 13.9 | 15.1521 | 25 | 18.7681 | 9.7645 | 9.9782 | 56 | 4124 | 106.2319 | 50.616 | 81.2319 | 45.616 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4125 | 14.2 | 15.1556 | 25 | 18.7704 | 9.7647 | 9.9787 | 56 | 4125 | 106.2296 | 50.6148 | 81.2296 | 45.6148 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4126 | 13.9 | 15.1591 | 25 | 18.7728 | 9.765 | 9.9791 | 56 | 4126 | 106.2272 | 50.6136 | 81.2272 | 45.6136 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4127 | 13.6 | 15.1627 | 25 | 18.7751 | 9.7653 | 9.9795 | 56 | 4127 | 106.2249 | 50.6124 | 81.2249 | 45.6124 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4128 | 12.6 | 15.1662 | 25 | 18.7775 | 9.7655 | 9.9799 | 56 | 4128 | 106.2225 | 50.6113 | 81.2225 | 45.6113 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4129 | 12 | 15.1697 | 25 | 18.7798 | 9.7658 | 9.9804 | 56 | 4129 | 106.2202 | 50.6101 | 81.2202 | 45.6101 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4130 | 11.9 | 15.1732 | 25 | 18.7822 | 9.766 | 9.9808 | 56 | 4130 | 106.2178 | 50.6089 | 81.2178 | 45.6089 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4131 | 11.4 | 15.1768 | 25 | 18.7845 | 9.7663 | 9.9812 | 56 | 4131 | 106.2155 | 50.6077 | 81.2155 | 45.6077 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4132 | 10.2 | 15.1803 | 25 | 18.7868 | 9.7666 | 9.9816 | 56 | 4132 | 106.2132 | 50.6066 | 81.2132 | 45.6066 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4133 | 9.8 | 15.1838 | 25 | 18.7892 | 9.7668 | 9.9821 | 56 | 4133 | 106.2108 | 50.6054 | 81.2108 | 45.6054 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4134 | 9.2 | 15.1873 | 25 | 18.7915 | 9.7671 | 9.9825 | 56 | 4134 | 106.2085 | 50.6042 | 81.2085 | 45.6042 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4135 | 10 | 15.1908 | 25 | 18.7939 | 9.7673 | 9.9829 | 56 | 4135 | 106.2061 | 50.6031 | 81.2061 | 45.6031 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4136 | 11.1 | 15.1943 | 25 | 18.7962 | 9.7676 | 9.9833 | 56 | 4136 | 106.2038 | 50.6019 | 81.2038 | 45.6019 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4137 | 12.1 | 15.1978 | 25 | 18.7985 | 9.7678 | 9.9837 | 56 | 4137 | 106.2015 | 50.6007 | 81.2015 | 45.6007 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4138 | 13.2 | 15.2013 | 25 | 18.8009 | 9.7681 | 9.9842 | 56 | 4138 | 106.1991 | 50.5996 | 81.1991 | 45.5996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4139 | 14.5 | 15.2048 | 25 | 18.8032 | 9.7684 | 9.9846 | 56 | 4139 | 106.1968 | 50.5984 | 81.1968 | 45.5984 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4140 | 15.9 | 15.2083 | 25 | 18.8055 | 9.7686 | 9.985 | 56 | 4140 | 106.1945 | 50.5972 | 81.1945 | 45.5972 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4141 | 16.5 | 15.2118 | 25 | 18.8078 | 9.7689 | 9.9854 | 56 | 4141 | 106.1922 | 50.5961 | 81.1922 | 45.5961 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4142 | 16.9 | 15.2153 | 25 | 18.8102 | 9.7691 | 9.9858 | 56 | 4142 | 106.1898 | 50.5949 | 81.1898 | 45.5949 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4143 | 17.7 | 15.2187 | 25 | 18.8125 | 9.7694 | 9.9862 | 56 | 4143 | 106.1875 | 50.5938 | 81.1875 | 45.5938 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4144 | 15.6 | 15.2222 | 25 | 18.8148 | 9.7696 | 9.9867 | 56 | 4144 | 106.1852 | 50.5926 | 81.1852 | 45.5926 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4145 | 14.7 | 15.2257 | 25 | 18.8171 | 9.7699 | 9.9871 | 56 | 4145 | 106.1829 | 50.5914 | 81.1829 | 45.5914 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4146 | 14.4 | 15.2292 | 25 | 18.8194 | 9.7701 | 9.9875 | 56 | 4146 | 106.1806 | 50.5903 | 81.1806 | 45.5903 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4147 | 15.7 | 15.2326 | 25 | 18.8218 | 9.7704 | 9.9879 | 56 | 4147 | 106.1782 | 50.5891 | 81.1782 | 45.5891 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4148 | 17.3 | 15.2361 | 25 | 18.8241 | 9.7706 | 9.9883 | 56 | 4148 | 106.1759 | 50.588 | 81.1759 | 45.588 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4149 | 17.1 | 15.2396 | 25 | 18.8264 | 9.7709 | 9.9887 | 56 | 4149 | 106.1736 | 50.5868 | 81.1736 | 45.5868 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4150 | 16.4 | 15.243 | 25 | 18.8287 | 9.7712 | 9.9892 | 56 | 4150 | 106.1713 | 50.5857 | 81.1713 | 45.5857 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4151 | 15.5 | 15.2465 | 25 | 18.831 | 9.7714 | 9.9896 | 56 | 4151 | 106.169 | 50.5845 | 81.169 | 45.5845 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4152 | 14.3 | 15.2499 | 25 | 18.8333 | 9.7717 | 9.99 | 56 | 4152 | 106.1667 | 50.5834 | 81.1667 | 45.5834 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4153 | 13.4 | 15.2534 | 25 | 18.8356 | 9.7719 | 9.9904 | 56 | 4153 | 106.1644 | 50.5822 | 81.1644 | 45.5822 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4154 | 12.8 | 15.2568 | 25 | 18.8379 | 9.7722 | 9.9908 | 56 | 4154 | 106.1621 | 50.5811 | 81.1621 | 45.5811 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4155 | 12.1 | 15.2603 | 25 | 18.8402 | 9.7724 | 9.9912 | 56 | 4155 | 106.1598 | 50.5799 | 81.1598 | 45.5799 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4156 | 11.7 | 15.2637 | 25 | 18.8425 | 9.7727 | 9.9916 | 56 | 4156 | 106.1575 | 50.5788 | 81.1575 | 45.5788 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4157 | 11.8 | 15.2672 | 25 | 18.8448 | 9.7729 | 9.9921 | 56 | 4157 | 106.1552 | 50.5776 | 81.1552 | 45.5776 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4158 | 11.7 | 15.2706 | 25 | 18.8471 | 9.7732 | 9.9925 | 56 | 4158 | 106.1529 | 50.5765 | 81.1529 | 45.5765 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4159 | 11.9 | 15.274 | 25 | 18.8494 | 9.7734 | 9.9929 | 56 | 4159 | 106.1506 | 50.5753 | 81.1506 | 45.5753 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4160 | 12.1 | 15.2775 | 25 | 18.8517 | 9.7737 | 9.9933 | 56 | 4160 | 106.1483 | 50.5742 | 81.1483 | 45.5742 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4161 | 12.5 | 15.2809 | 25 | 18.8539 | 9.7739 | 9.9937 | 56 | 4161 | 106.1461 | 50.573 | 81.1461 | 45.573 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4162 | 13.6 | 15.2843 | 25 | 18.8562 | 9.7742 | 9.9941 | 56 | 4162 | 106.1438 | 50.5719 | 81.1438 | 45.5719 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4163 | 14.6 | 15.2878 | 25 | 18.8585 | 9.7744 | 9.9945 | 56 | 4163 | 106.1415 | 50.5707 | 81.1415 | 45.5707 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4164 | 16 | 15.2912 | 25 | 18.8608 | 9.7747 | 9.9949 | 56 | 4164 | 106.1392 | 50.5696 | 81.1392 | 45.5696 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4165 | 17 | 15.2946 | 25 | 18.8631 | 9.7749 | 9.9954 | 56 | 4165 | 106.1369 | 50.5685 | 81.1369 | 45.5685 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4166 | 17.8 | 15.298 | 25 | 18.8653 | 9.7752 | 9.9958 | 56 | 4166 | 106.1347 | 50.5673 | 81.1347 | 45.5673 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4167 | 18.3 | 15.3014 | 25 | 18.8676 | 9.7754 | 9.9962 | 56 | 4167 | 106.1324 | 50.5662 | 81.1324 | 45.5662 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4168 | 16.3 | 15.3048 | 25 | 18.8699 | 9.7757 | 9.9966 | 56 | 4168 | 106.1301 | 50.5651 | 81.1301 | 45.5651 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4169 | 17.1 | 15.3082 | 25 | 18.8722 | 9.7759 | 9.997 | 56 | 4169 | 106.1278 | 50.5639 | 81.1278 | 45.5639 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4170 | 17.1 | 15.3116 | 25 | 18.8744 | 9.7762 | 9.9974 | 56 | 4170 | 106.1256 | 50.5628 | 81.1256 | 45.5628 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4171 | 16.5 | 15.315 | 25 | 18.8767 | 9.7764 | 9.9978 | 56 | 4171 | 106.1233 | 50.5617 | 81.1233 | 45.5617 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4172 | 15.8 | 15.3184 | 25 | 18.879 | 9.7767 | 9.9982 | 56 | 4172 | 106.121 | 50.5605 | 81.121 | 45.5605 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4173 | 15.4 | 15.3218 | 25 | 18.8812 | 9.7769 | 9.9986 | 56 | 4173 | 106.1188 | 50.5594 | 81.1188 | 45.5594 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4174 | 14.9 | 15.3252 | 25 | 18.8835 | 9.7772 | 9.999 | 56 | 4174 | 106.1165 | 50.5583 | 81.1165 | 45.5583 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4175 | 14.2 | 15.3286 | 25 | 18.8857 | 9.7774 | 9.9994 | 56 | 4175 | 106.1143 | 50.5571 | 81.1143 | 45.5571 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4176 | 13.7 | 15.332 | 25 | 18.888 | 9.7777 | 9.9998 | 56 | 4176 | 106.112 | 50.556 | 81.112 | 45.556 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4177 | 13.6 | 15.3354 | 25 | 18.8902 | 9.7779 | 10.0002 | 56 | 4177 | 106.1098 | 50.5549 | 81.1098 | 45.5549 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4178 | 13 | 15.3387 | 25 | 18.8925 | 9.7782 | 10.0006 | 56 | 4178 | 106.1075 | 50.5538 | 81.1075 | 45.5538 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4179 | 12.6 | 15.3421 | 25 | 18.8947 | 9.7784 | 10.0011 | 56 | 4179 | 106.1053 | 50.5526 | 81.1053 | 45.5526 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4180 | 12.4 | 15.3455 | 25 | 18.897 | 9.7787 | 10.0015 | 56 | 4180 | 106.103 | 50.5515 | 81.103 | 45.5515 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4181 | 11.8 | 15.3489 | 25 | 18.8992 | 9.7789 | 10.0019 | 56 | 4181 | 106.1008 | 50.5504 | 81.1008 | 45.5504 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4182 | 10.9 | 15.3522 | 25 | 18.9015 | 9.7792 | 10.0023 | 56 | 4182 | 106.0985 | 50.5493 | 81.0985 | 45.5493 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4183 | 11.1 | 15.3556 | 25 | 18.9037 | 9.7794 | 10.0027 | 56 | 4183 | 106.0963 | 50.5481 | 81.0963 | 45.5481 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4184 | 11.8 | 15.3589 | 25 | 18.906 | 9.7797 | 10.0031 | 56 | 4184 | 106.094 | 50.547 | 81.094 | 45.547 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4185 | 14.2 | 15.3623 | 25 | 18.9082 | 9.7799 | 10.0035 | 56 | 4185 | 106.0918 | 50.5459 | 81.0918 | 45.5459 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4186 | 15.4 | 15.3657 | 25 | 18.9104 | 9.7801 | 10.0039 | 56 | 4186 | 106.0896 | 50.5448 | 81.0896 | 45.5448 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4187 | 15.8 | 15.369 | 25 | 18.9127 | 9.7804 | 10.0043 | 56 | 4187 | 106.0873 | 50.5437 | 81.0873 | 45.5437 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4188 | 17 | 15.3724 | 25 | 18.9149 | 9.7806 | 10.0047 | 56 | 4188 | 106.0851 | 50.5425 | 81.0851 | 45.5425 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4189 | 17.6 | 15.3757 | 25 | 18.9171 | 9.7809 | 10.0051 | 56 | 4189 | 106.0829 | 50.5414 | 81.0829 | 45.5414 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4190 | 18.1 | 15.379 | 25 | 18.9194 | 9.7811 | 10.0055 | 56 | 4190 | 106.0806 | 50.5403 | 81.0806 | 45.5403 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4191 | 18.7 | 15.3824 | 25 | 18.9216 | 9.7814 | 10.0059 | 56 | 4191 | 106.0784 | 50.5392 | 81.0784 | 45.5392 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4192 | 19.1 | 15.3857 | 25 | 18.9238 | 9.7816 | 10.0063 | 56 | 4192 | 106.0762 | 50.5381 | 81.0762 | 45.5381 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4193 | 18.7 | 15.389 | 25 | 18.926 | 9.7819 | 10.0067 | 56 | 4193 | 106.074 | 50.537 | 81.074 | 45.537 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4194 | 17.8 | 15.3924 | 25 | 18.9282 | 9.7821 | 10.0071 | 56 | 4194 | 106.0718 | 50.5359 | 81.0718 | 45.5359 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4195 | 17.8 | 15.3957 | 25 | 18.9305 | 9.7824 | 10.0075 | 56 | 4195 | 106.0695 | 50.5348 | 81.0695 | 45.5348 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4196 | 16.7 | 15.399 | 25 | 18.9327 | 9.7826 | 10.0079 | 56 | 4196 | 106.0673 | 50.5337 | 81.0673 | 45.5337 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4197 | 14.8 | 15.4023 | 25 | 18.9349 | 9.7828 | 10.0083 | 56 | 4197 | 106.0651 | 50.5326 | 81.0651 | 45.5326 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4198 | 14.5 | 15.4057 | 25 | 18.9371 | 9.7831 | 10.0087 | 56 | 4198 | 106.0629 | 50.5314 | 81.0629 | 45.5314 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4199 | 14.1 | 15.409 | 25 | 18.9393 | 9.7833 | 10.0091 | 56 | 4199 | 106.0607 | 50.5303 | 81.0607 | 45.5303 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4200 | 12.9 | 15.4123 | 25 | 18.9415 | 9.7836 | 10.0095 | 56 | 4200 | 106.0585 | 50.5292 | 81.0585 | 45.5292 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4201 | 12.8 | 15.4156 | 25 | 18.9437 | 9.7838 | 10.0099 | 56 | 4201 | 106.0563 | 50.5281 | 81.0563 | 45.5281 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4202 | 12.8 | 15.4189 | 25 | 18.9459 | 9.7841 | 10.0103 | 56 | 4202 | 106.0541 | 50.527 | 81.0541 | 45.527 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4203 | 12.6 | 15.4222 | 25 | 18.9481 | 9.7843 | 10.0107 | 56 | 4203 | 106.0519 | 50.5259 | 81.0519 | 45.5259 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4204 | 12 | 15.4255 | 25 | 18.9503 | 9.7845 | 10.0111 | 56 | 4204 | 106.0497 | 50.5248 | 81.0497 | 45.5248 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4205 | 10.3 | 15.4288 | 25 | 18.9525 | 9.7848 | 10.0115 | 56 | 4205 | 106.0475 | 50.5237 | 81.0475 | 45.5237 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4206 | 9.9 | 15.4321 | 25 | 18.9547 | 9.785 | 10.0119 | 56 | 4206 | 106.0453 | 50.5226 | 81.0453 | 45.5226 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4207 | 10.2 | 15.4354 | 25 | 18.9569 | 9.7853 | 10.0122 | 56 | 4207 | 106.0431 | 50.5215 | 81.0431 | 45.5215 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4208 | 13.1 | 15.4387 | 25 | 18.9591 | 9.7855 | 10.0126 | 56 | 4208 | 106.0409 | 50.5204 | 81.0409 | 45.5204 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4209 | 15.6 | 15.442 | 25 | 18.9613 | 9.7857 | 10.013 | 56 | 4209 | 106.0387 | 50.5193 | 81.0387 | 45.5193 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4210 | 16.4 | 15.4452 | 25 | 18.9635 | 9.786 | 10.0134 | 56 | 4210 | 106.0365 | 50.5183 | 81.0365 | 45.5183 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4211 | 17.3 | 15.4485 | 25 | 18.9657 | 9.7862 | 10.0138 | 56 | 4211 | 106.0343 | 50.5172 | 81.0343 | 45.5172 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4212 | 18.6 | 15.4518 | 25 | 18.9679 | 9.7865 | 10.0142 | 56 | 4212 | 106.0321 | 50.5161 | 81.0321 | 45.5161 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4213 | 19.7 | 15.4551 | 25 | 18.97 | 9.7867 | 10.0146 | 56 | 4213 | 106.03 | 50.515 | 81.03 | 45.515 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4214 | 19.3 | 15.4583 | 25 | 18.9722 | 9.7869 | 10.015 | 56 | 4214 | 106.0278 | 50.5139 | 81.0278 | 45.5139 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4215 | 19.3 | 15.4616 | 25 | 18.9744 | 9.7872 | 10.0154 | 56 | 4215 | 106.0256 | 50.5128 | 81.0256 | 45.5128 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4216 | 19.8 | 15.4649 | 25 | 18.9766 | 9.7874 | 10.0158 | 56 | 4216 | 106.0234 | 50.5117 | 81.0234 | 45.5117 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4217 | 20.3 | 15.4681 | 25 | 18.9787 | 9.7877 | 10.0162 | 56 | 4217 | 106.0213 | 50.5106 | 81.0213 | 45.5106 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4218 | 20.6 | 15.4714 | 25 | 18.9809 | 9.7879 | 10.0166 | 56 | 4218 | 106.0191 | 50.5095 | 81.0191 | 45.5095 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4219 | 18.6 | 15.4746 | 25 | 18.9831 | 9.7881 | 10.017 | 56 | 4219 | 106.0169 | 50.5085 | 81.0169 | 45.5085 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4220 | 16.7 | 15.4779 | 25 | 18.9853 | 9.7884 | 10.0173 | 56 | 4220 | 106.0147 | 50.5074 | 81.0147 | 45.5074 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4221 | 16.3 | 15.4811 | 25 | 18.9874 | 9.7886 | 10.0177 | 56 | 4221 | 106.0126 | 50.5063 | 81.0126 | 45.5063 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4222 | 15.9 | 15.4844 | 25 | 18.9896 | 9.7889 | 10.0181 | 56 | 4222 | 106.0104 | 50.5052 | 81.0104 | 45.5052 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4223 | 15.6 | 15.4876 | 25 | 18.9917 | 9.7891 | 10.0185 | 56 | 4223 | 106.0083 | 50.5041 | 81.0083 | 45.5041 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4224 | 14.1 | 15.4908 | 25 | 18.9939 | 9.7893 | 10.0189 | 56 | 4224 | 106.0061 | 50.5031 | 81.0061 | 45.5031 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4225 | 13.2 | 15.4941 | 25 | 18.9961 | 9.7896 | 10.0193 | 56 | 4225 | 106.0039 | 50.502 | 81.0039 | 45.502 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4226 | 12.1 | 15.4973 | 25 | 18.9982 | 9.7898 | 10.0197 | 56 | 4226 | 106.0018 | 50.5009 | 81.0018 | 45.5009 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4227 | 11.9 | 15.5005 | 25 | 19.0004 | 9.79 | 10.0201 | 56 | 4227 | 105.9996 | 50.4998 | 80.9996 | 45.4998 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4228 | 11.5 | 15.5038 | 25 | 19.0025 | 9.7903 | 10.0205 | 56 | 4228 | 105.9975 | 50.4987 | 80.9975 | 45.4987 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4229 | 10.5 | 15.507 | 25 | 19.0047 | 9.7905 | 10.0208 | 56 | 4229 | 105.9953 | 50.4977 | 80.9953 | 45.4977 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4230 | 10 | 15.5102 | 25 | 19.0068 | 9.7907 | 10.0212 | 56 | 4230 | 105.9932 | 50.4966 | 80.9932 | 45.4966 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4231 | 10.4 | 15.5134 | 25 | 19.0089 | 9.791 | 10.0216 | 56 | 4231 | 105.9911 | 50.4955 | 80.9911 | 45.4955 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4232 | 13.3 | 15.5166 | 25 | 19.0111 | 9.7912 | 10.022 | 56 | 4232 | 105.9889 | 50.4945 | 80.9889 | 45.4945 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4233 | 14.7 | 15.5198 | 25 | 19.0132 | 9.7915 | 10.0224 | 56 | 4233 | 105.9868 | 50.4934 | 80.9868 | 45.4934 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4234 | 16.2 | 15.5231 | 25 | 19.0154 | 9.7917 | 10.0228 | 56 | 4234 | 105.9846 | 50.4923 | 80.9846 | 45.4923 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4235 | 17.7 | 15.5263 | 25 | 19.0175 | 9.7919 | 10.0232 | 56 | 4235 | 105.9825 | 50.4912 | 80.9825 | 45.4912 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4236 | 18.5 | 15.5295 | 25 | 19.0196 | 9.7922 | 10.0235 | 56 | 4236 | 105.9804 | 50.4902 | 80.9804 | 45.4902 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4237 | 17.9 | 15.5327 | 25 | 19.0218 | 9.7924 | 10.0239 | 56 | 4237 | 105.9782 | 50.4891 | 80.9782 | 45.4891 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4238 | 12.4 | 15.5359 | 25 | 19.0239 | 9.7926 | 10.0243 | 56 | 4238 | 105.9761 | 50.488 | 80.9761 | 45.488 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4239 | 14.2 | 15.539 | 25 | 19.026 | 9.7929 | 10.0247 | 56 | 4239 | 105.974 | 50.487 | 80.974 | 45.487 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4240 | 15.8 | 15.5422 | 25 | 19.0282 | 9.7931 | 10.0251 | 56 | 4240 | 105.9718 | 50.4859 | 80.9718 | 45.4859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4241 | 17.3 | 15.5454 | 25 | 19.0303 | 9.7933 | 10.0255 | 56 | 4241 | 105.9697 | 50.4849 | 80.9697 | 45.4849 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4242 | 17.8 | 15.5486 | 25 | 19.0324 | 9.7936 | 10.0258 | 56 | 4242 | 105.9676 | 50.4838 | 80.9676 | 45.4838 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4243 | 16.4 | 15.5518 | 25 | 19.0345 | 9.7938 | 10.0262 | 56 | 4243 | 105.9655 | 50.4827 | 80.9655 | 45.4827 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4244 | 16.7 | 15.555 | 25 | 19.0366 | 9.794 | 10.0266 | 56 | 4244 | 105.9634 | 50.4817 | 80.9634 | 45.4817 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4245 | 16.9 | 15.5581 | 25 | 19.0388 | 9.7943 | 10.027 | 56 | 4245 | 105.9612 | 50.4806 | 80.9612 | 45.4806 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4246 | 16.2 | 15.5613 | 25 | 19.0409 | 9.7945 | 10.0274 | 56 | 4246 | 105.9591 | 50.4796 | 80.9591 | 45.4796 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4247 | 15 | 15.5645 | 25 | 19.043 | 9.7947 | 10.0277 | 56 | 4247 | 105.957 | 50.4785 | 80.957 | 45.4785 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4248 | 13.2 | 15.5676 | 25 | 19.0451 | 9.795 | 10.0281 | 56 | 4248 | 105.9549 | 50.4775 | 80.9549 | 45.4775 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4249 | 11.6 | 15.5708 | 25 | 19.0472 | 9.7952 | 10.0285 | 56 | 4249 | 105.9528 | 50.4764 | 80.9528 | 45.4764 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4250 | 10.8 | 15.5739 | 25 | 19.0493 | 9.7954 | 10.0289 | 56 | 4250 | 105.9507 | 50.4754 | 80.9507 | 45.4754 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4251 | 10.4 | 15.5771 | 25 | 19.0514 | 9.7957 | 10.0293 | 56 | 4251 | 105.9486 | 50.4743 | 80.9486 | 45.4743 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4252 | 11 | 15.5803 | 25 | 19.0535 | 9.7959 | 10.0296 | 56 | 4252 | 105.9465 | 50.4732 | 80.9465 | 45.4732 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4253 | 11.8 | 15.5834 | 25 | 19.0556 | 9.7961 | 10.03 | 56 | 4253 | 105.9444 | 50.4722 | 80.9444 | 45.4722 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4254 | 12.6 | 15.5865 | 25 | 19.0577 | 9.7963 | 10.0304 | 56 | 4254 | 105.9423 | 50.4712 | 80.9423 | 45.4712 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4255 | 13.8 | 15.5897 | 25 | 19.0598 | 9.7966 | 10.0308 | 56 | 4255 | 105.9402 | 50.4701 | 80.9402 | 45.4701 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4256 | 15.1 | 15.5928 | 25 | 19.0619 | 9.7968 | 10.0311 | 56 | 4256 | 105.9381 | 50.4691 | 80.9381 | 45.4691 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4257 | 16 | 15.596 | 25 | 19.064 | 9.797 | 10.0315 | 56 | 4257 | 105.936 | 50.468 | 80.936 | 45.468 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4258 | 17.2 | 15.5991 | 25 | 19.0661 | 9.7973 | 10.0319 | 56 | 4258 | 105.9339 | 50.467 | 80.9339 | 45.467 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4259 | 18.1 | 15.6022 | 25 | 19.0681 | 9.7975 | 10.0323 | 56 | 4259 | 105.9319 | 50.4659 | 80.9319 | 45.4659 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4260 | 19 | 15.6053 | 25 | 19.0702 | 9.7977 | 10.0326 | 56 | 4260 | 105.9298 | 50.4649 | 80.9298 | 45.4649 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4261 | 19.5 | 15.6085 | 25 | 19.0723 | 9.798 | 10.033 | 56 | 4261 | 105.9277 | 50.4638 | 80.9277 | 45.4638 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4262 | 19.8 | 15.6116 | 25 | 19.0744 | 9.7982 | 10.0334 | 56 | 4262 | 105.9256 | 50.4628 | 80.9256 | 45.4628 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4263 | 19.9 | 15.6147 | 25 | 19.0765 | 9.7984 | 10.0338 | 56 | 4263 | 105.9235 | 50.4618 | 80.9235 | 45.4618 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4264 | 18.5 | 15.6178 | 25 | 19.0785 | 9.7986 | 10.0341 | 56 | 4264 | 105.9215 | 50.4607 | 80.9215 | 45.4607 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4265 | 17.9 | 15.6209 | 25 | 19.0806 | 9.7989 | 10.0345 | 56 | 4265 | 105.9194 | 50.4597 | 80.9194 | 45.4597 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4266 | 18.7 | 15.624 | 25 | 19.0827 | 9.7991 | 10.0349 | 56 | 4266 | 105.9173 | 50.4587 | 80.9173 | 45.4587 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4267 | 19.6 | 15.6271 | 25 | 19.0848 | 9.7993 | 10.0353 | 56 | 4267 | 105.9152 | 50.4576 | 80.9152 | 45.4576 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4268 | 19 | 15.6302 | 25 | 19.0868 | 9.7996 | 10.0356 | 56 | 4268 | 105.9132 | 50.4566 | 80.9132 | 45.4566 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4269 | 18.4 | 15.6333 | 25 | 19.0889 | 9.7998 | 10.036 | 56 | 4269 | 105.9111 | 50.4556 | 80.9111 | 45.4556 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4270 | 17.2 | 15.6364 | 25 | 19.091 | 9.8 | 10.0364 | 56 | 4270 | 105.909 | 50.4545 | 80.909 | 45.4545 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4271 | 16.5 | 15.6395 | 25 | 19.093 | 9.8002 | 10.0367 | 56 | 4271 | 105.907 | 50.4535 | 80.907 | 45.4535 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4272 | 15.9 | 15.6426 | 25 | 19.0951 | 9.8005 | 10.0371 | 56 | 4272 | 105.9049 | 50.4525 | 80.9049 | 45.4525 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4273 | 15.7 | 15.6457 | 25 | 19.0971 | 9.8007 | 10.0375 | 56 | 4273 | 105.9029 | 50.4514 | 80.9029 | 45.4514 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4274 | 15.5 | 15.6488 | 25 | 19.0992 | 9.8009 | 10.0379 | 56 | 4274 | 105.9008 | 50.4504 | 80.9008 | 45.4504 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4275 | 15.1 | 15.6519 | 25 | 19.1012 | 9.8011 | 10.0382 | 56 | 4275 | 105.8988 | 50.4494 | 80.8988 | 45.4494 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4276 | 14.6 | 15.6549 | 25 | 19.1033 | 9.8014 | 10.0386 | 56 | 4276 | 105.8967 | 50.4484 | 80.8967 | 45.4484 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4277 | 14.5 | 15.658 | 25 | 19.1053 | 9.8016 | 10.039 | 56 | 4277 | 105.8947 | 50.4473 | 80.8947 | 45.4473 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4278 | 14.6 | 15.6611 | 25 | 19.1074 | 9.8018 | 10.0393 | 56 | 4278 | 105.8926 | 50.4463 | 80.8926 | 45.4463 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4279 | 14.5 | 15.6641 | 25 | 19.1094 | 9.802 | 10.0397 | 56 | 4279 | 105.8906 | 50.4453 | 80.8906 | 45.4453 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4280 | 14.6 | 15.6672 | 25 | 19.1115 | 9.8023 | 10.0401 | 56 | 4280 | 105.8885 | 50.4443 | 80.8885 | 45.4443 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4281 | 15.2 | 15.6703 | 25 | 19.1135 | 9.8025 | 10.0404 | 56 | 4281 | 105.8865 | 50.4432 | 80.8865 | 45.4432 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4282 | 16 | 15.6733 | 25 | 19.1155 | 9.8027 | 10.0408 | 56 | 4282 | 105.8845 | 50.4422 | 80.8845 | 45.4422 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4283 | 17.3 | 15.6764 | 25 | 19.1176 | 9.8029 | 10.0412 | 56 | 4283 | 105.8824 | 50.4412 | 80.8824 | 45.4412 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4284 | 18 | 15.6794 | 25 | 19.1196 | 9.8032 | 10.0415 | 56 | 4284 | 105.8804 | 50.4402 | 80.8804 | 45.4402 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4285 | 18.6 | 15.6825 | 25 | 19.1216 | 9.8034 | 10.0419 | 56 | 4285 | 105.8784 | 50.4392 | 80.8784 | 45.4392 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4286 | 19.1 | 15.6855 | 25 | 19.1237 | 9.8036 | 10.0423 | 56 | 4286 | 105.8763 | 50.4382 | 80.8763 | 45.4382 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4287 | 19.5 | 15.6886 | 25 | 19.1257 | 9.8038 | 10.0426 | 56 | 4287 | 105.8743 | 50.4371 | 80.8743 | 45.4371 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4288 | 19.5 | 15.6916 | 25 | 19.1277 | 9.8041 | 10.043 | 56 | 4288 | 105.8723 | 50.4361 | 80.8723 | 45.4361 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4289 | 18.9 | 15.6946 | 25 | 19.1298 | 9.8043 | 10.0434 | 56 | 4289 | 105.8702 | 50.4351 | 80.8702 | 45.4351 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4290 | 19.4 | 15.6977 | 25 | 19.1318 | 9.8045 | 10.0437 | 56 | 4290 | 105.8682 | 50.4341 | 80.8682 | 45.4341 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4291 | 19.7 | 15.7007 | 25 | 19.1338 | 9.8047 | 10.0441 | 56 | 4291 | 105.8662 | 50.4331 | 80.8662 | 45.4331 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4292 | 18.8 | 15.7037 | 25 | 19.1358 | 9.8049 | 10.0444 | 56 | 4292 | 105.8642 | 50.4321 | 80.8642 | 45.4321 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4293 | 17.9 | 15.7067 | 25 | 19.1378 | 9.8052 | 10.0448 | 56 | 4293 | 105.8622 | 50.4311 | 80.8622 | 45.4311 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4294 | 17.3 | 15.7097 | 25 | 19.1398 | 9.8054 | 10.0452 | 56 | 4294 | 105.8602 | 50.4301 | 80.8602 | 45.4301 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4295 | 16.5 | 15.7128 | 25 | 19.1418 | 9.8056 | 10.0455 | 56 | 4295 | 105.8582 | 50.4291 | 80.8582 | 45.4291 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4296 | 15.5 | 15.7158 | 25 | 19.1439 | 9.8058 | 10.0459 | 56 | 4296 | 105.8561 | 50.4281 | 80.8561 | 45.4281 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4297 | 14.6 | 15.7188 | 25 | 19.1459 | 9.806 | 10.0463 | 56 | 4297 | 105.8541 | 50.4271 | 80.8541 | 45.4271 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4298 | 14.6 | 15.7218 | 25 | 19.1479 | 9.8063 | 10.0466 | 56 | 4298 | 105.8521 | 50.4261 | 80.8521 | 45.4261 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4299 | 14.4 | 15.7248 | 25 | 19.1499 | 9.8065 | 10.047 | 56 | 4299 | 105.8501 | 50.4251 | 80.8501 | 45.4251 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4300 | 14 | 15.7278 | 25 | 19.1519 | 9.8067 | 10.0473 | 56 | 4300 | 105.8481 | 50.4241 | 80.8481 | 45.4241 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4301 | 13.8 | 15.7308 | 25 | 19.1539 | 9.8069 | 10.0477 | 56 | 4301 | 105.8461 | 50.4231 | 80.8461 | 45.4231 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4302 | 14 | 15.7338 | 25 | 19.1559 | 9.8071 | 10.0481 | 56 | 4302 | 105.8441 | 50.4221 | 80.8441 | 45.4221 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4303 | 13.9 | 15.7368 | 25 | 19.1578 | 9.8074 | 10.0484 | 56 | 4303 | 105.8422 | 50.4211 | 80.8422 | 45.4211 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4304 | 14.6 | 15.7398 | 25 | 19.1598 | 9.8076 | 10.0488 | 56 | 4304 | 105.8402 | 50.4201 | 80.8402 | 45.4201 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4305 | 15.7 | 15.7427 | 25 | 19.1618 | 9.8078 | 10.0491 | 56 | 4305 | 105.8382 | 50.4191 | 80.8382 | 45.4191 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4306 | 16.3 | 15.7457 | 25 | 19.1638 | 9.808 | 10.0495 | 56 | 4306 | 105.8362 | 50.4181 | 80.8362 | 45.4181 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4307 | 16.5 | 15.7487 | 25 | 19.1658 | 9.8082 | 10.0498 | 56 | 4307 | 105.8342 | 50.4171 | 80.8342 | 45.4171 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4308 | 16.2 | 15.7517 | 25 | 19.1678 | 9.8085 | 10.0502 | 56 | 4308 | 105.8322 | 50.4161 | 80.8322 | 45.4161 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4309 | 16.3 | 15.7546 | 25 | 19.1698 | 9.8087 | 10.0506 | 56 | 4309 | 105.8302 | 50.4151 | 80.8302 | 45.4151 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4310 | 17.1 | 15.7576 | 25 | 19.1717 | 9.8089 | 10.0509 | 56 | 4310 | 105.8283 | 50.4141 | 80.8283 | 45.4141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4311 | 15.3 | 15.7606 | 25 | 19.1737 | 9.8091 | 10.0513 | 56 | 4311 | 105.8263 | 50.4131 | 80.8263 | 45.4131 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4312 | 15.1 | 15.7635 | 25 | 19.1757 | 9.8093 | 10.0516 | 56 | 4312 | 105.8243 | 50.4122 | 80.8243 | 45.4122 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4313 | 15.9 | 15.7665 | 25 | 19.1777 | 9.8095 | 10.052 | 56 | 4313 | 105.8223 | 50.4112 | 80.8223 | 45.4112 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4314 | 16.5 | 15.7694 | 25 | 19.1796 | 9.8098 | 10.0523 | 56 | 4314 | 105.8204 | 50.4102 | 80.8204 | 45.4102 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4315 | 16.4 | 15.7724 | 25 | 19.1816 | 9.81 | 10.0527 | 56 | 4315 | 105.8184 | 50.4092 | 80.8184 | 45.4092 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4316 | 16.9 | 15.7753 | 25 | 19.1836 | 9.8102 | 10.053 | 56 | 4316 | 105.8164 | 50.4082 | 80.8164 | 45.4082 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4317 | 16.7 | 15.7783 | 25 | 19.1855 | 9.8104 | 10.0534 | 56 | 4317 | 105.8145 | 50.4072 | 80.8145 | 45.4072 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4318 | 16.2 | 15.7812 | 25 | 19.1875 | 9.8106 | 10.0537 | 56 | 4318 | 105.8125 | 50.4063 | 80.8125 | 45.4063 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4319 | 14.9 | 15.7842 | 25 | 19.1894 | 9.8108 | 10.0541 | 56 | 4319 | 105.8106 | 50.4053 | 80.8106 | 45.4053 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4320 | 13.7 | 15.7871 | 25 | 19.1914 | 9.8111 | 10.0545 | 56 | 4320 | 105.8086 | 50.4043 | 80.8086 | 45.4043 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4321 | 13.7 | 15.79 | 25 | 19.1934 | 9.8113 | 10.0548 | 56 | 4321 | 105.8066 | 50.4033 | 80.8066 | 45.4033 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4322 | 13.6 | 15.793 | 25 | 19.1953 | 9.8115 | 10.0552 | 56 | 4322 | 105.8047 | 50.4023 | 80.8047 | 45.4023 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4323 | 13.5 | 15.7959 | 25 | 19.1973 | 9.8117 | 10.0555 | 56 | 4323 | 105.8027 | 50.4014 | 80.8027 | 45.4014 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4324 | 13.4 | 15.7988 | 25 | 19.1992 | 9.8119 | 10.0559 | 56 | 4324 | 105.8008 | 50.4004 | 80.8008 | 45.4004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4325 | 12.7 | 15.8017 | 25 | 19.2011 | 9.8121 | 10.0562 | 56 | 4325 | 105.7989 | 50.3994 | 80.7989 | 45.3994 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4326 | 11.8 | 15.8046 | 25 | 19.2031 | 9.8123 | 10.0566 | 56 | 4326 | 105.7969 | 50.3985 | 80.7969 | 45.3985 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4327 | 12 | 15.8076 | 25 | 19.205 | 9.8126 | 10.0569 | 56 | 4327 | 105.795 | 50.3975 | 80.795 | 45.3975 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4328 | 13.3 | 15.8105 | 25 | 19.207 | 9.8128 | 10.0573 | 56 | 4328 | 105.793 | 50.3965 | 80.793 | 45.3965 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4329 | 14.6 | 15.8134 | 25 | 19.2089 | 9.813 | 10.0576 | 56 | 4329 | 105.7911 | 50.3955 | 80.7911 | 45.3955 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4330 | 15.4 | 15.8163 | 25 | 19.2108 | 9.8132 | 10.058 | 56 | 4330 | 105.7892 | 50.3946 | 80.7892 | 45.3946 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4331 | 16.4 | 15.8192 | 25 | 19.2128 | 9.8134 | 10.0583 | 56 | 4331 | 105.7872 | 50.3936 | 80.7872 | 45.3936 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4332 | 17.2 | 15.8221 | 25 | 19.2147 | 9.8136 | 10.0586 | 56 | 4332 | 105.7853 | 50.3926 | 80.7853 | 45.3926 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4333 | 18 | 15.825 | 25 | 19.2166 | 9.8138 | 10.059 | 56 | 4333 | 105.7834 | 50.3917 | 80.7834 | 45.3917 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4334 | 18.8 | 15.8278 | 25 | 19.2186 | 9.814 | 10.0593 | 56 | 4334 | 105.7814 | 50.3907 | 80.7814 | 45.3907 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4335 | 19.6 | 15.8307 | 25 | 19.2205 | 9.8143 | 10.0597 | 56 | 4335 | 105.7795 | 50.3898 | 80.7795 | 45.3898 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4336 | 19.8 | 15.8336 | 25 | 19.2224 | 9.8145 | 10.06 | 56 | 4336 | 105.7776 | 50.3888 | 80.7776 | 45.3888 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4337 | 19.9 | 15.8365 | 25 | 19.2243 | 9.8147 | 10.0604 | 56 | 4337 | 105.7757 | 50.3878 | 80.7757 | 45.3878 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4338 | 19.7 | 15.8394 | 25 | 19.2262 | 9.8149 | 10.0607 | 56 | 4338 | 105.7738 | 50.3869 | 80.7738 | 45.3869 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4339 | 19.8 | 15.8422 | 25 | 19.2282 | 9.8151 | 10.0611 | 56 | 4339 | 105.7718 | 50.3859 | 80.7718 | 45.3859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4340 | 19.4 | 15.8451 | 25 | 19.2301 | 9.8153 | 10.0614 | 56 | 4340 | 105.7699 | 50.385 | 80.7699 | 45.385 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4341 | 18.9 | 15.848 | 25 | 19.232 | 9.8155 | 10.0618 | 56 | 4341 | 105.768 | 50.384 | 80.768 | 45.384 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4342 | 18 | 15.8508 | 25 | 19.2339 | 9.8157 | 10.0621 | 56 | 4342 | 105.7661 | 50.3831 | 80.7661 | 45.3831 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4343 | 17 | 15.8537 | 25 | 19.2358 | 9.8159 | 10.0624 | 56 | 4343 | 105.7642 | 50.3821 | 80.7642 | 45.3821 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4344 | 15.1 | 15.8566 | 25 | 19.2377 | 9.8161 | 10.0628 | 56 | 4344 | 105.7623 | 50.3811 | 80.7623 | 45.3811 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4345 | 13.3 | 15.8594 | 25 | 19.2396 | 9.8164 | 10.0631 | 56 | 4345 | 105.7604 | 50.3802 | 80.7604 | 45.3802 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4346 | 13.1 | 15.8623 | 25 | 19.2415 | 9.8166 | 10.0635 | 56 | 4346 | 105.7585 | 50.3792 | 80.7585 | 45.3792 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4347 | 12.9 | 15.8651 | 25 | 19.2434 | 9.8168 | 10.0638 | 56 | 4347 | 105.7566 | 50.3783 | 80.7566 | 45.3783 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4348 | 12.6 | 15.868 | 25 | 19.2453 | 9.817 | 10.0642 | 56 | 4348 | 105.7547 | 50.3773 | 80.7547 | 45.3773 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4349 | 11.6 | 15.8708 | 25 | 19.2472 | 9.8172 | 10.0645 | 56 | 4349 | 105.7528 | 50.3764 | 80.7528 | 45.3764 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4350 | 11.3 | 15.8736 | 25 | 19.2491 | 9.8174 | 10.0648 | 56 | 4350 | 105.7509 | 50.3755 | 80.7509 | 45.3755 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4351 | 11.1 | 15.8765 | 25 | 19.251 | 9.8176 | 10.0652 | 56 | 4351 | 105.749 | 50.3745 | 80.749 | 45.3745 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4352 | 12.3 | 15.8793 | 25 | 19.2529 | 9.8178 | 10.0655 | 56 | 4352 | 105.7471 | 50.3736 | 80.7471 | 45.3736 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4353 | 13.9 | 15.8821 | 25 | 19.2547 | 9.818 | 10.0659 | 56 | 4353 | 105.7453 | 50.3726 | 80.7453 | 45.3726 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4354 | 14.8 | 15.8849 | 25 | 19.2566 | 9.8182 | 10.0662 | 56 | 4354 | 105.7434 | 50.3717 | 80.7434 | 45.3717 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4355 | 15.7 | 15.8878 | 25 | 19.2585 | 9.8184 | 10.0665 | 56 | 4355 | 105.7415 | 50.3707 | 80.7415 | 45.3707 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4356 | 16.6 | 15.8906 | 25 | 19.2604 | 9.8186 | 10.0669 | 56 | 4356 | 105.7396 | 50.3698 | 80.7396 | 45.3698 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4357 | 17.8 | 15.8934 | 25 | 19.2623 | 9.8188 | 10.0672 | 56 | 4357 | 105.7377 | 50.3689 | 80.7377 | 45.3689 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4358 | 18.8 | 15.8962 | 25 | 19.2641 | 9.8191 | 10.0675 | 56 | 4358 | 105.7359 | 50.3679 | 80.7359 | 45.3679 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4359 | 18.4 | 15.899 | 25 | 19.266 | 9.8193 | 10.0679 | 56 | 4359 | 105.734 | 50.367 | 80.734 | 45.367 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4360 | 19.4 | 15.9018 | 25 | 19.2679 | 9.8195 | 10.0682 | 56 | 4360 | 105.7321 | 50.3661 | 80.7321 | 45.3661 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4361 | 19.1 | 15.9046 | 25 | 19.2697 | 9.8197 | 10.0686 | 56 | 4361 | 105.7303 | 50.3651 | 80.7303 | 45.3651 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4362 | 19.5 | 15.9074 | 25 | 19.2716 | 9.8199 | 10.0689 | 56 | 4362 | 105.7284 | 50.3642 | 80.7284 | 45.3642 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4363 | 19.1 | 15.9102 | 25 | 19.2735 | 9.8201 | 10.0692 | 56 | 4363 | 105.7265 | 50.3633 | 80.7265 | 45.3633 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4364 | 18.9 | 15.913 | 25 | 19.2753 | 9.8203 | 10.0696 | 56 | 4364 | 105.7247 | 50.3623 | 80.7247 | 45.3623 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4365 | 18.1 | 15.9158 | 25 | 19.2772 | 9.8205 | 10.0699 | 56 | 4365 | 105.7228 | 50.3614 | 80.7228 | 45.3614 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4366 | 17.6 | 15.9186 | 25 | 19.279 | 9.8207 | 10.0702 | 56 | 4366 | 105.721 | 50.3605 | 80.721 | 45.3605 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4367 | 16.3 | 15.9214 | 25 | 19.2809 | 9.8209 | 10.0706 | 56 | 4367 | 105.7191 | 50.3595 | 80.7191 | 45.3595 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4368 | 15 | 15.9241 | 25 | 19.2828 | 9.8211 | 10.0709 | 56 | 4368 | 105.7172 | 50.3586 | 80.7172 | 45.3586 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4369 | 14.2 | 15.9269 | 25 | 19.2846 | 9.8213 | 10.0712 | 56 | 4369 | 105.7154 | 50.3577 | 80.7154 | 45.3577 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4370 | 13.5 | 15.9297 | 25 | 19.2865 | 9.8215 | 10.0716 | 56 | 4370 | 105.7135 | 50.3568 | 80.7135 | 45.3568 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4371 | 12.8 | 15.9324 | 25 | 19.2883 | 9.8217 | 10.0719 | 56 | 4371 | 105.7117 | 50.3559 | 80.7117 | 45.3559 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4372 | 12.2 | 15.9352 | 25 | 19.2901 | 9.8219 | 10.0722 | 56 | 4372 | 105.7099 | 50.3549 | 80.7099 | 45.3549 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4373 | 11.5 | 15.938 | 25 | 19.292 | 9.8221 | 10.0726 | 56 | 4373 | 105.708 | 50.354 | 80.708 | 45.354 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4374 | 11.1 | 15.9407 | 25 | 19.2938 | 9.8223 | 10.0729 | 56 | 4374 | 105.7062 | 50.3531 | 80.7062 | 45.3531 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4375 | 11.6 | 15.9435 | 25 | 19.2957 | 9.8225 | 10.0732 | 56 | 4375 | 105.7043 | 50.3522 | 80.7043 | 45.3522 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4376 | 13.6 | 15.9462 | 25 | 19.2975 | 9.8227 | 10.0735 | 56 | 4376 | 105.7025 | 50.3513 | 80.7025 | 45.3513 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4377 | 15.4 | 15.949 | 25 | 19.2993 | 9.8229 | 10.0739 | 56 | 4377 | 105.7007 | 50.3503 | 80.7007 | 45.3503 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4378 | 16.7 | 15.9517 | 25 | 19.3012 | 9.8231 | 10.0742 | 56 | 4378 | 105.6988 | 50.3494 | 80.6988 | 45.3494 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4379 | 17.1 | 15.9545 | 25 | 19.303 | 9.8233 | 10.0745 | 56 | 4379 | 105.697 | 50.3485 | 80.697 | 45.3485 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4380 | 14.8 | 15.9572 | 25 | 19.3048 | 9.8235 | 10.0749 | 56 | 4380 | 105.6952 | 50.3476 | 80.6952 | 45.3476 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4381 | 16.9 | 15.9599 | 25 | 19.3066 | 9.8237 | 10.0752 | 56 | 4381 | 105.6934 | 50.3467 | 80.6934 | 45.3467 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4382 | 18.1 | 15.9627 | 25 | 19.3084 | 9.8239 | 10.0755 | 56 | 4382 | 105.6916 | 50.3458 | 80.6916 | 45.3458 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4383 | 18.8 | 15.9654 | 25 | 19.3103 | 9.8241 | 10.0758 | 56 | 4383 | 105.6897 | 50.3449 | 80.6897 | 45.3449 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4384 | 19.7 | 15.9681 | 25 | 19.3121 | 9.8243 | 10.0762 | 56 | 4384 | 105.6879 | 50.344 | 80.6879 | 45.344 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4385 | 19.7 | 15.9708 | 25 | 19.3139 | 9.8245 | 10.0765 | 56 | 4385 | 105.6861 | 50.3431 | 80.6861 | 45.3431 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4386 | 18.9 | 15.9736 | 25 | 19.3157 | 9.8247 | 10.0768 | 56 | 4386 | 105.6843 | 50.3421 | 80.6843 | 45.3421 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4387 | 18 | 15.9763 | 25 | 19.3175 | 9.8249 | 10.0772 | 56 | 4387 | 105.6825 | 50.3412 | 80.6825 | 45.3412 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4388 | 18.2 | 15.979 | 25 | 19.3193 | 9.8251 | 10.0775 | 56 | 4388 | 105.6807 | 50.3403 | 80.6807 | 45.3403 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4389 | 17.5 | 15.9817 | 25 | 19.3211 | 9.8253 | 10.0778 | 56 | 4389 | 105.6789 | 50.3394 | 80.6789 | 45.3394 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4390 | 16.5 | 15.9844 | 25 | 19.3229 | 9.8255 | 10.0781 | 56 | 4390 | 105.6771 | 50.3385 | 80.6771 | 45.3385 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4391 | 15.4 | 15.9871 | 25 | 19.3247 | 9.8257 | 10.0785 | 56 | 4391 | 105.6753 | 50.3376 | 80.6753 | 45.3376 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4392 | 14.5 | 15.9898 | 25 | 19.3265 | 9.8259 | 10.0788 | 56 | 4392 | 105.6735 | 50.3367 | 80.6735 | 45.3367 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4393 | 14.4 | 15.9925 | 25 | 19.3283 | 9.8261 | 10.0791 | 56 | 4393 | 105.6717 | 50.3358 | 80.6717 | 45.3358 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4394 | 14.5 | 15.9952 | 25 | 19.3301 | 9.8263 | 10.0794 | 56 | 4394 | 105.6699 | 50.3349 | 80.6699 | 45.3349 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4395 | 14.3 | 15.9979 | 25 | 19.3319 | 9.8265 | 10.0797 | 56 | 4395 | 105.6681 | 50.334 | 80.6681 | 45.334 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4396 | 13.8 | 16.0006 | 25 | 19.3337 | 9.8267 | 10.0801 | 56 | 4396 | 105.6663 | 50.3331 | 80.6663 | 45.3331 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4397 | 13.2 | 16.0032 | 25 | 19.3355 | 9.8269 | 10.0804 | 56 | 4397 | 105.6645 | 50.3323 | 80.6645 | 45.3323 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4398 | 12.9 | 16.0059 | 25 | 19.3373 | 9.8271 | 10.0807 | 56 | 4398 | 105.6627 | 50.3314 | 80.6627 | 45.3314 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4399 | 12.7 | 16.0086 | 25 | 19.3391 | 9.8273 | 10.081 | 56 | 4399 | 105.6609 | 50.3305 | 80.6609 | 45.3305 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4400 | 13 | 16.0113 | 25 | 19.3408 | 9.8275 | 10.0814 | 56 | 4400 | 105.6592 | 50.3296 | 80.6592 | 45.3296 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4401 | 13.8 | 16.0139 | 25 | 19.3426 | 9.8277 | 10.0817 | 56 | 4401 | 105.6574 | 50.3287 | 80.6574 | 45.3287 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4402 | 14.7 | 16.0166 | 25 | 19.3444 | 9.8279 | 10.082 | 56 | 4402 | 105.6556 | 50.3278 | 80.6556 | 45.3278 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4403 | 16.1 | 16.0193 | 25 | 19.3462 | 9.8281 | 10.0823 | 56 | 4403 | 105.6538 | 50.3269 | 80.6538 | 45.3269 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4404 | 16.6 | 16.0219 | 25 | 19.3479 | 9.8283 | 10.0826 | 56 | 4404 | 105.6521 | 50.326 | 80.6521 | 45.326 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4405 | 16.8 | 16.0246 | 25 | 19.3497 | 9.8285 | 10.0829 | 56 | 4405 | 105.6503 | 50.3251 | 80.6503 | 45.3251 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4406 | 17.5 | 16.0272 | 25 | 19.3515 | 9.8287 | 10.0833 | 56 | 4406 | 105.6485 | 50.3243 | 80.6485 | 45.3243 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4407 | 18.3 | 16.0299 | 25 | 19.3532 | 9.8289 | 10.0836 | 56 | 4407 | 105.6468 | 50.3234 | 80.6468 | 45.3234 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4408 | 19.3 | 16.0325 | 25 | 19.355 | 9.8291 | 10.0839 | 56 | 4408 | 105.645 | 50.3225 | 80.645 | 45.3225 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4409 | 19.6 | 16.0352 | 25 | 19.3568 | 9.8292 | 10.0842 | 56 | 4409 | 105.6432 | 50.3216 | 80.6432 | 45.3216 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4410 | 19.7 | 16.0378 | 25 | 19.3585 | 9.8294 | 10.0845 | 56 | 4410 | 105.6415 | 50.3207 | 80.6415 | 45.3207 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4411 | 19.5 | 16.0404 | 25 | 19.3603 | 9.8296 | 10.0849 | 56 | 4411 | 105.6397 | 50.3199 | 80.6397 | 45.3199 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4412 | 19.5 | 16.0431 | 25 | 19.362 | 9.8298 | 10.0852 | 56 | 4412 | 105.638 | 50.319 | 80.638 | 45.319 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4413 | 19.9 | 16.0457 | 25 | 19.3638 | 9.83 | 10.0855 | 56 | 4413 | 105.6362 | 50.3181 | 80.6362 | 45.3181 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4414 | 19.3 | 16.0483 | 25 | 19.3655 | 9.8302 | 10.0858 | 56 | 4414 | 105.6345 | 50.3172 | 80.6345 | 45.3172 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4415 | 18.7 | 16.0509 | 25 | 19.3673 | 9.8304 | 10.0861 | 56 | 4415 | 105.6327 | 50.3164 | 80.6327 | 45.3164 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4416 | 18.4 | 16.0536 | 25 | 19.369 | 9.8306 | 10.0864 | 56 | 4416 | 105.631 | 50.3155 | 80.631 | 45.3155 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4417 | 17.9 | 16.0562 | 25 | 19.3708 | 9.8308 | 10.0867 | 56 | 4417 | 105.6292 | 50.3146 | 80.6292 | 45.3146 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4418 | 17.6 | 16.0588 | 25 | 19.3725 | 9.831 | 10.0871 | 56 | 4418 | 105.6275 | 50.3137 | 80.6275 | 45.3137 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4419 | 17.2 | 16.0614 | 25 | 19.3743 | 9.8312 | 10.0874 | 56 | 4419 | 105.6257 | 50.3129 | 80.6257 | 45.3129 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4420 | 16.9 | 16.064 | 25 | 19.376 | 9.8314 | 10.0877 | 56 | 4420 | 105.624 | 50.312 | 80.624 | 45.312 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4421 | 16.1 | 16.0666 | 25 | 19.3777 | 9.8315 | 10.088 | 56 | 4421 | 105.6223 | 50.3111 | 80.6223 | 45.3111 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4422 | 15 | 16.0692 | 25 | 19.3795 | 9.8317 | 10.0883 | 56 | 4422 | 105.6205 | 50.3103 | 80.6205 | 45.3103 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4423 | 15 | 16.0718 | 25 | 19.3812 | 9.8319 | 10.0886 | 56 | 4423 | 105.6188 | 50.3094 | 80.6188 | 45.3094 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4424 | 16.1 | 16.0744 | 25 | 19.3829 | 9.8321 | 10.0889 | 56 | 4424 | 105.6171 | 50.3085 | 80.6171 | 45.3085 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4425 | 17.5 | 16.077 | 25 | 19.3846 | 9.8323 | 10.0892 | 56 | 4425 | 105.6154 | 50.3077 | 80.6154 | 45.3077 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4426 | 19 | 16.0795 | 25 | 19.3864 | 9.8325 | 10.0895 | 56 | 4426 | 105.6136 | 50.3068 | 80.6136 | 45.3068 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4427 | 20.5 | 16.0821 | 25 | 19.3881 | 9.8327 | 10.0899 | 56 | 4427 | 105.6119 | 50.306 | 80.6119 | 45.306 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4428 | 21.5 | 16.0847 | 25 | 19.3898 | 9.8329 | 10.0902 | 56 | 4428 | 105.6102 | 50.3051 | 80.6102 | 45.3051 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4429 | 22.8 | 16.0873 | 25 | 19.3915 | 9.8331 | 10.0905 | 56 | 4429 | 105.6085 | 50.3042 | 80.6085 | 45.3042 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4430 | 23.3 | 16.0898 | 25 | 19.3932 | 9.8333 | 10.0908 | 56 | 4430 | 105.6068 | 50.3034 | 80.6068 | 45.3034 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4431 | 23.9 | 16.0924 | 25 | 19.3949 | 9.8334 | 10.0911 | 56 | 4431 | 105.6051 | 50.3025 | 80.6051 | 45.3025 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4432 | 24.4 | 16.095 | 25 | 19.3966 | 9.8336 | 10.0914 | 56 | 4432 | 105.6034 | 50.3017 | 80.6034 | 45.3017 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4433 | 24.6 | 16.0975 | 25 | 19.3984 | 9.8338 | 10.0917 | 56 | 4433 | 105.6016 | 50.3008 | 80.6016 | 45.3008 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4434 | 24.7 | 16.1001 | 25 | 19.4001 | 9.834 | 10.092 | 56 | 4434 | 105.5999 | 50.3 | 80.5999 | 45.3 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4435 | 24.3 | 16.1026 | 25 | 19.4018 | 9.8342 | 10.0923 | 56 | 4435 | 105.5982 | 50.2991 | 80.5982 | 45.2991 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4436 | 23.5 | 16.1052 | 25 | 19.4035 | 9.8344 | 10.0926 | 56 | 4436 | 105.5965 | 50.2983 | 80.5965 | 45.2983 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4437 | 23.4 | 16.1077 | 25 | 19.4052 | 9.8346 | 10.0929 | 56 | 4437 | 105.5948 | 50.2974 | 80.5948 | 45.2974 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4438 | 22.2 | 16.1103 | 25 | 19.4069 | 9.8348 | 10.0932 | 56 | 4438 | 105.5931 | 50.2966 | 80.5931 | 45.2966 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4439 | 21 | 16.1128 | 25 | 19.4085 | 9.8349 | 10.0935 | 56 | 4439 | 105.5915 | 50.2957 | 80.5915 | 45.2957 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4440 | 19.9 | 16.1154 | 25 | 19.4102 | 9.8351 | 10.0938 | 56 | 4440 | 105.5898 | 50.2949 | 80.5898 | 45.2949 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4441 | 19 | 16.1179 | 25 | 19.4119 | 9.8353 | 10.0941 | 56 | 4441 | 105.5881 | 50.294 | 80.5881 | 45.294 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4442 | 19 | 16.1204 | 25 | 19.4136 | 9.8355 | 10.0945 | 56 | 4442 | 105.5864 | 50.2932 | 80.5864 | 45.2932 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4443 | 18.9 | 16.1229 | 25 | 19.4153 | 9.8357 | 10.0948 | 56 | 4443 | 105.5847 | 50.2924 | 80.5847 | 45.2924 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4444 | 18.1 | 16.1255 | 25 | 19.417 | 9.8359 | 10.0951 | 56 | 4444 | 105.583 | 50.2915 | 80.583 | 45.2915 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4445 | 18.2 | 16.128 | 25 | 19.4187 | 9.8361 | 10.0954 | 56 | 4445 | 105.5813 | 50.2907 | 80.5813 | 45.2907 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4446 | 17.8 | 16.1305 | 25 | 19.4203 | 9.8362 | 10.0957 | 56 | 4446 | 105.5797 | 50.2898 | 80.5797 | 45.2898 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4447 | 17.6 | 16.133 | 25 | 19.422 | 9.8364 | 10.096 | 56 | 4447 | 105.578 | 50.289 | 80.578 | 45.289 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4448 | 17.9 | 16.1355 | 25 | 19.4237 | 9.8366 | 10.0963 | 56 | 4448 | 105.5763 | 50.2882 | 80.5763 | 45.2882 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4449 | 18.7 | 16.138 | 25 | 19.4254 | 9.8368 | 10.0966 | 56 | 4449 | 105.5746 | 50.2873 | 80.5746 | 45.2873 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4450 | 19.2 | 16.1405 | 25 | 19.427 | 9.837 | 10.0969 | 56 | 4450 | 105.573 | 50.2865 | 80.573 | 45.2865 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4451 | 20.3 | 16.143 | 25 | 19.4287 | 9.8372 | 10.0972 | 56 | 4451 | 105.5713 | 50.2857 | 80.5713 | 45.2857 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4452 | 22.6 | 16.1455 | 25 | 19.4304 | 9.8373 | 10.0975 | 56 | 4452 | 105.5696 | 50.2848 | 80.5696 | 45.2848 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4453 | 25 | 16.148 | 25 | 19.432 | 9.8375 | 10.0978 | 56 | 4453 | 105.568 | 50.284 | 80.568 | 45.284 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4454 | 26.2 | 16.1505 | 25 | 19.4337 | 9.8377 | 10.0981 | 56 | 4454 | 105.5663 | 50.2832 | 80.5663 | 45.2832 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4455 | 24.9 | 16.153 | 25 | 19.4353 | 9.8379 | 10.0984 | 56 | 4455 | 105.5647 | 50.2823 | 80.5647 | 45.2823 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4456 | 24.2 | 16.1555 | 25 | 19.437 | 9.8381 | 10.0987 | 56 | 4456 | 105.563 | 50.2815 | 80.563 | 45.2815 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4457 | 23.3 | 16.158 | 25 | 19.4386 | 9.8383 | 10.099 | 56 | 4457 | 105.5614 | 50.2807 | 80.5614 | 45.2807 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4458 | 22.8 | 16.1604 | 25 | 19.4403 | 9.8384 | 10.0993 | 56 | 4458 | 105.5597 | 50.2799 | 80.5597 | 45.2799 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4459 | 22.3 | 16.1629 | 25 | 19.4419 | 9.8386 | 10.0995 | 56 | 4459 | 105.5581 | 50.279 | 80.5581 | 45.279 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4460 | 22.3 | 16.1654 | 25 | 19.4436 | 9.8388 | 10.0998 | 56 | 4460 | 105.5564 | 50.2782 | 80.5564 | 45.2782 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4461 | 22 | 16.1678 | 25 | 19.4452 | 9.839 | 10.1001 | 56 | 4461 | 105.5548 | 50.2774 | 80.5548 | 45.2774 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4462 | 21.3 | 16.1703 | 25 | 19.4469 | 9.8392 | 10.1004 | 56 | 4462 | 105.5531 | 50.2766 | 80.5531 | 45.2766 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4463 | 20.9 | 16.1728 | 25 | 19.4485 | 9.8393 | 10.1007 | 56 | 4463 | 105.5515 | 50.2757 | 80.5515 | 45.2757 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4464 | 20.2 | 16.1752 | 25 | 19.4501 | 9.8395 | 10.101 | 56 | 4464 | 105.5499 | 50.2749 | 80.5499 | 45.2749 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4465 | 19.6 | 16.1777 | 25 | 19.4518 | 9.8397 | 10.1013 | 56 | 4465 | 105.5482 | 50.2741 | 80.5482 | 45.2741 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4466 | 19 | 16.1801 | 25 | 19.4534 | 9.8399 | 10.1016 | 56 | 4466 | 105.5466 | 50.2733 | 80.5466 | 45.2733 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4467 | 18.5 | 16.1825 | 25 | 19.455 | 9.8401 | 10.1019 | 56 | 4467 | 105.545 | 50.2725 | 80.545 | 45.2725 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4468 | 18.4 | 16.185 | 25 | 19.4567 | 9.8402 | 10.1022 | 56 | 4468 | 105.5433 | 50.2717 | 80.5433 | 45.2717 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4469 | 18.2 | 16.1874 | 25 | 19.4583 | 9.8404 | 10.1025 | 56 | 4469 | 105.5417 | 50.2709 | 80.5417 | 45.2709 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4470 | 18.2 | 16.1899 | 25 | 19.4599 | 9.8406 | 10.1028 | 56 | 4470 | 105.5401 | 50.27 | 80.5401 | 45.27 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4471 | 17.8 | 16.1923 | 25 | 19.4615 | 9.8408 | 10.1031 | 56 | 4471 | 105.5385 | 50.2692 | 80.5385 | 45.2692 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4472 | 18.6 | 16.1947 | 25 | 19.4631 | 9.8409 | 10.1034 | 56 | 4472 | 105.5369 | 50.2684 | 80.5369 | 45.2684 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4473 | 19 | 16.1971 | 25 | 19.4648 | 9.8411 | 10.1037 | 56 | 4473 | 105.5352 | 50.2676 | 80.5352 | 45.2676 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4474 | 20.2 | 16.1996 | 25 | 19.4664 | 9.8413 | 10.1039 | 56 | 4474 | 105.5336 | 50.2668 | 80.5336 | 45.2668 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4475 | 21.7 | 16.202 | 25 | 19.468 | 9.8415 | 10.1042 | 56 | 4475 | 105.532 | 50.266 | 80.532 | 45.266 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4476 | 22.9 | 16.2044 | 25 | 19.4696 | 9.8417 | 10.1045 | 56 | 4476 | 105.5304 | 50.2652 | 80.5304 | 45.2652 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4477 | 23.7 | 16.2068 | 25 | 19.4712 | 9.8418 | 10.1048 | 56 | 4477 | 105.5288 | 50.2644 | 80.5288 | 45.2644 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4478 | 24.5 | 16.2092 | 25 | 19.4728 | 9.842 | 10.1051 | 56 | 4478 | 105.5272 | 50.2636 | 80.5272 | 45.2636 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4479 | 24.8 | 16.2116 | 25 | 19.4744 | 9.8422 | 10.1054 | 56 | 4479 | 105.5256 | 50.2628 | 80.5256 | 45.2628 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4480 | 24.9 | 16.214 | 25 | 19.476 | 9.8424 | 10.1057 | 56 | 4480 | 105.524 | 50.262 | 80.524 | 45.262 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4481 | 24.6 | 16.2164 | 25 | 19.4776 | 9.8425 | 10.106 | 56 | 4481 | 105.5224 | 50.2612 | 80.5224 | 45.2612 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4482 | 24.8 | 16.2188 | 25 | 19.4792 | 9.8427 | 10.1063 | 56 | 4482 | 105.5208 | 50.2604 | 80.5208 | 45.2604 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4483 | 25 | 16.2212 | 25 | 19.4808 | 9.8429 | 10.1065 | 56 | 4483 | 105.5192 | 50.2596 | 80.5192 | 45.2596 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4484 | 24.4 | 16.2236 | 25 | 19.4824 | 9.8431 | 10.1068 | 56 | 4484 | 105.5176 | 50.2588 | 80.5176 | 45.2588 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4485 | 23.9 | 16.226 | 25 | 19.484 | 9.8432 | 10.1071 | 56 | 4485 | 105.516 | 50.258 | 80.516 | 45.258 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4486 | 23.1 | 16.2283 | 25 | 19.4856 | 9.8434 | 10.1074 | 56 | 4486 | 105.5144 | 50.2572 | 80.5144 | 45.2572 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4487 | 22.4 | 16.2307 | 25 | 19.4871 | 9.8436 | 10.1077 | 56 | 4487 | 105.5129 | 50.2564 | 80.5129 | 45.2564 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4488 | 21.5 | 16.2331 | 25 | 19.4887 | 9.8438 | 10.108 | 56 | 4488 | 105.5113 | 50.2556 | 80.5113 | 45.2556 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4489 | 20.7 | 16.2354 | 25 | 19.4903 | 9.8439 | 10.1083 | 56 | 4489 | 105.5097 | 50.2549 | 80.5097 | 45.2549 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4490 | 20.4 | 16.2378 | 25 | 19.4919 | 9.8441 | 10.1085 | 56 | 4490 | 105.5081 | 50.2541 | 80.5081 | 45.2541 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4491 | 19.9 | 16.2402 | 25 | 19.4934 | 9.8443 | 10.1088 | 56 | 4491 | 105.5066 | 50.2533 | 80.5066 | 45.2533 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4492 | 20 | 16.2425 | 25 | 19.495 | 9.8445 | 10.1091 | 56 | 4492 | 105.505 | 50.2525 | 80.505 | 45.2525 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4493 | 19.9 | 16.2449 | 25 | 19.4966 | 9.8446 | 10.1094 | 56 | 4493 | 105.5034 | 50.2517 | 80.5034 | 45.2517 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4494 | 20.1 | 16.2472 | 25 | 19.4982 | 9.8448 | 10.1097 | 56 | 4494 | 105.5018 | 50.2509 | 80.5018 | 45.2509 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4495 | 20.4 | 16.2496 | 25 | 19.4997 | 9.845 | 10.1099 | 56 | 4495 | 105.5003 | 50.2501 | 80.5003 | 45.2501 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4496 | 21 | 16.2519 | 25 | 19.5013 | 9.8451 | 10.1102 | 56 | 4496 | 105.4987 | 50.2494 | 80.4987 | 45.2494 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4497 | 22.2 | 16.2543 | 25 | 19.5028 | 9.8453 | 10.1105 | 56 | 4497 | 105.4972 | 50.2486 | 80.4972 | 45.2486 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4498 | 23.3 | 16.2566 | 25 | 19.5044 | 9.8455 | 10.1108 | 56 | 4498 | 105.4956 | 50.2478 | 80.4956 | 45.2478 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4499 | 22.9 | 16.2589 | 25 | 19.506 | 9.8457 | 10.1111 | 56 | 4499 | 105.494 | 50.247 | 80.494 | 45.247 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4500 | 21.9 | 16.2613 | 25 | 19.5075 | 9.8458 | 10.1114 | 56 | 4500 | 105.4925 | 50.2462 | 80.4925 | 45.2462 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4501 | 21.5 | 16.2636 | 25 | 19.5091 | 9.846 | 10.1116 | 56 | 4501 | 105.4909 | 50.2455 | 80.4909 | 45.2455 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4502 | 22.3 | 16.2659 | 25 | 19.5106 | 9.8462 | 10.1119 | 56 | 4502 | 105.4894 | 50.2447 | 80.4894 | 45.2447 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4503 | 21.9 | 16.2682 | 25 | 19.5122 | 9.8463 | 10.1122 | 56 | 4503 | 105.4878 | 50.2439 | 80.4878 | 45.2439 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4504 | 19.7 | 16.2705 | 25 | 19.5137 | 9.8465 | 10.1125 | 56 | 4504 | 105.4863 | 50.2432 | 80.4863 | 45.2432 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4505 | 18.7 | 16.2729 | 25 | 19.5152 | 9.8467 | 10.1127 | 56 | 4505 | 105.4848 | 50.2424 | 80.4848 | 45.2424 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4506 | 18.9 | 16.2752 | 25 | 19.5168 | 9.8468 | 10.113 | 56 | 4506 | 105.4832 | 50.2416 | 80.4832 | 45.2416 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4507 | 19 | 16.2775 | 25 | 19.5183 | 9.847 | 10.1133 | 56 | 4507 | 105.4817 | 50.2408 | 80.4817 | 45.2408 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4508 | 19.3 | 16.2798 | 25 | 19.5199 | 9.8472 | 10.1136 | 56 | 4508 | 105.4801 | 50.2401 | 80.4801 | 45.2401 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4509 | 19.1 | 16.2821 | 25 | 19.5214 | 9.8474 | 10.1138 | 56 | 4509 | 105.4786 | 50.2393 | 80.4786 | 45.2393 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4510 | 19 | 16.2844 | 25 | 19.5229 | 9.8475 | 10.1141 | 56 | 4510 | 105.4771 | 50.2385 | 80.4771 | 45.2385 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4511 | 18.6 | 16.2867 | 25 | 19.5244 | 9.8477 | 10.1144 | 56 | 4511 | 105.4756 | 50.2378 | 80.4756 | 45.2378 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4512 | 18.1 | 16.2889 | 25 | 19.526 | 9.8479 | 10.1147 | 56 | 4512 | 105.474 | 50.237 | 80.474 | 45.237 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4513 | 17.9 | 16.2912 | 25 | 19.5275 | 9.848 | 10.1149 | 56 | 4513 | 105.4725 | 50.2363 | 80.4725 | 45.2363 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4514 | 17.7 | 16.2935 | 25 | 19.529 | 9.8482 | 10.1152 | 56 | 4514 | 105.471 | 50.2355 | 80.471 | 45.2355 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4515 | 17.6 | 16.2958 | 25 | 19.5305 | 9.8484 | 10.1155 | 56 | 4515 | 105.4695 | 50.2347 | 80.4695 | 45.2347 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4516 | 17.6 | 16.2981 | 25 | 19.532 | 9.8485 | 10.1158 | 56 | 4516 | 105.468 | 50.234 | 80.468 | 45.234 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4517 | 17.6 | 16.3003 | 25 | 19.5336 | 9.8487 | 10.116 | 56 | 4517 | 105.4664 | 50.2332 | 80.4664 | 45.2332 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4518 | 17.6 | 16.3026 | 25 | 19.5351 | 9.8489 | 10.1163 | 56 | 4518 | 105.4649 | 50.2325 | 80.4649 | 45.2325 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4519 | 17.9 | 16.3049 | 25 | 19.5366 | 9.849 | 10.1166 | 56 | 4519 | 105.4634 | 50.2317 | 80.4634 | 45.2317 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4520 | 18.1 | 16.3071 | 25 | 19.5381 | 9.8492 | 10.1169 | 56 | 4520 | 105.4619 | 50.231 | 80.4619 | 45.231 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4521 | 18.9 | 16.3094 | 25 | 19.5396 | 9.8494 | 10.1171 | 56 | 4521 | 105.4604 | 50.2302 | 80.4604 | 45.2302 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4522 | 19.9 | 16.3116 | 25 | 19.5411 | 9.8495 | 10.1174 | 56 | 4522 | 105.4589 | 50.2295 | 80.4589 | 45.2295 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4523 | 21.1 | 16.3139 | 25 | 19.5426 | 9.8497 | 10.1177 | 56 | 4523 | 105.4574 | 50.2287 | 80.4574 | 45.2287 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4524 | 22.6 | 16.3161 | 25 | 19.5441 | 9.8498 | 10.1179 | 56 | 4524 | 105.4559 | 50.228 | 80.4559 | 45.228 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4525 | 23.6 | 16.3184 | 25 | 19.5456 | 9.85 | 10.1182 | 56 | 4525 | 105.4544 | 50.2272 | 80.4544 | 45.2272 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4526 | 24.1 | 16.3206 | 25 | 19.5471 | 9.8502 | 10.1185 | 56 | 4526 | 105.4529 | 50.2265 | 80.4529 | 45.2265 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4527 | 24.9 | 16.3228 | 25 | 19.5486 | 9.8503 | 10.1187 | 56 | 4527 | 105.4514 | 50.2257 | 80.4514 | 45.2257 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4528 | 26.1 | 16.3251 | 25 | 19.5501 | 9.8505 | 10.119 | 56 | 4528 | 105.4499 | 50.225 | 80.4499 | 45.225 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4529 | 26.8 | 16.3273 | 25 | 19.5515 | 9.8507 | 10.1193 | 56 | 4529 | 105.4485 | 50.2242 | 80.4485 | 45.2242 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4530 | 26.3 | 16.3295 | 25 | 19.553 | 9.8508 | 10.1195 | 56 | 4530 | 105.447 | 50.2235 | 80.447 | 45.2235 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4531 | 26.6 | 16.3318 | 25 | 19.5545 | 9.851 | 10.1198 | 56 | 4531 | 105.4455 | 50.2227 | 80.4455 | 45.2227 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4532 | 25.6 | 16.334 | 25 | 19.556 | 9.8512 | 10.1201 | 56 | 4532 | 105.444 | 50.222 | 80.444 | 45.222 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4533 | 24.3 | 16.3362 | 25 | 19.5575 | 9.8513 | 10.1203 | 56 | 4533 | 105.4425 | 50.2213 | 80.4425 | 45.2213 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4534 | 23.1 | 16.3384 | 25 | 19.5589 | 9.8515 | 10.1206 | 56 | 4534 | 105.4411 | 50.2205 | 80.4411 | 45.2205 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4535 | 22 | 16.3406 | 25 | 19.5604 | 9.8516 | 10.1209 | 56 | 4535 | 105.4396 | 50.2198 | 80.4396 | 45.2198 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4536 | 21.4 | 16.3428 | 25 | 19.5619 | 9.8518 | 10.1211 | 56 | 4536 | 105.4381 | 50.2191 | 80.4381 | 45.2191 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4537 | 20.9 | 16.345 | 25 | 19.5633 | 9.852 | 10.1214 | 56 | 4537 | 105.4367 | 50.2183 | 80.4367 | 45.2183 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4538 | 20.7 | 16.3472 | 25 | 19.5648 | 9.8521 | 10.1217 | 56 | 4538 | 105.4352 | 50.2176 | 80.4352 | 45.2176 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4539 | 20.6 | 16.3494 | 25 | 19.5663 | 9.8523 | 10.1219 | 56 | 4539 | 105.4337 | 50.2169 | 80.4337 | 45.2169 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4540 | 20 | 16.3516 | 25 | 19.5677 | 9.8525 | 10.1222 | 56 | 4540 | 105.4323 | 50.2161 | 80.4323 | 45.2161 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4541 | 19.9 | 16.3538 | 25 | 19.5692 | 9.8526 | 10.1225 | 56 | 4541 | 105.4308 | 50.2154 | 80.4308 | 45.2154 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4542 | 19.9 | 16.356 | 25 | 19.5706 | 9.8528 | 10.1227 | 56 | 4542 | 105.4294 | 50.2147 | 80.4294 | 45.2147 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4543 | 19.9 | 16.3581 | 25 | 19.5721 | 9.8529 | 10.123 | 56 | 4543 | 105.4279 | 50.214 | 80.4279 | 45.214 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4544 | 20.2 | 16.3603 | 25 | 19.5735 | 9.8531 | 10.1232 | 56 | 4544 | 105.4265 | 50.2132 | 80.4265 | 45.2132 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4545 | 21.2 | 16.3625 | 25 | 19.575 | 9.8532 | 10.1235 | 56 | 4545 | 105.425 | 50.2125 | 80.425 | 45.2125 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4546 | 22.4 | 16.3647 | 25 | 19.5764 | 9.8534 | 10.1238 | 56 | 4546 | 105.4236 | 50.2118 | 80.4236 | 45.2118 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4547 | 23.6 | 16.3668 | 25 | 19.5779 | 9.8536 | 10.124 | 56 | 4547 | 105.4221 | 50.2111 | 80.4221 | 45.2111 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4548 | 25.1 | 16.369 | 25 | 19.5793 | 9.8537 | 10.1243 | 56 | 4548 | 105.4207 | 50.2103 | 80.4207 | 45.2103 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4549 | 26.8 | 16.3711 | 25 | 19.5808 | 9.8539 | 10.1245 | 56 | 4549 | 105.4192 | 50.2096 | 80.4192 | 45.2096 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4550 | 27.5 | 16.3733 | 25 | 19.5822 | 9.854 | 10.1248 | 56 | 4550 | 105.4178 | 50.2089 | 80.4178 | 45.2089 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4551 | 28.1 | 16.3754 | 25 | 19.5836 | 9.8542 | 10.1251 | 56 | 4551 | 105.4164 | 50.2082 | 80.4164 | 45.2082 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4552 | 28.4 | 16.3776 | 25 | 19.5851 | 9.8544 | 10.1253 | 56 | 4552 | 105.4149 | 50.2075 | 80.4149 | 45.2075 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4553 | 28.4 | 16.3797 | 25 | 19.5865 | 9.8545 | 10.1256 | 56 | 4553 | 105.4135 | 50.2068 | 80.4135 | 45.2068 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4554 | 28.2 | 16.3819 | 25 | 19.5879 | 9.8547 | 10.1258 | 56 | 4554 | 105.4121 | 50.206 | 80.4121 | 45.206 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4555 | 27.8 | 16.384 | 25 | 19.5893 | 9.8548 | 10.1261 | 56 | 4555 | 105.4107 | 50.2053 | 80.4107 | 45.2053 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4556 | 27.1 | 16.3861 | 25 | 19.5908 | 9.855 | 10.1263 | 56 | 4556 | 105.4092 | 50.2046 | 80.4092 | 45.2046 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4557 | 26.1 | 16.3883 | 25 | 19.5922 | 9.8551 | 10.1266 | 56 | 4557 | 105.4078 | 50.2039 | 80.4078 | 45.2039 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4558 | 25 | 16.3904 | 25 | 19.5936 | 9.8553 | 10.1268 | 56 | 4558 | 105.4064 | 50.2032 | 80.4064 | 45.2032 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4559 | 23.8 | 16.3925 | 25 | 19.595 | 9.8555 | 10.1271 | 56 | 4559 | 105.405 | 50.2025 | 80.405 | 45.2025 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4560 | 22.3 | 16.3946 | 25 | 19.5964 | 9.8556 | 10.1274 | 56 | 4560 | 105.4036 | 50.2018 | 80.4036 | 45.2018 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4561 | 21.5 | 16.3968 | 25 | 19.5978 | 9.8558 | 10.1276 | 56 | 4561 | 105.4022 | 50.2011 | 80.4022 | 45.2011 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4562 | 20.8 | 16.3989 | 25 | 19.5992 | 9.8559 | 10.1279 | 56 | 4562 | 105.4008 | 50.2004 | 80.4008 | 45.2004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4563 | 20.3 | 16.401 | 25 | 19.6007 | 9.8561 | 10.1281 | 56 | 4563 | 105.3993 | 50.1997 | 80.3993 | 45.1997 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4564 | 19.8 | 16.4031 | 25 | 19.6021 | 9.8562 | 10.1284 | 56 | 4564 | 105.3979 | 50.199 | 80.3979 | 45.199 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4565 | 19.2 | 16.4052 | 25 | 19.6035 | 9.8564 | 10.1286 | 56 | 4565 | 105.3965 | 50.1983 | 80.3965 | 45.1983 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4566 | 18.7 | 16.4073 | 25 | 19.6049 | 9.8565 | 10.1289 | 56 | 4566 | 105.3951 | 50.1976 | 80.3951 | 45.1976 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4567 | 18.8 | 16.4094 | 25 | 19.6063 | 9.8567 | 10.1291 | 56 | 4567 | 105.3937 | 50.1969 | 80.3937 | 45.1969 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4568 | 19.3 | 16.4115 | 25 | 19.6076 | 9.8568 | 10.1294 | 56 | 4568 | 105.3924 | 50.1962 | 80.3924 | 45.1962 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4569 | 20 | 16.4136 | 25 | 19.609 | 9.857 | 10.1296 | 56 | 4569 | 105.391 | 50.1955 | 80.391 | 45.1955 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4570 | 21.2 | 16.4156 | 25 | 19.6104 | 9.8571 | 10.1299 | 56 | 4570 | 105.3896 | 50.1948 | 80.3896 | 45.1948 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4571 | 22.8 | 16.4177 | 25 | 19.6118 | 9.8573 | 10.1301 | 56 | 4571 | 105.3882 | 50.1941 | 80.3882 | 45.1941 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4572 | 24.7 | 16.4198 | 25 | 19.6132 | 9.8575 | 10.1304 | 56 | 4572 | 105.3868 | 50.1934 | 80.3868 | 45.1934 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4573 | 26.3 | 16.4219 | 25 | 19.6146 | 9.8576 | 10.1306 | 56 | 4573 | 105.3854 | 50.1927 | 80.3854 | 45.1927 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4574 | 27.4 | 16.4239 | 25 | 19.616 | 9.8578 | 10.1309 | 56 | 4574 | 105.384 | 50.192 | 80.384 | 45.192 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4575 | 28.4 | 16.426 | 25 | 19.6173 | 9.8579 | 10.1311 | 56 | 4575 | 105.3827 | 50.1913 | 80.3827 | 45.1913 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4576 | 28.4 | 16.4281 | 25 | 19.6187 | 9.8581 | 10.1314 | 56 | 4576 | 105.3813 | 50.1906 | 80.3813 | 45.1906 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4577 | 28.2 | 16.4301 | 25 | 19.6201 | 9.8582 | 10.1316 | 56 | 4577 | 105.3799 | 50.19 | 80.3799 | 45.19 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4578 | 28 | 16.4322 | 25 | 19.6215 | 9.8584 | 10.1319 | 56 | 4578 | 105.3785 | 50.1893 | 80.3785 | 45.1893 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4579 | 27.5 | 16.4342 | 25 | 19.6228 | 9.8585 | 10.1321 | 56 | 4579 | 105.3772 | 50.1886 | 80.3772 | 45.1886 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4580 | 26.5 | 16.4363 | 25 | 19.6242 | 9.8587 | 10.1324 | 56 | 4580 | 105.3758 | 50.1879 | 80.3758 | 45.1879 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4581 | 25.7 | 16.4383 | 25 | 19.6255 | 9.8588 | 10.1326 | 56 | 4581 | 105.3745 | 50.1872 | 80.3745 | 45.1872 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4582 | 24.6 | 16.4404 | 25 | 19.6269 | 9.859 | 10.1328 | 56 | 4582 | 105.3731 | 50.1865 | 80.3731 | 45.1865 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4583 | 23.1 | 16.4424 | 25 | 19.6283 | 9.8591 | 10.1331 | 56 | 4583 | 105.3717 | 50.1859 | 80.3717 | 45.1859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4584 | 21.8 | 16.4444 | 25 | 19.6296 | 9.8593 | 10.1333 | 56 | 4584 | 105.3704 | 50.1852 | 80.3704 | 45.1852 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4585 | 20.9 | 16.4465 | 25 | 19.631 | 9.8594 | 10.1336 | 56 | 4585 | 105.369 | 50.1845 | 80.369 | 45.1845 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4586 | 20.1 | 16.4485 | 25 | 19.6323 | 9.8596 | 10.1338 | 56 | 4586 | 105.3677 | 50.1838 | 80.3677 | 45.1838 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4587 | 19.4 | 16.4505 | 25 | 19.6337 | 9.8597 | 10.1341 | 56 | 4587 | 105.3663 | 50.1832 | 80.3663 | 45.1832 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4588 | 18.9 | 16.4525 | 25 | 19.635 | 9.8599 | 10.1343 | 56 | 4588 | 105.365 | 50.1825 | 80.365 | 45.1825 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4589 | 18.8 | 16.4546 | 25 | 19.6364 | 9.86 | 10.1345 | 56 | 4589 | 105.3636 | 50.1818 | 80.3636 | 45.1818 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4590 | 18.8 | 16.4566 | 25 | 19.6377 | 9.8601 | 10.1348 | 56 | 4590 | 105.3623 | 50.1811 | 80.3623 | 45.1811 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4591 | 18.6 | 16.4586 | 25 | 19.639 | 9.8603 | 10.135 | 56 | 4591 | 105.361 | 50.1805 | 80.361 | 45.1805 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4592 | 18.9 | 16.4606 | 25 | 19.6404 | 9.8604 | 10.1353 | 56 | 4592 | 105.3596 | 50.1798 | 80.3596 | 45.1798 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4593 | 19.3 | 16.4626 | 25 | 19.6417 | 9.8606 | 10.1355 | 56 | 4593 | 105.3583 | 50.1791 | 80.3583 | 45.1791 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4594 | 20 | 16.4646 | 25 | 19.6431 | 9.8607 | 10.1357 | 56 | 4594 | 105.3569 | 50.1785 | 80.3569 | 45.1785 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4595 | 21.3 | 16.4666 | 25 | 19.6444 | 9.8609 | 10.136 | 56 | 4595 | 105.3556 | 50.1778 | 80.3556 | 45.1778 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4596 | 22.7 | 16.4686 | 25 | 19.6457 | 9.861 | 10.1362 | 56 | 4596 | 105.3543 | 50.1771 | 80.3543 | 45.1771 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4597 | 23.4 | 16.4705 | 25 | 19.647 | 9.8612 | 10.1365 | 56 | 4597 | 105.353 | 50.1765 | 80.353 | 45.1765 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4598 | 24.4 | 16.4725 | 25 | 19.6484 | 9.8613 | 10.1367 | 56 | 4598 | 105.3516 | 50.1758 | 80.3516 | 45.1758 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4599 | 24.8 | 16.4745 | 25 | 19.6497 | 9.8615 | 10.1369 | 56 | 4599 | 105.3503 | 50.1752 | 80.3503 | 45.1752 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4600 | 25.2 | 16.4765 | 25 | 19.651 | 9.8616 | 10.1372 | 56 | 4600 | 105.349 | 50.1745 | 80.349 | 45.1745 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4601 | 25.3 | 16.4785 | 25 | 19.6523 | 9.8618 | 10.1374 | 56 | 4601 | 105.3477 | 50.1738 | 80.3477 | 45.1738 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4602 | 24.3 | 16.4804 | 25 | 19.6536 | 9.8619 | 10.1377 | 56 | 4602 | 105.3464 | 50.1732 | 80.3464 | 45.1732 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4603 | 23.9 | 16.4824 | 25 | 19.6549 | 9.862 | 10.1379 | 56 | 4603 | 105.3451 | 50.1725 | 80.3451 | 45.1725 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4604 | 22.6 | 16.4844 | 25 | 19.6562 | 9.8622 | 10.1381 | 56 | 4604 | 105.3438 | 50.1719 | 80.3438 | 45.1719 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4605 | 21.2 | 16.4863 | 25 | 19.6575 | 9.8623 | 10.1384 | 56 | 4605 | 105.3425 | 50.1712 | 80.3425 | 45.1712 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4606 | 19.5 | 16.4883 | 25 | 19.6588 | 9.8625 | 10.1386 | 56 | 4606 | 105.3412 | 50.1706 | 80.3412 | 45.1706 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4607 | 18.5 | 16.4902 | 25 | 19.6601 | 9.8626 | 10.1388 | 56 | 4607 | 105.3399 | 50.1699 | 80.3399 | 45.1699 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4608 | 17.8 | 16.4922 | 25 | 19.6614 | 9.8628 | 10.1391 | 56 | 4608 | 105.3386 | 50.1693 | 80.3386 | 45.1693 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4609 | 17.3 | 16.4941 | 25 | 19.6627 | 9.8629 | 10.1393 | 56 | 4609 | 105.3373 | 50.1686 | 80.3373 | 45.1686 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4610 | 17.1 | 16.4961 | 25 | 19.664 | 9.863 | 10.1395 | 56 | 4610 | 105.336 | 50.168 | 80.336 | 45.168 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4611 | 16.7 | 16.498 | 25 | 19.6653 | 9.8632 | 10.1398 | 56 | 4611 | 105.3347 | 50.1673 | 80.3347 | 45.1673 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4612 | 15.9 | 16.4999 | 25 | 19.6666 | 9.8633 | 10.14 | 56 | 4612 | 105.3334 | 50.1667 | 80.3334 | 45.1667 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4613 | 15.2 | 16.5019 | 25 | 19.6679 | 9.8635 | 10.1402 | 56 | 4613 | 105.3321 | 50.166 | 80.3321 | 45.166 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4614 | 14.8 | 16.5038 | 25 | 19.6692 | 9.8636 | 10.1405 | 56 | 4614 | 105.3308 | 50.1654 | 80.3308 | 45.1654 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4615 | 14.5 | 16.5057 | 25 | 19.6705 | 9.8638 | 10.1407 | 56 | 4615 | 105.3295 | 50.1648 | 80.3295 | 45.1648 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4616 | 15.1 | 16.5076 | 25 | 19.6717 | 9.8639 | 10.1409 | 56 | 4616 | 105.3283 | 50.1641 | 80.3283 | 45.1641 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4617 | 15.6 | 16.5095 | 25 | 19.673 | 9.864 | 10.1411 | 56 | 4617 | 105.327 | 50.1635 | 80.327 | 45.1635 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4618 | 16.3 | 16.5114 | 25 | 19.6743 | 9.8642 | 10.1414 | 56 | 4618 | 105.3257 | 50.1629 | 80.3257 | 45.1629 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4619 | 17.2 | 16.5134 | 25 | 19.6756 | 9.8643 | 10.1416 | 56 | 4619 | 105.3244 | 50.1622 | 80.3244 | 45.1622 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4620 | 18.4 | 16.5153 | 25 | 19.6768 | 9.8645 | 10.1418 | 56 | 4620 | 105.3232 | 50.1616 | 80.3232 | 45.1616 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4621 | 19.4 | 16.5172 | 25 | 19.6781 | 9.8646 | 10.1421 | 56 | 4621 | 105.3219 | 50.1609 | 80.3219 | 45.1609 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4622 | 20.9 | 16.5191 | 25 | 19.6794 | 9.8647 | 10.1423 | 56 | 4622 | 105.3206 | 50.1603 | 80.3206 | 45.1603 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4623 | 20.9 | 16.521 | 25 | 19.6806 | 9.8649 | 10.1425 | 56 | 4623 | 105.3194 | 50.1597 | 80.3194 | 45.1597 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4624 | 20.6 | 16.5228 | 25 | 19.6819 | 9.865 | 10.1427 | 56 | 4624 | 105.3181 | 50.1591 | 80.3181 | 45.1591 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4625 | 20 | 16.5247 | 25 | 19.6832 | 9.8651 | 10.143 | 56 | 4625 | 105.3168 | 50.1584 | 80.3168 | 45.1584 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4626 | 19.8 | 16.5266 | 25 | 19.6844 | 9.8653 | 10.1432 | 56 | 4626 | 105.3156 | 50.1578 | 80.3156 | 45.1578 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4627 | 19.4 | 16.5285 | 25 | 19.6857 | 9.8654 | 10.1434 | 56 | 4627 | 105.3143 | 50.1572 | 80.3143 | 45.1572 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4628 | 19.1 | 16.5304 | 25 | 19.6869 | 9.8656 | 10.1436 | 56 | 4628 | 105.3131 | 50.1565 | 80.3131 | 45.1565 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4629 | 19.1 | 16.5322 | 25 | 19.6882 | 9.8657 | 10.1439 | 56 | 4629 | 105.3118 | 50.1559 | 80.3118 | 45.1559 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4630 | 18.1 | 16.5341 | 25 | 19.6894 | 9.8658 | 10.1441 | 56 | 4630 | 105.3106 | 50.1553 | 80.3106 | 45.1553 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4631 | 16.5 | 16.536 | 25 | 19.6906 | 9.866 | 10.1443 | 56 | 4631 | 105.3094 | 50.1547 | 80.3094 | 45.1547 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4632 | 15 | 16.5378 | 25 | 19.6919 | 9.8661 | 10.1445 | 56 | 4632 | 105.3081 | 50.1541 | 80.3081 | 45.1541 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4633 | 14.2 | 16.5397 | 25 | 19.6931 | 9.8662 | 10.1448 | 56 | 4633 | 105.3069 | 50.1534 | 80.3069 | 45.1534 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4634 | 13.8 | 16.5415 | 25 | 19.6944 | 9.8664 | 10.145 | 56 | 4634 | 105.3056 | 50.1528 | 80.3056 | 45.1528 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4635 | 13.8 | 16.5434 | 25 | 19.6956 | 9.8665 | 10.1452 | 56 | 4635 | 105.3044 | 50.1522 | 80.3044 | 45.1522 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4636 | 13.7 | 16.5452 | 25 | 19.6968 | 9.8667 | 10.1454 | 56 | 4636 | 105.3032 | 50.1516 | 80.3032 | 45.1516 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4637 | 13.9 | 16.5471 | 25 | 19.6981 | 9.8668 | 10.1456 | 56 | 4637 | 105.3019 | 50.151 | 80.3019 | 45.151 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4638 | 13.9 | 16.5489 | 25 | 19.6993 | 9.8669 | 10.1459 | 56 | 4638 | 105.3007 | 50.1504 | 80.3007 | 45.1504 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4639 | 14 | 16.5508 | 25 | 19.7005 | 9.8671 | 10.1461 | 56 | 4639 | 105.2995 | 50.1497 | 80.2995 | 45.1497 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4640 | 14.2 | 16.5526 | 25 | 19.7017 | 9.8672 | 10.1463 | 56 | 4640 | 105.2983 | 50.1491 | 80.2983 | 45.1491 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4641 | 14.5 | 16.5544 | 25 | 19.7029 | 9.8673 | 10.1465 | 56 | 4641 | 105.2971 | 50.1485 | 80.2971 | 45.1485 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4642 | 14.7 | 16.5562 | 25 | 19.7042 | 9.8675 | 10.1467 | 56 | 4642 | 105.2958 | 50.1479 | 80.2958 | 45.1479 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4643 | 14.9 | 16.5581 | 25 | 19.7054 | 9.8676 | 10.147 | 56 | 4643 | 105.2946 | 50.1473 | 80.2946 | 45.1473 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4644 | 15.1 | 16.5599 | 25 | 19.7066 | 9.8677 | 10.1472 | 56 | 4644 | 105.2934 | 50.1467 | 80.2934 | 45.1467 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4645 | 15.4 | 16.5617 | 25 | 19.7078 | 9.8679 | 10.1474 | 56 | 4645 | 105.2922 | 50.1461 | 80.2922 | 45.1461 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4646 | 16.2 | 16.5635 | 25 | 19.709 | 9.868 | 10.1476 | 56 | 4646 | 105.291 | 50.1455 | 80.291 | 45.1455 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4647 | 16.4 | 16.5653 | 25 | 19.7102 | 9.8681 | 10.1478 | 56 | 4647 | 105.2898 | 50.1449 | 80.2898 | 45.1449 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4648 | 15.9 | 16.5671 | 25 | 19.7114 | 9.8683 | 10.1481 | 56 | 4648 | 105.2886 | 50.1443 | 80.2886 | 45.1443 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4649 | 15.8 | 16.5689 | 25 | 19.7126 | 9.8684 | 10.1483 | 56 | 4649 | 105.2874 | 50.1437 | 80.2874 | 45.1437 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4650 | 16.6 | 16.5707 | 25 | 19.7138 | 9.8685 | 10.1485 | 56 | 4650 | 105.2862 | 50.1431 | 80.2862 | 45.1431 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4651 | 17 | 16.5725 | 25 | 19.715 | 9.8687 | 10.1487 | 56 | 4651 | 105.285 | 50.1425 | 80.285 | 45.1425 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4652 | 17.2 | 16.5743 | 25 | 19.7162 | 9.8688 | 10.1489 | 56 | 4652 | 105.2838 | 50.1419 | 80.2838 | 45.1419 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4653 | 17.3 | 16.5761 | 25 | 19.7174 | 9.8689 | 10.1491 | 56 | 4653 | 105.2826 | 50.1413 | 80.2826 | 45.1413 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4654 | 17.4 | 16.5779 | 25 | 19.7186 | 9.869 | 10.1493 | 56 | 4654 | 105.2814 | 50.1407 | 80.2814 | 45.1407 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4655 | 17.5 | 16.5796 | 25 | 19.7198 | 9.8692 | 10.1496 | 56 | 4655 | 105.2802 | 50.1401 | 80.2802 | 45.1401 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4656 | 17.3 | 16.5814 | 25 | 19.7209 | 9.8693 | 10.1498 | 56 | 4656 | 105.2791 | 50.1395 | 80.2791 | 45.1395 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4657 | 16.8 | 16.5832 | 25 | 19.7221 | 9.8694 | 10.15 | 56 | 4657 | 105.2779 | 50.1389 | 80.2779 | 45.1389 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4658 | 16.8 | 16.5849 | 25 | 19.7233 | 9.8696 | 10.1502 | 56 | 4658 | 105.2767 | 50.1384 | 80.2767 | 45.1384 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4659 | 16.7 | 16.5867 | 25 | 19.7245 | 9.8697 | 10.1504 | 56 | 4659 | 105.2755 | 50.1378 | 80.2755 | 45.1378 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4660 | 16.6 | 16.5885 | 25 | 19.7256 | 9.8698 | 10.1506 | 56 | 4660 | 105.2744 | 50.1372 | 80.2744 | 45.1372 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4661 | 16.2 | 16.5902 | 25 | 19.7268 | 9.8699 | 10.1508 | 56 | 4661 | 105.2732 | 50.1366 | 80.2732 | 45.1366 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4662 | 15.8 | 16.592 | 25 | 19.728 | 9.8701 | 10.151 | 56 | 4662 | 105.272 | 50.136 | 80.272 | 45.136 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4663 | 15.9 | 16.5937 | 25 | 19.7291 | 9.8702 | 10.1512 | 56 | 4663 | 105.2709 | 50.1354 | 80.2709 | 45.1354 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4664 | 16.2 | 16.5955 | 25 | 19.7303 | 9.8703 | 10.1515 | 56 | 4664 | 105.2697 | 50.1348 | 80.2697 | 45.1348 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4665 | 16.2 | 16.5972 | 25 | 19.7315 | 9.8705 | 10.1517 | 56 | 4665 | 105.2685 | 50.1343 | 80.2685 | 45.1343 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4666 | 15.8 | 16.5989 | 25 | 19.7326 | 9.8706 | 10.1519 | 56 | 4666 | 105.2674 | 50.1337 | 80.2674 | 45.1337 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4667 | 15.5 | 16.6007 | 25 | 19.7338 | 9.8707 | 10.1521 | 56 | 4667 | 105.2662 | 50.1331 | 80.2662 | 45.1331 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4668 | 15.7 | 16.6024 | 25 | 19.7349 | 9.8708 | 10.1523 | 56 | 4668 | 105.2651 | 50.1325 | 80.2651 | 45.1325 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4669 | 16.5 | 16.6041 | 25 | 19.7361 | 9.871 | 10.1525 | 56 | 4669 | 105.2639 | 50.132 | 80.2639 | 45.132 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4670 | 17.4 | 16.6059 | 25 | 19.7372 | 9.8711 | 10.1527 | 56 | 4670 | 105.2628 | 50.1314 | 80.2628 | 45.1314 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4671 | 18.2 | 16.6076 | 25 | 19.7384 | 9.8712 | 10.1529 | 56 | 4671 | 105.2616 | 50.1308 | 80.2616 | 45.1308 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4672 | 19 | 16.6093 | 25 | 19.7395 | 9.8713 | 10.1531 | 56 | 4672 | 105.2605 | 50.1302 | 80.2605 | 45.1302 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4673 | 19.6 | 16.611 | 25 | 19.7407 | 9.8715 | 10.1533 | 56 | 4673 | 105.2593 | 50.1297 | 80.2593 | 45.1297 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4674 | 19.4 | 16.6127 | 25 | 19.7418 | 9.8716 | 10.1535 | 56 | 4674 | 105.2582 | 50.1291 | 80.2582 | 45.1291 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4675 | 19.2 | 16.6144 | 25 | 19.7429 | 9.8717 | 10.1537 | 56 | 4675 | 105.2571 | 50.1285 | 80.2571 | 45.1285 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4676 | 19.2 | 16.6161 | 25 | 19.7441 | 9.8718 | 10.1539 | 56 | 4676 | 105.2559 | 50.128 | 80.2559 | 45.128 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4677 | 18.4 | 16.6178 | 25 | 19.7452 | 9.872 | 10.1541 | 56 | 4677 | 105.2548 | 50.1274 | 80.2548 | 45.1274 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4678 | 18.2 | 16.6195 | 25 | 19.7463 | 9.8721 | 10.1543 | 56 | 4678 | 105.2537 | 50.1268 | 80.2537 | 45.1268 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4679 | 17.9 | 16.6212 | 25 | 19.7475 | 9.8722 | 10.1545 | 56 | 4679 | 105.2525 | 50.1263 | 80.2525 | 45.1263 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4680 | 17.3 | 16.6229 | 25 | 19.7486 | 9.8723 | 10.1547 | 56 | 4680 | 105.2514 | 50.1257 | 80.2514 | 45.1257 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4681 | 16.6 | 16.6246 | 25 | 19.7497 | 9.8725 | 10.1549 | 56 | 4681 | 105.2503 | 50.1251 | 80.2503 | 45.1251 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4682 | 16.2 | 16.6262 | 25 | 19.7508 | 9.8726 | 10.1551 | 56 | 4682 | 105.2492 | 50.1246 | 80.2492 | 45.1246 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4683 | 16.3 | 16.6279 | 25 | 19.7519 | 9.8727 | 10.1554 | 56 | 4683 | 105.2481 | 50.124 | 80.2481 | 45.124 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4684 | 16.6 | 16.6296 | 25 | 19.7531 | 9.8728 | 10.1556 | 56 | 4684 | 105.2469 | 50.1235 | 80.2469 | 45.1235 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4685 | 16.9 | 16.6313 | 25 | 19.7542 | 9.873 | 10.1558 | 56 | 4685 | 105.2458 | 50.1229 | 80.2458 | 45.1229 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4686 | 17.2 | 16.6329 | 25 | 19.7553 | 9.8731 | 10.156 | 56 | 4686 | 105.2447 | 50.1224 | 80.2447 | 45.1224 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4687 | 17 | 16.6346 | 25 | 19.7564 | 9.8732 | 10.1562 | 56 | 4687 | 105.2436 | 50.1218 | 80.2436 | 45.1218 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4688 | 16.7 | 16.6362 | 25 | 19.7575 | 9.8733 | 10.1563 | 56 | 4688 | 105.2425 | 50.1213 | 80.2425 | 45.1213 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4689 | 17.1 | 16.6379 | 25 | 19.7586 | 9.8734 | 10.1565 | 56 | 4689 | 105.2414 | 50.1207 | 80.2414 | 45.1207 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4690 | 18.3 | 16.6395 | 25 | 19.7597 | 9.8736 | 10.1567 | 56 | 4690 | 105.2403 | 50.1202 | 80.2403 | 45.1202 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4691 | 19 | 16.6412 | 25 | 19.7608 | 9.8737 | 10.1569 | 56 | 4691 | 105.2392 | 50.1196 | 80.2392 | 45.1196 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4692 | 19.9 | 16.6428 | 25 | 19.7619 | 9.8738 | 10.1571 | 56 | 4692 | 105.2381 | 50.1191 | 80.2381 | 45.1191 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4693 | 21 | 16.6445 | 25 | 19.763 | 9.8739 | 10.1573 | 56 | 4693 | 105.237 | 50.1185 | 80.237 | 45.1185 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4694 | 22.1 | 16.6461 | 25 | 19.7641 | 9.874 | 10.1575 | 56 | 4694 | 105.2359 | 50.118 | 80.2359 | 45.118 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4695 | 22.4 | 16.6477 | 25 | 19.7652 | 9.8742 | 10.1577 | 56 | 4695 | 105.2348 | 50.1174 | 80.2348 | 45.1174 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4696 | 21.8 | 16.6494 | 25 | 19.7662 | 9.8743 | 10.1579 | 56 | 4696 | 105.2338 | 50.1169 | 80.2338 | 45.1169 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4697 | 21.3 | 16.651 | 25 | 19.7673 | 9.8744 | 10.1581 | 56 | 4697 | 105.2327 | 50.1163 | 80.2327 | 45.1163 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4698 | 21.5 | 16.6526 | 25 | 19.7684 | 9.8745 | 10.1583 | 56 | 4698 | 105.2316 | 50.1158 | 80.2316 | 45.1158 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4699 | 21.6 | 16.6542 | 25 | 19.7695 | 9.8746 | 10.1585 | 56 | 4699 | 105.2305 | 50.1153 | 80.2305 | 45.1153 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4700 | 21.2 | 16.6558 | 25 | 19.7706 | 9.8748 | 10.1587 | 56 | 4700 | 105.2294 | 50.1147 | 80.2294 | 45.1147 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4701 | 20.7 | 16.6574 | 25 | 19.7716 | 9.8749 | 10.1589 | 56 | 4701 | 105.2284 | 50.1142 | 80.2284 | 45.1142 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4702 | 20.7 | 16.6591 | 25 | 19.7727 | 9.875 | 10.1591 | 56 | 4702 | 105.2273 | 50.1136 | 80.2273 | 45.1136 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4703 | 20.3 | 16.6607 | 25 | 19.7738 | 9.8751 | 10.1593 | 56 | 4703 | 105.2262 | 50.1131 | 80.2262 | 45.1131 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4704 | 19.6 | 16.6623 | 25 | 19.7748 | 9.8752 | 10.1595 | 56 | 4704 | 105.2252 | 50.1126 | 80.2252 | 45.1126 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4705 | 18.9 | 16.6638 | 25 | 19.7759 | 9.8753 | 10.1597 | 56 | 4705 | 105.2241 | 50.1121 | 80.2241 | 45.1121 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4706 | 18.3 | 16.6654 | 25 | 19.777 | 9.8755 | 10.1599 | 56 | 4706 | 105.223 | 50.1115 | 80.223 | 45.1115 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4707 | 18.1 | 16.667 | 25 | 19.778 | 9.8756 | 10.16 | 56 | 4707 | 105.222 | 50.111 | 80.222 | 45.111 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4708 | 17.5 | 16.6686 | 25 | 19.7791 | 9.8757 | 10.1602 | 56 | 4708 | 105.2209 | 50.1105 | 80.2209 | 45.1105 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4709 | 16.7 | 16.6702 | 25 | 19.7801 | 9.8758 | 10.1604 | 56 | 4709 | 105.2199 | 50.1099 | 80.2199 | 45.1099 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4710 | 15.9 | 16.6718 | 25 | 19.7812 | 9.8759 | 10.1606 | 56 | 4710 | 105.2188 | 50.1094 | 80.2188 | 45.1094 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4711 | 15.6 | 16.6733 | 25 | 19.7822 | 9.876 | 10.1608 | 56 | 4711 | 105.2178 | 50.1089 | 80.2178 | 45.1089 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4712 | 16 | 16.6749 | 25 | 19.7833 | 9.8762 | 10.161 | 56 | 4712 | 105.2167 | 50.1084 | 80.2167 | 45.1084 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4713 | 17 | 16.6765 | 25 | 19.7843 | 9.8763 | 10.1612 | 56 | 4713 | 105.2157 | 50.1078 | 80.2157 | 45.1078 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4714 | 17.8 | 16.678 | 25 | 19.7854 | 9.8764 | 10.1614 | 56 | 4714 | 105.2146 | 50.1073 | 80.2146 | 45.1073 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4715 | 18.5 | 16.6796 | 25 | 19.7864 | 9.8765 | 10.1616 | 56 | 4715 | 105.2136 | 50.1068 | 80.2136 | 45.1068 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4716 | 19.6 | 16.6811 | 25 | 19.7874 | 9.8766 | 10.1617 | 56 | 4716 | 105.2126 | 50.1063 | 80.2126 | 45.1063 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4717 | 20.5 | 16.6827 | 25 | 19.7885 | 9.8767 | 10.1619 | 56 | 4717 | 105.2115 | 50.1058 | 80.2115 | 45.1058 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4718 | 21.2 | 16.6842 | 25 | 19.7895 | 9.8768 | 10.1621 | 56 | 4718 | 105.2105 | 50.1053 | 80.2105 | 45.1053 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4719 | 21 | 16.6858 | 25 | 19.7905 | 9.877 | 10.1623 | 56 | 4719 | 105.2095 | 50.1047 | 80.2095 | 45.1047 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4720 | 21.5 | 16.6873 | 25 | 19.7915 | 9.8771 | 10.1625 | 56 | 4720 | 105.2085 | 50.1042 | 80.2085 | 45.1042 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4721 | 21.6 | 16.6889 | 25 | 19.7926 | 9.8772 | 10.1627 | 56 | 4721 | 105.2074 | 50.1037 | 80.2074 | 45.1037 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4722 | 21.7 | 16.6904 | 25 | 19.7936 | 9.8773 | 10.1628 | 56 | 4722 | 105.2064 | 50.1032 | 80.2064 | 45.1032 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4723 | 21.7 | 16.6919 | 25 | 19.7946 | 9.8774 | 10.163 | 56 | 4723 | 105.2054 | 50.1027 | 80.2054 | 45.1027 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4724 | 21.2 | 16.6934 | 25 | 19.7956 | 9.8775 | 10.1632 | 56 | 4724 | 105.2044 | 50.1022 | 80.2044 | 45.1022 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4725 | 20.7 | 16.695 | 25 | 19.7966 | 9.8776 | 10.1634 | 56 | 4725 | 105.2034 | 50.1017 | 80.2034 | 45.1017 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4726 | 19.9 | 16.6965 | 25 | 19.7976 | 9.8777 | 10.1636 | 56 | 4726 | 105.2024 | 50.1012 | 80.2024 | 45.1012 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4727 | 18.7 | 16.698 | 25 | 19.7987 | 9.8779 | 10.1638 | 56 | 4727 | 105.2013 | 50.1007 | 80.2013 | 45.1007 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4728 | 16.6 | 16.6995 | 25 | 19.7997 | 9.878 | 10.1639 | 56 | 4728 | 105.2003 | 50.1002 | 80.2003 | 45.1002 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4729 | 14.7 | 16.701 | 25 | 19.8007 | 9.8781 | 10.1641 | 56 | 4729 | 105.1993 | 50.0997 | 80.1993 | 45.0997 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4730 | 13.6 | 16.7025 | 25 | 19.8017 | 9.8782 | 10.1643 | 56 | 4730 | 105.1983 | 50.0992 | 80.1983 | 45.0992 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4731 | 12.9 | 16.704 | 25 | 19.8027 | 9.8783 | 10.1645 | 56 | 4731 | 105.1973 | 50.0987 | 80.1973 | 45.0987 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4732 | 12.8 | 16.7055 | 25 | 19.8037 | 9.8784 | 10.1647 | 56 | 4732 | 105.1963 | 50.0982 | 80.1963 | 45.0982 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4733 | 12.7 | 16.707 | 25 | 19.8047 | 9.8785 | 10.1648 | 56 | 4733 | 105.1953 | 50.0977 | 80.1953 | 45.0977 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4734 | 12.7 | 16.7085 | 25 | 19.8056 | 9.8786 | 10.165 | 56 | 4734 | 105.1944 | 50.0972 | 80.1944 | 45.0972 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4735 | 12.6 | 16.71 | 25 | 19.8066 | 9.8787 | 10.1652 | 56 | 4735 | 105.1934 | 50.0967 | 80.1934 | 45.0967 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4736 | 15.1 | 16.7114 | 25 | 19.8076 | 9.8788 | 10.1654 | 56 | 4736 | 105.1924 | 50.0962 | 80.1924 | 45.0962 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4737 | 18.3 | 16.7129 | 25 | 19.8086 | 9.8789 | 10.1655 | 56 | 4737 | 105.1914 | 50.0957 | 80.1914 | 45.0957 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4738 | 19.7 | 16.7144 | 25 | 19.8096 | 9.8791 | 10.1657 | 56 | 4738 | 105.1904 | 50.0952 | 80.1904 | 45.0952 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4739 | 20.7 | 16.7159 | 25 | 19.8106 | 9.8792 | 10.1659 | 56 | 4739 | 105.1894 | 50.0947 | 80.1894 | 45.0947 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4740 | 21.7 | 16.7173 | 25 | 19.8115 | 9.8793 | 10.1661 | 56 | 4740 | 105.1885 | 50.0942 | 80.1885 | 45.0942 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4741 | 22.1 | 16.7188 | 25 | 19.8125 | 9.8794 | 10.1663 | 56 | 4741 | 105.1875 | 50.0937 | 80.1875 | 45.0937 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4742 | 22.7 | 16.7202 | 25 | 19.8135 | 9.8795 | 10.1664 | 56 | 4742 | 105.1865 | 50.0933 | 80.1865 | 45.0933 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4743 | 23.1 | 16.7217 | 25 | 19.8145 | 9.8796 | 10.1666 | 56 | 4743 | 105.1855 | 50.0928 | 80.1855 | 45.0928 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4744 | 23 | 16.7231 | 25 | 19.8154 | 9.8797 | 10.1668 | 56 | 4744 | 105.1846 | 50.0923 | 80.1846 | 45.0923 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4745 | 22.4 | 16.7246 | 25 | 19.8164 | 9.8798 | 10.167 | 56 | 4745 | 105.1836 | 50.0918 | 80.1836 | 45.0918 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4746 | 22.9 | 16.726 | 25 | 19.8174 | 9.8799 | 10.1671 | 56 | 4746 | 105.1826 | 50.0913 | 80.1826 | 45.0913 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4747 | 22.7 | 16.7275 | 25 | 19.8183 | 9.88 | 10.1673 | 56 | 4747 | 105.1817 | 50.0908 | 80.1817 | 45.0908 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4748 | 22.4 | 16.7289 | 25 | 19.8193 | 9.8801 | 10.1675 | 56 | 4748 | 105.1807 | 50.0904 | 80.1807 | 45.0904 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4749 | 21.1 | 16.7303 | 25 | 19.8202 | 9.8802 | 10.1676 | 56 | 4749 | 105.1798 | 50.0899 | 80.1798 | 45.0899 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4750 | 20.3 | 16.7318 | 25 | 19.8212 | 9.8803 | 10.1678 | 56 | 4750 | 105.1788 | 50.0894 | 80.1788 | 45.0894 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4751 | 19.5 | 16.7332 | 25 | 19.8221 | 9.8804 | 10.168 | 56 | 4751 | 105.1779 | 50.0889 | 80.1779 | 45.0889 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4752 | 18.7 | 16.7346 | 25 | 19.8231 | 9.8805 | 10.1682 | 56 | 4752 | 105.1769 | 50.0885 | 80.1769 | 45.0885 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4753 | 17.3 | 16.736 | 25 | 19.824 | 9.8806 | 10.1683 | 56 | 4753 | 105.176 | 50.088 | 80.176 | 45.088 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4754 | 16.5 | 16.7374 | 25 | 19.825 | 9.8807 | 10.1685 | 56 | 4754 | 105.175 | 50.0875 | 80.175 | 45.0875 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4755 | 16.2 | 16.7388 | 25 | 19.8259 | 9.8808 | 10.1687 | 56 | 4755 | 105.1741 | 50.0871 | 80.1741 | 45.0871 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4756 | 16 | 16.7403 | 25 | 19.8268 | 9.881 | 10.1688 | 56 | 4756 | 105.1732 | 50.0866 | 80.1732 | 45.0866 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4757 | 15.6 | 16.7417 | 25 | 19.8278 | 9.8811 | 10.169 | 56 | 4757 | 105.1722 | 50.0861 | 80.1722 | 45.0861 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4758 | 15.3 | 16.743 | 25 | 19.8287 | 9.8812 | 10.1692 | 56 | 4758 | 105.1713 | 50.0857 | 80.1713 | 45.0857 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4759 | 15.3 | 16.7444 | 25 | 19.8296 | 9.8813 | 10.1693 | 56 | 4759 | 105.1704 | 50.0852 | 80.1704 | 45.0852 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4760 | 16.6 | 16.7458 | 25 | 19.8306 | 9.8814 | 10.1695 | 56 | 4760 | 105.1694 | 50.0847 | 80.1694 | 45.0847 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4761 | 18.7 | 16.7472 | 25 | 19.8315 | 9.8815 | 10.1697 | 56 | 4761 | 105.1685 | 50.0843 | 80.1685 | 45.0843 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4762 | 21.2 | 16.7486 | 25 | 19.8324 | 9.8816 | 10.1698 | 56 | 4762 | 105.1676 | 50.0838 | 80.1676 | 45.0838 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4763 | 22.7 | 16.75 | 25 | 19.8333 | 9.8817 | 10.17 | 56 | 4763 | 105.1667 | 50.0833 | 80.1667 | 45.0833 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4764 | 23.3 | 16.7514 | 25 | 19.8342 | 9.8818 | 10.1702 | 56 | 4764 | 105.1658 | 50.0829 | 80.1658 | 45.0829 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4765 | 24.2 | 16.7527 | 25 | 19.8352 | 9.8819 | 10.1703 | 56 | 4765 | 105.1648 | 50.0824 | 80.1648 | 45.0824 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4766 | 24.6 | 16.7541 | 25 | 19.8361 | 9.882 | 10.1705 | 56 | 4766 | 105.1639 | 50.082 | 80.1639 | 45.082 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4767 | 24.9 | 16.7555 | 25 | 19.837 | 9.8821 | 10.1707 | 56 | 4767 | 105.163 | 50.0815 | 80.163 | 45.0815 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4768 | 24.9 | 16.7568 | 25 | 19.8379 | 9.8822 | 10.1708 | 56 | 4768 | 105.1621 | 50.0811 | 80.1621 | 45.0811 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4769 | 24.7 | 16.7582 | 25 | 19.8388 | 9.8823 | 10.171 | 56 | 4769 | 105.1612 | 50.0806 | 80.1612 | 45.0806 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4770 | 24.2 | 16.7595 | 25 | 19.8397 | 9.8824 | 10.1711 | 56 | 4770 | 105.1603 | 50.0802 | 80.1603 | 45.0802 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4771 | 23.8 | 16.7609 | 25 | 19.8406 | 9.8825 | 10.1713 | 56 | 4771 | 105.1594 | 50.0797 | 80.1594 | 45.0797 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4772 | 23.3 | 16.7622 | 25 | 19.8415 | 9.8826 | 10.1715 | 56 | 4772 | 105.1585 | 50.0793 | 80.1585 | 45.0793 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4773 | 22.7 | 16.7636 | 25 | 19.8424 | 9.8827 | 10.1716 | 56 | 4773 | 105.1576 | 50.0788 | 80.1576 | 45.0788 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4774 | 21.9 | 16.7649 | 25 | 19.8433 | 9.8828 | 10.1718 | 56 | 4774 | 105.1567 | 50.0784 | 80.1567 | 45.0784 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4775 | 20.4 | 16.7662 | 25 | 19.8442 | 9.8829 | 10.1719 | 56 | 4775 | 105.1558 | 50.0779 | 80.1558 | 45.0779 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4776 | 19.4 | 16.7676 | 25 | 19.845 | 9.883 | 10.1721 | 56 | 4776 | 105.155 | 50.0775 | 80.155 | 45.0775 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4777 | 18.6 | 16.7689 | 25 | 19.8459 | 9.8831 | 10.1723 | 56 | 4777 | 105.1541 | 50.077 | 80.1541 | 45.077 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4778 | 18 | 16.7702 | 25 | 19.8468 | 9.8831 | 10.1724 | 56 | 4778 | 105.1532 | 50.0766 | 80.1532 | 45.0766 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4779 | 17.8 | 16.7715 | 25 | 19.8477 | 9.8832 | 10.1726 | 56 | 4779 | 105.1523 | 50.0762 | 80.1523 | 45.0762 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4780 | 17.1 | 16.7729 | 25 | 19.8486 | 9.8833 | 10.1727 | 56 | 4780 | 105.1514 | 50.0757 | 80.1514 | 45.0757 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4781 | 16.7 | 16.7742 | 25 | 19.8494 | 9.8834 | 10.1729 | 56 | 4781 | 105.1506 | 50.0753 | 80.1506 | 45.0753 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4782 | 16.8 | 16.7755 | 25 | 19.8503 | 9.8835 | 10.1731 | 56 | 4782 | 105.1497 | 50.0748 | 80.1497 | 45.0748 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4783 | 17.2 | 16.7768 | 25 | 19.8512 | 9.8836 | 10.1732 | 56 | 4783 | 105.1488 | 50.0744 | 80.1488 | 45.0744 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4784 | 18.2 | 16.7781 | 25 | 19.8521 | 9.8837 | 10.1734 | 56 | 4784 | 105.1479 | 50.074 | 80.1479 | 45.074 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4785 | 19.4 | 16.7794 | 25 | 19.8529 | 9.8838 | 10.1735 | 56 | 4785 | 105.1471 | 50.0735 | 80.1471 | 45.0735 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4786 | 20.7 | 16.7807 | 25 | 19.8538 | 9.8839 | 10.1737 | 56 | 4786 | 105.1462 | 50.0731 | 80.1462 | 45.0731 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4787 | 22 | 16.782 | 25 | 19.8546 | 9.884 | 10.1738 | 56 | 4787 | 105.1454 | 50.0727 | 80.1454 | 45.0727 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4788 | 23.9 | 16.7833 | 25 | 19.8555 | 9.8841 | 10.174 | 56 | 4788 | 105.1445 | 50.0722 | 80.1445 | 45.0722 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4789 | 24.7 | 16.7845 | 25 | 19.8564 | 9.8842 | 10.1741 | 56 | 4789 | 105.1436 | 50.0718 | 80.1436 | 45.0718 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4790 | 25.6 | 16.7858 | 25 | 19.8572 | 9.8843 | 10.1743 | 56 | 4790 | 105.1428 | 50.0714 | 80.1428 | 45.0714 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4791 | 26 | 16.7871 | 25 | 19.8581 | 9.8844 | 10.1745 | 56 | 4791 | 105.1419 | 50.071 | 80.1419 | 45.071 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4792 | 26.2 | 16.7884 | 25 | 19.8589 | 9.8845 | 10.1746 | 56 | 4792 | 105.1411 | 50.0705 | 80.1411 | 45.0705 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4793 | 26.1 | 16.7896 | 25 | 19.8597 | 9.8846 | 10.1748 | 56 | 4793 | 105.1403 | 50.0701 | 80.1403 | 45.0701 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4794 | 25.8 | 16.7909 | 25 | 19.8606 | 9.8847 | 10.1749 | 56 | 4794 | 105.1394 | 50.0697 | 80.1394 | 45.0697 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4795 | 24.9 | 16.7921 | 25 | 19.8614 | 9.8848 | 10.1751 | 56 | 4795 | 105.1386 | 50.0693 | 80.1386 | 45.0693 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4796 | 24.4 | 16.7934 | 25 | 19.8623 | 9.8848 | 10.1752 | 56 | 4796 | 105.1377 | 50.0689 | 80.1377 | 45.0689 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4797 | 23.7 | 16.7947 | 25 | 19.8631 | 9.8849 | 10.1754 | 56 | 4797 | 105.1369 | 50.0684 | 80.1369 | 45.0684 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4798 | 22.9 | 16.7959 | 25 | 19.8639 | 9.885 | 10.1755 | 56 | 4798 | 105.1361 | 50.068 | 80.1361 | 45.068 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4799 | 21.8 | 16.7971 | 25 | 19.8648 | 9.8851 | 10.1757 | 56 | 4799 | 105.1352 | 50.0676 | 80.1352 | 45.0676 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4800 | 19.6 | 16.7984 | 25 | 19.8656 | 9.8852 | 10.1758 | 56 | 4800 | 105.1344 | 50.0672 | 80.1344 | 45.0672 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4801 | 18.7 | 16.7996 | 25 | 19.8664 | 9.8853 | 10.176 | 56 | 4801 | 105.1336 | 50.0668 | 80.1336 | 45.0668 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4802 | 18.1 | 16.8009 | 25 | 19.8672 | 9.8854 | 10.1761 | 56 | 4802 | 105.1328 | 50.0664 | 80.1328 | 45.0664 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4803 | 17.8 | 16.8021 | 25 | 19.8681 | 9.8855 | 10.1763 | 56 | 4803 | 105.1319 | 50.066 | 80.1319 | 45.066 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4804 | 18.1 | 16.8033 | 25 | 19.8689 | 9.8856 | 10.1764 | 56 | 4804 | 105.1311 | 50.0656 | 80.1311 | 45.0656 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4805 | 17.8 | 16.8045 | 25 | 19.8697 | 9.8857 | 10.1765 | 56 | 4805 | 105.1303 | 50.0652 | 80.1303 | 45.0652 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4806 | 17.6 | 16.8058 | 25 | 19.8705 | 9.8858 | 10.1767 | 56 | 4806 | 105.1295 | 50.0647 | 80.1295 | 45.0647 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4807 | 17.9 | 16.807 | 25 | 19.8713 | 9.8858 | 10.1768 | 56 | 4807 | 105.1287 | 50.0643 | 80.1287 | 45.0643 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4808 | 18.7 | 16.8082 | 25 | 19.8721 | 9.8859 | 10.177 | 56 | 4808 | 105.1279 | 50.0639 | 80.1279 | 45.0639 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4809 | 19.9 | 16.8094 | 25 | 19.8729 | 9.886 | 10.1771 | 56 | 4809 | 105.1271 | 50.0635 | 80.1271 | 45.0635 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4810 | 21 | 16.8106 | 25 | 19.8737 | 9.8861 | 10.1773 | 56 | 4810 | 105.1263 | 50.0631 | 80.1263 | 45.0631 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4811 | 21.9 | 16.8118 | 25 | 19.8745 | 9.8862 | 10.1774 | 56 | 4811 | 105.1255 | 50.0627 | 80.1255 | 45.0627 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4812 | 23.6 | 16.813 | 25 | 19.8753 | 9.8863 | 10.1776 | 56 | 4812 | 105.1247 | 50.0623 | 80.1247 | 45.0623 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4813 | 25.1 | 16.8142 | 25 | 19.8761 | 9.8864 | 10.1777 | 56 | 4813 | 105.1239 | 50.0619 | 80.1239 | 45.0619 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4814 | 26.3 | 16.8154 | 25 | 19.8769 | 9.8865 | 10.1778 | 56 | 4814 | 105.1231 | 50.0615 | 80.1231 | 45.0615 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4815 | 26.6 | 16.8165 | 25 | 19.8777 | 9.8865 | 10.178 | 56 | 4815 | 105.1223 | 50.0612 | 80.1223 | 45.0612 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4816 | 26.5 | 16.8177 | 25 | 19.8785 | 9.8866 | 10.1781 | 56 | 4816 | 105.1215 | 50.0608 | 80.1215 | 45.0608 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4817 | 26.1 | 16.8189 | 25 | 19.8793 | 9.8867 | 10.1783 | 56 | 4817 | 105.1207 | 50.0604 | 80.1207 | 45.0604 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4818 | 26 | 16.8201 | 25 | 19.8801 | 9.8868 | 10.1784 | 56 | 4818 | 105.1199 | 50.06 | 80.1199 | 45.06 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4819 | 25.5 | 16.8212 | 25 | 19.8808 | 9.8869 | 10.1785 | 56 | 4819 | 105.1192 | 50.0596 | 80.1192 | 45.0596 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4820 | 25.1 | 16.8224 | 25 | 19.8816 | 9.887 | 10.1787 | 56 | 4820 | 105.1184 | 50.0592 | 80.1184 | 45.0592 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4821 | 23.8 | 16.8236 | 25 | 19.8824 | 9.8871 | 10.1788 | 56 | 4821 | 105.1176 | 50.0588 | 80.1176 | 45.0588 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4822 | 22.7 | 16.8247 | 25 | 19.8832 | 9.8871 | 10.179 | 56 | 4822 | 105.1168 | 50.0584 | 80.1168 | 45.0584 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4823 | 21.3 | 16.8259 | 25 | 19.8839 | 9.8872 | 10.1791 | 56 | 4823 | 105.1161 | 50.058 | 80.1161 | 45.058 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4824 | 20.5 | 16.827 | 25 | 19.8847 | 9.8873 | 10.1792 | 56 | 4824 | 105.1153 | 50.0577 | 80.1153 | 45.0577 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4825 | 19.9 | 16.8282 | 25 | 19.8855 | 9.8874 | 10.1794 | 56 | 4825 | 105.1145 | 50.0573 | 80.1145 | 45.0573 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4826 | 19.4 | 16.8293 | 25 | 19.8862 | 9.8875 | 10.1795 | 56 | 4826 | 105.1138 | 50.0569 | 80.1138 | 45.0569 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4827 | 18.8 | 16.8305 | 25 | 19.887 | 9.8876 | 10.1797 | 56 | 4827 | 105.113 | 50.0565 | 80.113 | 45.0565 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4828 | 18.5 | 16.8316 | 25 | 19.8877 | 9.8877 | 10.1798 | 56 | 4828 | 105.1123 | 50.0561 | 80.1123 | 45.0561 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4829 | 18.2 | 16.8327 | 25 | 19.8885 | 9.8877 | 10.1799 | 56 | 4829 | 105.1115 | 50.0558 | 80.1115 | 45.0558 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4830 | 17.8 | 16.8339 | 25 | 19.8892 | 9.8878 | 10.1801 | 56 | 4830 | 105.1108 | 50.0554 | 80.1108 | 45.0554 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4831 | 17.8 | 16.835 | 25 | 19.89 | 9.8879 | 10.1802 | 56 | 4831 | 105.11 | 50.055 | 80.11 | 45.055 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4832 | 18.2 | 16.8361 | 25 | 19.8907 | 9.888 | 10.1803 | 56 | 4832 | 105.1093 | 50.0546 | 80.1093 | 45.0546 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4833 | 18.9 | 16.8372 | 25 | 19.8915 | 9.8881 | 10.1805 | 56 | 4833 | 105.1085 | 50.0543 | 80.1085 | 45.0543 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4834 | 20.2 | 16.8383 | 25 | 19.8922 | 9.8881 | 10.1806 | 56 | 4834 | 105.1078 | 50.0539 | 80.1078 | 45.0539 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4835 | 20.9 | 16.8394 | 25 | 19.893 | 9.8882 | 10.1807 | 56 | 4835 | 105.107 | 50.0535 | 80.107 | 45.0535 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4836 | 22.5 | 16.8406 | 25 | 19.8937 | 9.8883 | 10.1809 | 56 | 4836 | 105.1063 | 50.0531 | 80.1063 | 45.0531 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4837 | 23.5 | 16.8417 | 25 | 19.8944 | 9.8884 | 10.181 | 56 | 4837 | 105.1056 | 50.0528 | 80.1056 | 45.0528 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4838 | 24.3 | 16.8427 | 25 | 19.8952 | 9.8885 | 10.1811 | 56 | 4838 | 105.1048 | 50.0524 | 80.1048 | 45.0524 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4839 | 25.4 | 16.8438 | 25 | 19.8959 | 9.8885 | 10.1813 | 56 | 4839 | 105.1041 | 50.0521 | 80.1041 | 45.0521 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4840 | 26.3 | 16.8449 | 25 | 19.8966 | 9.8886 | 10.1814 | 56 | 4840 | 105.1034 | 50.0517 | 80.1034 | 45.0517 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4841 | 26.5 | 16.846 | 25 | 19.8973 | 9.8887 | 10.1815 | 56 | 4841 | 105.1027 | 50.0513 | 80.1027 | 45.0513 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4842 | 26.6 | 16.8471 | 25 | 19.8981 | 9.8888 | 10.1817 | 56 | 4842 | 105.1019 | 50.051 | 80.1019 | 45.051 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4843 | 26.4 | 16.8482 | 25 | 19.8988 | 9.8889 | 10.1818 | 56 | 4843 | 105.1012 | 50.0506 | 80.1012 | 45.0506 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4844 | 25.8 | 16.8493 | 25 | 19.8995 | 9.8889 | 10.1819 | 56 | 4844 | 105.1005 | 50.0502 | 80.1005 | 45.0502 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4845 | 24.9 | 16.8503 | 25 | 19.9002 | 9.889 | 10.182 | 56 | 4845 | 105.0998 | 50.0499 | 80.0998 | 45.0499 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4846 | 23.7 | 16.8514 | 25 | 19.9009 | 9.8891 | 10.1822 | 56 | 4846 | 105.0991 | 50.0495 | 80.0991 | 45.0495 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4847 | 22.6 | 16.8525 | 25 | 19.9016 | 9.8892 | 10.1823 | 56 | 4847 | 105.0984 | 50.0492 | 80.0984 | 45.0492 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4848 | 21.6 | 16.8535 | 25 | 19.9023 | 9.8893 | 10.1824 | 56 | 4848 | 105.0977 | 50.0488 | 80.0977 | 45.0488 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4849 | 20.6 | 16.8546 | 25 | 19.903 | 9.8893 | 10.1825 | 56 | 4849 | 105.097 | 50.0485 | 80.097 | 45.0485 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4850 | 19.3 | 16.8556 | 25 | 19.9038 | 9.8894 | 10.1827 | 56 | 4850 | 105.0962 | 50.0481 | 80.0962 | 45.0481 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4851 | 19.2 | 16.8567 | 25 | 19.9045 | 9.8895 | 10.1828 | 56 | 4851 | 105.0955 | 50.0478 | 80.0955 | 45.0478 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4852 | 18.6 | 16.8577 | 25 | 19.9051 | 9.8896 | 10.1829 | 56 | 4852 | 105.0949 | 50.0474 | 80.0949 | 45.0474 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4853 | 18.7 | 16.8588 | 25 | 19.9058 | 9.8896 | 10.1831 | 56 | 4853 | 105.0942 | 50.0471 | 80.0942 | 45.0471 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4854 | 18.3 | 16.8598 | 25 | 19.9065 | 9.8897 | 10.1832 | 56 | 4854 | 105.0935 | 50.0467 | 80.0935 | 45.0467 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4855 | 18.1 | 16.8608 | 25 | 19.9072 | 9.8898 | 10.1833 | 56 | 4855 | 105.0928 | 50.0464 | 80.0928 | 45.0464 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4856 | 18.9 | 16.8619 | 25 | 19.9079 | 9.8899 | 10.1834 | 56 | 4856 | 105.0921 | 50.046 | 80.0921 | 45.046 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4857 | 20 | 16.8629 | 25 | 19.9086 | 9.8899 | 10.1835 | 56 | 4857 | 105.0914 | 50.0457 | 80.0914 | 45.0457 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4858 | 20.9 | 16.8639 | 25 | 19.9093 | 9.89 | 10.1837 | 56 | 4858 | 105.0907 | 50.0454 | 80.0907 | 45.0454 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4859 | 22.3 | 16.8649 | 25 | 19.91 | 9.8901 | 10.1838 | 56 | 4859 | 105.09 | 50.045 | 80.09 | 45.045 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4860 | 24.5 | 16.8659 | 25 | 19.9106 | 9.8902 | 10.1839 | 56 | 4860 | 105.0894 | 50.0447 | 80.0894 | 45.0447 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4861 | 25.6 | 16.867 | 25 | 19.9113 | 9.8902 | 10.184 | 56 | 4861 | 105.0887 | 50.0443 | 80.0887 | 45.0443 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4862 | 26.7 | 16.868 | 25 | 19.912 | 9.8903 | 10.1842 | 56 | 4862 | 105.088 | 50.044 | 80.088 | 45.044 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4863 | 27.6 | 16.869 | 25 | 19.9126 | 9.8904 | 10.1843 | 56 | 4863 | 105.0874 | 50.0437 | 80.0874 | 45.0437 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4864 | 28.2 | 16.87 | 25 | 19.9133 | 9.8905 | 10.1844 | 56 | 4864 | 105.0867 | 50.0433 | 80.0867 | 45.0433 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4865 | 28.5 | 16.871 | 25 | 19.914 | 9.8905 | 10.1845 | 56 | 4865 | 105.086 | 50.043 | 80.086 | 45.043 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4866 | 28.3 | 16.8719 | 25 | 19.9146 | 9.8906 | 10.1846 | 56 | 4866 | 105.0854 | 50.0427 | 80.0854 | 45.0427 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4867 | 27.2 | 16.8729 | 25 | 19.9153 | 9.8907 | 10.1848 | 56 | 4867 | 105.0847 | 50.0424 | 80.0847 | 45.0424 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4868 | 26.7 | 16.8739 | 25 | 19.9159 | 9.8908 | 10.1849 | 56 | 4868 | 105.0841 | 50.042 | 80.0841 | 45.042 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4869 | 26.1 | 16.8749 | 25 | 19.9166 | 9.8908 | 10.185 | 56 | 4869 | 105.0834 | 50.0417 | 80.0834 | 45.0417 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4870 | 24.5 | 16.8759 | 25 | 19.9173 | 9.8909 | 10.1851 | 56 | 4870 | 105.0827 | 50.0414 | 80.0827 | 45.0414 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4871 | 23.1 | 16.8769 | 25 | 19.9179 | 9.891 | 10.1852 | 56 | 4871 | 105.0821 | 50.041 | 80.0821 | 45.041 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4872 | 21.8 | 16.8778 | 25 | 19.9185 | 9.891 | 10.1853 | 56 | 4872 | 105.0815 | 50.0407 | 80.0815 | 45.0407 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4873 | 20.9 | 16.8788 | 25 | 19.9192 | 9.8911 | 10.1855 | 56 | 4873 | 105.0808 | 50.0404 | 80.0808 | 45.0404 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4874 | 20.7 | 16.8797 | 25 | 19.9198 | 9.8912 | 10.1856 | 56 | 4874 | 105.0802 | 50.0401 | 80.0802 | 45.0401 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4875 | 20.6 | 16.8807 | 25 | 19.9205 | 9.8913 | 10.1857 | 56 | 4875 | 105.0795 | 50.0398 | 80.0795 | 45.0398 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4876 | 20.1 | 16.8817 | 25 | 19.9211 | 9.8913 | 10.1858 | 56 | 4876 | 105.0789 | 50.0394 | 80.0789 | 45.0394 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4877 | 19.2 | 16.8826 | 25 | 19.9217 | 9.8914 | 10.1859 | 56 | 4877 | 105.0783 | 50.0391 | 80.0783 | 45.0391 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4878 | 18.7 | 16.8836 | 25 | 19.9224 | 9.8915 | 10.186 | 56 | 4878 | 105.0776 | 50.0388 | 80.0776 | 45.0388 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4879 | 18.3 | 16.8845 | 25 | 19.923 | 9.8915 | 10.1861 | 56 | 4879 | 105.077 | 50.0385 | 80.077 | 45.0385 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4880 | 18.9 | 16.8854 | 25 | 19.9236 | 9.8916 | 10.1863 | 56 | 4880 | 105.0764 | 50.0382 | 80.0764 | 45.0382 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4881 | 20.3 | 16.8864 | 25 | 19.9242 | 9.8917 | 10.1864 | 56 | 4881 | 105.0758 | 50.0379 | 80.0758 | 45.0379 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4882 | 21.3 | 16.8873 | 25 | 19.9249 | 9.8917 | 10.1865 | 56 | 4882 | 105.0751 | 50.0376 | 80.0751 | 45.0376 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4883 | 22.4 | 16.8882 | 25 | 19.9255 | 9.8918 | 10.1866 | 56 | 4883 | 105.0745 | 50.0373 | 80.0745 | 45.0373 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4884 | 24.4 | 16.8892 | 25 | 19.9261 | 9.8919 | 10.1867 | 56 | 4884 | 105.0739 | 50.0369 | 80.0739 | 45.0369 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4885 | 25.4 | 16.8901 | 25 | 19.9267 | 9.8919 | 10.1868 | 56 | 4885 | 105.0733 | 50.0366 | 80.0733 | 45.0366 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4886 | 26.3 | 16.891 | 25 | 19.9273 | 9.892 | 10.1869 | 56 | 4886 | 105.0727 | 50.0363 | 80.0727 | 45.0363 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4887 | 26.8 | 16.8919 | 25 | 19.9279 | 9.8921 | 10.187 | 56 | 4887 | 105.0721 | 50.036 | 80.0721 | 45.036 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4888 | 27.5 | 16.8928 | 25 | 19.9285 | 9.8921 | 10.1871 | 56 | 4888 | 105.0715 | 50.0357 | 80.0715 | 45.0357 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4889 | 27.6 | 16.8937 | 25 | 19.9291 | 9.8922 | 10.1872 | 56 | 4889 | 105.0709 | 50.0354 | 80.0709 | 45.0354 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4890 | 27.6 | 16.8946 | 25 | 19.9297 | 9.8923 | 10.1874 | 56 | 4890 | 105.0703 | 50.0351 | 80.0703 | 45.0351 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4891 | 27.3 | 16.8955 | 25 | 19.9303 | 9.8923 | 10.1875 | 56 | 4891 | 105.0697 | 50.0348 | 80.0697 | 45.0348 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4892 | 26.5 | 16.8964 | 25 | 19.9309 | 9.8924 | 10.1876 | 56 | 4892 | 105.0691 | 50.0345 | 80.0691 | 45.0345 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4893 | 25.4 | 16.8973 | 25 | 19.9315 | 9.8925 | 10.1877 | 56 | 4893 | 105.0685 | 50.0342 | 80.0685 | 45.0342 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4894 | 24.4 | 16.8982 | 25 | 19.9321 | 9.8925 | 10.1878 | 56 | 4894 | 105.0679 | 50.0339 | 80.0679 | 45.0339 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4895 | 23.4 | 16.8991 | 25 | 19.9327 | 9.8926 | 10.1879 | 56 | 4895 | 105.0673 | 50.0336 | 80.0673 | 45.0336 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4896 | 22.2 | 16.8999 | 25 | 19.9333 | 9.8927 | 10.188 | 56 | 4896 | 105.0667 | 50.0334 | 80.0667 | 45.0334 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4897 | 21.4 | 16.9008 | 25 | 19.9339 | 9.8927 | 10.1881 | 56 | 4897 | 105.0661 | 50.0331 | 80.0661 | 45.0331 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4898 | 20.3 | 16.9017 | 25 | 19.9345 | 9.8928 | 10.1882 | 56 | 4898 | 105.0655 | 50.0328 | 80.0655 | 45.0328 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4899 | 20 | 16.9025 | 25 | 19.935 | 9.8929 | 10.1883 | 56 | 4899 | 105.065 | 50.0325 | 80.065 | 45.0325 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4900 | 19.6 | 16.9034 | 25 | 19.9356 | 9.8929 | 10.1884 | 56 | 4900 | 105.0644 | 50.0322 | 80.0644 | 45.0322 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4901 | 19.2 | 16.9043 | 25 | 19.9362 | 9.893 | 10.1885 | 56 | 4901 | 105.0638 | 50.0319 | 80.0638 | 45.0319 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4902 | 18.4 | 16.9051 | 25 | 19.9367 | 9.893 | 10.1886 | 56 | 4902 | 105.0633 | 50.0316 | 80.0633 | 45.0316 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4903 | 18.6 | 16.906 | 25 | 19.9373 | 9.8931 | 10.1887 | 56 | 4903 | 105.0627 | 50.0313 | 80.0627 | 45.0313 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4904 | 19.5 | 16.9068 | 25 | 19.9379 | 9.8932 | 10.1888 | 56 | 4904 | 105.0621 | 50.0311 | 80.0621 | 45.0311 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4905 | 20.1 | 16.9077 | 25 | 19.9384 | 9.8932 | 10.1889 | 56 | 4905 | 105.0616 | 50.0308 | 80.0616 | 45.0308 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4906 | 20.8 | 16.9085 | 25 | 19.939 | 9.8933 | 10.189 | 56 | 4906 | 105.061 | 50.0305 | 80.061 | 45.0305 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4907 | 21.8 | 16.9093 | 25 | 19.9396 | 9.8934 | 10.1891 | 56 | 4907 | 105.0604 | 50.0302 | 80.0604 | 45.0302 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4908 | 23.6 | 16.9102 | 25 | 19.9401 | 9.8934 | 10.1892 | 56 | 4908 | 105.0599 | 50.0299 | 80.0599 | 45.0299 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4909 | 25.5 | 16.911 | 25 | 19.9407 | 9.8935 | 10.1893 | 56 | 4909 | 105.0593 | 50.0297 | 80.0593 | 45.0297 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4910 | 27.1 | 16.9118 | 25 | 19.9412 | 9.8935 | 10.1894 | 56 | 4910 | 105.0588 | 50.0294 | 80.0588 | 45.0294 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4911 | 27.9 | 16.9126 | 25 | 19.9418 | 9.8936 | 10.1895 | 56 | 4911 | 105.0582 | 50.0291 | 80.0582 | 45.0291 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4912 | 28 | 16.9135 | 25 | 19.9423 | 9.8937 | 10.1896 | 56 | 4912 | 105.0577 | 50.0288 | 80.0577 | 45.0288 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4913 | 27.8 | 16.9143 | 25 | 19.9428 | 9.8937 | 10.1897 | 56 | 4913 | 105.0572 | 50.0286 | 80.0572 | 45.0286 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4914 | 27.6 | 16.9151 | 25 | 19.9434 | 9.8938 | 10.1898 | 56 | 4914 | 105.0566 | 50.0283 | 80.0566 | 45.0283 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4915 | 27 | 16.9159 | 25 | 19.9439 | 9.8938 | 10.1899 | 56 | 4915 | 105.0561 | 50.028 | 80.0561 | 45.028 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4916 | 26.6 | 16.9167 | 25 | 19.9445 | 9.8939 | 10.19 | 56 | 4916 | 105.0555 | 50.0278 | 80.0555 | 45.0278 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4917 | 25.8 | 16.9175 | 25 | 19.945 | 9.8939 | 10.1901 | 56 | 4917 | 105.055 | 50.0275 | 80.055 | 45.0275 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4918 | 24.6 | 16.9183 | 25 | 19.9455 | 9.894 | 10.1902 | 56 | 4918 | 105.0545 | 50.0272 | 80.0545 | 45.0272 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4919 | 23.4 | 16.9191 | 25 | 19.946 | 9.8941 | 10.1903 | 56 | 4919 | 105.054 | 50.027 | 80.054 | 45.027 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4920 | 22.3 | 16.9199 | 25 | 19.9466 | 9.8941 | 10.1904 | 56 | 4920 | 105.0534 | 50.0267 | 80.0534 | 45.0267 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4921 | 21.4 | 16.9206 | 25 | 19.9471 | 9.8942 | 10.1905 | 56 | 4921 | 105.0529 | 50.0265 | 80.0529 | 45.0265 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4922 | 20.8 | 16.9214 | 25 | 19.9476 | 9.8942 | 10.1906 | 56 | 4922 | 105.0524 | 50.0262 | 80.0524 | 45.0262 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4923 | 20.4 | 16.9222 | 25 | 19.9481 | 9.8943 | 10.1907 | 56 | 4923 | 105.0519 | 50.0259 | 80.0519 | 45.0259 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4924 | 20.1 | 16.923 | 25 | 19.9486 | 9.8944 | 10.1908 | 56 | 4924 | 105.0514 | 50.0257 | 80.0514 | 45.0257 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4925 | 19.5 | 16.9237 | 25 | 19.9492 | 9.8944 | 10.1908 | 56 | 4925 | 105.0508 | 50.0254 | 80.0508 | 45.0254 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4926 | 19.1 | 16.9245 | 25 | 19.9497 | 9.8945 | 10.1909 | 56 | 4926 | 105.0503 | 50.0252 | 80.0503 | 45.0252 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4927 | 19.2 | 16.9253 | 25 | 19.9502 | 9.8945 | 10.191 | 56 | 4927 | 105.0498 | 50.0249 | 80.0498 | 45.0249 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4928 | 19.8 | 16.926 | 25 | 19.9507 | 9.8946 | 10.1911 | 56 | 4928 | 105.0493 | 50.0247 | 80.0493 | 45.0247 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4929 | 20.6 | 16.9268 | 25 | 19.9512 | 9.8946 | 10.1912 | 56 | 4929 | 105.0488 | 50.0244 | 80.0488 | 45.0244 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4930 | 21.4 | 16.9275 | 25 | 19.9517 | 9.8947 | 10.1913 | 56 | 4930 | 105.0483 | 50.0242 | 80.0483 | 45.0242 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4931 | 22.8 | 16.9283 | 25 | 19.9522 | 9.8947 | 10.1914 | 56 | 4931 | 105.0478 | 50.0239 | 80.0478 | 45.0239 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4932 | 25 | 16.929 | 25 | 19.9527 | 9.8948 | 10.1915 | 56 | 4932 | 105.0473 | 50.0237 | 80.0473 | 45.0237 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4933 | 26.9 | 16.9297 | 25 | 19.9532 | 9.8948 | 10.1916 | 56 | 4933 | 105.0468 | 50.0234 | 80.0468 | 45.0234 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4934 | 28.2 | 16.9305 | 25 | 19.9536 | 9.8949 | 10.1917 | 56 | 4934 | 105.0464 | 50.0232 | 80.0464 | 45.0232 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4935 | 29 | 16.9312 | 25 | 19.9541 | 9.895 | 10.1917 | 56 | 4935 | 105.0459 | 50.0229 | 80.0459 | 45.0229 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4936 | 29.3 | 16.9319 | 25 | 19.9546 | 9.895 | 10.1918 | 56 | 4936 | 105.0454 | 50.0227 | 80.0454 | 45.0227 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4937 | 29.5 | 16.9326 | 25 | 19.9551 | 9.8951 | 10.1919 | 56 | 4937 | 105.0449 | 50.0225 | 80.0449 | 45.0225 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4938 | 29 | 16.9334 | 25 | 19.9556 | 9.8951 | 10.192 | 56 | 4938 | 105.0444 | 50.0222 | 80.0444 | 45.0222 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4939 | 28.4 | 16.9341 | 25 | 19.956 | 9.8952 | 10.1921 | 56 | 4939 | 105.044 | 50.022 | 80.044 | 45.022 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4940 | 27.3 | 16.9348 | 25 | 19.9565 | 9.8952 | 10.1922 | 56 | 4940 | 105.0435 | 50.0217 | 80.0435 | 45.0217 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4941 | 26.3 | 16.9355 | 25 | 19.957 | 9.8953 | 10.1923 | 56 | 4941 | 105.043 | 50.0215 | 80.043 | 45.0215 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4942 | 24.7 | 16.9362 | 25 | 19.9575 | 9.8953 | 10.1923 | 56 | 4942 | 105.0425 | 50.0213 | 80.0425 | 45.0213 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4943 | 23.5 | 16.9369 | 25 | 19.9579 | 9.8954 | 10.1924 | 56 | 4943 | 105.0421 | 50.021 | 80.0421 | 45.021 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4944 | 22.4 | 16.9376 | 25 | 19.9584 | 9.8954 | 10.1925 | 56 | 4944 | 105.0416 | 50.0208 | 80.0416 | 45.0208 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4945 | 21.6 | 16.9383 | 25 | 19.9588 | 9.8955 | 10.1926 | 56 | 4945 | 105.0412 | 50.0206 | 80.0412 | 45.0206 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4946 | 20.9 | 16.939 | 25 | 19.9593 | 9.8955 | 10.1927 | 56 | 4946 | 105.0407 | 50.0203 | 80.0407 | 45.0203 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4947 | 20.5 | 16.9396 | 25 | 19.9598 | 9.8956 | 10.1928 | 56 | 4947 | 105.0402 | 50.0201 | 80.0402 | 45.0201 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4948 | 20.3 | 16.9403 | 25 | 19.9602 | 9.8956 | 10.1928 | 56 | 4948 | 105.0398 | 50.0199 | 80.0398 | 45.0199 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4949 | 20.3 | 16.941 | 25 | 19.9607 | 9.8957 | 10.1929 | 56 | 4949 | 105.0393 | 50.0197 | 80.0393 | 45.0197 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4950 | 20.2 | 16.9417 | 25 | 19.9611 | 9.8957 | 10.193 | 56 | 4950 | 105.0389 | 50.0194 | 80.0389 | 45.0194 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4951 | 20 | 16.9423 | 25 | 19.9616 | 9.8958 | 10.1931 | 56 | 4951 | 105.0384 | 50.0192 | 80.0384 | 45.0192 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4952 | 20.1 | 16.943 | 25 | 19.962 | 9.8958 | 10.1932 | 56 | 4952 | 105.038 | 50.019 | 80.038 | 45.019 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4953 | 20.8 | 16.9437 | 25 | 19.9624 | 9.8959 | 10.1932 | 56 | 4953 | 105.0376 | 50.0188 | 80.0376 | 45.0188 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4954 | 21.8 | 16.9443 | 25 | 19.9629 | 9.8959 | 10.1933 | 56 | 4954 | 105.0371 | 50.0186 | 80.0371 | 45.0186 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4955 | 22.7 | 16.945 | 25 | 19.9633 | 9.896 | 10.1934 | 56 | 4955 | 105.0367 | 50.0183 | 80.0367 | 45.0183 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4956 | 24 | 16.9456 | 25 | 19.9637 | 9.896 | 10.1935 | 56 | 4956 | 105.0363 | 50.0181 | 80.0363 | 45.0181 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4957 | 24.8 | 16.9463 | 25 | 19.9642 | 9.8961 | 10.1936 | 56 | 4957 | 105.0358 | 50.0179 | 80.0358 | 45.0179 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4958 | 26.3 | 16.9469 | 25 | 19.9646 | 9.8961 | 10.1936 | 56 | 4958 | 105.0354 | 50.0177 | 80.0354 | 45.0177 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4959 | 26.3 | 16.9475 | 25 | 19.965 | 9.8962 | 10.1937 | 56 | 4959 | 105.035 | 50.0175 | 80.035 | 45.0175 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4960 | 26.3 | 16.9482 | 25 | 19.9654 | 9.8962 | 10.1938 | 56 | 4960 | 105.0346 | 50.0173 | 80.0346 | 45.0173 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4961 | 26.7 | 16.9488 | 25 | 19.9659 | 9.8962 | 10.1939 | 56 | 4961 | 105.0341 | 50.0171 | 80.0341 | 45.0171 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4962 | 26.1 | 16.9494 | 25 | 19.9663 | 9.8963 | 10.1939 | 56 | 4962 | 105.0337 | 50.0169 | 80.0337 | 45.0169 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4963 | 25.3 | 16.95 | 25 | 19.9667 | 9.8963 | 10.194 | 56 | 4963 | 105.0333 | 50.0167 | 80.0333 | 45.0167 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4964 | 25.2 | 16.9507 | 25 | 19.9671 | 9.8964 | 10.1941 | 56 | 4964 | 105.0329 | 50.0164 | 80.0329 | 45.0164 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4965 | 24.7 | 16.9513 | 25 | 19.9675 | 9.8964 | 10.1942 | 56 | 4965 | 105.0325 | 50.0162 | 80.0325 | 45.0162 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4966 | 23.6 | 16.9519 | 25 | 19.9679 | 9.8965 | 10.1942 | 56 | 4966 | 105.0321 | 50.016 | 80.0321 | 45.016 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4967 | 22.8 | 16.9525 | 25 | 19.9683 | 9.8965 | 10.1943 | 56 | 4967 | 105.0317 | 50.0158 | 80.0317 | 45.0158 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4968 | 22.2 | 16.9531 | 25 | 19.9687 | 9.8966 | 10.1944 | 56 | 4968 | 105.0313 | 50.0156 | 80.0313 | 45.0156 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4969 | 21.4 | 16.9537 | 25 | 19.9691 | 9.8966 | 10.1944 | 56 | 4969 | 105.0309 | 50.0154 | 80.0309 | 45.0154 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4970 | 20.8 | 16.9543 | 25 | 19.9695 | 9.8966 | 10.1945 | 56 | 4970 | 105.0305 | 50.0152 | 80.0305 | 45.0152 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4971 | 20 | 16.9549 | 25 | 19.9699 | 9.8967 | 10.1946 | 56 | 4971 | 105.0301 | 50.015 | 80.0301 | 45.015 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4972 | 19.4 | 16.9555 | 25 | 19.9703 | 9.8967 | 10.1947 | 56 | 4972 | 105.0297 | 50.0148 | 80.0297 | 45.0148 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4973 | 19.2 | 16.9561 | 25 | 19.9707 | 9.8968 | 10.1947 | 56 | 4973 | 105.0293 | 50.0146 | 80.0293 | 45.0146 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4974 | 18.9 | 16.9566 | 25 | 19.9711 | 9.8968 | 10.1948 | 56 | 4974 | 105.0289 | 50.0145 | 80.0289 | 45.0145 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4975 | 19.1 | 16.9572 | 25 | 19.9715 | 9.8969 | 10.1949 | 56 | 4975 | 105.0285 | 50.0143 | 80.0285 | 45.0143 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4976 | 20.1 | 16.9578 | 25 | 19.9719 | 9.8969 | 10.1949 | 56 | 4976 | 105.0281 | 50.0141 | 80.0281 | 45.0141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4977 | 21.3 | 16.9583 | 25 | 19.9722 | 9.8969 | 10.195 | 56 | 4977 | 105.0278 | 50.0139 | 80.0278 | 45.0139 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4978 | 22.5 | 16.9589 | 25 | 19.9726 | 9.897 | 10.1951 | 56 | 4978 | 105.0274 | 50.0137 | 80.0274 | 45.0137 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4979 | 24.1 | 16.9595 | 25 | 19.973 | 9.897 | 10.1951 | 56 | 4979 | 105.027 | 50.0135 | 80.027 | 45.0135 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4980 | 25.3 | 16.96 | 25 | 19.9734 | 9.8971 | 10.1952 | 56 | 4980 | 105.0266 | 50.0133 | 80.0266 | 45.0133 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4981 | 26.3 | 16.9606 | 25 | 19.9737 | 9.8971 | 10.1953 | 56 | 4981 | 105.0263 | 50.0131 | 80.0263 | 45.0131 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4982 | 27.1 | 16.9611 | 25 | 19.9741 | 9.8971 | 10.1953 | 56 | 4982 | 105.0259 | 50.013 | 80.0259 | 45.013 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4983 | 26.6 | 16.9617 | 25 | 19.9745 | 9.8972 | 10.1954 | 56 | 4983 | 105.0255 | 50.0128 | 80.0255 | 45.0128 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4984 | 27.4 | 16.9622 | 25 | 19.9748 | 9.8972 | 10.1955 | 56 | 4984 | 105.0252 | 50.0126 | 80.0252 | 45.0126 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4985 | 27.4 | 16.9628 | 25 | 19.9752 | 9.8973 | 10.1955 | 56 | 4985 | 105.0248 | 50.0124 | 80.0248 | 45.0124 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4986 | 26.1 | 16.9633 | 25 | 19.9755 | 9.8973 | 10.1956 | 56 | 4986 | 105.0245 | 50.0122 | 80.0245 | 45.0122 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4987 | 26.6 | 16.9638 | 25 | 19.9759 | 9.8973 | 10.1957 | 56 | 4987 | 105.0241 | 50.0121 | 80.0241 | 45.0121 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4988 | 25.8 | 16.9643 | 25 | 19.9762 | 9.8974 | 10.1957 | 56 | 4988 | 105.0238 | 50.0119 | 80.0238 | 45.0119 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4989 | 24.3 | 16.9649 | 25 | 19.9766 | 9.8974 | 10.1958 | 56 | 4989 | 105.0234 | 50.0117 | 80.0234 | 45.0117 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4990 | 23.6 | 16.9654 | 25 | 19.9769 | 9.8975 | 10.1958 | 56 | 4990 | 105.0231 | 50.0115 | 80.0231 | 45.0115 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4991 | 22.9 | 16.9659 | 25 | 19.9773 | 9.8975 | 10.1959 | 56 | 4991 | 105.0227 | 50.0114 | 80.0227 | 45.0114 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4992 | 22.4 | 16.9664 | 25 | 19.9776 | 9.8975 | 10.196 | 56 | 4992 | 105.0224 | 50.0112 | 80.0224 | 45.0112 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4993 | 21.7 | 16.9669 | 25 | 19.9779 | 9.8976 | 10.196 | 56 | 4993 | 105.0221 | 50.011 | 80.0221 | 45.011 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4994 | 21.3 | 16.9674 | 25 | 19.9783 | 9.8976 | 10.1961 | 56 | 4994 | 105.0217 | 50.0109 | 80.0217 | 45.0109 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4995 | 20.7 | 16.9679 | 25 | 19.9786 | 9.8976 | 10.1962 | 56 | 4995 | 105.0214 | 50.0107 | 80.0214 | 45.0107 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4996 | 20.3 | 16.9684 | 25 | 19.9789 | 9.8977 | 10.1962 | 56 | 4996 | 105.0211 | 50.0105 | 80.0211 | 45.0105 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4997 | 19.7 | 16.9689 | 25 | 19.9793 | 9.8977 | 10.1963 | 56 | 4997 | 105.0207 | 50.0104 | 80.0207 | 45.0104 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4998 | 19.2 | 16.9694 | 25 | 19.9796 | 9.8978 | 10.1963 | 56 | 4998 | 105.0204 | 50.0102 | 80.0204 | 45.0102 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
4999 | 19.2 | 16.9699 | 25 | 19.9799 | 9.8978 | 10.1964 | 56 | 4999 | 105.0201 | 50.01 | 80.0201 | 45.01 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5000 | 20 | 16.9704 | 25 | 19.9802 | 9.8978 | 10.1964 | 56 | 5000 | 105.0198 | 50.0099 | 80.0198 | 45.0099 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5001 | 20.8 | 16.9708 | 25 | 19.9806 | 9.8979 | 10.1965 | 56 | 5001 | 105.0194 | 50.0097 | 80.0194 | 45.0097 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5002 | 21.8 | 16.9713 | 25 | 19.9809 | 9.8979 | 10.1966 | 56 | 5002 | 105.0191 | 50.0096 | 80.0191 | 45.0096 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5003 | 23.5 | 16.9718 | 25 | 19.9812 | 9.8979 | 10.1966 | 56 | 5003 | 105.0188 | 50.0094 | 80.0188 | 45.0094 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5004 | 25.2 | 16.9722 | 25 | 19.9815 | 9.898 | 10.1967 | 56 | 5004 | 105.0185 | 50.0093 | 80.0185 | 45.0093 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5005 | 26.5 | 16.9727 | 25 | 19.9818 | 9.898 | 10.1967 | 56 | 5005 | 105.0182 | 50.0091 | 80.0182 | 45.0091 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5006 | 26.8 | 16.9732 | 25 | 19.9821 | 9.898 | 10.1968 | 56 | 5006 | 105.0179 | 50.0089 | 80.0179 | 45.0089 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5007 | 27.2 | 16.9736 | 25 | 19.9824 | 9.8981 | 10.1968 | 56 | 5007 | 105.0176 | 50.0088 | 80.0176 | 45.0088 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5008 | 27 | 16.9741 | 25 | 19.9827 | 9.8981 | 10.1969 | 56 | 5008 | 105.0173 | 50.0086 | 80.0173 | 45.0086 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5009 | 27.3 | 16.9745 | 25 | 19.983 | 9.8981 | 10.1969 | 56 | 5009 | 105.017 | 50.0085 | 80.017 | 45.0085 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5010 | 26.5 | 16.9749 | 25 | 19.9833 | 9.8982 | 10.197 | 56 | 5010 | 105.0167 | 50.0084 | 80.0167 | 45.0084 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5011 | 26 | 16.9754 | 25 | 19.9836 | 9.8982 | 10.197 | 56 | 5011 | 105.0164 | 50.0082 | 80.0164 | 45.0082 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5012 | 25.3 | 16.9758 | 25 | 19.9839 | 9.8982 | 10.1971 | 56 | 5012 | 105.0161 | 50.0081 | 80.0161 | 45.0081 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5013 | 25.1 | 16.9762 | 25 | 19.9842 | 9.8983 | 10.1971 | 56 | 5013 | 105.0158 | 50.0079 | 80.0158 | 45.0079 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5014 | 24 | 16.9767 | 25 | 19.9844 | 9.8983 | 10.1972 | 56 | 5014 | 105.0156 | 50.0078 | 80.0156 | 45.0078 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5015 | 22.9 | 16.9771 | 25 | 19.9847 | 9.8983 | 10.1973 | 56 | 5015 | 105.0153 | 50.0076 | 80.0153 | 45.0076 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5016 | 22.2 | 16.9775 | 25 | 19.985 | 9.8984 | 10.1973 | 56 | 5016 | 105.015 | 50.0075 | 80.015 | 45.0075 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5017 | 21.4 | 16.9779 | 25 | 19.9853 | 9.8984 | 10.1974 | 56 | 5017 | 105.0147 | 50.0074 | 80.0147 | 45.0074 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5018 | 21 | 16.9783 | 25 | 19.9856 | 9.8984 | 10.1974 | 56 | 5018 | 105.0144 | 50.0072 | 80.0144 | 45.0072 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5019 | 20.6 | 16.9787 | 25 | 19.9858 | 9.8984 | 10.1974 | 56 | 5019 | 105.0142 | 50.0071 | 80.0142 | 45.0071 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5020 | 20.5 | 16.9791 | 25 | 19.9861 | 9.8985 | 10.1975 | 56 | 5020 | 105.0139 | 50.007 | 80.0139 | 45.007 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5021 | 20.3 | 16.9795 | 25 | 19.9864 | 9.8985 | 10.1975 | 56 | 5021 | 105.0136 | 50.0068 | 80.0136 | 45.0068 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5022 | 20.1 | 16.9799 | 25 | 19.9866 | 9.8985 | 10.1976 | 56 | 5022 | 105.0134 | 50.0067 | 80.0134 | 45.0067 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5023 | 19.9 | 16.9803 | 25 | 19.9869 | 9.8986 | 10.1976 | 56 | 5023 | 105.0131 | 50.0066 | 80.0131 | 45.0066 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5024 | 20.1 | 16.9807 | 25 | 19.9871 | 9.8986 | 10.1977 | 56 | 5024 | 105.0129 | 50.0064 | 80.0129 | 45.0064 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5025 | 21.3 | 16.9811 | 25 | 19.9874 | 9.8986 | 10.1977 | 56 | 5025 | 105.0126 | 50.0063 | 80.0126 | 45.0063 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5026 | 22.5 | 16.9815 | 25 | 19.9877 | 9.8986 | 10.1978 | 56 | 5026 | 105.0123 | 50.0062 | 80.0123 | 45.0062 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5027 | 23.9 | 16.9819 | 25 | 19.9879 | 9.8987 | 10.1978 | 56 | 5027 | 105.0121 | 50.006 | 80.0121 | 45.006 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5028 | 25.8 | 16.9822 | 25 | 19.9882 | 9.8987 | 10.1979 | 56 | 5028 | 105.0118 | 50.0059 | 80.0118 | 45.0059 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5029 | 27 | 16.9826 | 25 | 19.9884 | 9.8987 | 10.1979 | 56 | 5029 | 105.0116 | 50.0058 | 80.0116 | 45.0058 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5030 | 27.8 | 16.983 | 25 | 19.9886 | 9.8988 | 10.198 | 56 | 5030 | 105.0114 | 50.0057 | 80.0114 | 45.0057 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5031 | 28.3 | 16.9833 | 25 | 19.9889 | 9.8988 | 10.198 | 56 | 5031 | 105.0111 | 50.0056 | 80.0111 | 45.0056 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5032 | 28.4 | 16.9837 | 25 | 19.9891 | 9.8988 | 10.198 | 56 | 5032 | 105.0109 | 50.0054 | 80.0109 | 45.0054 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5033 | 28.5 | 16.984 | 25 | 19.9894 | 9.8988 | 10.1981 | 56 | 5033 | 105.0106 | 50.0053 | 80.0106 | 45.0053 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5034 | 28.1 | 16.9844 | 25 | 19.9896 | 9.8989 | 10.1981 | 56 | 5034 | 105.0104 | 50.0052 | 80.0104 | 45.0052 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5035 | 27.2 | 16.9847 | 25 | 19.9898 | 9.8989 | 10.1982 | 56 | 5035 | 105.0102 | 50.0051 | 80.0102 | 45.0051 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5036 | 25.9 | 16.9851 | 25 | 19.99 | 9.8989 | 10.1982 | 56 | 5036 | 105.01 | 50.005 | 80.01 | 45.005 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5037 | 24.8 | 16.9854 | 25 | 19.9903 | 9.8989 | 10.1982 | 56 | 5037 | 105.0097 | 50.0049 | 80.0097 | 45.0049 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5038 | 24.1 | 16.9857 | 25 | 19.9905 | 9.899 | 10.1983 | 56 | 5038 | 105.0095 | 50.0048 | 80.0095 | 45.0048 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5039 | 23 | 16.9861 | 25 | 19.9907 | 9.899 | 10.1983 | 56 | 5039 | 105.0093 | 50.0046 | 80.0093 | 45.0046 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5040 | 22 | 16.9864 | 25 | 19.9909 | 9.899 | 10.1984 | 56 | 5040 | 105.0091 | 50.0045 | 80.0091 | 45.0045 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5041 | 21.4 | 16.9867 | 25 | 19.9911 | 9.899 | 10.1984 | 56 | 5041 | 105.0089 | 50.0044 | 80.0089 | 45.0044 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5042 | 21 | 16.987 | 25 | 19.9914 | 9.899 | 10.1984 | 56 | 5042 | 105.0086 | 50.0043 | 80.0086 | 45.0043 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5043 | 20.7 | 16.9873 | 25 | 19.9916 | 9.8991 | 10.1985 | 56 | 5043 | 105.0084 | 50.0042 | 80.0084 | 45.0042 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5044 | 20.6 | 16.9877 | 25 | 19.9918 | 9.8991 | 10.1985 | 56 | 5044 | 105.0082 | 50.0041 | 80.0082 | 45.0041 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5045 | 20.7 | 16.988 | 25 | 19.992 | 9.8991 | 10.1986 | 56 | 5045 | 105.008 | 50.004 | 80.008 | 45.004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5046 | 20.8 | 16.9883 | 25 | 19.9922 | 9.8991 | 10.1986 | 56 | 5046 | 105.0078 | 50.0039 | 80.0078 | 45.0039 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5047 | 20.6 | 16.9886 | 25 | 19.9924 | 9.8992 | 10.1986 | 56 | 5047 | 105.0076 | 50.0038 | 80.0076 | 45.0038 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5048 | 20.3 | 16.9889 | 25 | 19.9926 | 9.8992 | 10.1987 | 56 | 5048 | 105.0074 | 50.0037 | 80.0074 | 45.0037 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5049 | 19.8 | 16.9892 | 25 | 19.9928 | 9.8992 | 10.1987 | 56 | 5049 | 105.0072 | 50.0036 | 80.0072 | 45.0036 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5050 | 19.9 | 16.9894 | 25 | 19.993 | 9.8992 | 10.1987 | 56 | 5050 | 105.007 | 50.0035 | 80.007 | 45.0035 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5051 | 20.4 | 16.9897 | 25 | 19.9931 | 9.8992 | 10.1988 | 56 | 5051 | 105.0069 | 50.0034 | 80.0069 | 45.0034 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5052 | 21 | 16.99 | 25 | 19.9933 | 9.8993 | 10.1988 | 56 | 5052 | 105.0067 | 50.0033 | 80.0067 | 45.0033 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5053 | 21 | 16.9903 | 25 | 19.9935 | 9.8993 | 10.1988 | 56 | 5053 | 105.0065 | 50.0032 | 80.0065 | 45.0032 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5054 | 21.1 | 16.9905 | 25 | 19.9937 | 9.8993 | 10.1989 | 56 | 5054 | 105.0063 | 50.0032 | 80.0063 | 45.0032 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5055 | 21.3 | 16.9908 | 25 | 19.9939 | 9.8993 | 10.1989 | 56 | 5055 | 105.0061 | 50.0031 | 80.0061 | 45.0031 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5056 | 21.7 | 16.9911 | 25 | 19.9941 | 9.8993 | 10.1989 | 56 | 5056 | 105.0059 | 50.003 | 80.0059 | 45.003 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5057 | 22.2 | 16.9913 | 25 | 19.9942 | 9.8994 | 10.199 | 56 | 5057 | 105.0058 | 50.0029 | 80.0058 | 45.0029 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5058 | 21.6 | 16.9916 | 25 | 19.9944 | 9.8994 | 10.199 | 56 | 5058 | 105.0056 | 50.0028 | 80.0056 | 45.0028 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5059 | 21.8 | 16.9919 | 25 | 19.9946 | 9.8994 | 10.199 | 56 | 5059 | 105.0054 | 50.0027 | 80.0054 | 45.0027 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5060 | 23.4 | 16.9921 | 25 | 19.9947 | 9.8994 | 10.1991 | 56 | 5060 | 105.0053 | 50.0026 | 80.0053 | 45.0026 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5061 | 23.1 | 16.9923 | 25 | 19.9949 | 9.8994 | 10.1991 | 56 | 5061 | 105.0051 | 50.0026 | 80.0051 | 45.0026 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5062 | 22.1 | 16.9926 | 25 | 19.9951 | 9.8995 | 10.1991 | 56 | 5062 | 105.0049 | 50.0025 | 80.0049 | 45.0025 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5063 | 20.8 | 16.9928 | 25 | 19.9952 | 9.8995 | 10.1991 | 56 | 5063 | 105.0048 | 50.0024 | 80.0048 | 45.0024 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5064 | 20.5 | 16.9931 | 25 | 19.9954 | 9.8995 | 10.1992 | 56 | 5064 | 105.0046 | 50.0023 | 80.0046 | 45.0023 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5065 | 20.3 | 16.9933 | 25 | 19.9955 | 9.8995 | 10.1992 | 56 | 5065 | 105.0045 | 50.0022 | 80.0045 | 45.0022 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5066 | 19.7 | 16.9935 | 25 | 19.9957 | 9.8995 | 10.1992 | 56 | 5066 | 105.0043 | 50.0022 | 80.0043 | 45.0022 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5067 | 19 | 16.9937 | 25 | 19.9958 | 9.8995 | 10.1992 | 56 | 5067 | 105.0042 | 50.0021 | 80.0042 | 45.0021 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5068 | 18 | 16.994 | 25 | 19.996 | 9.8996 | 10.1993 | 56 | 5068 | 105.004 | 50.002 | 80.004 | 45.002 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5069 | 17.2 | 16.9942 | 25 | 19.9961 | 9.8996 | 10.1993 | 56 | 5069 | 105.0039 | 50.0019 | 80.0039 | 45.0019 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5070 | 16.6 | 16.9944 | 25 | 19.9963 | 9.8996 | 10.1993 | 56 | 5070 | 105.0037 | 50.0019 | 80.0037 | 45.0019 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5071 | 16 | 16.9946 | 25 | 19.9964 | 9.8996 | 10.1993 | 56 | 5071 | 105.0036 | 50.0018 | 80.0036 | 45.0018 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5072 | 17 | 16.9948 | 25 | 19.9965 | 9.8996 | 10.1994 | 56 | 5072 | 105.0035 | 50.0017 | 80.0035 | 45.0017 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5073 | 18.4 | 16.995 | 25 | 19.9967 | 9.8996 | 10.1994 | 56 | 5073 | 105.0033 | 50.0017 | 80.0033 | 45.0017 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5074 | 19.6 | 16.9952 | 25 | 19.9968 | 9.8996 | 10.1994 | 56 | 5074 | 105.0032 | 50.0016 | 80.0032 | 45.0016 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5075 | 20.7 | 16.9954 | 25 | 19.9969 | 9.8997 | 10.1994 | 56 | 5075 | 105.0031 | 50.0015 | 80.0031 | 45.0015 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5076 | 22 | 16.9956 | 25 | 19.997 | 9.8997 | 10.1995 | 56 | 5076 | 105.003 | 50.0015 | 80.003 | 45.0015 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5077 | 23 | 16.9957 | 25 | 19.9972 | 9.8997 | 10.1995 | 56 | 5077 | 105.0028 | 50.0014 | 80.0028 | 45.0014 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5078 | 23.2 | 16.9959 | 25 | 19.9973 | 9.8997 | 10.1995 | 56 | 5078 | 105.0027 | 50.0014 | 80.0027 | 45.0014 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5079 | 24 | 16.9961 | 25 | 19.9974 | 9.8997 | 10.1995 | 56 | 5079 | 105.0026 | 50.0013 | 80.0026 | 45.0013 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5080 | 24.8 | 16.9963 | 25 | 19.9975 | 9.8997 | 10.1996 | 56 | 5080 | 105.0025 | 50.0012 | 80.0025 | 45.0012 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5081 | 24.5 | 16.9964 | 25 | 19.9976 | 9.8997 | 10.1996 | 56 | 5081 | 105.0024 | 50.0012 | 80.0024 | 45.0012 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5082 | 24.6 | 16.9966 | 25 | 19.9977 | 9.8998 | 10.1996 | 56 | 5082 | 105.0023 | 50.0011 | 80.0023 | 45.0011 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5083 | 23.7 | 16.9968 | 25 | 19.9978 | 9.8998 | 10.1996 | 56 | 5083 | 105.0022 | 50.0011 | 80.0022 | 45.0011 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5084 | 23.7 | 16.9969 | 25 | 19.9979 | 9.8998 | 10.1996 | 56 | 5084 | 105.0021 | 50.001 | 80.0021 | 45.001 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5085 | 23.3 | 16.9971 | 25 | 19.998 | 9.8998 | 10.1996 | 56 | 5085 | 105.002 | 50.001 | 80.002 | 45.001 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5086 | 22 | 16.9972 | 25 | 19.9981 | 9.8998 | 10.1997 | 56 | 5086 | 105.0019 | 50.0009 | 80.0019 | 45.0009 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5087 | 20.7 | 16.9974 | 25 | 19.9982 | 9.8998 | 10.1997 | 56 | 5087 | 105.0018 | 50.0009 | 80.0018 | 45.0009 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5088 | 19.3 | 16.9975 | 25 | 19.9983 | 9.8998 | 10.1997 | 56 | 5088 | 105.0017 | 50.0008 | 80.0017 | 45.0008 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5089 | 18.9 | 16.9976 | 25 | 19.9984 | 9.8998 | 10.1997 | 56 | 5089 | 105.0016 | 50.0008 | 80.0016 | 45.0008 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5090 | 18.5 | 16.9978 | 25 | 19.9985 | 9.8998 | 10.1997 | 56 | 5090 | 105.0015 | 50.0007 | 80.0015 | 45.0007 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5091 | 17.8 | 16.9979 | 25 | 19.9986 | 9.8998 | 10.1997 | 56 | 5091 | 105.0014 | 50.0007 | 80.0014 | 45.0007 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5092 | 17.7 | 16.998 | 25 | 19.9987 | 9.8999 | 10.1998 | 56 | 5092 | 105.0013 | 50.0007 | 80.0013 | 45.0007 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5093 | 17.4 | 16.9981 | 25 | 19.9988 | 9.8999 | 10.1998 | 56 | 5093 | 105.0012 | 50.0006 | 80.0012 | 45.0006 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5094 | 17.8 | 16.9983 | 25 | 19.9988 | 9.8999 | 10.1998 | 56 | 5094 | 105.0012 | 50.0006 | 80.0012 | 45.0006 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5095 | 18.2 | 16.9984 | 25 | 19.9989 | 9.8999 | 10.1998 | 56 | 5095 | 105.0011 | 50.0005 | 80.0011 | 45.0005 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5096 | 19.1 | 16.9985 | 25 | 19.999 | 9.8999 | 10.1998 | 56 | 5096 | 105.001 | 50.0005 | 80.001 | 45.0005 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5097 | 20.3 | 16.9986 | 25 | 19.9991 | 9.8999 | 10.1998 | 56 | 5097 | 105.0009 | 50.0005 | 80.0009 | 45.0005 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5098 | 20.6 | 16.9987 | 25 | 19.9991 | 9.8999 | 10.1998 | 56 | 5098 | 105.0009 | 50.0004 | 80.0009 | 45.0004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5099 | 21.5 | 16.9988 | 25 | 19.9992 | 9.8999 | 10.1999 | 56 | 5099 | 105.0008 | 50.0004 | 80.0008 | 45.0004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5100 | 23.2 | 16.9989 | 25 | 19.9993 | 9.8999 | 10.1999 | 56 | 5100 | 105.0007 | 50.0004 | 80.0007 | 45.0004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5101 | 24.3 | 16.999 | 25 | 19.9993 | 9.8999 | 10.1999 | 56 | 5101 | 105.0007 | 50.0003 | 80.0007 | 45.0003 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5102 | 24.8 | 16.9991 | 25 | 19.9994 | 9.8999 | 10.1999 | 56 | 5102 | 105.0006 | 50.0003 | 80.0006 | 45.0003 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5103 | 25.2 | 16.9991 | 25 | 19.9994 | 9.8999 | 10.1999 | 56 | 5103 | 105.0006 | 50.0003 | 80.0006 | 45.0003 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5104 | 25.3 | 16.9992 | 25 | 19.9995 | 9.8999 | 10.1999 | 56 | 5104 | 105.0005 | 50.0003 | 80.0005 | 45.0003 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5105 | 25.4 | 16.9993 | 25 | 19.9995 | 9.8999 | 10.1999 | 56 | 5105 | 105.0005 | 50.0002 | 80.0005 | 45.0002 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5106 | 25.5 | 16.9994 | 25 | 19.9996 | 9.9 | 10.1999 | 56 | 5106 | 105.0004 | 50.0002 | 80.0004 | 45.0002 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5107 | 25.1 | 16.9994 | 25 | 19.9996 | 9.9 | 10.1999 | 56 | 5107 | 105.0004 | 50.0002 | 80.0004 | 45.0002 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5108 | 24.4 | 16.9995 | 25 | 19.9997 | 9.9 | 10.1999 | 56 | 5108 | 105.0003 | 50.0002 | 80.0003 | 45.0002 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5109 | 23.6 | 16.9996 | 25 | 19.9997 | 9.9 | 10.1999 | 56 | 5109 | 105.0003 | 50.0001 | 80.0003 | 45.0001 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5110 | 22.5 | 16.9996 | 25 | 19.9997 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5110 | 105.0003 | 50.0001 | 80.0003 | 45.0001 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5111 | 21.7 | 16.9997 | 25 | 19.9998 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5111 | 105.0002 | 50.0001 | 80.0002 | 45.0001 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5112 | 21 | 16.9997 | 25 | 19.9998 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5112 | 105.0002 | 50.0001 | 80.0002 | 45.0001 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5113 | 20.4 | 16.9998 | 25 | 19.9998 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5113 | 105.0002 | 50.0001 | 80.0002 | 45.0001 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5114 | 20.1 | 16.9998 | 25 | 19.9999 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5114 | 105.0001 | 50.0001 | 80.0001 | 45.0001 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5115 | 19.8 | 16.9998 | 25 | 19.9999 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5115 | 105.0001 | 50.0001 | 80.0001 | 45.0001 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5116 | 19.7 | 16.9999 | 25 | 19.9999 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5116 | 105.0001 | 50 | 80.0001 | 45 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5117 | 19.8 | 16.9999 | 25 | 19.9999 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5117 | 105.0001 | 50 | 80.0001 | 45 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5118 | 19.6 | 16.9999 | 25 | 20 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5118 | 105 | 50 | 80 | 45 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5119 | 19.3 | 17 | 25 | 20 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5119 | 105 | 50 | 80 | 45 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5120 | 19.6 | 17 | 25 | 20 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5120 | 105 | 50 | 80 | 45 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5121 | 20 | 17 | 25 | 20 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5121 | 105 | 50 | 80 | 45 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5122 | 21 | 17 | 25 | 20 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5122 | 105 | 50 | 80 | 45 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5123 | 23.4 | 17 | 25 | 20 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5123 | 105 | 50 | 80 | 45 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5124 | 24.4 | 17 | 25 | 20 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5124 | 105 | 50 | 80 | 45 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5125 | 25.8 | 17 | 25 | 20 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5125 | 105 | 50 | 80 | 45 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5126 | 26.3 | 17 | 25 | 20 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5126 | 105 | 50 | 80 | 45 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5127 | 26.7 | 17 | 25 | 20 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5127 | 105 | 50 | 80 | 45 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5128 | 26.6 | 17 | 25 | 20 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5128 | 105 | 50 | 80 | 45 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5129 | 22.6 | 17 | 25 | 20 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5129 | 105 | 50 | 80 | 45 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5130 | 21.4 | 16.9999 | 25 | 20 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5130 | 105 | 50 | 80 | 45 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5131 | 21 | 16.9999 | 25 | 19.9999 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5131 | 105.0001 | 50 | 80.0001 | 45 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5132 | 21.5 | 16.9999 | 25 | 19.9999 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5132 | 105.0001 | 50 | 80.0001 | 45 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5133 | 22.2 | 16.9998 | 25 | 19.9999 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5133 | 105.0001 | 50.0001 | 80.0001 | 45.0001 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5134 | 21.7 | 16.9998 | 25 | 19.9999 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5134 | 105.0001 | 50.0001 | 80.0001 | 45.0001 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5135 | 21.2 | 16.9998 | 25 | 19.9998 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5135 | 105.0002 | 50.0001 | 80.0002 | 45.0001 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5136 | 21.1 | 16.9997 | 25 | 19.9998 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5136 | 105.0002 | 50.0001 | 80.0002 | 45.0001 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5137 | 21.1 | 16.9997 | 25 | 19.9998 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5137 | 105.0002 | 50.0001 | 80.0002 | 45.0001 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5138 | 21.1 | 16.9996 | 25 | 19.9997 | 9.9 | 10.2 | 56 | 5138 | 105.0003 | 50.0001 | 80.0003 | 45.0001 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5139 | 21.1 | 16.9996 | 25 | 19.9997 | 9.9 | 10.1999 | 56 | 5139 | 105.0003 | 50.0001 | 80.0003 | 45.0001 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5140 | 20.9 | 16.9995 | 25 | 19.9997 | 9.9 | 10.1999 | 56 | 5140 | 105.0003 | 50.0002 | 80.0003 | 45.0002 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5141 | 20.7 | 16.9994 | 25 | 19.9996 | 9.9 | 10.1999 | 56 | 5141 | 105.0004 | 50.0002 | 80.0004 | 45.0002 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5142 | 20.8 | 16.9994 | 25 | 19.9996 | 9.9 | 10.1999 | 56 | 5142 | 105.0004 | 50.0002 | 80.0004 | 45.0002 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5143 | 21 | 16.9993 | 25 | 19.9995 | 9.8999 | 10.1999 | 56 | 5143 | 105.0005 | 50.0002 | 80.0005 | 45.0002 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5144 | 20.5 | 16.9992 | 25 | 19.9995 | 9.8999 | 10.1999 | 56 | 5144 | 105.0005 | 50.0003 | 80.0005 | 45.0003 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5145 | 19.9 | 16.9991 | 25 | 19.9994 | 9.8999 | 10.1999 | 56 | 5145 | 105.0006 | 50.0003 | 80.0006 | 45.0003 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5146 | 20.4 | 16.9991 | 25 | 19.9994 | 9.8999 | 10.1999 | 56 | 5146 | 105.0006 | 50.0003 | 80.0006 | 45.0003 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5147 | 22.2 | 16.999 | 25 | 19.9993 | 9.8999 | 10.1999 | 56 | 5147 | 105.0007 | 50.0003 | 80.0007 | 45.0003 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5148 | 24.1 | 16.9989 | 25 | 19.9993 | 9.8999 | 10.1999 | 56 | 5148 | 105.0007 | 50.0004 | 80.0007 | 45.0004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5149 | 25.2 | 16.9988 | 25 | 19.9992 | 9.8999 | 10.1999 | 56 | 5149 | 105.0008 | 50.0004 | 80.0008 | 45.0004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5150 | 26 | 16.9987 | 25 | 19.9991 | 9.8999 | 10.1998 | 56 | 5150 | 105.0009 | 50.0004 | 80.0009 | 45.0004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5151 | 26.1 | 16.9986 | 25 | 19.9991 | 9.8999 | 10.1998 | 56 | 5151 | 105.0009 | 50.0005 | 80.0009 | 45.0005 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5152 | 26.2 | 16.9985 | 25 | 19.999 | 9.8999 | 10.1998 | 56 | 5152 | 105.001 | 50.0005 | 80.001 | 45.0005 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5153 | 26.8 | 16.9984 | 25 | 19.9989 | 9.8999 | 10.1998 | 56 | 5153 | 105.0011 | 50.0005 | 80.0011 | 45.0005 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5154 | 26.7 | 16.9983 | 25 | 19.9988 | 9.8999 | 10.1998 | 56 | 5154 | 105.0012 | 50.0006 | 80.0012 | 45.0006 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5155 | 26.4 | 16.9981 | 25 | 19.9988 | 9.8999 | 10.1998 | 56 | 5155 | 105.0012 | 50.0006 | 80.0012 | 45.0006 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5156 | 25.9 | 16.998 | 25 | 19.9987 | 9.8999 | 10.1998 | 56 | 5156 | 105.0013 | 50.0007 | 80.0013 | 45.0007 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5157 | 25.6 | 16.9979 | 25 | 19.9986 | 9.8998 | 10.1997 | 56 | 5157 | 105.0014 | 50.0007 | 80.0014 | 45.0007 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5158 | 24.3 | 16.9978 | 25 | 19.9985 | 9.8998 | 10.1997 | 56 | 5158 | 105.0015 | 50.0007 | 80.0015 | 45.0007 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5159 | 22.9 | 16.9976 | 25 | 19.9984 | 9.8998 | 10.1997 | 56 | 5159 | 105.0016 | 50.0008 | 80.0016 | 45.0008 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5160 | 22.2 | 16.9975 | 25 | 19.9983 | 9.8998 | 10.1997 | 56 | 5160 | 105.0017 | 50.0008 | 80.0017 | 45.0008 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5161 | 21 | 16.9974 | 25 | 19.9982 | 9.8998 | 10.1997 | 56 | 5161 | 105.0018 | 50.0009 | 80.0018 | 45.0009 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5162 | 18.7 | 16.9972 | 25 | 19.9981 | 9.8998 | 10.1997 | 56 | 5162 | 105.0019 | 50.0009 | 80.0019 | 45.0009 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5163 | 18.6 | 16.9971 | 25 | 19.998 | 9.8998 | 10.1996 | 56 | 5163 | 105.002 | 50.001 | 80.002 | 45.001 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5164 | 19 | 16.9969 | 25 | 19.9979 | 9.8998 | 10.1996 | 56 | 5164 | 105.0021 | 50.001 | 80.0021 | 45.001 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5165 | 19.5 | 16.9968 | 25 | 19.9978 | 9.8998 | 10.1996 | 56 | 5165 | 105.0022 | 50.0011 | 80.0022 | 45.0011 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5166 | 19.3 | 16.9966 | 25 | 19.9977 | 9.8998 | 10.1996 | 56 | 5166 | 105.0023 | 50.0011 | 80.0023 | 45.0011 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5167 | 19.6 | 16.9964 | 25 | 19.9976 | 9.8997 | 10.1996 | 56 | 5167 | 105.0024 | 50.0012 | 80.0024 | 45.0012 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5168 | 19.7 | 16.9963 | 25 | 19.9975 | 9.8997 | 10.1996 | 56 | 5168 | 105.0025 | 50.0012 | 80.0025 | 45.0012 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5169 | 20 | 16.9961 | 25 | 19.9974 | 9.8997 | 10.1995 | 56 | 5169 | 105.0026 | 50.0013 | 80.0026 | 45.0013 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5170 | 20.2 | 16.9959 | 25 | 19.9973 | 9.8997 | 10.1995 | 56 | 5170 | 105.0027 | 50.0014 | 80.0027 | 45.0014 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5171 | 20 | 16.9957 | 25 | 19.9972 | 9.8997 | 10.1995 | 56 | 5171 | 105.0028 | 50.0014 | 80.0028 | 45.0014 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5172 | 19.2 | 16.9956 | 25 | 19.997 | 9.8997 | 10.1995 | 56 | 5172 | 105.003 | 50.0015 | 80.003 | 45.0015 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5173 | 19.2 | 16.9954 | 25 | 19.9969 | 9.8997 | 10.1994 | 56 | 5173 | 105.0031 | 50.0015 | 80.0031 | 45.0015 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5174 | 19.1 | 16.9952 | 25 | 19.9968 | 9.8996 | 10.1994 | 56 | 5174 | 105.0032 | 50.0016 | 80.0032 | 45.0016 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5175 | 20.1 | 16.995 | 25 | 19.9967 | 9.8996 | 10.1994 | 56 | 5175 | 105.0033 | 50.0017 | 80.0033 | 45.0017 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5176 | 20.9 | 16.9948 | 25 | 19.9965 | 9.8996 | 10.1994 | 56 | 5176 | 105.0035 | 50.0017 | 80.0035 | 45.0017 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5177 | 22 | 16.9946 | 25 | 19.9964 | 9.8996 | 10.1993 | 56 | 5177 | 105.0036 | 50.0018 | 80.0036 | 45.0018 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5178 | 22.5 | 16.9944 | 25 | 19.9963 | 9.8996 | 10.1993 | 56 | 5178 | 105.0037 | 50.0019 | 80.0037 | 45.0019 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5179 | 22.8 | 16.9942 | 25 | 19.9961 | 9.8996 | 10.1993 | 56 | 5179 | 105.0039 | 50.0019 | 80.0039 | 45.0019 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5180 | 22.5 | 16.994 | 25 | 19.996 | 9.8996 | 10.1993 | 56 | 5180 | 105.004 | 50.002 | 80.004 | 45.002 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5181 | 21 | 16.9937 | 25 | 19.9958 | 9.8995 | 10.1992 | 56 | 5181 | 105.0042 | 50.0021 | 80.0042 | 45.0021 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5182 | 20.3 | 16.9935 | 25 | 19.9957 | 9.8995 | 10.1992 | 56 | 5182 | 105.0043 | 50.0022 | 80.0043 | 45.0022 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5183 | 19.6 | 16.9933 | 25 | 19.9955 | 9.8995 | 10.1992 | 56 | 5183 | 105.0045 | 50.0022 | 80.0045 | 45.0022 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5184 | 19.1 | 16.9931 | 25 | 19.9954 | 9.8995 | 10.1992 | 56 | 5184 | 105.0046 | 50.0023 | 80.0046 | 45.0023 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5185 | 19.1 | 16.9928 | 25 | 19.9952 | 9.8995 | 10.1991 | 56 | 5185 | 105.0048 | 50.0024 | 80.0048 | 45.0024 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5186 | 18.8 | 16.9926 | 25 | 19.9951 | 9.8995 | 10.1991 | 56 | 5186 | 105.0049 | 50.0025 | 80.0049 | 45.0025 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5187 | 18.6 | 16.9923 | 25 | 19.9949 | 9.8994 | 10.1991 | 56 | 5187 | 105.0051 | 50.0026 | 80.0051 | 45.0026 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5188 | 18.3 | 16.9921 | 25 | 19.9947 | 9.8994 | 10.1991 | 56 | 5188 | 105.0053 | 50.0026 | 80.0053 | 45.0026 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5189 | 18.6 | 16.9919 | 25 | 19.9946 | 9.8994 | 10.199 | 56 | 5189 | 105.0054 | 50.0027 | 80.0054 | 45.0027 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5190 | 18.4 | 16.9916 | 25 | 19.9944 | 9.8994 | 10.199 | 56 | 5190 | 105.0056 | 50.0028 | 80.0056 | 45.0028 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5191 | 18.2 | 16.9913 | 25 | 19.9942 | 9.8994 | 10.199 | 56 | 5191 | 105.0058 | 50.0029 | 80.0058 | 45.0029 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5192 | 18.5 | 16.9911 | 25 | 19.9941 | 9.8993 | 10.1989 | 56 | 5192 | 105.0059 | 50.003 | 80.0059 | 45.003 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5193 | 19.2 | 16.9908 | 25 | 19.9939 | 9.8993 | 10.1989 | 56 | 5193 | 105.0061 | 50.0031 | 80.0061 | 45.0031 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5194 | 19.8 | 16.9905 | 25 | 19.9937 | 9.8993 | 10.1989 | 56 | 5194 | 105.0063 | 50.0032 | 80.0063 | 45.0032 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5195 | 20.3 | 16.9903 | 25 | 19.9935 | 9.8993 | 10.1988 | 56 | 5195 | 105.0065 | 50.0032 | 80.0065 | 45.0032 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5196 | 21.1 | 16.99 | 25 | 19.9933 | 9.8993 | 10.1988 | 56 | 5196 | 105.0067 | 50.0033 | 80.0067 | 45.0033 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5197 | 21.6 | 16.9897 | 25 | 19.9931 | 9.8992 | 10.1988 | 56 | 5197 | 105.0069 | 50.0034 | 80.0069 | 45.0034 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5198 | 21.6 | 16.9894 | 25 | 19.993 | 9.8992 | 10.1987 | 56 | 5198 | 105.007 | 50.0035 | 80.007 | 45.0035 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5199 | 22.6 | 16.9892 | 25 | 19.9928 | 9.8992 | 10.1987 | 56 | 5199 | 105.0072 | 50.0036 | 80.0072 | 45.0036 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5200 | 22.8 | 16.9889 | 25 | 19.9926 | 9.8992 | 10.1987 | 56 | 5200 | 105.0074 | 50.0037 | 80.0074 | 45.0037 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5201 | 23.1 | 16.9886 | 25 | 19.9924 | 9.8992 | 10.1986 | 56 | 5201 | 105.0076 | 50.0038 | 80.0076 | 45.0038 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5202 | 23.4 | 16.9883 | 25 | 19.9922 | 9.8991 | 10.1986 | 56 | 5202 | 105.0078 | 50.0039 | 80.0078 | 45.0039 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5203 | 23.6 | 16.988 | 25 | 19.992 | 9.8991 | 10.1986 | 56 | 5203 | 105.008 | 50.004 | 80.008 | 45.004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5204 | 23.3 | 16.9877 | 25 | 19.9918 | 9.8991 | 10.1985 | 56 | 5204 | 105.0082 | 50.0041 | 80.0082 | 45.0041 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5205 | 22.4 | 16.9873 | 25 | 19.9916 | 9.8991 | 10.1985 | 56 | 5205 | 105.0084 | 50.0042 | 80.0084 | 45.0042 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5206 | 21 | 16.987 | 25 | 19.9914 | 9.899 | 10.1984 | 56 | 5206 | 105.0086 | 50.0043 | 80.0086 | 45.0043 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5207 | 20 | 16.9867 | 25 | 19.9911 | 9.899 | 10.1984 | 56 | 5207 | 105.0089 | 50.0044 | 80.0089 | 45.0044 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5208 | 18.3 | 16.9864 | 25 | 19.9909 | 9.899 | 10.1984 | 56 | 5208 | 105.0091 | 50.0045 | 80.0091 | 45.0045 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5209 | 17.3 | 16.9861 | 25 | 19.9907 | 9.899 | 10.1983 | 56 | 5209 | 105.0093 | 50.0046 | 80.0093 | 45.0046 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5210 | 16.7 | 16.9857 | 25 | 19.9905 | 9.899 | 10.1983 | 56 | 5210 | 105.0095 | 50.0048 | 80.0095 | 45.0048 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5211 | 16.4 | 16.9854 | 25 | 19.9903 | 9.8989 | 10.1982 | 56 | 5211 | 105.0097 | 50.0049 | 80.0097 | 45.0049 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5212 | 16.3 | 16.9851 | 25 | 19.99 | 9.8989 | 10.1982 | 56 | 5212 | 105.01 | 50.005 | 80.01 | 45.005 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5213 | 16.3 | 16.9847 | 25 | 19.9898 | 9.8989 | 10.1982 | 56 | 5213 | 105.0102 | 50.0051 | 80.0102 | 45.0051 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5214 | 15.7 | 16.9844 | 25 | 19.9896 | 9.8989 | 10.1981 | 56 | 5214 | 105.0104 | 50.0052 | 80.0104 | 45.0052 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5215 | 16.2 | 16.984 | 25 | 19.9894 | 9.8988 | 10.1981 | 56 | 5215 | 105.0106 | 50.0053 | 80.0106 | 45.0053 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5216 | 16.8 | 16.9837 | 25 | 19.9891 | 9.8988 | 10.198 | 56 | 5216 | 105.0109 | 50.0054 | 80.0109 | 45.0054 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5217 | 18.3 | 16.9833 | 25 | 19.9889 | 9.8988 | 10.198 | 56 | 5217 | 105.0111 | 50.0056 | 80.0111 | 45.0056 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5218 | 19.5 | 16.983 | 25 | 19.9886 | 9.8988 | 10.198 | 56 | 5218 | 105.0114 | 50.0057 | 80.0114 | 45.0057 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5219 | 20.5 | 16.9826 | 25 | 19.9884 | 9.8987 | 10.1979 | 56 | 5219 | 105.0116 | 50.0058 | 80.0116 | 45.0058 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5220 | 21.7 | 16.9822 | 25 | 19.9882 | 9.8987 | 10.1979 | 56 | 5220 | 105.0118 | 50.0059 | 80.0118 | 45.0059 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5221 | 21.9 | 16.9819 | 25 | 19.9879 | 9.8987 | 10.1978 | 56 | 5221 | 105.0121 | 50.006 | 80.0121 | 45.006 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5222 | 22.6 | 16.9815 | 25 | 19.9877 | 9.8986 | 10.1978 | 56 | 5222 | 105.0123 | 50.0062 | 80.0123 | 45.0062 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5223 | 22.9 | 16.9811 | 25 | 19.9874 | 9.8986 | 10.1977 | 56 | 5223 | 105.0126 | 50.0063 | 80.0126 | 45.0063 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5224 | 22.6 | 16.9807 | 25 | 19.9871 | 9.8986 | 10.1977 | 56 | 5224 | 105.0129 | 50.0064 | 80.0129 | 45.0064 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5225 | 22.6 | 16.9803 | 25 | 19.9869 | 9.8986 | 10.1976 | 56 | 5225 | 105.0131 | 50.0066 | 80.0131 | 45.0066 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5226 | 22.3 | 16.9799 | 25 | 19.9866 | 9.8985 | 10.1976 | 56 | 5226 | 105.0134 | 50.0067 | 80.0134 | 45.0067 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5227 | 21.7 | 16.9795 | 25 | 19.9864 | 9.8985 | 10.1975 | 56 | 5227 | 105.0136 | 50.0068 | 80.0136 | 45.0068 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5228 | 21.3 | 16.9791 | 25 | 19.9861 | 9.8985 | 10.1975 | 56 | 5228 | 105.0139 | 50.007 | 80.0139 | 45.007 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5229 | 21.2 | 16.9787 | 25 | 19.9858 | 9.8984 | 10.1974 | 56 | 5229 | 105.0142 | 50.0071 | 80.0142 | 45.0071 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5230 | 20.8 | 16.9783 | 25 | 19.9856 | 9.8984 | 10.1974 | 56 | 5230 | 105.0144 | 50.0072 | 80.0144 | 45.0072 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5231 | 18.6 | 16.9779 | 25 | 19.9853 | 9.8984 | 10.1974 | 56 | 5231 | 105.0147 | 50.0074 | 80.0147 | 45.0074 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5232 | 16.8 | 16.9775 | 25 | 19.985 | 9.8984 | 10.1973 | 56 | 5232 | 105.015 | 50.0075 | 80.015 | 45.0075 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5233 | 16.4 | 16.9771 | 25 | 19.9847 | 9.8983 | 10.1973 | 56 | 5233 | 105.0153 | 50.0076 | 80.0153 | 45.0076 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5234 | 16.2 | 16.9767 | 25 | 19.9844 | 9.8983 | 10.1972 | 56 | 5234 | 105.0156 | 50.0078 | 80.0156 | 45.0078 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5235 | 15.7 | 16.9762 | 25 | 19.9842 | 9.8983 | 10.1971 | 56 | 5235 | 105.0158 | 50.0079 | 80.0158 | 45.0079 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5236 | 15.3 | 16.9758 | 25 | 19.9839 | 9.8982 | 10.1971 | 56 | 5236 | 105.0161 | 50.0081 | 80.0161 | 45.0081 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5237 | 14.9 | 16.9754 | 25 | 19.9836 | 9.8982 | 10.197 | 56 | 5237 | 105.0164 | 50.0082 | 80.0164 | 45.0082 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5238 | 14.7 | 16.9749 | 25 | 19.9833 | 9.8982 | 10.197 | 56 | 5238 | 105.0167 | 50.0084 | 80.0167 | 45.0084 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5239 | 14.9 | 16.9745 | 25 | 19.983 | 9.8981 | 10.1969 | 56 | 5239 | 105.017 | 50.0085 | 80.017 | 45.0085 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5240 | 16.6 | 16.9741 | 25 | 19.9827 | 9.8981 | 10.1969 | 56 | 5240 | 105.0173 | 50.0086 | 80.0173 | 45.0086 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5241 | 19.2 | 16.9736 | 25 | 19.9824 | 9.8981 | 10.1968 | 56 | 5241 | 105.0176 | 50.0088 | 80.0176 | 45.0088 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5242 | 20.4 | 16.9732 | 25 | 19.9821 | 9.898 | 10.1968 | 56 | 5242 | 105.0179 | 50.0089 | 80.0179 | 45.0089 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5243 | 21.4 | 16.9727 | 25 | 19.9818 | 9.898 | 10.1967 | 56 | 5243 | 105.0182 | 50.0091 | 80.0182 | 45.0091 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5244 | 21.7 | 16.9722 | 25 | 19.9815 | 9.898 | 10.1967 | 56 | 5244 | 105.0185 | 50.0093 | 80.0185 | 45.0093 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5245 | 22.4 | 16.9718 | 25 | 19.9812 | 9.8979 | 10.1966 | 56 | 5245 | 105.0188 | 50.0094 | 80.0188 | 45.0094 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5246 | 22.9 | 16.9713 | 25 | 19.9809 | 9.8979 | 10.1966 | 56 | 5246 | 105.0191 | 50.0096 | 80.0191 | 45.0096 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5247 | 23.6 | 16.9708 | 25 | 19.9806 | 9.8979 | 10.1965 | 56 | 5247 | 105.0194 | 50.0097 | 80.0194 | 45.0097 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5248 | 23.3 | 16.9704 | 25 | 19.9802 | 9.8978 | 10.1964 | 56 | 5248 | 105.0198 | 50.0099 | 80.0198 | 45.0099 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5249 | 23.5 | 16.9699 | 25 | 19.9799 | 9.8978 | 10.1964 | 56 | 5249 | 105.0201 | 50.01 | 80.0201 | 45.01 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5250 | 23.8 | 16.9694 | 25 | 19.9796 | 9.8978 | 10.1963 | 56 | 5250 | 105.0204 | 50.0102 | 80.0204 | 45.0102 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5251 | 23.6 | 16.9689 | 25 | 19.9793 | 9.8977 | 10.1963 | 56 | 5251 | 105.0207 | 50.0104 | 80.0207 | 45.0104 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5252 | 23.3 | 16.9684 | 25 | 19.9789 | 9.8977 | 10.1962 | 56 | 5252 | 105.0211 | 50.0105 | 80.0211 | 45.0105 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5253 | 22.4 | 16.9679 | 25 | 19.9786 | 9.8976 | 10.1962 | 56 | 5253 | 105.0214 | 50.0107 | 80.0214 | 45.0107 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5254 | 21.6 | 16.9674 | 25 | 19.9783 | 9.8976 | 10.1961 | 56 | 5254 | 105.0217 | 50.0109 | 80.0217 | 45.0109 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5255 | 21.2 | 16.9669 | 25 | 19.9779 | 9.8976 | 10.196 | 56 | 5255 | 105.0221 | 50.011 | 80.0221 | 45.011 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5256 | 20.1 | 16.9664 | 25 | 19.9776 | 9.8975 | 10.196 | 56 | 5256 | 105.0224 | 50.0112 | 80.0224 | 45.0112 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5257 | 19.4 | 16.9659 | 25 | 19.9773 | 9.8975 | 10.1959 | 56 | 5257 | 105.0227 | 50.0114 | 80.0227 | 45.0114 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5258 | 19.3 | 16.9654 | 25 | 19.9769 | 9.8975 | 10.1958 | 56 | 5258 | 105.0231 | 50.0115 | 80.0231 | 45.0115 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5259 | 19.2 | 16.9649 | 25 | 19.9766 | 9.8974 | 10.1958 | 56 | 5259 | 105.0234 | 50.0117 | 80.0234 | 45.0117 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5260 | 19.3 | 16.9643 | 25 | 19.9762 | 9.8974 | 10.1957 | 56 | 5260 | 105.0238 | 50.0119 | 80.0238 | 45.0119 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5261 | 18.7 | 16.9638 | 25 | 19.9759 | 9.8973 | 10.1957 | 56 | 5261 | 105.0241 | 50.0121 | 80.0241 | 45.0121 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5262 | 18 | 16.9633 | 25 | 19.9755 | 9.8973 | 10.1956 | 56 | 5262 | 105.0245 | 50.0122 | 80.0245 | 45.0122 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5263 | 17.6 | 16.9628 | 25 | 19.9752 | 9.8973 | 10.1955 | 56 | 5263 | 105.0248 | 50.0124 | 80.0248 | 45.0124 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5264 | 17 | 16.9622 | 25 | 19.9748 | 9.8972 | 10.1955 | 56 | 5264 | 105.0252 | 50.0126 | 80.0252 | 45.0126 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5265 | 18.1 | 16.9617 | 25 | 19.9745 | 9.8972 | 10.1954 | 56 | 5265 | 105.0255 | 50.0128 | 80.0255 | 45.0128 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5266 | 19.6 | 16.9611 | 25 | 19.9741 | 9.8971 | 10.1953 | 56 | 5266 | 105.0259 | 50.013 | 80.0259 | 45.013 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5267 | 20.9 | 16.9606 | 25 | 19.9737 | 9.8971 | 10.1953 | 56 | 5267 | 105.0263 | 50.0131 | 80.0263 | 45.0131 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5268 | 21.8 | 16.96 | 25 | 19.9734 | 9.8971 | 10.1952 | 56 | 5268 | 105.0266 | 50.0133 | 80.0266 | 45.0133 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5269 | 22.3 | 16.9595 | 25 | 19.973 | 9.897 | 10.1951 | 56 | 5269 | 105.027 | 50.0135 | 80.027 | 45.0135 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5270 | 23 | 16.9589 | 25 | 19.9726 | 9.897 | 10.1951 | 56 | 5270 | 105.0274 | 50.0137 | 80.0274 | 45.0137 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5271 | 22.5 | 16.9583 | 25 | 19.9722 | 9.8969 | 10.195 | 56 | 5271 | 105.0278 | 50.0139 | 80.0278 | 45.0139 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5272 | 20.8 | 16.9578 | 25 | 19.9719 | 9.8969 | 10.1949 | 56 | 5272 | 105.0281 | 50.0141 | 80.0281 | 45.0141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5273 | 21.2 | 16.9572 | 25 | 19.9715 | 9.8969 | 10.1949 | 56 | 5273 | 105.0285 | 50.0143 | 80.0285 | 45.0143 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5274 | 20.2 | 16.9566 | 25 | 19.9711 | 9.8968 | 10.1948 | 56 | 5274 | 105.0289 | 50.0145 | 80.0289 | 45.0145 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5275 | 20.6 | 16.9561 | 25 | 19.9707 | 9.8968 | 10.1947 | 56 | 5275 | 105.0293 | 50.0146 | 80.0293 | 45.0146 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5276 | 21.3 | 16.9555 | 25 | 19.9703 | 9.8967 | 10.1947 | 56 | 5276 | 105.0297 | 50.0148 | 80.0297 | 45.0148 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5277 | 20.9 | 16.9549 | 25 | 19.9699 | 9.8967 | 10.1946 | 56 | 5277 | 105.0301 | 50.015 | 80.0301 | 45.015 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5278 | 19.5 | 16.9543 | 25 | 19.9695 | 9.8966 | 10.1945 | 56 | 5278 | 105.0305 | 50.0152 | 80.0305 | 45.0152 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5279 | 18.1 | 16.9537 | 25 | 19.9691 | 9.8966 | 10.1944 | 56 | 5279 | 105.0309 | 50.0154 | 80.0309 | 45.0154 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5280 | 17.1 | 16.9531 | 25 | 19.9687 | 9.8966 | 10.1944 | 56 | 5280 | 105.0313 | 50.0156 | 80.0313 | 45.0156 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5281 | 16.5 | 16.9525 | 25 | 19.9683 | 9.8965 | 10.1943 | 56 | 5281 | 105.0317 | 50.0158 | 80.0317 | 45.0158 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5282 | 16.3 | 16.9519 | 25 | 19.9679 | 9.8965 | 10.1942 | 56 | 5282 | 105.0321 | 50.016 | 80.0321 | 45.016 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5283 | 16.6 | 16.9513 | 25 | 19.9675 | 9.8964 | 10.1942 | 56 | 5283 | 105.0325 | 50.0162 | 80.0325 | 45.0162 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5284 | 17.3 | 16.9507 | 25 | 19.9671 | 9.8964 | 10.1941 | 56 | 5284 | 105.0329 | 50.0164 | 80.0329 | 45.0164 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5285 | 17.5 | 16.95 | 25 | 19.9667 | 9.8963 | 10.194 | 56 | 5285 | 105.0333 | 50.0167 | 80.0333 | 45.0167 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5286 | 17.8 | 16.9494 | 25 | 19.9663 | 9.8963 | 10.1939 | 56 | 5286 | 105.0337 | 50.0169 | 80.0337 | 45.0169 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5287 | 17.7 | 16.9488 | 25 | 19.9659 | 9.8962 | 10.1939 | 56 | 5287 | 105.0341 | 50.0171 | 80.0341 | 45.0171 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5288 | 18.7 | 16.9482 | 25 | 19.9654 | 9.8962 | 10.1938 | 56 | 5288 | 105.0346 | 50.0173 | 80.0346 | 45.0173 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5289 | 19.6 | 16.9475 | 25 | 19.965 | 9.8962 | 10.1937 | 56 | 5289 | 105.035 | 50.0175 | 80.035 | 45.0175 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5290 | 20.5 | 16.9469 | 25 | 19.9646 | 9.8961 | 10.1936 | 56 | 5290 | 105.0354 | 50.0177 | 80.0354 | 45.0177 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5291 | 21.6 | 16.9463 | 25 | 19.9642 | 9.8961 | 10.1936 | 56 | 5291 | 105.0358 | 50.0179 | 80.0358 | 45.0179 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5292 | 23 | 16.9456 | 25 | 19.9637 | 9.896 | 10.1935 | 56 | 5292 | 105.0363 | 50.0181 | 80.0363 | 45.0181 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5293 | 24 | 16.945 | 25 | 19.9633 | 9.896 | 10.1934 | 56 | 5293 | 105.0367 | 50.0183 | 80.0367 | 45.0183 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5294 | 23.6 | 16.9443 | 25 | 19.9629 | 9.8959 | 10.1933 | 56 | 5294 | 105.0371 | 50.0186 | 80.0371 | 45.0186 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5295 | 21.8 | 16.9437 | 25 | 19.9624 | 9.8959 | 10.1932 | 56 | 5295 | 105.0376 | 50.0188 | 80.0376 | 45.0188 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5296 | 20.4 | 16.943 | 25 | 19.962 | 9.8958 | 10.1932 | 56 | 5296 | 105.038 | 50.019 | 80.038 | 45.019 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5297 | 20.2 | 16.9423 | 25 | 19.9616 | 9.8958 | 10.1931 | 56 | 5297 | 105.0384 | 50.0192 | 80.0384 | 45.0192 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5298 | 21 | 16.9417 | 25 | 19.9611 | 9.8957 | 10.193 | 56 | 5298 | 105.0389 | 50.0194 | 80.0389 | 45.0194 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5299 | 19.7 | 16.941 | 25 | 19.9607 | 9.8957 | 10.1929 | 56 | 5299 | 105.0393 | 50.0197 | 80.0393 | 45.0197 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5300 | 20.8 | 16.9403 | 25 | 19.9602 | 9.8956 | 10.1928 | 56 | 5300 | 105.0398 | 50.0199 | 80.0398 | 45.0199 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5301 | 20.8 | 16.9396 | 25 | 19.9598 | 9.8956 | 10.1928 | 56 | 5301 | 105.0402 | 50.0201 | 80.0402 | 45.0201 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5302 | 19.7 | 16.939 | 25 | 19.9593 | 9.8955 | 10.1927 | 56 | 5302 | 105.0407 | 50.0203 | 80.0407 | 45.0203 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5303 | 18.6 | 16.9383 | 25 | 19.9588 | 9.8955 | 10.1926 | 56 | 5303 | 105.0412 | 50.0206 | 80.0412 | 45.0206 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5304 | 17.6 | 16.9376 | 25 | 19.9584 | 9.8954 | 10.1925 | 56 | 5304 | 105.0416 | 50.0208 | 80.0416 | 45.0208 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5305 | 17 | 16.9369 | 25 | 19.9579 | 9.8954 | 10.1924 | 56 | 5305 | 105.0421 | 50.021 | 80.0421 | 45.021 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5306 | 16 | 16.9362 | 25 | 19.9575 | 9.8953 | 10.1923 | 56 | 5306 | 105.0425 | 50.0213 | 80.0425 | 45.0213 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5307 | 14.3 | 16.9355 | 25 | 19.957 | 9.8953 | 10.1923 | 56 | 5307 | 105.043 | 50.0215 | 80.043 | 45.0215 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5308 | 13.9 | 16.9348 | 25 | 19.9565 | 9.8952 | 10.1922 | 56 | 5308 | 105.0435 | 50.0217 | 80.0435 | 45.0217 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5309 | 13.4 | 16.9341 | 25 | 19.956 | 9.8952 | 10.1921 | 56 | 5309 | 105.044 | 50.022 | 80.044 | 45.022 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5310 | 12.4 | 16.9334 | 25 | 19.9556 | 9.8951 | 10.192 | 56 | 5310 | 105.0444 | 50.0222 | 80.0444 | 45.0222 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5311 | 12.2 | 16.9326 | 25 | 19.9551 | 9.8951 | 10.1919 | 56 | 5311 | 105.0449 | 50.0225 | 80.0449 | 45.0225 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5312 | 13.2 | 16.9319 | 25 | 19.9546 | 9.895 | 10.1918 | 56 | 5312 | 105.0454 | 50.0227 | 80.0454 | 45.0227 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5313 | 16.5 | 16.9312 | 25 | 19.9541 | 9.895 | 10.1917 | 56 | 5313 | 105.0459 | 50.0229 | 80.0459 | 45.0229 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5314 | 19.4 | 16.9305 | 25 | 19.9536 | 9.8949 | 10.1917 | 56 | 5314 | 105.0464 | 50.0232 | 80.0464 | 45.0232 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5315 | 20.5 | 16.9297 | 25 | 19.9532 | 9.8948 | 10.1916 | 56 | 5315 | 105.0468 | 50.0234 | 80.0468 | 45.0234 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5316 | 21.4 | 16.929 | 25 | 19.9527 | 9.8948 | 10.1915 | 56 | 5316 | 105.0473 | 50.0237 | 80.0473 | 45.0237 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5317 | 22.2 | 16.9283 | 25 | 19.9522 | 9.8947 | 10.1914 | 56 | 5317 | 105.0478 | 50.0239 | 80.0478 | 45.0239 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5318 | 21.8 | 16.9275 | 25 | 19.9517 | 9.8947 | 10.1913 | 56 | 5318 | 105.0483 | 50.0242 | 80.0483 | 45.0242 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5319 | 21.9 | 16.9268 | 25 | 19.9512 | 9.8946 | 10.1912 | 56 | 5319 | 105.0488 | 50.0244 | 80.0488 | 45.0244 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5320 | 23 | 16.926 | 25 | 19.9507 | 9.8946 | 10.1911 | 56 | 5320 | 105.0493 | 50.0247 | 80.0493 | 45.0247 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5321 | 22.9 | 16.9253 | 25 | 19.9502 | 9.8945 | 10.191 | 56 | 5321 | 105.0498 | 50.0249 | 80.0498 | 45.0249 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5322 | 22.6 | 16.9245 | 25 | 19.9497 | 9.8945 | 10.1909 | 56 | 5322 | 105.0503 | 50.0252 | 80.0503 | 45.0252 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5323 | 22.1 | 16.9237 | 25 | 19.9492 | 9.8944 | 10.1908 | 56 | 5323 | 105.0508 | 50.0254 | 80.0508 | 45.0254 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5324 | 21.6 | 16.923 | 25 | 19.9486 | 9.8944 | 10.1908 | 56 | 5324 | 105.0514 | 50.0257 | 80.0514 | 45.0257 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5325 | 20.7 | 16.9222 | 25 | 19.9481 | 9.8943 | 10.1907 | 56 | 5325 | 105.0519 | 50.0259 | 80.0519 | 45.0259 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5326 | 20.1 | 16.9214 | 25 | 19.9476 | 9.8942 | 10.1906 | 56 | 5326 | 105.0524 | 50.0262 | 80.0524 | 45.0262 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5327 | 19.8 | 16.9206 | 25 | 19.9471 | 9.8942 | 10.1905 | 56 | 5327 | 105.0529 | 50.0265 | 80.0529 | 45.0265 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5328 | 19.5 | 16.9199 | 25 | 19.9466 | 9.8941 | 10.1904 | 56 | 5328 | 105.0534 | 50.0267 | 80.0534 | 45.0267 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5329 | 19.7 | 16.9191 | 25 | 19.946 | 9.8941 | 10.1903 | 56 | 5329 | 105.054 | 50.027 | 80.054 | 45.027 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5330 | 19.4 | 16.9183 | 25 | 19.9455 | 9.894 | 10.1902 | 56 | 5330 | 105.0545 | 50.0272 | 80.0545 | 45.0272 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5331 | 19.2 | 16.9175 | 25 | 19.945 | 9.8939 | 10.1901 | 56 | 5331 | 105.055 | 50.0275 | 80.055 | 45.0275 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5332 | 20.1 | 16.9167 | 25 | 19.9445 | 9.8939 | 10.19 | 56 | 5332 | 105.0555 | 50.0278 | 80.0555 | 45.0278 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5333 | 20.5 | 16.9159 | 25 | 19.9439 | 9.8938 | 10.1899 | 56 | 5333 | 105.0561 | 50.028 | 80.0561 | 45.028 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5334 | 20.6 | 16.9151 | 25 | 19.9434 | 9.8938 | 10.1898 | 56 | 5334 | 105.0566 | 50.0283 | 80.0566 | 45.0283 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5335 | 19.5 | 16.9143 | 25 | 19.9428 | 9.8937 | 10.1897 | 56 | 5335 | 105.0572 | 50.0286 | 80.0572 | 45.0286 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5336 | 18.3 | 16.9135 | 25 | 19.9423 | 9.8937 | 10.1896 | 56 | 5336 | 105.0577 | 50.0288 | 80.0577 | 45.0288 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5337 | 18.3 | 16.9126 | 25 | 19.9418 | 9.8936 | 10.1895 | 56 | 5337 | 105.0582 | 50.0291 | 80.0582 | 45.0291 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5338 | 19.1 | 16.9118 | 25 | 19.9412 | 9.8935 | 10.1894 | 56 | 5338 | 105.0588 | 50.0294 | 80.0588 | 45.0294 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5339 | 19.9 | 16.911 | 25 | 19.9407 | 9.8935 | 10.1893 | 56 | 5339 | 105.0593 | 50.0297 | 80.0593 | 45.0297 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5340 | 20.7 | 16.9102 | 25 | 19.9401 | 9.8934 | 10.1892 | 56 | 5340 | 105.0599 | 50.0299 | 80.0599 | 45.0299 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5341 | 21.2 | 16.9093 | 25 | 19.9396 | 9.8934 | 10.1891 | 56 | 5341 | 105.0604 | 50.0302 | 80.0604 | 45.0302 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5342 | 21.6 | 16.9085 | 25 | 19.939 | 9.8933 | 10.189 | 56 | 5342 | 105.061 | 50.0305 | 80.061 | 45.0305 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5343 | 21.7 | 16.9077 | 25 | 19.9384 | 9.8932 | 10.1889 | 56 | 5343 | 105.0616 | 50.0308 | 80.0616 | 45.0308 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5344 | 22 | 16.9068 | 25 | 19.9379 | 9.8932 | 10.1888 | 56 | 5344 | 105.0621 | 50.0311 | 80.0621 | 45.0311 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5345 | 21 | 16.906 | 25 | 19.9373 | 9.8931 | 10.1887 | 56 | 5345 | 105.0627 | 50.0313 | 80.0627 | 45.0313 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5346 | 20.1 | 16.9051 | 25 | 19.9367 | 9.893 | 10.1886 | 56 | 5346 | 105.0633 | 50.0316 | 80.0633 | 45.0316 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5347 | 20.4 | 16.9043 | 25 | 19.9362 | 9.893 | 10.1885 | 56 | 5347 | 105.0638 | 50.0319 | 80.0638 | 45.0319 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5348 | 20.2 | 16.9034 | 25 | 19.9356 | 9.8929 | 10.1884 | 56 | 5348 | 105.0644 | 50.0322 | 80.0644 | 45.0322 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5349 | 20.1 | 16.9025 | 25 | 19.935 | 9.8929 | 10.1883 | 56 | 5349 | 105.065 | 50.0325 | 80.065 | 45.0325 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5350 | 19.2 | 16.9017 | 25 | 19.9345 | 9.8928 | 10.1882 | 56 | 5350 | 105.0655 | 50.0328 | 80.0655 | 45.0328 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5351 | 18.3 | 16.9008 | 25 | 19.9339 | 9.8927 | 10.1881 | 56 | 5351 | 105.0661 | 50.0331 | 80.0661 | 45.0331 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5352 | 17 | 16.8999 | 25 | 19.9333 | 9.8927 | 10.188 | 56 | 5352 | 105.0667 | 50.0334 | 80.0667 | 45.0334 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5353 | 16.2 | 16.8991 | 25 | 19.9327 | 9.8926 | 10.1879 | 56 | 5353 | 105.0673 | 50.0336 | 80.0673 | 45.0336 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5354 | 16.8 | 16.8982 | 25 | 19.9321 | 9.8925 | 10.1878 | 56 | 5354 | 105.0679 | 50.0339 | 80.0679 | 45.0339 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5355 | 17.2 | 16.8973 | 25 | 19.9315 | 9.8925 | 10.1877 | 56 | 5355 | 105.0685 | 50.0342 | 80.0685 | 45.0342 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5356 | 16.9 | 16.8964 | 25 | 19.9309 | 9.8924 | 10.1876 | 56 | 5356 | 105.0691 | 50.0345 | 80.0691 | 45.0345 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5357 | 16.8 | 16.8955 | 25 | 19.9303 | 9.8923 | 10.1875 | 56 | 5357 | 105.0697 | 50.0348 | 80.0697 | 45.0348 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5358 | 16.5 | 16.8946 | 25 | 19.9297 | 9.8923 | 10.1874 | 56 | 5358 | 105.0703 | 50.0351 | 80.0703 | 45.0351 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5359 | 16.2 | 16.8937 | 25 | 19.9291 | 9.8922 | 10.1872 | 56 | 5359 | 105.0709 | 50.0354 | 80.0709 | 45.0354 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5360 | 16.2 | 16.8928 | 25 | 19.9285 | 9.8921 | 10.1871 | 56 | 5360 | 105.0715 | 50.0357 | 80.0715 | 45.0357 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5361 | 17 | 16.8919 | 25 | 19.9279 | 9.8921 | 10.187 | 56 | 5361 | 105.0721 | 50.036 | 80.0721 | 45.036 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5362 | 17.9 | 16.891 | 25 | 19.9273 | 9.892 | 10.1869 | 56 | 5362 | 105.0727 | 50.0363 | 80.0727 | 45.0363 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5363 | 18.5 | 16.8901 | 25 | 19.9267 | 9.8919 | 10.1868 | 56 | 5363 | 105.0733 | 50.0366 | 80.0733 | 45.0366 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5364 | 19.1 | 16.8892 | 25 | 19.9261 | 9.8919 | 10.1867 | 56 | 5364 | 105.0739 | 50.0369 | 80.0739 | 45.0369 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5365 | 17 | 16.8882 | 25 | 19.9255 | 9.8918 | 10.1866 | 56 | 5365 | 105.0745 | 50.0373 | 80.0745 | 45.0373 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5366 | 18.2 | 16.8873 | 25 | 19.9249 | 9.8917 | 10.1865 | 56 | 5366 | 105.0751 | 50.0376 | 80.0751 | 45.0376 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5367 | 19.2 | 16.8864 | 25 | 19.9242 | 9.8917 | 10.1864 | 56 | 5367 | 105.0758 | 50.0379 | 80.0758 | 45.0379 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5368 | 20.2 | 16.8854 | 25 | 19.9236 | 9.8916 | 10.1863 | 56 | 5368 | 105.0764 | 50.0382 | 80.0764 | 45.0382 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5369 | 20.4 | 16.8845 | 25 | 19.923 | 9.8915 | 10.1861 | 56 | 5369 | 105.077 | 50.0385 | 80.077 | 45.0385 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5370 | 20.2 | 16.8836 | 25 | 19.9224 | 9.8915 | 10.186 | 56 | 5370 | 105.0776 | 50.0388 | 80.0776 | 45.0388 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5371 | 20.3 | 16.8826 | 25 | 19.9217 | 9.8914 | 10.1859 | 56 | 5371 | 105.0783 | 50.0391 | 80.0783 | 45.0391 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5372 | 19.4 | 16.8817 | 25 | 19.9211 | 9.8913 | 10.1858 | 56 | 5372 | 105.0789 | 50.0394 | 80.0789 | 45.0394 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5373 | 19.1 | 16.8807 | 25 | 19.9205 | 9.8913 | 10.1857 | 56 | 5373 | 105.0795 | 50.0398 | 80.0795 | 45.0398 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5374 | 17.8 | 16.8797 | 25 | 19.9198 | 9.8912 | 10.1856 | 56 | 5374 | 105.0802 | 50.0401 | 80.0802 | 45.0401 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5375 | 16.9 | 16.8788 | 25 | 19.9192 | 9.8911 | 10.1855 | 56 | 5375 | 105.0808 | 50.0404 | 80.0808 | 45.0404 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5376 | 16.2 | 16.8778 | 25 | 19.9185 | 9.891 | 10.1853 | 56 | 5376 | 105.0815 | 50.0407 | 80.0815 | 45.0407 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5377 | 15.9 | 16.8769 | 25 | 19.9179 | 9.891 | 10.1852 | 56 | 5377 | 105.0821 | 50.041 | 80.0821 | 45.041 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5378 | 15.8 | 16.8759 | 25 | 19.9173 | 9.8909 | 10.1851 | 56 | 5378 | 105.0827 | 50.0414 | 80.0827 | 45.0414 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5379 | 16 | 16.8749 | 25 | 19.9166 | 9.8908 | 10.185 | 56 | 5379 | 105.0834 | 50.0417 | 80.0834 | 45.0417 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5380 | 15.9 | 16.8739 | 25 | 19.9159 | 9.8908 | 10.1849 | 56 | 5380 | 105.0841 | 50.042 | 80.0841 | 45.042 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5381 | 15.4 | 16.8729 | 25 | 19.9153 | 9.8907 | 10.1848 | 56 | 5381 | 105.0847 | 50.0424 | 80.0847 | 45.0424 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5382 | 15.7 | 16.8719 | 25 | 19.9146 | 9.8906 | 10.1846 | 56 | 5382 | 105.0854 | 50.0427 | 80.0854 | 45.0427 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5383 | 15.5 | 16.871 | 25 | 19.914 | 9.8905 | 10.1845 | 56 | 5383 | 105.086 | 50.043 | 80.086 | 45.043 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5384 | 15.5 | 16.87 | 25 | 19.9133 | 9.8905 | 10.1844 | 56 | 5384 | 105.0867 | 50.0433 | 80.0867 | 45.0433 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5385 | 16.2 | 16.869 | 25 | 19.9126 | 9.8904 | 10.1843 | 56 | 5385 | 105.0874 | 50.0437 | 80.0874 | 45.0437 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5386 | 16.2 | 16.868 | 25 | 19.912 | 9.8903 | 10.1842 | 56 | 5386 | 105.088 | 50.044 | 80.088 | 45.044 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5387 | 16.9 | 16.867 | 25 | 19.9113 | 9.8902 | 10.184 | 56 | 5387 | 105.0887 | 50.0443 | 80.0887 | 45.0443 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5388 | 18.2 | 16.8659 | 25 | 19.9106 | 9.8902 | 10.1839 | 56 | 5388 | 105.0894 | 50.0447 | 80.0894 | 45.0447 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5389 | 19.6 | 16.8649 | 25 | 19.91 | 9.8901 | 10.1838 | 56 | 5389 | 105.09 | 50.045 | 80.09 | 45.045 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5390 | 19.7 | 16.8639 | 25 | 19.9093 | 9.89 | 10.1837 | 56 | 5390 | 105.0907 | 50.0454 | 80.0907 | 45.0454 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5391 | 20.7 | 16.8629 | 25 | 19.9086 | 9.8899 | 10.1835 | 56 | 5391 | 105.0914 | 50.0457 | 80.0914 | 45.0457 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5392 | 21.4 | 16.8619 | 25 | 19.9079 | 9.8899 | 10.1834 | 56 | 5392 | 105.0921 | 50.046 | 80.0921 | 45.046 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5393 | 21.5 | 16.8608 | 25 | 19.9072 | 9.8898 | 10.1833 | 56 | 5393 | 105.0928 | 50.0464 | 80.0928 | 45.0464 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5394 | 21.4 | 16.8598 | 25 | 19.9065 | 9.8897 | 10.1832 | 56 | 5394 | 105.0935 | 50.0467 | 80.0935 | 45.0467 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5395 | 21.6 | 16.8588 | 25 | 19.9058 | 9.8896 | 10.1831 | 56 | 5395 | 105.0942 | 50.0471 | 80.0942 | 45.0471 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5396 | 21.1 | 16.8577 | 25 | 19.9051 | 9.8896 | 10.1829 | 56 | 5396 | 105.0949 | 50.0474 | 80.0949 | 45.0474 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5397 | 20.9 | 16.8567 | 25 | 19.9045 | 9.8895 | 10.1828 | 56 | 5397 | 105.0955 | 50.0478 | 80.0955 | 45.0478 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5398 | 20.1 | 16.8556 | 25 | 19.9038 | 9.8894 | 10.1827 | 56 | 5398 | 105.0962 | 50.0481 | 80.0962 | 45.0481 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5399 | 18.6 | 16.8546 | 25 | 19.903 | 9.8893 | 10.1825 | 56 | 5399 | 105.097 | 50.0485 | 80.097 | 45.0485 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5400 | 17.2 | 16.8535 | 25 | 19.9023 | 9.8893 | 10.1824 | 56 | 5400 | 105.0977 | 50.0488 | 80.0977 | 45.0488 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5401 | 16.2 | 16.8525 | 25 | 19.9016 | 9.8892 | 10.1823 | 56 | 5401 | 105.0984 | 50.0492 | 80.0984 | 45.0492 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5402 | 15.4 | 16.8514 | 25 | 19.9009 | 9.8891 | 10.1822 | 56 | 5402 | 105.0991 | 50.0495 | 80.0991 | 45.0495 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5403 | 15 | 16.8503 | 25 | 19.9002 | 9.889 | 10.182 | 56 | 5403 | 105.0998 | 50.0499 | 80.0998 | 45.0499 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5404 | 15.4 | 16.8493 | 25 | 19.8995 | 9.8889 | 10.1819 | 56 | 5404 | 105.1005 | 50.0502 | 80.1005 | 45.0502 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5405 | 14.8 | 16.8482 | 25 | 19.8988 | 9.8889 | 10.1818 | 56 | 5405 | 105.1012 | 50.0506 | 80.1012 | 45.0506 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5406 | 14.1 | 16.8471 | 25 | 19.8981 | 9.8888 | 10.1817 | 56 | 5406 | 105.1019 | 50.051 | 80.1019 | 45.051 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5407 | 13.3 | 16.846 | 25 | 19.8973 | 9.8887 | 10.1815 | 56 | 5407 | 105.1027 | 50.0513 | 80.1027 | 45.0513 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5408 | 14.5 | 16.8449 | 25 | 19.8966 | 9.8886 | 10.1814 | 56 | 5408 | 105.1034 | 50.0517 | 80.1034 | 45.0517 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5409 | 15.9 | 16.8438 | 25 | 19.8959 | 9.8885 | 10.1813 | 56 | 5409 | 105.1041 | 50.0521 | 80.1041 | 45.0521 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5410 | 17.2 | 16.8427 | 25 | 19.8952 | 9.8885 | 10.1811 | 56 | 5410 | 105.1048 | 50.0524 | 80.1048 | 45.0524 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5411 | 18.2 | 16.8417 | 25 | 19.8944 | 9.8884 | 10.181 | 56 | 5411 | 105.1056 | 50.0528 | 80.1056 | 45.0528 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5412 | 19.9 | 16.8406 | 25 | 19.8937 | 9.8883 | 10.1809 | 56 | 5412 | 105.1063 | 50.0531 | 80.1063 | 45.0531 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5413 | 20.5 | 16.8394 | 25 | 19.893 | 9.8882 | 10.1807 | 56 | 5413 | 105.107 | 50.0535 | 80.107 | 45.0535 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5414 | 21.3 | 16.8383 | 25 | 19.8922 | 9.8881 | 10.1806 | 56 | 5414 | 105.1078 | 50.0539 | 80.1078 | 45.0539 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5415 | 21.5 | 16.8372 | 25 | 19.8915 | 9.8881 | 10.1805 | 56 | 5415 | 105.1085 | 50.0543 | 80.1085 | 45.0543 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5416 | 22 | 16.8361 | 25 | 19.8907 | 9.888 | 10.1803 | 56 | 5416 | 105.1093 | 50.0546 | 80.1093 | 45.0546 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5417 | 22.1 | 16.835 | 25 | 19.89 | 9.8879 | 10.1802 | 56 | 5417 | 105.11 | 50.055 | 80.11 | 45.055 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5418 | 21.6 | 16.8339 | 25 | 19.8892 | 9.8878 | 10.1801 | 56 | 5418 | 105.1108 | 50.0554 | 80.1108 | 45.0554 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5419 | 21.1 | 16.8327 | 25 | 19.8885 | 9.8877 | 10.1799 | 56 | 5419 | 105.1115 | 50.0558 | 80.1115 | 45.0558 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5420 | 17.6 | 16.8316 | 25 | 19.8877 | 9.8877 | 10.1798 | 56 | 5420 | 105.1123 | 50.0561 | 80.1123 | 45.0561 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5421 | 16.2 | 16.8305 | 25 | 19.887 | 9.8876 | 10.1797 | 56 | 5421 | 105.113 | 50.0565 | 80.113 | 45.0565 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5422 | 16.5 | 16.8293 | 25 | 19.8862 | 9.8875 | 10.1795 | 56 | 5422 | 105.1138 | 50.0569 | 80.1138 | 45.0569 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5423 | 16 | 16.8282 | 25 | 19.8855 | 9.8874 | 10.1794 | 56 | 5423 | 105.1145 | 50.0573 | 80.1145 | 45.0573 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5424 | 15.7 | 16.827 | 25 | 19.8847 | 9.8873 | 10.1792 | 56 | 5424 | 105.1153 | 50.0577 | 80.1153 | 45.0577 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5425 | 15.3 | 16.8259 | 25 | 19.8839 | 9.8872 | 10.1791 | 56 | 5425 | 105.1161 | 50.058 | 80.1161 | 45.058 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5426 | 14.9 | 16.8247 | 25 | 19.8832 | 9.8871 | 10.179 | 56 | 5426 | 105.1168 | 50.0584 | 80.1168 | 45.0584 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5427 | 14.8 | 16.8236 | 25 | 19.8824 | 9.8871 | 10.1788 | 56 | 5427 | 105.1176 | 50.0588 | 80.1176 | 45.0588 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5428 | 14.5 | 16.8224 | 25 | 19.8816 | 9.887 | 10.1787 | 56 | 5428 | 105.1184 | 50.0592 | 80.1184 | 45.0592 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5429 | 13.9 | 16.8212 | 25 | 19.8808 | 9.8869 | 10.1785 | 56 | 5429 | 105.1192 | 50.0596 | 80.1192 | 45.0596 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5430 | 13.6 | 16.8201 | 25 | 19.8801 | 9.8868 | 10.1784 | 56 | 5430 | 105.1199 | 50.06 | 80.1199 | 45.06 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5431 | 13.6 | 16.8189 | 25 | 19.8793 | 9.8867 | 10.1783 | 56 | 5431 | 105.1207 | 50.0604 | 80.1207 | 45.0604 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5432 | 14.1 | 16.8177 | 25 | 19.8785 | 9.8866 | 10.1781 | 56 | 5432 | 105.1215 | 50.0608 | 80.1215 | 45.0608 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5433 | 15 | 16.8165 | 25 | 19.8777 | 9.8865 | 10.178 | 56 | 5433 | 105.1223 | 50.0612 | 80.1223 | 45.0612 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5434 | 16.3 | 16.8154 | 25 | 19.8769 | 9.8865 | 10.1778 | 56 | 5434 | 105.1231 | 50.0615 | 80.1231 | 45.0615 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5435 | 17.4 | 16.8142 | 25 | 19.8761 | 9.8864 | 10.1777 | 56 | 5435 | 105.1239 | 50.0619 | 80.1239 | 45.0619 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5436 | 18.7 | 16.813 | 25 | 19.8753 | 9.8863 | 10.1776 | 56 | 5436 | 105.1247 | 50.0623 | 80.1247 | 45.0623 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5437 | 19.5 | 16.8118 | 25 | 19.8745 | 9.8862 | 10.1774 | 56 | 5437 | 105.1255 | 50.0627 | 80.1255 | 45.0627 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5438 | 19.9 | 16.8106 | 25 | 19.8737 | 9.8861 | 10.1773 | 56 | 5438 | 105.1263 | 50.0631 | 80.1263 | 45.0631 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5439 | 20.2 | 16.8094 | 25 | 19.8729 | 9.886 | 10.1771 | 56 | 5439 | 105.1271 | 50.0635 | 80.1271 | 45.0635 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5440 | 21 | 16.8082 | 25 | 19.8721 | 9.8859 | 10.177 | 56 | 5440 | 105.1279 | 50.0639 | 80.1279 | 45.0639 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5441 | 21.5 | 16.807 | 25 | 19.8713 | 9.8858 | 10.1768 | 56 | 5441 | 105.1287 | 50.0643 | 80.1287 | 45.0643 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5442 | 20.6 | 16.8058 | 25 | 19.8705 | 9.8858 | 10.1767 | 56 | 5442 | 105.1295 | 50.0647 | 80.1295 | 45.0647 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5443 | 19.9 | 16.8045 | 25 | 19.8697 | 9.8857 | 10.1765 | 56 | 5443 | 105.1303 | 50.0652 | 80.1303 | 45.0652 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5444 | 20.3 | 16.8033 | 25 | 19.8689 | 9.8856 | 10.1764 | 56 | 5444 | 105.1311 | 50.0656 | 80.1311 | 45.0656 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5445 | 19.5 | 16.8021 | 25 | 19.8681 | 9.8855 | 10.1763 | 56 | 5445 | 105.1319 | 50.066 | 80.1319 | 45.066 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5446 | 18.3 | 16.8009 | 25 | 19.8672 | 9.8854 | 10.1761 | 56 | 5446 | 105.1328 | 50.0664 | 80.1328 | 45.0664 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5447 | 17.1 | 16.7996 | 25 | 19.8664 | 9.8853 | 10.176 | 56 | 5447 | 105.1336 | 50.0668 | 80.1336 | 45.0668 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5448 | 16.5 | 16.7984 | 25 | 19.8656 | 9.8852 | 10.1758 | 56 | 5448 | 105.1344 | 50.0672 | 80.1344 | 45.0672 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5449 | 15.9 | 16.7971 | 25 | 19.8648 | 9.8851 | 10.1757 | 56 | 5449 | 105.1352 | 50.0676 | 80.1352 | 45.0676 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5450 | 15.2 | 16.7959 | 25 | 19.8639 | 9.885 | 10.1755 | 56 | 5450 | 105.1361 | 50.068 | 80.1361 | 45.068 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5451 | 14.8 | 16.7947 | 25 | 19.8631 | 9.8849 | 10.1754 | 56 | 5451 | 105.1369 | 50.0684 | 80.1369 | 45.0684 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5452 | 14.3 | 16.7934 | 25 | 19.8623 | 9.8848 | 10.1752 | 56 | 5452 | 105.1377 | 50.0689 | 80.1377 | 45.0689 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5453 | 14.3 | 16.7921 | 25 | 19.8614 | 9.8848 | 10.1751 | 56 | 5453 | 105.1386 | 50.0693 | 80.1386 | 45.0693 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5454 | 14.8 | 16.7909 | 25 | 19.8606 | 9.8847 | 10.1749 | 56 | 5454 | 105.1394 | 50.0697 | 80.1394 | 45.0697 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5455 | 14.5 | 16.7896 | 25 | 19.8597 | 9.8846 | 10.1748 | 56 | 5455 | 105.1403 | 50.0701 | 80.1403 | 45.0701 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5456 | 13.8 | 16.7884 | 25 | 19.8589 | 9.8845 | 10.1746 | 56 | 5456 | 105.1411 | 50.0705 | 80.1411 | 45.0705 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5457 | 14.1 | 16.7871 | 25 | 19.8581 | 9.8844 | 10.1745 | 56 | 5457 | 105.1419 | 50.071 | 80.1419 | 45.071 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5458 | 15.1 | 16.7858 | 25 | 19.8572 | 9.8843 | 10.1743 | 56 | 5458 | 105.1428 | 50.0714 | 80.1428 | 45.0714 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5459 | 16.3 | 16.7845 | 25 | 19.8564 | 9.8842 | 10.1741 | 56 | 5459 | 105.1436 | 50.0718 | 80.1436 | 45.0718 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5460 | 17.4 | 16.7833 | 25 | 19.8555 | 9.8841 | 10.174 | 56 | 5460 | 105.1445 | 50.0722 | 80.1445 | 45.0722 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5461 | 17.3 | 16.782 | 25 | 19.8546 | 9.884 | 10.1738 | 56 | 5461 | 105.1454 | 50.0727 | 80.1454 | 45.0727 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5462 | 17.1 | 16.7807 | 25 | 19.8538 | 9.8839 | 10.1737 | 56 | 5462 | 105.1462 | 50.0731 | 80.1462 | 45.0731 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5463 | 17.1 | 16.7794 | 25 | 19.8529 | 9.8838 | 10.1735 | 56 | 5463 | 105.1471 | 50.0735 | 80.1471 | 45.0735 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5464 | 16.7 | 16.7781 | 25 | 19.8521 | 9.8837 | 10.1734 | 56 | 5464 | 105.1479 | 50.074 | 80.1479 | 45.074 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5465 | 17.9 | 16.7768 | 25 | 19.8512 | 9.8836 | 10.1732 | 56 | 5465 | 105.1488 | 50.0744 | 80.1488 | 45.0744 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5466 | 18.3 | 16.7755 | 25 | 19.8503 | 9.8835 | 10.1731 | 56 | 5466 | 105.1497 | 50.0748 | 80.1497 | 45.0748 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5467 | 17.6 | 16.7742 | 25 | 19.8494 | 9.8834 | 10.1729 | 56 | 5467 | 105.1506 | 50.0753 | 80.1506 | 45.0753 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5468 | 17.6 | 16.7729 | 25 | 19.8486 | 9.8833 | 10.1727 | 56 | 5468 | 105.1514 | 50.0757 | 80.1514 | 45.0757 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5469 | 16.7 | 16.7715 | 25 | 19.8477 | 9.8832 | 10.1726 | 56 | 5469 | 105.1523 | 50.0762 | 80.1523 | 45.0762 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5470 | 16 | 16.7702 | 25 | 19.8468 | 9.8831 | 10.1724 | 56 | 5470 | 105.1532 | 50.0766 | 80.1532 | 45.0766 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5471 | 15.7 | 16.7689 | 25 | 19.8459 | 9.8831 | 10.1723 | 56 | 5471 | 105.1541 | 50.077 | 80.1541 | 45.077 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5472 | 14.9 | 16.7676 | 25 | 19.845 | 9.883 | 10.1721 | 56 | 5472 | 105.155 | 50.0775 | 80.155 | 45.0775 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5473 | 14.7 | 16.7662 | 25 | 19.8442 | 9.8829 | 10.1719 | 56 | 5473 | 105.1558 | 50.0779 | 80.1558 | 45.0779 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5474 | 14.5 | 16.7649 | 25 | 19.8433 | 9.8828 | 10.1718 | 56 | 5474 | 105.1567 | 50.0784 | 80.1567 | 45.0784 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5475 | 14.5 | 16.7636 | 25 | 19.8424 | 9.8827 | 10.1716 | 56 | 5475 | 105.1576 | 50.0788 | 80.1576 | 45.0788 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5476 | 14.6 | 16.7622 | 25 | 19.8415 | 9.8826 | 10.1715 | 56 | 5476 | 105.1585 | 50.0793 | 80.1585 | 45.0793 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5477 | 14.3 | 16.7609 | 25 | 19.8406 | 9.8825 | 10.1713 | 56 | 5477 | 105.1594 | 50.0797 | 80.1594 | 45.0797 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5478 | 14.1 | 16.7595 | 25 | 19.8397 | 9.8824 | 10.1711 | 56 | 5478 | 105.1603 | 50.0802 | 80.1603 | 45.0802 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5479 | 14.4 | 16.7582 | 25 | 19.8388 | 9.8823 | 10.171 | 56 | 5479 | 105.1612 | 50.0806 | 80.1612 | 45.0806 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5480 | 14.6 | 16.7568 | 25 | 19.8379 | 9.8822 | 10.1708 | 56 | 5480 | 105.1621 | 50.0811 | 80.1621 | 45.0811 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5481 | 14.9 | 16.7555 | 25 | 19.837 | 9.8821 | 10.1707 | 56 | 5481 | 105.163 | 50.0815 | 80.163 | 45.0815 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5482 | 14.5 | 16.7541 | 25 | 19.8361 | 9.882 | 10.1705 | 56 | 5482 | 105.1639 | 50.082 | 80.1639 | 45.082 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5483 | 14.7 | 16.7527 | 25 | 19.8352 | 9.8819 | 10.1703 | 56 | 5483 | 105.1648 | 50.0824 | 80.1648 | 45.0824 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5484 | 15.1 | 16.7514 | 25 | 19.8342 | 9.8818 | 10.1702 | 56 | 5484 | 105.1658 | 50.0829 | 80.1658 | 45.0829 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5485 | 15.1 | 16.75 | 25 | 19.8333 | 9.8817 | 10.17 | 56 | 5485 | 105.1667 | 50.0833 | 80.1667 | 45.0833 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5486 | 14.9 | 16.7486 | 25 | 19.8324 | 9.8816 | 10.1698 | 56 | 5486 | 105.1676 | 50.0838 | 80.1676 | 45.0838 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5487 | 14.6 | 16.7472 | 25 | 19.8315 | 9.8815 | 10.1697 | 56 | 5487 | 105.1685 | 50.0843 | 80.1685 | 45.0843 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5488 | 14.6 | 16.7458 | 25 | 19.8306 | 9.8814 | 10.1695 | 56 | 5488 | 105.1694 | 50.0847 | 80.1694 | 45.0847 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5489 | 14.7 | 16.7444 | 25 | 19.8296 | 9.8813 | 10.1693 | 56 | 5489 | 105.1704 | 50.0852 | 80.1704 | 45.0852 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5490 | 14.7 | 16.743 | 25 | 19.8287 | 9.8812 | 10.1692 | 56 | 5490 | 105.1713 | 50.0857 | 80.1713 | 45.0857 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5491 | 14.7 | 16.7417 | 25 | 19.8278 | 9.8811 | 10.169 | 56 | 5491 | 105.1722 | 50.0861 | 80.1722 | 45.0861 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5492 | 14.7 | 16.7403 | 25 | 19.8268 | 9.881 | 10.1688 | 56 | 5492 | 105.1732 | 50.0866 | 80.1732 | 45.0866 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5493 | 14.3 | 16.7388 | 25 | 19.8259 | 9.8808 | 10.1687 | 56 | 5493 | 105.1741 | 50.0871 | 80.1741 | 45.0871 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5494 | 13.6 | 16.7374 | 25 | 19.825 | 9.8807 | 10.1685 | 56 | 5494 | 105.175 | 50.0875 | 80.175 | 45.0875 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5495 | 13.3 | 16.736 | 25 | 19.824 | 9.8806 | 10.1683 | 56 | 5495 | 105.176 | 50.088 | 80.176 | 45.088 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5496 | 13.3 | 16.7346 | 25 | 19.8231 | 9.8805 | 10.1682 | 56 | 5496 | 105.1769 | 50.0885 | 80.1769 | 45.0885 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5497 | 13 | 16.7332 | 25 | 19.8221 | 9.8804 | 10.168 | 56 | 5497 | 105.1779 | 50.0889 | 80.1779 | 45.0889 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5498 | 13.3 | 16.7318 | 25 | 19.8212 | 9.8803 | 10.1678 | 56 | 5498 | 105.1788 | 50.0894 | 80.1788 | 45.0894 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5499 | 13.7 | 16.7303 | 25 | 19.8202 | 9.8802 | 10.1676 | 56 | 5499 | 105.1798 | 50.0899 | 80.1798 | 45.0899 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5500 | 13.8 | 16.7289 | 25 | 19.8193 | 9.8801 | 10.1675 | 56 | 5500 | 105.1807 | 50.0904 | 80.1807 | 45.0904 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5501 | 13.7 | 16.7275 | 25 | 19.8183 | 9.88 | 10.1673 | 56 | 5501 | 105.1817 | 50.0908 | 80.1817 | 45.0908 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5502 | 13.3 | 16.726 | 25 | 19.8174 | 9.8799 | 10.1671 | 56 | 5502 | 105.1826 | 50.0913 | 80.1826 | 45.0913 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5503 | 13.6 | 16.7246 | 25 | 19.8164 | 9.8798 | 10.167 | 56 | 5503 | 105.1836 | 50.0918 | 80.1836 | 45.0918 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5504 | 13.6 | 16.7231 | 25 | 19.8154 | 9.8797 | 10.1668 | 56 | 5504 | 105.1846 | 50.0923 | 80.1846 | 45.0923 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5505 | 13.8 | 16.7217 | 25 | 19.8145 | 9.8796 | 10.1666 | 56 | 5505 | 105.1855 | 50.0928 | 80.1855 | 45.0928 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5506 | 14.6 | 16.7202 | 25 | 19.8135 | 9.8795 | 10.1664 | 56 | 5506 | 105.1865 | 50.0933 | 80.1865 | 45.0933 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5507 | 15 | 16.7188 | 25 | 19.8125 | 9.8794 | 10.1663 | 56 | 5507 | 105.1875 | 50.0937 | 80.1875 | 45.0937 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5508 | 15.1 | 16.7173 | 25 | 19.8115 | 9.8793 | 10.1661 | 56 | 5508 | 105.1885 | 50.0942 | 80.1885 | 45.0942 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5509 | 16.4 | 16.7159 | 25 | 19.8106 | 9.8792 | 10.1659 | 56 | 5509 | 105.1894 | 50.0947 | 80.1894 | 45.0947 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5510 | 16.1 | 16.7144 | 25 | 19.8096 | 9.8791 | 10.1657 | 56 | 5510 | 105.1904 | 50.0952 | 80.1904 | 45.0952 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5511 | 15.2 | 16.7129 | 25 | 19.8086 | 9.8789 | 10.1655 | 56 | 5511 | 105.1914 | 50.0957 | 80.1914 | 45.0957 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5512 | 14.2 | 16.7114 | 25 | 19.8076 | 9.8788 | 10.1654 | 56 | 5512 | 105.1924 | 50.0962 | 80.1924 | 45.0962 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5513 | 14.7 | 16.71 | 25 | 19.8066 | 9.8787 | 10.1652 | 56 | 5513 | 105.1934 | 50.0967 | 80.1934 | 45.0967 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5514 | 15.4 | 16.7085 | 25 | 19.8056 | 9.8786 | 10.165 | 56 | 5514 | 105.1944 | 50.0972 | 80.1944 | 45.0972 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5515 | 14.6 | 16.707 | 25 | 19.8047 | 9.8785 | 10.1648 | 56 | 5515 | 105.1953 | 50.0977 | 80.1953 | 45.0977 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5516 | 16 | 16.7055 | 25 | 19.8037 | 9.8784 | 10.1647 | 56 | 5516 | 105.1963 | 50.0982 | 80.1963 | 45.0982 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5517 | 15.8 | 16.704 | 25 | 19.8027 | 9.8783 | 10.1645 | 56 | 5517 | 105.1973 | 50.0987 | 80.1973 | 45.0987 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5518 | 14.8 | 16.7025 | 25 | 19.8017 | 9.8782 | 10.1643 | 56 | 5518 | 105.1983 | 50.0992 | 80.1983 | 45.0992 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5519 | 14.3 | 16.701 | 25 | 19.8007 | 9.8781 | 10.1641 | 56 | 5519 | 105.1993 | 50.0997 | 80.1993 | 45.0997 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5520 | 14.3 | 16.6995 | 25 | 19.7997 | 9.878 | 10.1639 | 56 | 5520 | 105.2003 | 50.1002 | 80.2003 | 45.1002 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5521 | 14.1 | 16.698 | 25 | 19.7987 | 9.8779 | 10.1638 | 56 | 5521 | 105.2013 | 50.1007 | 80.2013 | 45.1007 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5522 | 13.5 | 16.6965 | 25 | 19.7976 | 9.8777 | 10.1636 | 56 | 5522 | 105.2024 | 50.1012 | 80.2024 | 45.1012 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5523 | 13.1 | 16.695 | 25 | 19.7966 | 9.8776 | 10.1634 | 56 | 5523 | 105.2034 | 50.1017 | 80.2034 | 45.1017 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5524 | 12.4 | 16.6934 | 25 | 19.7956 | 9.8775 | 10.1632 | 56 | 5524 | 105.2044 | 50.1022 | 80.2044 | 45.1022 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5525 | 12.2 | 16.6919 | 25 | 19.7946 | 9.8774 | 10.163 | 56 | 5525 | 105.2054 | 50.1027 | 80.2054 | 45.1027 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5526 | 12.2 | 16.6904 | 25 | 19.7936 | 9.8773 | 10.1628 | 56 | 5526 | 105.2064 | 50.1032 | 80.2064 | 45.1032 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5527 | 12.2 | 16.6889 | 25 | 19.7926 | 9.8772 | 10.1627 | 56 | 5527 | 105.2074 | 50.1037 | 80.2074 | 45.1037 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5528 | 12.2 | 16.6873 | 25 | 19.7915 | 9.8771 | 10.1625 | 56 | 5528 | 105.2085 | 50.1042 | 80.2085 | 45.1042 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5529 | 12.8 | 16.6858 | 25 | 19.7905 | 9.877 | 10.1623 | 56 | 5529 | 105.2095 | 50.1047 | 80.2095 | 45.1047 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5530 | 14.1 | 16.6842 | 25 | 19.7895 | 9.8768 | 10.1621 | 56 | 5530 | 105.2105 | 50.1053 | 80.2105 | 45.1053 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5531 | 15.3 | 16.6827 | 25 | 19.7885 | 9.8767 | 10.1619 | 56 | 5531 | 105.2115 | 50.1058 | 80.2115 | 45.1058 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5532 | 16.3 | 16.6811 | 25 | 19.7874 | 9.8766 | 10.1617 | 56 | 5532 | 105.2126 | 50.1063 | 80.2126 | 45.1063 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5533 | 16.8 | 16.6796 | 25 | 19.7864 | 9.8765 | 10.1616 | 56 | 5533 | 105.2136 | 50.1068 | 80.2136 | 45.1068 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5534 | 17.7 | 16.678 | 25 | 19.7854 | 9.8764 | 10.1614 | 56 | 5534 | 105.2146 | 50.1073 | 80.2146 | 45.1073 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5535 | 16.1 | 16.6765 | 25 | 19.7843 | 9.8763 | 10.1612 | 56 | 5535 | 105.2157 | 50.1078 | 80.2157 | 45.1078 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5536 | 16.8 | 16.6749 | 25 | 19.7833 | 9.8762 | 10.161 | 56 | 5536 | 105.2167 | 50.1084 | 80.2167 | 45.1084 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5537 | 16.9 | 16.6733 | 25 | 19.7822 | 9.876 | 10.1608 | 56 | 5537 | 105.2178 | 50.1089 | 80.2178 | 45.1089 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5538 | 17.6 | 16.6718 | 25 | 19.7812 | 9.8759 | 10.1606 | 56 | 5538 | 105.2188 | 50.1094 | 80.2188 | 45.1094 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5539 | 17.5 | 16.6702 | 25 | 19.7801 | 9.8758 | 10.1604 | 56 | 5539 | 105.2199 | 50.1099 | 80.2199 | 45.1099 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5540 | 16.7 | 16.6686 | 25 | 19.7791 | 9.8757 | 10.1602 | 56 | 5540 | 105.2209 | 50.1105 | 80.2209 | 45.1105 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5541 | 16 | 16.667 | 25 | 19.778 | 9.8756 | 10.16 | 56 | 5541 | 105.222 | 50.111 | 80.222 | 45.111 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5542 | 15 | 16.6654 | 25 | 19.777 | 9.8755 | 10.1599 | 56 | 5542 | 105.223 | 50.1115 | 80.223 | 45.1115 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5543 | 14.1 | 16.6638 | 25 | 19.7759 | 9.8753 | 10.1597 | 56 | 5543 | 105.2241 | 50.1121 | 80.2241 | 45.1121 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5544 | 13.6 | 16.6623 | 25 | 19.7748 | 9.8752 | 10.1595 | 56 | 5544 | 105.2252 | 50.1126 | 80.2252 | 45.1126 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5545 | 13 | 16.6607 | 25 | 19.7738 | 9.8751 | 10.1593 | 56 | 5545 | 105.2262 | 50.1131 | 80.2262 | 45.1131 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5546 | 12.6 | 16.6591 | 25 | 19.7727 | 9.875 | 10.1591 | 56 | 5546 | 105.2273 | 50.1136 | 80.2273 | 45.1136 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5547 | 12.3 | 16.6574 | 25 | 19.7716 | 9.8749 | 10.1589 | 56 | 5547 | 105.2284 | 50.1142 | 80.2284 | 45.1142 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5548 | 12.1 | 16.6558 | 25 | 19.7706 | 9.8748 | 10.1587 | 56 | 5548 | 105.2294 | 50.1147 | 80.2294 | 45.1147 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5549 | 12 | 16.6542 | 25 | 19.7695 | 9.8746 | 10.1585 | 56 | 5549 | 105.2305 | 50.1153 | 80.2305 | 45.1153 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5550 | 11.8 | 16.6526 | 25 | 19.7684 | 9.8745 | 10.1583 | 56 | 5550 | 105.2316 | 50.1158 | 80.2316 | 45.1158 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5551 | 11.8 | 16.651 | 25 | 19.7673 | 9.8744 | 10.1581 | 56 | 5551 | 105.2327 | 50.1163 | 80.2327 | 45.1163 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5552 | 12.1 | 16.6494 | 25 | 19.7662 | 9.8743 | 10.1579 | 56 | 5552 | 105.2338 | 50.1169 | 80.2338 | 45.1169 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5553 | 13 | 16.6477 | 25 | 19.7652 | 9.8742 | 10.1577 | 56 | 5553 | 105.2348 | 50.1174 | 80.2348 | 45.1174 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5554 | 13.5 | 16.6461 | 25 | 19.7641 | 9.874 | 10.1575 | 56 | 5554 | 105.2359 | 50.118 | 80.2359 | 45.118 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5555 | 15.1 | 16.6445 | 25 | 19.763 | 9.8739 | 10.1573 | 56 | 5555 | 105.237 | 50.1185 | 80.237 | 45.1185 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5556 | 15.5 | 16.6428 | 25 | 19.7619 | 9.8738 | 10.1571 | 56 | 5556 | 105.2381 | 50.1191 | 80.2381 | 45.1191 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5557 | 16.5 | 16.6412 | 25 | 19.7608 | 9.8737 | 10.1569 | 56 | 5557 | 105.2392 | 50.1196 | 80.2392 | 45.1196 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5558 | 18 | 16.6395 | 25 | 19.7597 | 9.8736 | 10.1567 | 56 | 5558 | 105.2403 | 50.1202 | 80.2403 | 45.1202 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5559 | 18 | 16.6379 | 25 | 19.7586 | 9.8734 | 10.1565 | 56 | 5559 | 105.2414 | 50.1207 | 80.2414 | 45.1207 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5560 | 18.5 | 16.6362 | 25 | 19.7575 | 9.8733 | 10.1563 | 56 | 5560 | 105.2425 | 50.1213 | 80.2425 | 45.1213 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5561 | 18.4 | 16.6346 | 25 | 19.7564 | 9.8732 | 10.1562 | 56 | 5561 | 105.2436 | 50.1218 | 80.2436 | 45.1218 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5562 | 16.9 | 16.6329 | 25 | 19.7553 | 9.8731 | 10.156 | 56 | 5562 | 105.2447 | 50.1224 | 80.2447 | 45.1224 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5563 | 17.4 | 16.6313 | 25 | 19.7542 | 9.873 | 10.1558 | 56 | 5563 | 105.2458 | 50.1229 | 80.2458 | 45.1229 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5564 | 17.1 | 16.6296 | 25 | 19.7531 | 9.8728 | 10.1556 | 56 | 5564 | 105.2469 | 50.1235 | 80.2469 | 45.1235 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5565 | 16.5 | 16.6279 | 25 | 19.7519 | 9.8727 | 10.1554 | 56 | 5565 | 105.2481 | 50.124 | 80.2481 | 45.124 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5566 | 14.9 | 16.6262 | 25 | 19.7508 | 9.8726 | 10.1551 | 56 | 5566 | 105.2492 | 50.1246 | 80.2492 | 45.1246 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5567 | 14.4 | 16.6246 | 25 | 19.7497 | 9.8725 | 10.1549 | 56 | 5567 | 105.2503 | 50.1251 | 80.2503 | 45.1251 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5568 | 13.5 | 16.6229 | 25 | 19.7486 | 9.8723 | 10.1547 | 56 | 5568 | 105.2514 | 50.1257 | 80.2514 | 45.1257 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5569 | 12.9 | 16.6212 | 25 | 19.7475 | 9.8722 | 10.1545 | 56 | 5569 | 105.2525 | 50.1263 | 80.2525 | 45.1263 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5570 | 12.3 | 16.6195 | 25 | 19.7463 | 9.8721 | 10.1543 | 56 | 5570 | 105.2537 | 50.1268 | 80.2537 | 45.1268 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5571 | 11.7 | 16.6178 | 25 | 19.7452 | 9.872 | 10.1541 | 56 | 5571 | 105.2548 | 50.1274 | 80.2548 | 45.1274 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5572 | 11.5 | 16.6161 | 25 | 19.7441 | 9.8718 | 10.1539 | 56 | 5572 | 105.2559 | 50.128 | 80.2559 | 45.128 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5573 | 11.2 | 16.6144 | 25 | 19.7429 | 9.8717 | 10.1537 | 56 | 5573 | 105.2571 | 50.1285 | 80.2571 | 45.1285 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5574 | 11 | 16.6127 | 25 | 19.7418 | 9.8716 | 10.1535 | 56 | 5574 | 105.2582 | 50.1291 | 80.2582 | 45.1291 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5575 | 10.9 | 16.611 | 25 | 19.7407 | 9.8715 | 10.1533 | 56 | 5575 | 105.2593 | 50.1297 | 80.2593 | 45.1297 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5576 | 11 | 16.6093 | 25 | 19.7395 | 9.8713 | 10.1531 | 56 | 5576 | 105.2605 | 50.1302 | 80.2605 | 45.1302 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5577 | 11.9 | 16.6076 | 25 | 19.7384 | 9.8712 | 10.1529 | 56 | 5577 | 105.2616 | 50.1308 | 80.2616 | 45.1308 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5578 | 13.2 | 16.6059 | 25 | 19.7372 | 9.8711 | 10.1527 | 56 | 5578 | 105.2628 | 50.1314 | 80.2628 | 45.1314 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5579 | 14.7 | 16.6041 | 25 | 19.7361 | 9.871 | 10.1525 | 56 | 5579 | 105.2639 | 50.132 | 80.2639 | 45.132 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5580 | 15.7 | 16.6024 | 25 | 19.7349 | 9.8708 | 10.1523 | 56 | 5580 | 105.2651 | 50.1325 | 80.2651 | 45.1325 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5581 | 16.4 | 16.6007 | 25 | 19.7338 | 9.8707 | 10.1521 | 56 | 5581 | 105.2662 | 50.1331 | 80.2662 | 45.1331 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5582 | 17.3 | 16.5989 | 25 | 19.7326 | 9.8706 | 10.1519 | 56 | 5582 | 105.2674 | 50.1337 | 80.2674 | 45.1337 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5583 | 17.6 | 16.5972 | 25 | 19.7315 | 9.8705 | 10.1517 | 56 | 5583 | 105.2685 | 50.1343 | 80.2685 | 45.1343 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5584 | 17.3 | 16.5955 | 25 | 19.7303 | 9.8703 | 10.1515 | 56 | 5584 | 105.2697 | 50.1348 | 80.2697 | 45.1348 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5585 | 17.9 | 16.5937 | 25 | 19.7291 | 9.8702 | 10.1512 | 56 | 5585 | 105.2709 | 50.1354 | 80.2709 | 45.1354 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5586 | 16.9 | 16.592 | 25 | 19.728 | 9.8701 | 10.151 | 56 | 5586 | 105.272 | 50.136 | 80.272 | 45.136 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5587 | 16.6 | 16.5902 | 25 | 19.7268 | 9.8699 | 10.1508 | 56 | 5587 | 105.2732 | 50.1366 | 80.2732 | 45.1366 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5588 | 16.2 | 16.5885 | 25 | 19.7256 | 9.8698 | 10.1506 | 56 | 5588 | 105.2744 | 50.1372 | 80.2744 | 45.1372 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5589 | 14.1 | 16.5867 | 25 | 19.7245 | 9.8697 | 10.1504 | 56 | 5589 | 105.2755 | 50.1378 | 80.2755 | 45.1378 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5590 | 13.8 | 16.5849 | 25 | 19.7233 | 9.8696 | 10.1502 | 56 | 5590 | 105.2767 | 50.1384 | 80.2767 | 45.1384 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5591 | 13.3 | 16.5832 | 25 | 19.7221 | 9.8694 | 10.15 | 56 | 5591 | 105.2779 | 50.1389 | 80.2779 | 45.1389 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5592 | 13.4 | 16.5814 | 25 | 19.7209 | 9.8693 | 10.1498 | 56 | 5592 | 105.2791 | 50.1395 | 80.2791 | 45.1395 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5593 | 13.2 | 16.5796 | 25 | 19.7198 | 9.8692 | 10.1496 | 56 | 5593 | 105.2802 | 50.1401 | 80.2802 | 45.1401 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5594 | 13.1 | 16.5779 | 25 | 19.7186 | 9.869 | 10.1493 | 56 | 5594 | 105.2814 | 50.1407 | 80.2814 | 45.1407 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5595 | 12.8 | 16.5761 | 25 | 19.7174 | 9.8689 | 10.1491 | 56 | 5595 | 105.2826 | 50.1413 | 80.2826 | 45.1413 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5596 | 12.7 | 16.5743 | 25 | 19.7162 | 9.8688 | 10.1489 | 56 | 5596 | 105.2838 | 50.1419 | 80.2838 | 45.1419 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5597 | 12.8 | 16.5725 | 25 | 19.715 | 9.8687 | 10.1487 | 56 | 5597 | 105.285 | 50.1425 | 80.285 | 45.1425 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5598 | 13 | 16.5707 | 25 | 19.7138 | 9.8685 | 10.1485 | 56 | 5598 | 105.2862 | 50.1431 | 80.2862 | 45.1431 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5599 | 13 | 16.5689 | 25 | 19.7126 | 9.8684 | 10.1483 | 56 | 5599 | 105.2874 | 50.1437 | 80.2874 | 45.1437 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5600 | 13.2 | 16.5671 | 25 | 19.7114 | 9.8683 | 10.1481 | 56 | 5600 | 105.2886 | 50.1443 | 80.2886 | 45.1443 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5601 | 14 | 16.5653 | 25 | 19.7102 | 9.8681 | 10.1478 | 56 | 5601 | 105.2898 | 50.1449 | 80.2898 | 45.1449 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5602 | 15 | 16.5635 | 25 | 19.709 | 9.868 | 10.1476 | 56 | 5602 | 105.291 | 50.1455 | 80.291 | 45.1455 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5603 | 15.7 | 16.5617 | 25 | 19.7078 | 9.8679 | 10.1474 | 56 | 5603 | 105.2922 | 50.1461 | 80.2922 | 45.1461 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5604 | 16.1 | 16.5599 | 25 | 19.7066 | 9.8677 | 10.1472 | 56 | 5604 | 105.2934 | 50.1467 | 80.2934 | 45.1467 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5605 | 16.9 | 16.5581 | 25 | 19.7054 | 9.8676 | 10.147 | 56 | 5605 | 105.2946 | 50.1473 | 80.2946 | 45.1473 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5606 | 17.6 | 16.5562 | 25 | 19.7042 | 9.8675 | 10.1467 | 56 | 5606 | 105.2958 | 50.1479 | 80.2958 | 45.1479 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5607 | 18 | 16.5544 | 25 | 19.7029 | 9.8673 | 10.1465 | 56 | 5607 | 105.2971 | 50.1485 | 80.2971 | 45.1485 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5608 | 17.5 | 16.5526 | 25 | 19.7017 | 9.8672 | 10.1463 | 56 | 5608 | 105.2983 | 50.1491 | 80.2983 | 45.1491 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5609 | 17.1 | 16.5508 | 25 | 19.7005 | 9.8671 | 10.1461 | 56 | 5609 | 105.2995 | 50.1497 | 80.2995 | 45.1497 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5610 | 16.9 | 16.5489 | 25 | 19.6993 | 9.8669 | 10.1459 | 56 | 5610 | 105.3007 | 50.1504 | 80.3007 | 45.1504 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5611 | 16.8 | 16.5471 | 25 | 19.6981 | 9.8668 | 10.1456 | 56 | 5611 | 105.3019 | 50.151 | 80.3019 | 45.151 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5612 | 14.1 | 16.5452 | 25 | 19.6968 | 9.8667 | 10.1454 | 56 | 5612 | 105.3032 | 50.1516 | 80.3032 | 45.1516 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5613 | 13.3 | 16.5434 | 25 | 19.6956 | 9.8665 | 10.1452 | 56 | 5613 | 105.3044 | 50.1522 | 80.3044 | 45.1522 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5614 | 13.6 | 16.5415 | 25 | 19.6944 | 9.8664 | 10.145 | 56 | 5614 | 105.3056 | 50.1528 | 80.3056 | 45.1528 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5615 | 13.4 | 16.5397 | 25 | 19.6931 | 9.8662 | 10.1448 | 56 | 5615 | 105.3069 | 50.1534 | 80.3069 | 45.1534 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5616 | 13.6 | 16.5378 | 25 | 19.6919 | 9.8661 | 10.1445 | 56 | 5616 | 105.3081 | 50.1541 | 80.3081 | 45.1541 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5617 | 13.7 | 16.536 | 25 | 19.6906 | 9.866 | 10.1443 | 56 | 5617 | 105.3094 | 50.1547 | 80.3094 | 45.1547 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5618 | 13.4 | 16.5341 | 25 | 19.6894 | 9.8658 | 10.1441 | 56 | 5618 | 105.3106 | 50.1553 | 80.3106 | 45.1553 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5619 | 13.1 | 16.5322 | 25 | 19.6882 | 9.8657 | 10.1439 | 56 | 5619 | 105.3118 | 50.1559 | 80.3118 | 45.1559 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5620 | 12.9 | 16.5304 | 25 | 19.6869 | 9.8656 | 10.1436 | 56 | 5620 | 105.3131 | 50.1565 | 80.3131 | 45.1565 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5621 | 12.3 | 16.5285 | 25 | 19.6857 | 9.8654 | 10.1434 | 56 | 5621 | 105.3143 | 50.1572 | 80.3143 | 45.1572 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5622 | 12 | 16.5266 | 25 | 19.6844 | 9.8653 | 10.1432 | 56 | 5622 | 105.3156 | 50.1578 | 80.3156 | 45.1578 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5623 | 11.9 | 16.5247 | 25 | 19.6832 | 9.8651 | 10.143 | 56 | 5623 | 105.3168 | 50.1584 | 80.3168 | 45.1584 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5624 | 11.9 | 16.5228 | 25 | 19.6819 | 9.865 | 10.1427 | 56 | 5624 | 105.3181 | 50.1591 | 80.3181 | 45.1591 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5625 | 12.4 | 16.521 | 25 | 19.6806 | 9.8649 | 10.1425 | 56 | 5625 | 105.3194 | 50.1597 | 80.3194 | 45.1597 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5626 | 13.2 | 16.5191 | 25 | 19.6794 | 9.8647 | 10.1423 | 56 | 5626 | 105.3206 | 50.1603 | 80.3206 | 45.1603 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5627 | 14.2 | 16.5172 | 25 | 19.6781 | 9.8646 | 10.1421 | 56 | 5627 | 105.3219 | 50.1609 | 80.3219 | 45.1609 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5628 | 15.4 | 16.5153 | 25 | 19.6768 | 9.8645 | 10.1418 | 56 | 5628 | 105.3232 | 50.1616 | 80.3232 | 45.1616 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5629 | 16.6 | 16.5134 | 25 | 19.6756 | 9.8643 | 10.1416 | 56 | 5629 | 105.3244 | 50.1622 | 80.3244 | 45.1622 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5630 | 17.1 | 16.5114 | 25 | 19.6743 | 9.8642 | 10.1414 | 56 | 5630 | 105.3257 | 50.1629 | 80.3257 | 45.1629 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5631 | 17.7 | 16.5095 | 25 | 19.673 | 9.864 | 10.1411 | 56 | 5631 | 105.327 | 50.1635 | 80.327 | 45.1635 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5632 | 16.4 | 16.5076 | 25 | 19.6717 | 9.8639 | 10.1409 | 56 | 5632 | 105.3283 | 50.1641 | 80.3283 | 45.1641 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5633 | 16.5 | 16.5057 | 25 | 19.6705 | 9.8638 | 10.1407 | 56 | 5633 | 105.3295 | 50.1648 | 80.3295 | 45.1648 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5634 | 16.9 | 16.5038 | 25 | 19.6692 | 9.8636 | 10.1405 | 56 | 5634 | 105.3308 | 50.1654 | 80.3308 | 45.1654 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5635 | 16.3 | 16.5019 | 25 | 19.6679 | 9.8635 | 10.1402 | 56 | 5635 | 105.3321 | 50.166 | 80.3321 | 45.166 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5636 | 16.2 | 16.4999 | 25 | 19.6666 | 9.8633 | 10.14 | 56 | 5636 | 105.3334 | 50.1667 | 80.3334 | 45.1667 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5637 | 14.6 | 16.498 | 25 | 19.6653 | 9.8632 | 10.1398 | 56 | 5637 | 105.3347 | 50.1673 | 80.3347 | 45.1673 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5638 | 13.1 | 16.4961 | 25 | 19.664 | 9.863 | 10.1395 | 56 | 5638 | 105.336 | 50.168 | 80.336 | 45.168 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5639 | 12.8 | 16.4941 | 25 | 19.6627 | 9.8629 | 10.1393 | 56 | 5639 | 105.3373 | 50.1686 | 80.3373 | 45.1686 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5640 | 12.5 | 16.4922 | 25 | 19.6614 | 9.8628 | 10.1391 | 56 | 5640 | 105.3386 | 50.1693 | 80.3386 | 45.1693 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5641 | 11.9 | 16.4902 | 25 | 19.6601 | 9.8626 | 10.1388 | 56 | 5641 | 105.3399 | 50.1699 | 80.3399 | 45.1699 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5642 | 11.7 | 16.4883 | 25 | 19.6588 | 9.8625 | 10.1386 | 56 | 5642 | 105.3412 | 50.1706 | 80.3412 | 45.1706 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5643 | 11.3 | 16.4863 | 25 | 19.6575 | 9.8623 | 10.1384 | 56 | 5643 | 105.3425 | 50.1712 | 80.3425 | 45.1712 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5644 | 10.9 | 16.4844 | 25 | 19.6562 | 9.8622 | 10.1381 | 56 | 5644 | 105.3438 | 50.1719 | 80.3438 | 45.1719 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5645 | 10.8 | 16.4824 | 25 | 19.6549 | 9.862 | 10.1379 | 56 | 5645 | 105.3451 | 50.1725 | 80.3451 | 45.1725 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5646 | 10.5 | 16.4804 | 25 | 19.6536 | 9.8619 | 10.1377 | 56 | 5646 | 105.3464 | 50.1732 | 80.3464 | 45.1732 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5647 | 10.6 | 16.4785 | 25 | 19.6523 | 9.8618 | 10.1374 | 56 | 5647 | 105.3477 | 50.1738 | 80.3477 | 45.1738 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5648 | 10.7 | 16.4765 | 25 | 19.651 | 9.8616 | 10.1372 | 56 | 5648 | 105.349 | 50.1745 | 80.349 | 45.1745 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5649 | 11.7 | 16.4745 | 25 | 19.6497 | 9.8615 | 10.1369 | 56 | 5649 | 105.3503 | 50.1752 | 80.3503 | 45.1752 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5650 | 13.2 | 16.4725 | 25 | 19.6484 | 9.8613 | 10.1367 | 56 | 5650 | 105.3516 | 50.1758 | 80.3516 | 45.1758 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5651 | 14.6 | 16.4705 | 25 | 19.647 | 9.8612 | 10.1365 | 56 | 5651 | 105.353 | 50.1765 | 80.353 | 45.1765 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5652 | 15.8 | 16.4686 | 25 | 19.6457 | 9.861 | 10.1362 | 56 | 5652 | 105.3543 | 50.1771 | 80.3543 | 45.1771 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5653 | 16.3 | 16.4666 | 25 | 19.6444 | 9.8609 | 10.136 | 56 | 5653 | 105.3556 | 50.1778 | 80.3556 | 45.1778 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5654 | 16.4 | 16.4646 | 25 | 19.6431 | 9.8607 | 10.1357 | 56 | 5654 | 105.3569 | 50.1785 | 80.3569 | 45.1785 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5655 | 14.6 | 16.4626 | 25 | 19.6417 | 9.8606 | 10.1355 | 56 | 5655 | 105.3583 | 50.1791 | 80.3583 | 45.1791 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5656 | 15.5 | 16.4606 | 25 | 19.6404 | 9.8604 | 10.1353 | 56 | 5656 | 105.3596 | 50.1798 | 80.3596 | 45.1798 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5657 | 15.9 | 16.4586 | 25 | 19.639 | 9.8603 | 10.135 | 56 | 5657 | 105.361 | 50.1805 | 80.361 | 45.1805 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5658 | 15.1 | 16.4566 | 25 | 19.6377 | 9.8601 | 10.1348 | 56 | 5658 | 105.3623 | 50.1811 | 80.3623 | 45.1811 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5659 | 15.5 | 16.4546 | 25 | 19.6364 | 9.86 | 10.1345 | 56 | 5659 | 105.3636 | 50.1818 | 80.3636 | 45.1818 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5660 | 15.9 | 16.4525 | 25 | 19.635 | 9.8599 | 10.1343 | 56 | 5660 | 105.365 | 50.1825 | 80.365 | 45.1825 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5661 | 14.9 | 16.4505 | 25 | 19.6337 | 9.8597 | 10.1341 | 56 | 5661 | 105.3663 | 50.1832 | 80.3663 | 45.1832 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5662 | 13.6 | 16.4485 | 25 | 19.6323 | 9.8596 | 10.1338 | 56 | 5662 | 105.3677 | 50.1838 | 80.3677 | 45.1838 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5663 | 13.2 | 16.4465 | 25 | 19.631 | 9.8594 | 10.1336 | 56 | 5663 | 105.369 | 50.1845 | 80.369 | 45.1845 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5664 | 12.4 | 16.4444 | 25 | 19.6296 | 9.8593 | 10.1333 | 56 | 5664 | 105.3704 | 50.1852 | 80.3704 | 45.1852 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5665 | 12.1 | 16.4424 | 25 | 19.6283 | 9.8591 | 10.1331 | 56 | 5665 | 105.3717 | 50.1859 | 80.3717 | 45.1859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5666 | 11.7 | 16.4404 | 25 | 19.6269 | 9.859 | 10.1328 | 56 | 5666 | 105.3731 | 50.1865 | 80.3731 | 45.1865 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5667 | 11.3 | 16.4383 | 25 | 19.6255 | 9.8588 | 10.1326 | 56 | 5667 | 105.3745 | 50.1872 | 80.3745 | 45.1872 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5668 | 10.9 | 16.4363 | 25 | 19.6242 | 9.8587 | 10.1324 | 56 | 5668 | 105.3758 | 50.1879 | 80.3758 | 45.1879 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5669 | 10.5 | 16.4342 | 25 | 19.6228 | 9.8585 | 10.1321 | 56 | 5669 | 105.3772 | 50.1886 | 80.3772 | 45.1886 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5670 | 10.1 | 16.4322 | 25 | 19.6215 | 9.8584 | 10.1319 | 56 | 5670 | 105.3785 | 50.1893 | 80.3785 | 45.1893 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5671 | 9.8 | 16.4301 | 25 | 19.6201 | 9.8582 | 10.1316 | 56 | 5671 | 105.3799 | 50.19 | 80.3799 | 45.19 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5672 | 9.9 | 16.4281 | 25 | 19.6187 | 9.8581 | 10.1314 | 56 | 5672 | 105.3813 | 50.1906 | 80.3813 | 45.1906 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5673 | 10.9 | 16.426 | 25 | 19.6173 | 9.8579 | 10.1311 | 56 | 5673 | 105.3827 | 50.1913 | 80.3827 | 45.1913 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5674 | 12.8 | 16.4239 | 25 | 19.616 | 9.8578 | 10.1309 | 56 | 5674 | 105.384 | 50.192 | 80.384 | 45.192 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5675 | 13.6 | 16.4219 | 25 | 19.6146 | 9.8576 | 10.1306 | 56 | 5675 | 105.3854 | 50.1927 | 80.3854 | 45.1927 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5676 | 15.2 | 16.4198 | 25 | 19.6132 | 9.8575 | 10.1304 | 56 | 5676 | 105.3868 | 50.1934 | 80.3868 | 45.1934 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5677 | 15.5 | 16.4177 | 25 | 19.6118 | 9.8573 | 10.1301 | 56 | 5677 | 105.3882 | 50.1941 | 80.3882 | 45.1941 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5678 | 15.5 | 16.4156 | 25 | 19.6104 | 9.8571 | 10.1299 | 56 | 5678 | 105.3896 | 50.1948 | 80.3896 | 45.1948 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5679 | 15.3 | 16.4136 | 25 | 19.609 | 9.857 | 10.1296 | 56 | 5679 | 105.391 | 50.1955 | 80.391 | 45.1955 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5680 | 16.1 | 16.4115 | 25 | 19.6076 | 9.8568 | 10.1294 | 56 | 5680 | 105.3924 | 50.1962 | 80.3924 | 45.1962 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5681 | 16.6 | 16.4094 | 25 | 19.6063 | 9.8567 | 10.1291 | 56 | 5681 | 105.3937 | 50.1969 | 80.3937 | 45.1969 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5682 | 16.5 | 16.4073 | 25 | 19.6049 | 9.8565 | 10.1289 | 56 | 5682 | 105.3951 | 50.1976 | 80.3951 | 45.1976 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5683 | 16.4 | 16.4052 | 25 | 19.6035 | 9.8564 | 10.1286 | 56 | 5683 | 105.3965 | 50.1983 | 80.3965 | 45.1983 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5684 | 15.8 | 16.4031 | 25 | 19.6021 | 9.8562 | 10.1284 | 56 | 5684 | 105.3979 | 50.199 | 80.3979 | 45.199 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5685 | 15.1 | 16.401 | 25 | 19.6007 | 9.8561 | 10.1281 | 56 | 5685 | 105.3993 | 50.1997 | 80.3993 | 45.1997 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5686 | 13.8 | 16.3989 | 25 | 19.5992 | 9.8559 | 10.1279 | 56 | 5686 | 105.4008 | 50.2004 | 80.4008 | 45.2004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5687 | 12.8 | 16.3968 | 25 | 19.5978 | 9.8558 | 10.1276 | 56 | 5687 | 105.4022 | 50.2011 | 80.4022 | 45.2011 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5688 | 12 | 16.3946 | 25 | 19.5964 | 9.8556 | 10.1274 | 56 | 5688 | 105.4036 | 50.2018 | 80.4036 | 45.2018 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5689 | 11.3 | 16.3925 | 25 | 19.595 | 9.8555 | 10.1271 | 56 | 5689 | 105.405 | 50.2025 | 80.405 | 45.2025 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5690 | 10.9 | 16.3904 | 25 | 19.5936 | 9.8553 | 10.1268 | 56 | 5690 | 105.4064 | 50.2032 | 80.4064 | 45.2032 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5691 | 10.5 | 16.3883 | 25 | 19.5922 | 9.8551 | 10.1266 | 56 | 5691 | 105.4078 | 50.2039 | 80.4078 | 45.2039 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5692 | 10.4 | 16.3861 | 25 | 19.5908 | 9.855 | 10.1263 | 56 | 5692 | 105.4092 | 50.2046 | 80.4092 | 45.2046 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5693 | 10.5 | 16.384 | 25 | 19.5893 | 9.8548 | 10.1261 | 56 | 5693 | 105.4107 | 50.2053 | 80.4107 | 45.2053 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5694 | 10.3 | 16.3819 | 25 | 19.5879 | 9.8547 | 10.1258 | 56 | 5694 | 105.4121 | 50.206 | 80.4121 | 45.206 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5695 | 10.1 | 16.3797 | 25 | 19.5865 | 9.8545 | 10.1256 | 56 | 5695 | 105.4135 | 50.2068 | 80.4135 | 45.2068 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5696 | 10.3 | 16.3776 | 25 | 19.5851 | 9.8544 | 10.1253 | 56 | 5696 | 105.4149 | 50.2075 | 80.4149 | 45.2075 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5697 | 11.3 | 16.3754 | 25 | 19.5836 | 9.8542 | 10.1251 | 56 | 5697 | 105.4164 | 50.2082 | 80.4164 | 45.2082 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5698 | 12.8 | 16.3733 | 25 | 19.5822 | 9.854 | 10.1248 | 56 | 5698 | 105.4178 | 50.2089 | 80.4178 | 45.2089 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5699 | 14.2 | 16.3711 | 25 | 19.5808 | 9.8539 | 10.1245 | 56 | 5699 | 105.4192 | 50.2096 | 80.4192 | 45.2096 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5700 | 15.4 | 16.369 | 25 | 19.5793 | 9.8537 | 10.1243 | 56 | 5700 | 105.4207 | 50.2103 | 80.4207 | 45.2103 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5701 | 16.1 | 16.3668 | 25 | 19.5779 | 9.8536 | 10.124 | 56 | 5701 | 105.4221 | 50.2111 | 80.4221 | 45.2111 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5702 | 16.9 | 16.3647 | 25 | 19.5764 | 9.8534 | 10.1238 | 56 | 5702 | 105.4236 | 50.2118 | 80.4236 | 45.2118 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5703 | 17.5 | 16.3625 | 25 | 19.575 | 9.8532 | 10.1235 | 56 | 5703 | 105.425 | 50.2125 | 80.425 | 45.2125 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5704 | 18.4 | 16.3603 | 25 | 19.5735 | 9.8531 | 10.1232 | 56 | 5704 | 105.4265 | 50.2132 | 80.4265 | 45.2132 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5705 | 18.8 | 16.3581 | 25 | 19.5721 | 9.8529 | 10.123 | 56 | 5705 | 105.4279 | 50.214 | 80.4279 | 45.214 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5706 | 18.7 | 16.356 | 25 | 19.5706 | 9.8528 | 10.1227 | 56 | 5706 | 105.4294 | 50.2147 | 80.4294 | 45.2147 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5707 | 18.5 | 16.3538 | 25 | 19.5692 | 9.8526 | 10.1225 | 56 | 5707 | 105.4308 | 50.2154 | 80.4308 | 45.2154 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5708 | 17.6 | 16.3516 | 25 | 19.5677 | 9.8525 | 10.1222 | 56 | 5708 | 105.4323 | 50.2161 | 80.4323 | 45.2161 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5709 | 16.3 | 16.3494 | 25 | 19.5663 | 9.8523 | 10.1219 | 56 | 5709 | 105.4337 | 50.2169 | 80.4337 | 45.2169 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5710 | 15.2 | 16.3472 | 25 | 19.5648 | 9.8521 | 10.1217 | 56 | 5710 | 105.4352 | 50.2176 | 80.4352 | 45.2176 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5711 | 14.2 | 16.345 | 25 | 19.5633 | 9.852 | 10.1214 | 56 | 5711 | 105.4367 | 50.2183 | 80.4367 | 45.2183 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5712 | 13.3 | 16.3428 | 25 | 19.5619 | 9.8518 | 10.1211 | 56 | 5712 | 105.4381 | 50.2191 | 80.4381 | 45.2191 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5713 | 12.4 | 16.3406 | 25 | 19.5604 | 9.8516 | 10.1209 | 56 | 5713 | 105.4396 | 50.2198 | 80.4396 | 45.2198 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5714 | 11.8 | 16.3384 | 25 | 19.5589 | 9.8515 | 10.1206 | 56 | 5714 | 105.4411 | 50.2205 | 80.4411 | 45.2205 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5715 | 11.3 | 16.3362 | 25 | 19.5575 | 9.8513 | 10.1203 | 56 | 5715 | 105.4425 | 50.2213 | 80.4425 | 45.2213 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5716 | 11.3 | 16.334 | 25 | 19.556 | 9.8512 | 10.1201 | 56 | 5716 | 105.444 | 50.222 | 80.444 | 45.222 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5717 | 11.2 | 16.3318 | 25 | 19.5545 | 9.851 | 10.1198 | 56 | 5717 | 105.4455 | 50.2227 | 80.4455 | 45.2227 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5718 | 10.9 | 16.3295 | 25 | 19.553 | 9.8508 | 10.1195 | 56 | 5718 | 105.447 | 50.2235 | 80.447 | 45.2235 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5719 | 10.6 | 16.3273 | 25 | 19.5515 | 9.8507 | 10.1193 | 56 | 5719 | 105.4485 | 50.2242 | 80.4485 | 45.2242 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5720 | 11.1 | 16.3251 | 25 | 19.5501 | 9.8505 | 10.119 | 56 | 5720 | 105.4499 | 50.225 | 80.4499 | 45.225 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5721 | 12.4 | 16.3228 | 25 | 19.5486 | 9.8503 | 10.1187 | 56 | 5721 | 105.4514 | 50.2257 | 80.4514 | 45.2257 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5722 | 14.8 | 16.3206 | 25 | 19.5471 | 9.8502 | 10.1185 | 56 | 5722 | 105.4529 | 50.2265 | 80.4529 | 45.2265 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5723 | 16.8 | 16.3184 | 25 | 19.5456 | 9.85 | 10.1182 | 56 | 5723 | 105.4544 | 50.2272 | 80.4544 | 45.2272 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5724 | 18.7 | 16.3161 | 25 | 19.5441 | 9.8498 | 10.1179 | 56 | 5724 | 105.4559 | 50.228 | 80.4559 | 45.228 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5725 | 19.5 | 16.3139 | 25 | 19.5426 | 9.8497 | 10.1177 | 56 | 5725 | 105.4574 | 50.2287 | 80.4574 | 45.2287 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5726 | 20.5 | 16.3116 | 25 | 19.5411 | 9.8495 | 10.1174 | 56 | 5726 | 105.4589 | 50.2295 | 80.4589 | 45.2295 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5727 | 20.9 | 16.3094 | 25 | 19.5396 | 9.8494 | 10.1171 | 56 | 5727 | 105.4604 | 50.2302 | 80.4604 | 45.2302 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5728 | 21.1 | 16.3071 | 25 | 19.5381 | 9.8492 | 10.1169 | 56 | 5728 | 105.4619 | 50.231 | 80.4619 | 45.231 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5729 | 21.2 | 16.3049 | 25 | 19.5366 | 9.849 | 10.1166 | 56 | 5729 | 105.4634 | 50.2317 | 80.4634 | 45.2317 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5730 | 20.9 | 16.3026 | 25 | 19.5351 | 9.8489 | 10.1163 | 56 | 5730 | 105.4649 | 50.2325 | 80.4649 | 45.2325 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5731 | 20.3 | 16.3003 | 25 | 19.5336 | 9.8487 | 10.116 | 56 | 5731 | 105.4664 | 50.2332 | 80.4664 | 45.2332 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5732 | 19.5 | 16.2981 | 25 | 19.532 | 9.8485 | 10.1158 | 56 | 5732 | 105.468 | 50.234 | 80.468 | 45.234 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5733 | 18.1 | 16.2958 | 25 | 19.5305 | 9.8484 | 10.1155 | 56 | 5733 | 105.4695 | 50.2347 | 80.4695 | 45.2347 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5734 | 16.2 | 16.2935 | 25 | 19.529 | 9.8482 | 10.1152 | 56 | 5734 | 105.471 | 50.2355 | 80.471 | 45.2355 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5735 | 14.8 | 16.2912 | 25 | 19.5275 | 9.848 | 10.1149 | 56 | 5735 | 105.4725 | 50.2363 | 80.4725 | 45.2363 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5736 | 14.3 | 16.2889 | 25 | 19.526 | 9.8479 | 10.1147 | 56 | 5736 | 105.474 | 50.237 | 80.474 | 45.237 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5737 | 13.8 | 16.2867 | 25 | 19.5244 | 9.8477 | 10.1144 | 56 | 5737 | 105.4756 | 50.2378 | 80.4756 | 45.2378 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5738 | 13.2 | 16.2844 | 25 | 19.5229 | 9.8475 | 10.1141 | 56 | 5738 | 105.4771 | 50.2385 | 80.4771 | 45.2385 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5739 | 12.7 | 16.2821 | 25 | 19.5214 | 9.8474 | 10.1138 | 56 | 5739 | 105.4786 | 50.2393 | 80.4786 | 45.2393 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5740 | 12.3 | 16.2798 | 25 | 19.5199 | 9.8472 | 10.1136 | 56 | 5740 | 105.4801 | 50.2401 | 80.4801 | 45.2401 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5741 | 11.5 | 16.2775 | 25 | 19.5183 | 9.847 | 10.1133 | 56 | 5741 | 105.4817 | 50.2408 | 80.4817 | 45.2408 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5742 | 11.2 | 16.2752 | 25 | 19.5168 | 9.8468 | 10.113 | 56 | 5742 | 105.4832 | 50.2416 | 80.4832 | 45.2416 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5743 | 11.6 | 16.2729 | 25 | 19.5152 | 9.8467 | 10.1127 | 56 | 5743 | 105.4848 | 50.2424 | 80.4848 | 45.2424 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5744 | 11.4 | 16.2705 | 25 | 19.5137 | 9.8465 | 10.1125 | 56 | 5744 | 105.4863 | 50.2432 | 80.4863 | 45.2432 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5745 | 12.6 | 16.2682 | 25 | 19.5122 | 9.8463 | 10.1122 | 56 | 5745 | 105.4878 | 50.2439 | 80.4878 | 45.2439 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5746 | 14.6 | 16.2659 | 25 | 19.5106 | 9.8462 | 10.1119 | 56 | 5746 | 105.4894 | 50.2447 | 80.4894 | 45.2447 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5747 | 16.3 | 16.2636 | 25 | 19.5091 | 9.846 | 10.1116 | 56 | 5747 | 105.4909 | 50.2455 | 80.4909 | 45.2455 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5748 | 18.1 | 16.2613 | 25 | 19.5075 | 9.8458 | 10.1114 | 56 | 5748 | 105.4925 | 50.2462 | 80.4925 | 45.2462 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5749 | 19.2 | 16.2589 | 25 | 19.506 | 9.8457 | 10.1111 | 56 | 5749 | 105.494 | 50.247 | 80.494 | 45.247 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5750 | 19.8 | 16.2566 | 25 | 19.5044 | 9.8455 | 10.1108 | 56 | 5750 | 105.4956 | 50.2478 | 80.4956 | 45.2478 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5751 | 20.2 | 16.2543 | 25 | 19.5028 | 9.8453 | 10.1105 | 56 | 5751 | 105.4972 | 50.2486 | 80.4972 | 45.2486 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5752 | 20.6 | 16.2519 | 25 | 19.5013 | 9.8451 | 10.1102 | 56 | 5752 | 105.4987 | 50.2494 | 80.4987 | 45.2494 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5753 | 20.8 | 16.2496 | 25 | 19.4997 | 9.845 | 10.1099 | 56 | 5753 | 105.5003 | 50.2501 | 80.5003 | 45.2501 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5754 | 20.3 | 16.2472 | 25 | 19.4982 | 9.8448 | 10.1097 | 56 | 5754 | 105.5018 | 50.2509 | 80.5018 | 45.2509 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5755 | 20 | 16.2449 | 25 | 19.4966 | 9.8446 | 10.1094 | 56 | 5755 | 105.5034 | 50.2517 | 80.5034 | 45.2517 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5756 | 19.2 | 16.2425 | 25 | 19.495 | 9.8445 | 10.1091 | 56 | 5756 | 105.505 | 50.2525 | 80.505 | 45.2525 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5757 | 17.8 | 16.2402 | 25 | 19.4934 | 9.8443 | 10.1088 | 56 | 5757 | 105.5066 | 50.2533 | 80.5066 | 45.2533 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5758 | 15.4 | 16.2378 | 25 | 19.4919 | 9.8441 | 10.1085 | 56 | 5758 | 105.5081 | 50.2541 | 80.5081 | 45.2541 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5759 | 13.7 | 16.2354 | 25 | 19.4903 | 9.8439 | 10.1083 | 56 | 5759 | 105.5097 | 50.2549 | 80.5097 | 45.2549 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5760 | 13.3 | 16.2331 | 25 | 19.4887 | 9.8438 | 10.108 | 56 | 5760 | 105.5113 | 50.2556 | 80.5113 | 45.2556 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5761 | 12.4 | 16.2307 | 25 | 19.4871 | 9.8436 | 10.1077 | 56 | 5761 | 105.5129 | 50.2564 | 80.5129 | 45.2564 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5762 | 11.5 | 16.2283 | 25 | 19.4856 | 9.8434 | 10.1074 | 56 | 5762 | 105.5144 | 50.2572 | 80.5144 | 45.2572 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5763 | 11 | 16.226 | 25 | 19.484 | 9.8432 | 10.1071 | 56 | 5763 | 105.516 | 50.258 | 80.516 | 45.258 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5764 | 10.5 | 16.2236 | 25 | 19.4824 | 9.8431 | 10.1068 | 56 | 5764 | 105.5176 | 50.2588 | 80.5176 | 45.2588 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5765 | 10.4 | 16.2212 | 25 | 19.4808 | 9.8429 | 10.1065 | 56 | 5765 | 105.5192 | 50.2596 | 80.5192 | 45.2596 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5766 | 10.6 | 16.2188 | 25 | 19.4792 | 9.8427 | 10.1063 | 56 | 5766 | 105.5208 | 50.2604 | 80.5208 | 45.2604 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5767 | 11 | 16.2164 | 25 | 19.4776 | 9.8425 | 10.106 | 56 | 5767 | 105.5224 | 50.2612 | 80.5224 | 45.2612 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5768 | 11.9 | 16.214 | 25 | 19.476 | 9.8424 | 10.1057 | 56 | 5768 | 105.524 | 50.262 | 80.524 | 45.262 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5769 | 14.3 | 16.2116 | 25 | 19.4744 | 9.8422 | 10.1054 | 56 | 5769 | 105.5256 | 50.2628 | 80.5256 | 45.2628 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5770 | 15.6 | 16.2092 | 25 | 19.4728 | 9.842 | 10.1051 | 56 | 5770 | 105.5272 | 50.2636 | 80.5272 | 45.2636 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5771 | 16.7 | 16.2068 | 25 | 19.4712 | 9.8418 | 10.1048 | 56 | 5771 | 105.5288 | 50.2644 | 80.5288 | 45.2644 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5772 | 18 | 16.2044 | 25 | 19.4696 | 9.8417 | 10.1045 | 56 | 5772 | 105.5304 | 50.2652 | 80.5304 | 45.2652 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5773 | 18.8 | 16.202 | 25 | 19.468 | 9.8415 | 10.1042 | 56 | 5773 | 105.532 | 50.266 | 80.532 | 45.266 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5774 | 19.3 | 16.1996 | 25 | 19.4664 | 9.8413 | 10.1039 | 56 | 5774 | 105.5336 | 50.2668 | 80.5336 | 45.2668 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5775 | 18.5 | 16.1971 | 25 | 19.4648 | 9.8411 | 10.1037 | 56 | 5775 | 105.5352 | 50.2676 | 80.5352 | 45.2676 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5776 | 18.9 | 16.1947 | 25 | 19.4631 | 9.8409 | 10.1034 | 56 | 5776 | 105.5369 | 50.2684 | 80.5369 | 45.2684 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5777 | 19.5 | 16.1923 | 25 | 19.4615 | 9.8408 | 10.1031 | 56 | 5777 | 105.5385 | 50.2692 | 80.5385 | 45.2692 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5778 | 17.8 | 16.1899 | 25 | 19.4599 | 9.8406 | 10.1028 | 56 | 5778 | 105.5401 | 50.27 | 80.5401 | 45.27 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5779 | 15.4 | 16.1874 | 25 | 19.4583 | 9.8404 | 10.1025 | 56 | 5779 | 105.5417 | 50.2709 | 80.5417 | 45.2709 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5780 | 15 | 16.185 | 25 | 19.4567 | 9.8402 | 10.1022 | 56 | 5780 | 105.5433 | 50.2717 | 80.5433 | 45.2717 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5781 | 14.8 | 16.1825 | 25 | 19.455 | 9.8401 | 10.1019 | 56 | 5781 | 105.545 | 50.2725 | 80.545 | 45.2725 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5782 | 14.7 | 16.1801 | 25 | 19.4534 | 9.8399 | 10.1016 | 56 | 5782 | 105.5466 | 50.2733 | 80.5466 | 45.2733 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5783 | 14.9 | 16.1777 | 25 | 19.4518 | 9.8397 | 10.1013 | 56 | 5783 | 105.5482 | 50.2741 | 80.5482 | 45.2741 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5784 | 14.9 | 16.1752 | 25 | 19.4501 | 9.8395 | 10.101 | 56 | 5784 | 105.5499 | 50.2749 | 80.5499 | 45.2749 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5785 | 14.9 | 16.1728 | 25 | 19.4485 | 9.8393 | 10.1007 | 56 | 5785 | 105.5515 | 50.2757 | 80.5515 | 45.2757 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5786 | 14.8 | 16.1703 | 25 | 19.4469 | 9.8392 | 10.1004 | 56 | 5786 | 105.5531 | 50.2766 | 80.5531 | 45.2766 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5787 | 14.8 | 16.1678 | 25 | 19.4452 | 9.839 | 10.1001 | 56 | 5787 | 105.5548 | 50.2774 | 80.5548 | 45.2774 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5788 | 14.6 | 16.1654 | 25 | 19.4436 | 9.8388 | 10.0998 | 56 | 5788 | 105.5564 | 50.2782 | 80.5564 | 45.2782 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5789 | 14.4 | 16.1629 | 25 | 19.4419 | 9.8386 | 10.0995 | 56 | 5789 | 105.5581 | 50.279 | 80.5581 | 45.279 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5790 | 13.3 | 16.1604 | 25 | 19.4403 | 9.8384 | 10.0993 | 56 | 5790 | 105.5597 | 50.2799 | 80.5597 | 45.2799 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5791 | 13.6 | 16.158 | 25 | 19.4386 | 9.8383 | 10.099 | 56 | 5791 | 105.5614 | 50.2807 | 80.5614 | 45.2807 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5792 | 13.5 | 16.1555 | 25 | 19.437 | 9.8381 | 10.0987 | 56 | 5792 | 105.563 | 50.2815 | 80.563 | 45.2815 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5793 | 14.1 | 16.153 | 25 | 19.4353 | 9.8379 | 10.0984 | 56 | 5793 | 105.5647 | 50.2823 | 80.5647 | 45.2823 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5794 | 15.4 | 16.1505 | 25 | 19.4337 | 9.8377 | 10.0981 | 56 | 5794 | 105.5663 | 50.2832 | 80.5663 | 45.2832 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5795 | 16.6 | 16.148 | 25 | 19.432 | 9.8375 | 10.0978 | 56 | 5795 | 105.568 | 50.284 | 80.568 | 45.284 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5796 | 16.8 | 16.1455 | 25 | 19.4304 | 9.8373 | 10.0975 | 56 | 5796 | 105.5696 | 50.2848 | 80.5696 | 45.2848 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5797 | 16.8 | 16.143 | 25 | 19.4287 | 9.8372 | 10.0972 | 56 | 5797 | 105.5713 | 50.2857 | 80.5713 | 45.2857 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5798 | 16.4 | 16.1405 | 25 | 19.427 | 9.837 | 10.0969 | 56 | 5798 | 105.573 | 50.2865 | 80.573 | 45.2865 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5799 | 16.5 | 16.138 | 25 | 19.4254 | 9.8368 | 10.0966 | 56 | 5799 | 105.5746 | 50.2873 | 80.5746 | 45.2873 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5800 | 16.9 | 16.1355 | 25 | 19.4237 | 9.8366 | 10.0963 | 56 | 5800 | 105.5763 | 50.2882 | 80.5763 | 45.2882 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5801 | 17.6 | 16.133 | 25 | 19.422 | 9.8364 | 10.096 | 56 | 5801 | 105.578 | 50.289 | 80.578 | 45.289 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5802 | 17.5 | 16.1305 | 25 | 19.4203 | 9.8362 | 10.0957 | 56 | 5802 | 105.5797 | 50.2898 | 80.5797 | 45.2898 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5803 | 16.9 | 16.128 | 25 | 19.4187 | 9.8361 | 10.0954 | 56 | 5803 | 105.5813 | 50.2907 | 80.5813 | 45.2907 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5804 | 16.2 | 16.1255 | 25 | 19.417 | 9.8359 | 10.0951 | 56 | 5804 | 105.583 | 50.2915 | 80.583 | 45.2915 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5805 | 15.7 | 16.1229 | 25 | 19.4153 | 9.8357 | 10.0948 | 56 | 5805 | 105.5847 | 50.2924 | 80.5847 | 45.2924 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5806 | 15.5 | 16.1204 | 25 | 19.4136 | 9.8355 | 10.0945 | 56 | 5806 | 105.5864 | 50.2932 | 80.5864 | 45.2932 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5807 | 15.4 | 16.1179 | 25 | 19.4119 | 9.8353 | 10.0941 | 56 | 5807 | 105.5881 | 50.294 | 80.5881 | 45.294 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5808 | 15.5 | 16.1154 | 25 | 19.4102 | 9.8351 | 10.0938 | 56 | 5808 | 105.5898 | 50.2949 | 80.5898 | 45.2949 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5809 | 15.4 | 16.1128 | 25 | 19.4085 | 9.8349 | 10.0935 | 56 | 5809 | 105.5915 | 50.2957 | 80.5915 | 45.2957 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5810 | 15.5 | 16.1103 | 25 | 19.4069 | 9.8348 | 10.0932 | 56 | 5810 | 105.5931 | 50.2966 | 80.5931 | 45.2966 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5811 | 15.7 | 16.1077 | 25 | 19.4052 | 9.8346 | 10.0929 | 56 | 5811 | 105.5948 | 50.2974 | 80.5948 | 45.2974 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5812 | 15.2 | 16.1052 | 25 | 19.4035 | 9.8344 | 10.0926 | 56 | 5812 | 105.5965 | 50.2983 | 80.5965 | 45.2983 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5813 | 14.7 | 16.1026 | 25 | 19.4018 | 9.8342 | 10.0923 | 56 | 5813 | 105.5982 | 50.2991 | 80.5982 | 45.2991 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5814 | 14.3 | 16.1001 | 25 | 19.4001 | 9.834 | 10.092 | 56 | 5814 | 105.5999 | 50.3 | 80.5999 | 45.3 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5815 | 13.4 | 16.0975 | 25 | 19.3984 | 9.8338 | 10.0917 | 56 | 5815 | 105.6016 | 50.3008 | 80.6016 | 45.3008 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5816 | 13.4 | 16.095 | 25 | 19.3966 | 9.8336 | 10.0914 | 56 | 5816 | 105.6034 | 50.3017 | 80.6034 | 45.3017 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5817 | 13.7 | 16.0924 | 25 | 19.3949 | 9.8334 | 10.0911 | 56 | 5817 | 105.6051 | 50.3025 | 80.6051 | 45.3025 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5818 | 14 | 16.0898 | 25 | 19.3932 | 9.8333 | 10.0908 | 56 | 5818 | 105.6068 | 50.3034 | 80.6068 | 45.3034 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5819 | 14.6 | 16.0873 | 25 | 19.3915 | 9.8331 | 10.0905 | 56 | 5819 | 105.6085 | 50.3042 | 80.6085 | 45.3042 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5820 | 14.9 | 16.0847 | 25 | 19.3898 | 9.8329 | 10.0902 | 56 | 5820 | 105.6102 | 50.3051 | 80.6102 | 45.3051 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5821 | 14.5 | 16.0821 | 25 | 19.3881 | 9.8327 | 10.0899 | 56 | 5821 | 105.6119 | 50.306 | 80.6119 | 45.306 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5822 | 14.9 | 16.0795 | 25 | 19.3864 | 9.8325 | 10.0895 | 56 | 5822 | 105.6136 | 50.3068 | 80.6136 | 45.3068 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5823 | 15.6 | 16.077 | 25 | 19.3846 | 9.8323 | 10.0892 | 56 | 5823 | 105.6154 | 50.3077 | 80.6154 | 45.3077 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5824 | 15.7 | 16.0744 | 25 | 19.3829 | 9.8321 | 10.0889 | 56 | 5824 | 105.6171 | 50.3085 | 80.6171 | 45.3085 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5825 | 15.6 | 16.0718 | 25 | 19.3812 | 9.8319 | 10.0886 | 56 | 5825 | 105.6188 | 50.3094 | 80.6188 | 45.3094 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5826 | 15.5 | 16.0692 | 25 | 19.3795 | 9.8317 | 10.0883 | 56 | 5826 | 105.6205 | 50.3103 | 80.6205 | 45.3103 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5827 | 15.5 | 16.0666 | 25 | 19.3777 | 9.8315 | 10.088 | 56 | 5827 | 105.6223 | 50.3111 | 80.6223 | 45.3111 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5828 | 15.3 | 16.064 | 25 | 19.376 | 9.8314 | 10.0877 | 56 | 5828 | 105.624 | 50.312 | 80.624 | 45.312 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5829 | 14.8 | 16.0614 | 25 | 19.3743 | 9.8312 | 10.0874 | 56 | 5829 | 105.6257 | 50.3129 | 80.6257 | 45.3129 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5830 | 14.7 | 16.0588 | 25 | 19.3725 | 9.831 | 10.0871 | 56 | 5830 | 105.6275 | 50.3137 | 80.6275 | 45.3137 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5831 | 14.8 | 16.0562 | 25 | 19.3708 | 9.8308 | 10.0867 | 56 | 5831 | 105.6292 | 50.3146 | 80.6292 | 45.3146 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5832 | 14.7 | 16.0536 | 25 | 19.369 | 9.8306 | 10.0864 | 56 | 5832 | 105.631 | 50.3155 | 80.631 | 45.3155 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5833 | 14.7 | 16.0509 | 25 | 19.3673 | 9.8304 | 10.0861 | 56 | 5833 | 105.6327 | 50.3164 | 80.6327 | 45.3164 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5834 | 14.7 | 16.0483 | 25 | 19.3655 | 9.8302 | 10.0858 | 56 | 5834 | 105.6345 | 50.3172 | 80.6345 | 45.3172 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5835 | 14.8 | 16.0457 | 25 | 19.3638 | 9.83 | 10.0855 | 56 | 5835 | 105.6362 | 50.3181 | 80.6362 | 45.3181 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5836 | 14.5 | 16.0431 | 25 | 19.362 | 9.8298 | 10.0852 | 56 | 5836 | 105.638 | 50.319 | 80.638 | 45.319 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5837 | 14.3 | 16.0404 | 25 | 19.3603 | 9.8296 | 10.0849 | 56 | 5837 | 105.6397 | 50.3199 | 80.6397 | 45.3199 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5838 | 14.2 | 16.0378 | 25 | 19.3585 | 9.8294 | 10.0845 | 56 | 5838 | 105.6415 | 50.3207 | 80.6415 | 45.3207 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5839 | 14.3 | 16.0352 | 25 | 19.3568 | 9.8292 | 10.0842 | 56 | 5839 | 105.6432 | 50.3216 | 80.6432 | 45.3216 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5840 | 14.3 | 16.0325 | 25 | 19.355 | 9.8291 | 10.0839 | 56 | 5840 | 105.645 | 50.3225 | 80.645 | 45.3225 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5841 | 14.5 | 16.0299 | 25 | 19.3532 | 9.8289 | 10.0836 | 56 | 5841 | 105.6468 | 50.3234 | 80.6468 | 45.3234 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5842 | 15.1 | 16.0272 | 25 | 19.3515 | 9.8287 | 10.0833 | 56 | 5842 | 105.6485 | 50.3243 | 80.6485 | 45.3243 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5843 | 16.5 | 16.0246 | 25 | 19.3497 | 9.8285 | 10.0829 | 56 | 5843 | 105.6503 | 50.3251 | 80.6503 | 45.3251 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5844 | 18 | 16.0219 | 25 | 19.3479 | 9.8283 | 10.0826 | 56 | 5844 | 105.6521 | 50.326 | 80.6521 | 45.326 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5845 | 19.2 | 16.0193 | 25 | 19.3462 | 9.8281 | 10.0823 | 56 | 5845 | 105.6538 | 50.3269 | 80.6538 | 45.3269 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5846 | 19.3 | 16.0166 | 25 | 19.3444 | 9.8279 | 10.082 | 56 | 5846 | 105.6556 | 50.3278 | 80.6556 | 45.3278 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5847 | 20 | 16.0139 | 25 | 19.3426 | 9.8277 | 10.0817 | 56 | 5847 | 105.6574 | 50.3287 | 80.6574 | 45.3287 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5848 | 20.2 | 16.0113 | 25 | 19.3408 | 9.8275 | 10.0814 | 56 | 5848 | 105.6592 | 50.3296 | 80.6592 | 45.3296 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5849 | 20 | 16.0086 | 25 | 19.3391 | 9.8273 | 10.081 | 56 | 5849 | 105.6609 | 50.3305 | 80.6609 | 45.3305 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5850 | 19.6 | 16.0059 | 25 | 19.3373 | 9.8271 | 10.0807 | 56 | 5850 | 105.6627 | 50.3314 | 80.6627 | 45.3314 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5851 | 18.5 | 16.0032 | 25 | 19.3355 | 9.8269 | 10.0804 | 56 | 5851 | 105.6645 | 50.3323 | 80.6645 | 45.3323 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5852 | 17.5 | 16.0006 | 25 | 19.3337 | 9.8267 | 10.0801 | 56 | 5852 | 105.6663 | 50.3331 | 80.6663 | 45.3331 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5853 | 16.5 | 15.9979 | 25 | 19.3319 | 9.8265 | 10.0797 | 56 | 5853 | 105.6681 | 50.334 | 80.6681 | 45.334 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5854 | 15.6 | 15.9952 | 25 | 19.3301 | 9.8263 | 10.0794 | 56 | 5854 | 105.6699 | 50.3349 | 80.6699 | 45.3349 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5855 | 15 | 15.9925 | 25 | 19.3283 | 9.8261 | 10.0791 | 56 | 5855 | 105.6717 | 50.3358 | 80.6717 | 45.3358 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5856 | 14.5 | 15.9898 | 25 | 19.3265 | 9.8259 | 10.0788 | 56 | 5856 | 105.6735 | 50.3367 | 80.6735 | 45.3367 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5857 | 14 | 15.9871 | 25 | 19.3247 | 9.8257 | 10.0785 | 56 | 5857 | 105.6753 | 50.3376 | 80.6753 | 45.3376 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5858 | 13.7 | 15.9844 | 25 | 19.3229 | 9.8255 | 10.0781 | 56 | 5858 | 105.6771 | 50.3385 | 80.6771 | 45.3385 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5859 | 13.3 | 15.9817 | 25 | 19.3211 | 9.8253 | 10.0778 | 56 | 5859 | 105.6789 | 50.3394 | 80.6789 | 45.3394 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5860 | 12.9 | 15.979 | 25 | 19.3193 | 9.8251 | 10.0775 | 56 | 5860 | 105.6807 | 50.3403 | 80.6807 | 45.3403 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5861 | 12.7 | 15.9763 | 25 | 19.3175 | 9.8249 | 10.0772 | 56 | 5861 | 105.6825 | 50.3412 | 80.6825 | 45.3412 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5862 | 12.6 | 15.9736 | 25 | 19.3157 | 9.8247 | 10.0768 | 56 | 5862 | 105.6843 | 50.3421 | 80.6843 | 45.3421 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5863 | 12.4 | 15.9708 | 25 | 19.3139 | 9.8245 | 10.0765 | 56 | 5863 | 105.6861 | 50.3431 | 80.6861 | 45.3431 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5864 | 12.4 | 15.9681 | 25 | 19.3121 | 9.8243 | 10.0762 | 56 | 5864 | 105.6879 | 50.344 | 80.6879 | 45.344 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5865 | 12.4 | 15.9654 | 25 | 19.3103 | 9.8241 | 10.0758 | 56 | 5865 | 105.6897 | 50.3449 | 80.6897 | 45.3449 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5866 | 12.6 | 15.9627 | 25 | 19.3084 | 9.8239 | 10.0755 | 56 | 5866 | 105.6916 | 50.3458 | 80.6916 | 45.3458 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5867 | 13.6 | 15.9599 | 25 | 19.3066 | 9.8237 | 10.0752 | 56 | 5867 | 105.6934 | 50.3467 | 80.6934 | 45.3467 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5868 | 15.3 | 15.9572 | 25 | 19.3048 | 9.8235 | 10.0749 | 56 | 5868 | 105.6952 | 50.3476 | 80.6952 | 45.3476 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5869 | 16.1 | 15.9545 | 25 | 19.303 | 9.8233 | 10.0745 | 56 | 5869 | 105.697 | 50.3485 | 80.697 | 45.3485 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5870 | 17.1 | 15.9517 | 25 | 19.3012 | 9.8231 | 10.0742 | 56 | 5870 | 105.6988 | 50.3494 | 80.6988 | 45.3494 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5871 | 18.4 | 15.949 | 25 | 19.2993 | 9.8229 | 10.0739 | 56 | 5871 | 105.7007 | 50.3503 | 80.7007 | 45.3503 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5872 | 19.1 | 15.9462 | 25 | 19.2975 | 9.8227 | 10.0735 | 56 | 5872 | 105.7025 | 50.3513 | 80.7025 | 45.3513 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5873 | 19.5 | 15.9435 | 25 | 19.2957 | 9.8225 | 10.0732 | 56 | 5873 | 105.7043 | 50.3522 | 80.7043 | 45.3522 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5874 | 19.5 | 15.9407 | 25 | 19.2938 | 9.8223 | 10.0729 | 56 | 5874 | 105.7062 | 50.3531 | 80.7062 | 45.3531 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5875 | 19.4 | 15.938 | 25 | 19.292 | 9.8221 | 10.0726 | 56 | 5875 | 105.708 | 50.354 | 80.708 | 45.354 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5876 | 18.7 | 15.9352 | 25 | 19.2901 | 9.8219 | 10.0722 | 56 | 5876 | 105.7099 | 50.3549 | 80.7099 | 45.3549 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5877 | 17.1 | 15.9324 | 25 | 19.2883 | 9.8217 | 10.0719 | 56 | 5877 | 105.7117 | 50.3559 | 80.7117 | 45.3559 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5878 | 15.3 | 15.9297 | 25 | 19.2865 | 9.8215 | 10.0716 | 56 | 5878 | 105.7135 | 50.3568 | 80.7135 | 45.3568 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5879 | 13.6 | 15.9269 | 25 | 19.2846 | 9.8213 | 10.0712 | 56 | 5879 | 105.7154 | 50.3577 | 80.7154 | 45.3577 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5880 | 12.8 | 15.9241 | 25 | 19.2828 | 9.8211 | 10.0709 | 56 | 5880 | 105.7172 | 50.3586 | 80.7172 | 45.3586 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5881 | 12.3 | 15.9214 | 25 | 19.2809 | 9.8209 | 10.0706 | 56 | 5881 | 105.7191 | 50.3595 | 80.7191 | 45.3595 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5882 | 11.7 | 15.9186 | 25 | 19.279 | 9.8207 | 10.0702 | 56 | 5882 | 105.721 | 50.3605 | 80.721 | 45.3605 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5883 | 11.2 | 15.9158 | 25 | 19.2772 | 9.8205 | 10.0699 | 56 | 5883 | 105.7228 | 50.3614 | 80.7228 | 45.3614 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5884 | 10.8 | 15.913 | 25 | 19.2753 | 9.8203 | 10.0696 | 56 | 5884 | 105.7247 | 50.3623 | 80.7247 | 45.3623 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5885 | 10.4 | 15.9102 | 25 | 19.2735 | 9.8201 | 10.0692 | 56 | 5885 | 105.7265 | 50.3633 | 80.7265 | 45.3633 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5886 | 10.3 | 15.9074 | 25 | 19.2716 | 9.8199 | 10.0689 | 56 | 5886 | 105.7284 | 50.3642 | 80.7284 | 45.3642 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5887 | 10.3 | 15.9046 | 25 | 19.2697 | 9.8197 | 10.0686 | 56 | 5887 | 105.7303 | 50.3651 | 80.7303 | 45.3651 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5888 | 10.2 | 15.9018 | 25 | 19.2679 | 9.8195 | 10.0682 | 56 | 5888 | 105.7321 | 50.3661 | 80.7321 | 45.3661 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5889 | 11.7 | 15.899 | 25 | 19.266 | 9.8193 | 10.0679 | 56 | 5889 | 105.734 | 50.367 | 80.734 | 45.367 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5890 | 14.7 | 15.8962 | 25 | 19.2641 | 9.8191 | 10.0675 | 56 | 5890 | 105.7359 | 50.3679 | 80.7359 | 45.3679 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5891 | 16 | 15.8934 | 25 | 19.2623 | 9.8188 | 10.0672 | 56 | 5891 | 105.7377 | 50.3689 | 80.7377 | 45.3689 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5892 | 17.7 | 15.8906 | 25 | 19.2604 | 9.8186 | 10.0669 | 56 | 5892 | 105.7396 | 50.3698 | 80.7396 | 45.3698 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5893 | 18.9 | 15.8878 | 25 | 19.2585 | 9.8184 | 10.0665 | 56 | 5893 | 105.7415 | 50.3707 | 80.7415 | 45.3707 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5894 | 19.7 | 15.8849 | 25 | 19.2566 | 9.8182 | 10.0662 | 56 | 5894 | 105.7434 | 50.3717 | 80.7434 | 45.3717 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5895 | 20.1 | 15.8821 | 25 | 19.2547 | 9.818 | 10.0659 | 56 | 5895 | 105.7453 | 50.3726 | 80.7453 | 45.3726 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5896 | 20.4 | 15.8793 | 25 | 19.2529 | 9.8178 | 10.0655 | 56 | 5896 | 105.7471 | 50.3736 | 80.7471 | 45.3736 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5897 | 19.9 | 15.8765 | 25 | 19.251 | 9.8176 | 10.0652 | 56 | 5897 | 105.749 | 50.3745 | 80.749 | 45.3745 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5898 | 19.3 | 15.8736 | 25 | 19.2491 | 9.8174 | 10.0648 | 56 | 5898 | 105.7509 | 50.3755 | 80.7509 | 45.3755 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5899 | 19.1 | 15.8708 | 25 | 19.2472 | 9.8172 | 10.0645 | 56 | 5899 | 105.7528 | 50.3764 | 80.7528 | 45.3764 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5900 | 18.5 | 15.868 | 25 | 19.2453 | 9.817 | 10.0642 | 56 | 5900 | 105.7547 | 50.3773 | 80.7547 | 45.3773 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5901 | 17.2 | 15.8651 | 25 | 19.2434 | 9.8168 | 10.0638 | 56 | 5901 | 105.7566 | 50.3783 | 80.7566 | 45.3783 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5902 | 15.5 | 15.8623 | 25 | 19.2415 | 9.8166 | 10.0635 | 56 | 5902 | 105.7585 | 50.3792 | 80.7585 | 45.3792 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5903 | 13.8 | 15.8594 | 25 | 19.2396 | 9.8164 | 10.0631 | 56 | 5903 | 105.7604 | 50.3802 | 80.7604 | 45.3802 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5904 | 13 | 15.8566 | 25 | 19.2377 | 9.8161 | 10.0628 | 56 | 5904 | 105.7623 | 50.3811 | 80.7623 | 45.3811 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5905 | 14 | 15.8537 | 25 | 19.2358 | 9.8159 | 10.0624 | 56 | 5905 | 105.7642 | 50.3821 | 80.7642 | 45.3821 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5906 | 13.8 | 15.8508 | 25 | 19.2339 | 9.8157 | 10.0621 | 56 | 5906 | 105.7661 | 50.3831 | 80.7661 | 45.3831 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5907 | 13.5 | 15.848 | 25 | 19.232 | 9.8155 | 10.0618 | 56 | 5907 | 105.768 | 50.384 | 80.768 | 45.384 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5908 | 13.4 | 15.8451 | 25 | 19.2301 | 9.8153 | 10.0614 | 56 | 5908 | 105.7699 | 50.385 | 80.7699 | 45.385 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5909 | 13.3 | 15.8422 | 25 | 19.2282 | 9.8151 | 10.0611 | 56 | 5909 | 105.7718 | 50.3859 | 80.7718 | 45.3859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5910 | 13.1 | 15.8394 | 25 | 19.2262 | 9.8149 | 10.0607 | 56 | 5910 | 105.7738 | 50.3869 | 80.7738 | 45.3869 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5911 | 12.9 | 15.8365 | 25 | 19.2243 | 9.8147 | 10.0604 | 56 | 5911 | 105.7757 | 50.3878 | 80.7757 | 45.3878 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5912 | 12.8 | 15.8336 | 25 | 19.2224 | 9.8145 | 10.06 | 56 | 5912 | 105.7776 | 50.3888 | 80.7776 | 45.3888 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5913 | 13.6 | 15.8307 | 25 | 19.2205 | 9.8143 | 10.0597 | 56 | 5913 | 105.7795 | 50.3898 | 80.7795 | 45.3898 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5914 | 15 | 15.8278 | 25 | 19.2186 | 9.814 | 10.0593 | 56 | 5914 | 105.7814 | 50.3907 | 80.7814 | 45.3907 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5915 | 16.1 | 15.825 | 25 | 19.2166 | 9.8138 | 10.059 | 56 | 5915 | 105.7834 | 50.3917 | 80.7834 | 45.3917 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5916 | 17.6 | 15.8221 | 25 | 19.2147 | 9.8136 | 10.0586 | 56 | 5916 | 105.7853 | 50.3926 | 80.7853 | 45.3926 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5917 | 18.8 | 15.8192 | 25 | 19.2128 | 9.8134 | 10.0583 | 56 | 5917 | 105.7872 | 50.3936 | 80.7872 | 45.3936 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5918 | 19.4 | 15.8163 | 25 | 19.2108 | 9.8132 | 10.058 | 56 | 5918 | 105.7892 | 50.3946 | 80.7892 | 45.3946 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5919 | 19.7 | 15.8134 | 25 | 19.2089 | 9.813 | 10.0576 | 56 | 5919 | 105.7911 | 50.3955 | 80.7911 | 45.3955 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5920 | 20 | 15.8105 | 25 | 19.207 | 9.8128 | 10.0573 | 56 | 5920 | 105.793 | 50.3965 | 80.793 | 45.3965 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5921 | 20.2 | 15.8076 | 25 | 19.205 | 9.8126 | 10.0569 | 56 | 5921 | 105.795 | 50.3975 | 80.795 | 45.3975 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5922 | 19.9 | 15.8046 | 25 | 19.2031 | 9.8123 | 10.0566 | 56 | 5922 | 105.7969 | 50.3985 | 80.7969 | 45.3985 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5923 | 19.4 | 15.8017 | 25 | 19.2011 | 9.8121 | 10.0562 | 56 | 5923 | 105.7989 | 50.3994 | 80.7989 | 45.3994 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5924 | 18.2 | 15.7988 | 25 | 19.1992 | 9.8119 | 10.0559 | 56 | 5924 | 105.8008 | 50.4004 | 80.8008 | 45.4004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5925 | 17.2 | 15.7959 | 25 | 19.1973 | 9.8117 | 10.0555 | 56 | 5925 | 105.8027 | 50.4014 | 80.8027 | 45.4014 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5926 | 16.2 | 15.793 | 25 | 19.1953 | 9.8115 | 10.0552 | 56 | 5926 | 105.8047 | 50.4023 | 80.8047 | 45.4023 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5927 | 15.6 | 15.79 | 25 | 19.1934 | 9.8113 | 10.0548 | 56 | 5927 | 105.8066 | 50.4033 | 80.8066 | 45.4033 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5928 | 15.1 | 15.7871 | 25 | 19.1914 | 9.8111 | 10.0545 | 56 | 5928 | 105.8086 | 50.4043 | 80.8086 | 45.4043 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5929 | 14.6 | 15.7842 | 25 | 19.1894 | 9.8108 | 10.0541 | 56 | 5929 | 105.8106 | 50.4053 | 80.8106 | 45.4053 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5930 | 14.1 | 15.7812 | 25 | 19.1875 | 9.8106 | 10.0537 | 56 | 5930 | 105.8125 | 50.4063 | 80.8125 | 45.4063 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5931 | 13.7 | 15.7783 | 25 | 19.1855 | 9.8104 | 10.0534 | 56 | 5931 | 105.8145 | 50.4072 | 80.8145 | 45.4072 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5932 | 13.3 | 15.7753 | 25 | 19.1836 | 9.8102 | 10.053 | 56 | 5932 | 105.8164 | 50.4082 | 80.8164 | 45.4082 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5933 | 13.2 | 15.7724 | 25 | 19.1816 | 9.81 | 10.0527 | 56 | 5933 | 105.8184 | 50.4092 | 80.8184 | 45.4092 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5934 | 13.5 | 15.7694 | 25 | 19.1796 | 9.8098 | 10.0523 | 56 | 5934 | 105.8204 | 50.4102 | 80.8204 | 45.4102 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5935 | 13.6 | 15.7665 | 25 | 19.1777 | 9.8095 | 10.052 | 56 | 5935 | 105.8223 | 50.4112 | 80.8223 | 45.4112 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5936 | 13.7 | 15.7635 | 25 | 19.1757 | 9.8093 | 10.0516 | 56 | 5936 | 105.8243 | 50.4122 | 80.8243 | 45.4122 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5937 | 14.4 | 15.7606 | 25 | 19.1737 | 9.8091 | 10.0513 | 56 | 5937 | 105.8263 | 50.4131 | 80.8263 | 45.4131 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5938 | 15.6 | 15.7576 | 25 | 19.1717 | 9.8089 | 10.0509 | 56 | 5938 | 105.8283 | 50.4141 | 80.8283 | 45.4141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5939 | 17.1 | 15.7546 | 25 | 19.1698 | 9.8087 | 10.0506 | 56 | 5939 | 105.8302 | 50.4151 | 80.8302 | 45.4151 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5940 | 19.1 | 15.7517 | 25 | 19.1678 | 9.8085 | 10.0502 | 56 | 5940 | 105.8322 | 50.4161 | 80.8322 | 45.4161 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5941 | 20.4 | 15.7487 | 25 | 19.1658 | 9.8082 | 10.0498 | 56 | 5941 | 105.8342 | 50.4171 | 80.8342 | 45.4171 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5942 | 21.2 | 15.7457 | 25 | 19.1638 | 9.808 | 10.0495 | 56 | 5942 | 105.8362 | 50.4181 | 80.8362 | 45.4181 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5943 | 22.2 | 15.7427 | 25 | 19.1618 | 9.8078 | 10.0491 | 56 | 5943 | 105.8382 | 50.4191 | 80.8382 | 45.4191 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5944 | 22.2 | 15.7398 | 25 | 19.1598 | 9.8076 | 10.0488 | 56 | 5944 | 105.8402 | 50.4201 | 80.8402 | 45.4201 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5945 | 22 | 15.7368 | 25 | 19.1578 | 9.8074 | 10.0484 | 56 | 5945 | 105.8422 | 50.4211 | 80.8422 | 45.4211 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5946 | 21.5 | 15.7338 | 25 | 19.1559 | 9.8071 | 10.0481 | 56 | 5946 | 105.8441 | 50.4221 | 80.8441 | 45.4221 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5947 | 20.8 | 15.7308 | 25 | 19.1539 | 9.8069 | 10.0477 | 56 | 5947 | 105.8461 | 50.4231 | 80.8461 | 45.4231 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5948 | 20 | 15.7278 | 25 | 19.1519 | 9.8067 | 10.0473 | 56 | 5948 | 105.8481 | 50.4241 | 80.8481 | 45.4241 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5949 | 18.9 | 15.7248 | 25 | 19.1499 | 9.8065 | 10.047 | 56 | 5949 | 105.8501 | 50.4251 | 80.8501 | 45.4251 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5950 | 18.1 | 15.7218 | 25 | 19.1479 | 9.8063 | 10.0466 | 56 | 5950 | 105.8521 | 50.4261 | 80.8521 | 45.4261 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5951 | 17.6 | 15.7188 | 25 | 19.1459 | 9.806 | 10.0463 | 56 | 5951 | 105.8541 | 50.4271 | 80.8541 | 45.4271 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5952 | 16.9 | 15.7158 | 25 | 19.1439 | 9.8058 | 10.0459 | 56 | 5952 | 105.8561 | 50.4281 | 80.8561 | 45.4281 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5953 | 16.3 | 15.7128 | 25 | 19.1418 | 9.8056 | 10.0455 | 56 | 5953 | 105.8582 | 50.4291 | 80.8582 | 45.4291 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5954 | 15.8 | 15.7097 | 25 | 19.1398 | 9.8054 | 10.0452 | 56 | 5954 | 105.8602 | 50.4301 | 80.8602 | 45.4301 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5955 | 15.5 | 15.7067 | 25 | 19.1378 | 9.8052 | 10.0448 | 56 | 5955 | 105.8622 | 50.4311 | 80.8622 | 45.4311 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5956 | 15 | 15.7037 | 25 | 19.1358 | 9.8049 | 10.0444 | 56 | 5956 | 105.8642 | 50.4321 | 80.8642 | 45.4321 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5957 | 14.8 | 15.7007 | 25 | 19.1338 | 9.8047 | 10.0441 | 56 | 5957 | 105.8662 | 50.4331 | 80.8662 | 45.4331 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5958 | 14.6 | 15.6977 | 25 | 19.1318 | 9.8045 | 10.0437 | 56 | 5958 | 105.8682 | 50.4341 | 80.8682 | 45.4341 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5959 | 14.4 | 15.6946 | 25 | 19.1298 | 9.8043 | 10.0434 | 56 | 5959 | 105.8702 | 50.4351 | 80.8702 | 45.4351 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5960 | 14.8 | 15.6916 | 25 | 19.1277 | 9.8041 | 10.043 | 56 | 5960 | 105.8723 | 50.4361 | 80.8723 | 45.4361 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5961 | 15.2 | 15.6886 | 25 | 19.1257 | 9.8038 | 10.0426 | 56 | 5961 | 105.8743 | 50.4371 | 80.8743 | 45.4371 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5962 | 16.4 | 15.6855 | 25 | 19.1237 | 9.8036 | 10.0423 | 56 | 5962 | 105.8763 | 50.4382 | 80.8763 | 45.4382 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5963 | 17.7 | 15.6825 | 25 | 19.1216 | 9.8034 | 10.0419 | 56 | 5963 | 105.8784 | 50.4392 | 80.8784 | 45.4392 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5964 | 19.5 | 15.6794 | 25 | 19.1196 | 9.8032 | 10.0415 | 56 | 5964 | 105.8804 | 50.4402 | 80.8804 | 45.4402 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5965 | 21.1 | 15.6764 | 25 | 19.1176 | 9.8029 | 10.0412 | 56 | 5965 | 105.8824 | 50.4412 | 80.8824 | 45.4412 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5966 | 22.4 | 15.6733 | 25 | 19.1155 | 9.8027 | 10.0408 | 56 | 5966 | 105.8845 | 50.4422 | 80.8845 | 45.4422 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5967 | 23.3 | 15.6703 | 25 | 19.1135 | 9.8025 | 10.0404 | 56 | 5967 | 105.8865 | 50.4432 | 80.8865 | 45.4432 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5968 | 23.3 | 15.6672 | 25 | 19.1115 | 9.8023 | 10.0401 | 56 | 5968 | 105.8885 | 50.4443 | 80.8885 | 45.4443 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5969 | 22.7 | 15.6641 | 25 | 19.1094 | 9.802 | 10.0397 | 56 | 5969 | 105.8906 | 50.4453 | 80.8906 | 45.4453 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5970 | 22.2 | 15.6611 | 25 | 19.1074 | 9.8018 | 10.0393 | 56 | 5970 | 105.8926 | 50.4463 | 80.8926 | 45.4463 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5971 | 21.5 | 15.658 | 25 | 19.1053 | 9.8016 | 10.039 | 56 | 5971 | 105.8947 | 50.4473 | 80.8947 | 45.4473 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5972 | 20.7 | 15.6549 | 25 | 19.1033 | 9.8014 | 10.0386 | 56 | 5972 | 105.8967 | 50.4484 | 80.8967 | 45.4484 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5973 | 19 | 15.6519 | 25 | 19.1012 | 9.8011 | 10.0382 | 56 | 5973 | 105.8988 | 50.4494 | 80.8988 | 45.4494 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5974 | 17.9 | 15.6488 | 25 | 19.0992 | 9.8009 | 10.0379 | 56 | 5974 | 105.9008 | 50.4504 | 80.9008 | 45.4504 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5975 | 17 | 15.6457 | 25 | 19.0971 | 9.8007 | 10.0375 | 56 | 5975 | 105.9029 | 50.4514 | 80.9029 | 45.4514 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5976 | 16.4 | 15.6426 | 25 | 19.0951 | 9.8005 | 10.0371 | 56 | 5976 | 105.9049 | 50.4525 | 80.9049 | 45.4525 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5977 | 15.7 | 15.6395 | 25 | 19.093 | 9.8002 | 10.0367 | 56 | 5977 | 105.907 | 50.4535 | 80.907 | 45.4535 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5978 | 15.3 | 15.6364 | 25 | 19.091 | 9.8 | 10.0364 | 56 | 5978 | 105.909 | 50.4545 | 80.909 | 45.4545 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5979 | 15 | 15.6333 | 25 | 19.0889 | 9.7998 | 10.036 | 56 | 5979 | 105.9111 | 50.4556 | 80.9111 | 45.4556 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5980 | 14.9 | 15.6302 | 25 | 19.0868 | 9.7996 | 10.0356 | 56 | 5980 | 105.9132 | 50.4566 | 80.9132 | 45.4566 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5981 | 14.6 | 15.6271 | 25 | 19.0848 | 9.7993 | 10.0353 | 56 | 5981 | 105.9152 | 50.4576 | 80.9152 | 45.4576 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5982 | 14.7 | 15.624 | 25 | 19.0827 | 9.7991 | 10.0349 | 56 | 5982 | 105.9173 | 50.4587 | 80.9173 | 45.4587 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5983 | 14.8 | 15.6209 | 25 | 19.0806 | 9.7989 | 10.0345 | 56 | 5983 | 105.9194 | 50.4597 | 80.9194 | 45.4597 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5984 | 14.9 | 15.6178 | 25 | 19.0785 | 9.7986 | 10.0341 | 56 | 5984 | 105.9215 | 50.4607 | 80.9215 | 45.4607 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5985 | 15.4 | 15.6147 | 25 | 19.0765 | 9.7984 | 10.0338 | 56 | 5985 | 105.9235 | 50.4618 | 80.9235 | 45.4618 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5986 | 16.6 | 15.6116 | 25 | 19.0744 | 9.7982 | 10.0334 | 56 | 5986 | 105.9256 | 50.4628 | 80.9256 | 45.4628 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5987 | 17.6 | 15.6085 | 25 | 19.0723 | 9.798 | 10.033 | 56 | 5987 | 105.9277 | 50.4638 | 80.9277 | 45.4638 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5988 | 18.2 | 15.6053 | 25 | 19.0702 | 9.7977 | 10.0326 | 56 | 5988 | 105.9298 | 50.4649 | 80.9298 | 45.4649 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5989 | 18.3 | 15.6022 | 25 | 19.0681 | 9.7975 | 10.0323 | 56 | 5989 | 105.9319 | 50.4659 | 80.9319 | 45.4659 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5990 | 19.2 | 15.5991 | 25 | 19.0661 | 9.7973 | 10.0319 | 56 | 5990 | 105.9339 | 50.467 | 80.9339 | 45.467 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5991 | 20.3 | 15.596 | 25 | 19.064 | 9.797 | 10.0315 | 56 | 5991 | 105.936 | 50.468 | 80.936 | 45.468 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5992 | 20.5 | 15.5928 | 25 | 19.0619 | 9.7968 | 10.0311 | 56 | 5992 | 105.9381 | 50.4691 | 80.9381 | 45.4691 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5993 | 20.6 | 15.5897 | 25 | 19.0598 | 9.7966 | 10.0308 | 56 | 5993 | 105.9402 | 50.4701 | 80.9402 | 45.4701 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5994 | 20.6 | 15.5865 | 25 | 19.0577 | 9.7963 | 10.0304 | 56 | 5994 | 105.9423 | 50.4712 | 80.9423 | 45.4712 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5995 | 19.6 | 15.5834 | 25 | 19.0556 | 9.7961 | 10.03 | 56 | 5995 | 105.9444 | 50.4722 | 80.9444 | 45.4722 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5996 | 19.1 | 15.5803 | 25 | 19.0535 | 9.7959 | 10.0296 | 56 | 5996 | 105.9465 | 50.4732 | 80.9465 | 45.4732 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5997 | 18.6 | 15.5771 | 25 | 19.0514 | 9.7957 | 10.0293 | 56 | 5997 | 105.9486 | 50.4743 | 80.9486 | 45.4743 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5998 | 17.8 | 15.5739 | 25 | 19.0493 | 9.7954 | 10.0289 | 56 | 5998 | 105.9507 | 50.4754 | 80.9507 | 45.4754 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
5999 | 17.7 | 15.5708 | 25 | 19.0472 | 9.7952 | 10.0285 | 56 | 5999 | 105.9528 | 50.4764 | 80.9528 | 45.4764 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6000 | 17.7 | 15.5676 | 25 | 19.0451 | 9.795 | 10.0281 | 56 | 6000 | 105.9549 | 50.4775 | 80.9549 | 45.4775 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6001 | 17.5 | 15.5645 | 25 | 19.043 | 9.7947 | 10.0277 | 56 | 6001 | 105.957 | 50.4785 | 80.957 | 45.4785 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6002 | 17.2 | 15.5613 | 25 | 19.0409 | 9.7945 | 10.0274 | 56 | 6002 | 105.9591 | 50.4796 | 80.9591 | 45.4796 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6003 | 16.6 | 15.5581 | 25 | 19.0388 | 9.7943 | 10.027 | 56 | 6003 | 105.9612 | 50.4806 | 80.9612 | 45.4806 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6004 | 16 | 15.555 | 25 | 19.0366 | 9.794 | 10.0266 | 56 | 6004 | 105.9634 | 50.4817 | 80.9634 | 45.4817 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6005 | 15.7 | 15.5518 | 25 | 19.0345 | 9.7938 | 10.0262 | 56 | 6005 | 105.9655 | 50.4827 | 80.9655 | 45.4827 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6006 | 14.9 | 15.5486 | 25 | 19.0324 | 9.7936 | 10.0258 | 56 | 6006 | 105.9676 | 50.4838 | 80.9676 | 45.4838 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6007 | 13.9 | 15.5454 | 25 | 19.0303 | 9.7933 | 10.0255 | 56 | 6007 | 105.9697 | 50.4849 | 80.9697 | 45.4849 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6008 | 13.2 | 15.5422 | 25 | 19.0282 | 9.7931 | 10.0251 | 56 | 6008 | 105.9718 | 50.4859 | 80.9718 | 45.4859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6009 | 13.4 | 15.539 | 25 | 19.026 | 9.7929 | 10.0247 | 56 | 6009 | 105.974 | 50.487 | 80.974 | 45.487 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6010 | 14.5 | 15.5359 | 25 | 19.0239 | 9.7926 | 10.0243 | 56 | 6010 | 105.9761 | 50.488 | 80.9761 | 45.488 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6011 | 16.1 | 15.5327 | 25 | 19.0218 | 9.7924 | 10.0239 | 56 | 6011 | 105.9782 | 50.4891 | 80.9782 | 45.4891 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6012 | 17.4 | 15.5295 | 25 | 19.0196 | 9.7922 | 10.0235 | 56 | 6012 | 105.9804 | 50.4902 | 80.9804 | 45.4902 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6013 | 17.9 | 15.5263 | 25 | 19.0175 | 9.7919 | 10.0232 | 56 | 6013 | 105.9825 | 50.4912 | 80.9825 | 45.4912 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6014 | 18.8 | 15.5231 | 25 | 19.0154 | 9.7917 | 10.0228 | 56 | 6014 | 105.9846 | 50.4923 | 80.9846 | 45.4923 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6015 | 18.9 | 15.5198 | 25 | 19.0132 | 9.7915 | 10.0224 | 56 | 6015 | 105.9868 | 50.4934 | 80.9868 | 45.4934 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6016 | 18.9 | 15.5166 | 25 | 19.0111 | 9.7912 | 10.022 | 56 | 6016 | 105.9889 | 50.4945 | 80.9889 | 45.4945 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6017 | 18.7 | 15.5134 | 25 | 19.0089 | 9.791 | 10.0216 | 56 | 6017 | 105.9911 | 50.4955 | 80.9911 | 45.4955 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6018 | 16.5 | 15.5102 | 25 | 19.0068 | 9.7907 | 10.0212 | 56 | 6018 | 105.9932 | 50.4966 | 80.9932 | 45.4966 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6019 | 17 | 15.507 | 25 | 19.0047 | 9.7905 | 10.0208 | 56 | 6019 | 105.9953 | 50.4977 | 80.9953 | 45.4977 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6020 | 16.9 | 15.5038 | 25 | 19.0025 | 9.7903 | 10.0205 | 56 | 6020 | 105.9975 | 50.4987 | 80.9975 | 45.4987 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6021 | 15.9 | 15.5005 | 25 | 19.0004 | 9.79 | 10.0201 | 56 | 6021 | 105.9996 | 50.4998 | 80.9996 | 45.4998 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6022 | 15.5 | 15.4973 | 25 | 18.9982 | 9.7898 | 10.0197 | 56 | 6022 | 106.0018 | 50.5009 | 81.0018 | 45.5009 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6023 | 14.8 | 15.4941 | 25 | 18.9961 | 9.7896 | 10.0193 | 56 | 6023 | 106.0039 | 50.502 | 81.0039 | 45.502 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6024 | 14 | 15.4908 | 25 | 18.9939 | 9.7893 | 10.0189 | 56 | 6024 | 106.0061 | 50.5031 | 81.0061 | 45.5031 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6025 | 13.5 | 15.4876 | 25 | 18.9917 | 9.7891 | 10.0185 | 56 | 6025 | 106.0083 | 50.5041 | 81.0083 | 45.5041 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6026 | 13.4 | 15.4844 | 25 | 18.9896 | 9.7889 | 10.0181 | 56 | 6026 | 106.0104 | 50.5052 | 81.0104 | 45.5052 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6027 | 13.4 | 15.4811 | 25 | 18.9874 | 9.7886 | 10.0177 | 56 | 6027 | 106.0126 | 50.5063 | 81.0126 | 45.5063 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6028 | 13.2 | 15.4779 | 25 | 18.9853 | 9.7884 | 10.0173 | 56 | 6028 | 106.0147 | 50.5074 | 81.0147 | 45.5074 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6029 | 12.6 | 15.4746 | 25 | 18.9831 | 9.7881 | 10.017 | 56 | 6029 | 106.0169 | 50.5085 | 81.0169 | 45.5085 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6030 | 12.2 | 15.4714 | 25 | 18.9809 | 9.7879 | 10.0166 | 56 | 6030 | 106.0191 | 50.5095 | 81.0191 | 45.5095 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6031 | 12.1 | 15.4681 | 25 | 18.9787 | 9.7877 | 10.0162 | 56 | 6031 | 106.0213 | 50.5106 | 81.0213 | 45.5106 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6032 | 12.3 | 15.4649 | 25 | 18.9766 | 9.7874 | 10.0158 | 56 | 6032 | 106.0234 | 50.5117 | 81.0234 | 45.5117 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6033 | 13.3 | 15.4616 | 25 | 18.9744 | 9.7872 | 10.0154 | 56 | 6033 | 106.0256 | 50.5128 | 81.0256 | 45.5128 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6034 | 14 | 15.4583 | 25 | 18.9722 | 9.7869 | 10.015 | 56 | 6034 | 106.0278 | 50.5139 | 81.0278 | 45.5139 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6035 | 15.2 | 15.4551 | 25 | 18.97 | 9.7867 | 10.0146 | 56 | 6035 | 106.03 | 50.515 | 81.03 | 45.515 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6036 | 15.9 | 15.4518 | 25 | 18.9679 | 9.7865 | 10.0142 | 56 | 6036 | 106.0321 | 50.5161 | 81.0321 | 45.5161 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6037 | 17.4 | 15.4485 | 25 | 18.9657 | 9.7862 | 10.0138 | 56 | 6037 | 106.0343 | 50.5172 | 81.0343 | 45.5172 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6038 | 17.8 | 15.4452 | 25 | 18.9635 | 9.786 | 10.0134 | 56 | 6038 | 106.0365 | 50.5183 | 81.0365 | 45.5183 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6039 | 16.5 | 15.442 | 25 | 18.9613 | 9.7857 | 10.013 | 56 | 6039 | 106.0387 | 50.5193 | 81.0387 | 45.5193 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6040 | 16.4 | 15.4387 | 25 | 18.9591 | 9.7855 | 10.0126 | 56 | 6040 | 106.0409 | 50.5204 | 81.0409 | 45.5204 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6041 | 17 | 15.4354 | 25 | 18.9569 | 9.7853 | 10.0122 | 56 | 6041 | 106.0431 | 50.5215 | 81.0431 | 45.5215 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6042 | 17.7 | 15.4321 | 25 | 18.9547 | 9.785 | 10.0119 | 56 | 6042 | 106.0453 | 50.5226 | 81.0453 | 45.5226 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6043 | 18.4 | 15.4288 | 25 | 18.9525 | 9.7848 | 10.0115 | 56 | 6043 | 106.0475 | 50.5237 | 81.0475 | 45.5237 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6044 | 16.9 | 15.4255 | 25 | 18.9503 | 9.7845 | 10.0111 | 56 | 6044 | 106.0497 | 50.5248 | 81.0497 | 45.5248 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6045 | 16 | 15.4222 | 25 | 18.9481 | 9.7843 | 10.0107 | 56 | 6045 | 106.0519 | 50.5259 | 81.0519 | 45.5259 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6046 | 15.9 | 15.4189 | 25 | 18.9459 | 9.7841 | 10.0103 | 56 | 6046 | 106.0541 | 50.527 | 81.0541 | 45.527 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6047 | 14.5 | 15.4156 | 25 | 18.9437 | 9.7838 | 10.0099 | 56 | 6047 | 106.0563 | 50.5281 | 81.0563 | 45.5281 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6048 | 13.8 | 15.4123 | 25 | 18.9415 | 9.7836 | 10.0095 | 56 | 6048 | 106.0585 | 50.5292 | 81.0585 | 45.5292 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6049 | 13.4 | 15.409 | 25 | 18.9393 | 9.7833 | 10.0091 | 56 | 6049 | 106.0607 | 50.5303 | 81.0607 | 45.5303 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6050 | 12.9 | 15.4057 | 25 | 18.9371 | 9.7831 | 10.0087 | 56 | 6050 | 106.0629 | 50.5314 | 81.0629 | 45.5314 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6051 | 12.4 | 15.4023 | 25 | 18.9349 | 9.7828 | 10.0083 | 56 | 6051 | 106.0651 | 50.5326 | 81.0651 | 45.5326 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6052 | 11.9 | 15.399 | 25 | 18.9327 | 9.7826 | 10.0079 | 56 | 6052 | 106.0673 | 50.5337 | 81.0673 | 45.5337 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6053 | 11.6 | 15.3957 | 25 | 18.9305 | 9.7824 | 10.0075 | 56 | 6053 | 106.0695 | 50.5348 | 81.0695 | 45.5348 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6054 | 11.5 | 15.3924 | 25 | 18.9282 | 9.7821 | 10.0071 | 56 | 6054 | 106.0718 | 50.5359 | 81.0718 | 45.5359 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6055 | 11.3 | 15.389 | 25 | 18.926 | 9.7819 | 10.0067 | 56 | 6055 | 106.074 | 50.537 | 81.074 | 45.537 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6056 | 12.3 | 15.3857 | 25 | 18.9238 | 9.7816 | 10.0063 | 56 | 6056 | 106.0762 | 50.5381 | 81.0762 | 45.5381 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6057 | 13.2 | 15.3824 | 25 | 18.9216 | 9.7814 | 10.0059 | 56 | 6057 | 106.0784 | 50.5392 | 81.0784 | 45.5392 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6058 | 14.4 | 15.379 | 25 | 18.9194 | 9.7811 | 10.0055 | 56 | 6058 | 106.0806 | 50.5403 | 81.0806 | 45.5403 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6059 | 15.5 | 15.3757 | 25 | 18.9171 | 9.7809 | 10.0051 | 56 | 6059 | 106.0829 | 50.5414 | 81.0829 | 45.5414 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6060 | 16.2 | 15.3724 | 25 | 18.9149 | 9.7806 | 10.0047 | 56 | 6060 | 106.0851 | 50.5425 | 81.0851 | 45.5425 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6061 | 16.8 | 15.369 | 25 | 18.9127 | 9.7804 | 10.0043 | 56 | 6061 | 106.0873 | 50.5437 | 81.0873 | 45.5437 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6062 | 17.3 | 15.3657 | 25 | 18.9104 | 9.7801 | 10.0039 | 56 | 6062 | 106.0896 | 50.5448 | 81.0896 | 45.5448 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6063 | 17.1 | 15.3623 | 25 | 18.9082 | 9.7799 | 10.0035 | 56 | 6063 | 106.0918 | 50.5459 | 81.0918 | 45.5459 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6064 | 17.1 | 15.3589 | 25 | 18.906 | 9.7797 | 10.0031 | 56 | 6064 | 106.094 | 50.547 | 81.094 | 45.547 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6065 | 17.1 | 15.3556 | 25 | 18.9037 | 9.7794 | 10.0027 | 56 | 6065 | 106.0963 | 50.5481 | 81.0963 | 45.5481 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6066 | 17.3 | 15.3522 | 25 | 18.9015 | 9.7792 | 10.0023 | 56 | 6066 | 106.0985 | 50.5493 | 81.0985 | 45.5493 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6067 | 16.3 | 15.3489 | 25 | 18.8992 | 9.7789 | 10.0019 | 56 | 6067 | 106.1008 | 50.5504 | 81.1008 | 45.5504 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6068 | 15.7 | 15.3455 | 25 | 18.897 | 9.7787 | 10.0015 | 56 | 6068 | 106.103 | 50.5515 | 81.103 | 45.5515 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6069 | 15.4 | 15.3421 | 25 | 18.8947 | 9.7784 | 10.0011 | 56 | 6069 | 106.1053 | 50.5526 | 81.1053 | 45.5526 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6070 | 15.4 | 15.3387 | 25 | 18.8925 | 9.7782 | 10.0006 | 56 | 6070 | 106.1075 | 50.5538 | 81.1075 | 45.5538 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6071 | 15.2 | 15.3354 | 25 | 18.8902 | 9.7779 | 10.0002 | 56 | 6071 | 106.1098 | 50.5549 | 81.1098 | 45.5549 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6072 | 14.6 | 15.332 | 25 | 18.888 | 9.7777 | 9.9998 | 56 | 6072 | 106.112 | 50.556 | 81.112 | 45.556 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6073 | 14.1 | 15.3286 | 25 | 18.8857 | 9.7774 | 9.9994 | 56 | 6073 | 106.1143 | 50.5571 | 81.1143 | 45.5571 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6074 | 13.8 | 15.3252 | 25 | 18.8835 | 9.7772 | 9.999 | 56 | 6074 | 106.1165 | 50.5583 | 81.1165 | 45.5583 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6075 | 13.7 | 15.3218 | 25 | 18.8812 | 9.7769 | 9.9986 | 56 | 6075 | 106.1188 | 50.5594 | 81.1188 | 45.5594 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6076 | 13.2 | 15.3184 | 25 | 18.879 | 9.7767 | 9.9982 | 56 | 6076 | 106.121 | 50.5605 | 81.121 | 45.5605 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6077 | 13 | 15.315 | 25 | 18.8767 | 9.7764 | 9.9978 | 56 | 6077 | 106.1233 | 50.5617 | 81.1233 | 45.5617 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6078 | 13.2 | 15.3116 | 25 | 18.8744 | 9.7762 | 9.9974 | 56 | 6078 | 106.1256 | 50.5628 | 81.1256 | 45.5628 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6079 | 13.4 | 15.3082 | 25 | 18.8722 | 9.7759 | 9.997 | 56 | 6079 | 106.1278 | 50.5639 | 81.1278 | 45.5639 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6080 | 13.4 | 15.3048 | 25 | 18.8699 | 9.7757 | 9.9966 | 56 | 6080 | 106.1301 | 50.5651 | 81.1301 | 45.5651 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6081 | 13.8 | 15.3014 | 25 | 18.8676 | 9.7754 | 9.9962 | 56 | 6081 | 106.1324 | 50.5662 | 81.1324 | 45.5662 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6082 | 14.6 | 15.298 | 25 | 18.8653 | 9.7752 | 9.9958 | 56 | 6082 | 106.1347 | 50.5673 | 81.1347 | 45.5673 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6083 | 15.1 | 15.2946 | 25 | 18.8631 | 9.7749 | 9.9954 | 56 | 6083 | 106.1369 | 50.5685 | 81.1369 | 45.5685 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6084 | 16.4 | 15.2912 | 25 | 18.8608 | 9.7747 | 9.9949 | 56 | 6084 | 106.1392 | 50.5696 | 81.1392 | 45.5696 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6085 | 17.3 | 15.2878 | 25 | 18.8585 | 9.7744 | 9.9945 | 56 | 6085 | 106.1415 | 50.5707 | 81.1415 | 45.5707 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6086 | 18.3 | 15.2843 | 25 | 18.8562 | 9.7742 | 9.9941 | 56 | 6086 | 106.1438 | 50.5719 | 81.1438 | 45.5719 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6087 | 19.2 | 15.2809 | 25 | 18.8539 | 9.7739 | 9.9937 | 56 | 6087 | 106.1461 | 50.573 | 81.1461 | 45.573 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6088 | 19.9 | 15.2775 | 25 | 18.8517 | 9.7737 | 9.9933 | 56 | 6088 | 106.1483 | 50.5742 | 81.1483 | 45.5742 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6089 | 19.5 | 15.274 | 25 | 18.8494 | 9.7734 | 9.9929 | 56 | 6089 | 106.1506 | 50.5753 | 81.1506 | 45.5753 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6090 | 19.4 | 15.2706 | 25 | 18.8471 | 9.7732 | 9.9925 | 56 | 6090 | 106.1529 | 50.5765 | 81.1529 | 45.5765 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6091 | 19.7 | 15.2672 | 25 | 18.8448 | 9.7729 | 9.9921 | 56 | 6091 | 106.1552 | 50.5776 | 81.1552 | 45.5776 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6092 | 19.1 | 15.2637 | 25 | 18.8425 | 9.7727 | 9.9916 | 56 | 6092 | 106.1575 | 50.5788 | 81.1575 | 45.5788 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6093 | 16.9 | 15.2603 | 25 | 18.8402 | 9.7724 | 9.9912 | 56 | 6093 | 106.1598 | 50.5799 | 81.1598 | 45.5799 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6094 | 15.3 | 15.2568 | 25 | 18.8379 | 9.7722 | 9.9908 | 56 | 6094 | 106.1621 | 50.5811 | 81.1621 | 45.5811 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6095 | 14.6 | 15.2534 | 25 | 18.8356 | 9.7719 | 9.9904 | 56 | 6095 | 106.1644 | 50.5822 | 81.1644 | 45.5822 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6096 | 14.1 | 15.2499 | 25 | 18.8333 | 9.7717 | 9.99 | 56 | 6096 | 106.1667 | 50.5834 | 81.1667 | 45.5834 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6097 | 13.8 | 15.2465 | 25 | 18.831 | 9.7714 | 9.9896 | 56 | 6097 | 106.169 | 50.5845 | 81.169 | 45.5845 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6098 | 13.5 | 15.243 | 25 | 18.8287 | 9.7712 | 9.9892 | 56 | 6098 | 106.1713 | 50.5857 | 81.1713 | 45.5857 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6099 | 12.9 | 15.2396 | 25 | 18.8264 | 9.7709 | 9.9887 | 56 | 6099 | 106.1736 | 50.5868 | 81.1736 | 45.5868 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6100 | 12.4 | 15.2361 | 25 | 18.8241 | 9.7706 | 9.9883 | 56 | 6100 | 106.1759 | 50.588 | 81.1759 | 45.588 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6101 | 12.5 | 15.2326 | 25 | 18.8218 | 9.7704 | 9.9879 | 56 | 6101 | 106.1782 | 50.5891 | 81.1782 | 45.5891 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6102 | 13.1 | 15.2292 | 25 | 18.8194 | 9.7701 | 9.9875 | 56 | 6102 | 106.1806 | 50.5903 | 81.1806 | 45.5903 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6103 | 13.2 | 15.2257 | 25 | 18.8171 | 9.7699 | 9.9871 | 56 | 6103 | 106.1829 | 50.5914 | 81.1829 | 45.5914 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6104 | 13.5 | 15.2222 | 25 | 18.8148 | 9.7696 | 9.9867 | 56 | 6104 | 106.1852 | 50.5926 | 81.1852 | 45.5926 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6105 | 13.8 | 15.2187 | 25 | 18.8125 | 9.7694 | 9.9862 | 56 | 6105 | 106.1875 | 50.5938 | 81.1875 | 45.5938 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6106 | 13.7 | 15.2153 | 25 | 18.8102 | 9.7691 | 9.9858 | 56 | 6106 | 106.1898 | 50.5949 | 81.1898 | 45.5949 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6107 | 14.2 | 15.2118 | 25 | 18.8078 | 9.7689 | 9.9854 | 56 | 6107 | 106.1922 | 50.5961 | 81.1922 | 45.5961 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6108 | 14.3 | 15.2083 | 25 | 18.8055 | 9.7686 | 9.985 | 56 | 6108 | 106.1945 | 50.5972 | 81.1945 | 45.5972 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6109 | 15.3 | 15.2048 | 25 | 18.8032 | 9.7684 | 9.9846 | 56 | 6109 | 106.1968 | 50.5984 | 81.1968 | 45.5984 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6110 | 16 | 15.2013 | 25 | 18.8009 | 9.7681 | 9.9842 | 56 | 6110 | 106.1991 | 50.5996 | 81.1991 | 45.5996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6111 | 17 | 15.1978 | 25 | 18.7985 | 9.7678 | 9.9837 | 56 | 6111 | 106.2015 | 50.6007 | 81.2015 | 45.6007 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6112 | 17.7 | 15.1943 | 25 | 18.7962 | 9.7676 | 9.9833 | 56 | 6112 | 106.2038 | 50.6019 | 81.2038 | 45.6019 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6113 | 17.8 | 15.1908 | 25 | 18.7939 | 9.7673 | 9.9829 | 56 | 6113 | 106.2061 | 50.6031 | 81.2061 | 45.6031 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6114 | 18.3 | 15.1873 | 25 | 18.7915 | 9.7671 | 9.9825 | 56 | 6114 | 106.2085 | 50.6042 | 81.2085 | 45.6042 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6115 | 18.4 | 15.1838 | 25 | 18.7892 | 9.7668 | 9.9821 | 56 | 6115 | 106.2108 | 50.6054 | 81.2108 | 45.6054 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6116 | 18 | 15.1803 | 25 | 18.7868 | 9.7666 | 9.9816 | 56 | 6116 | 106.2132 | 50.6066 | 81.2132 | 45.6066 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6117 | 16.8 | 15.1768 | 25 | 18.7845 | 9.7663 | 9.9812 | 56 | 6117 | 106.2155 | 50.6077 | 81.2155 | 45.6077 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6118 | 15.9 | 15.1732 | 25 | 18.7822 | 9.766 | 9.9808 | 56 | 6118 | 106.2178 | 50.6089 | 81.2178 | 45.6089 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6119 | 14.7 | 15.1697 | 25 | 18.7798 | 9.7658 | 9.9804 | 56 | 6119 | 106.2202 | 50.6101 | 81.2202 | 45.6101 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6120 | 14.4 | 15.1662 | 25 | 18.7775 | 9.7655 | 9.9799 | 56 | 6120 | 106.2225 | 50.6113 | 81.2225 | 45.6113 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6121 | 14.2 | 15.1627 | 25 | 18.7751 | 9.7653 | 9.9795 | 56 | 6121 | 106.2249 | 50.6124 | 81.2249 | 45.6124 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6122 | 13.9 | 15.1591 | 25 | 18.7728 | 9.765 | 9.9791 | 56 | 6122 | 106.2272 | 50.6136 | 81.2272 | 45.6136 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6123 | 13.9 | 15.1556 | 25 | 18.7704 | 9.7647 | 9.9787 | 56 | 6123 | 106.2296 | 50.6148 | 81.2296 | 45.6148 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6124 | 13.8 | 15.1521 | 25 | 18.7681 | 9.7645 | 9.9782 | 56 | 6124 | 106.2319 | 50.616 | 81.2319 | 45.616 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6125 | 13.5 | 15.1485 | 25 | 18.7657 | 9.7642 | 9.9778 | 56 | 6125 | 106.2343 | 50.6172 | 81.2343 | 45.6172 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6126 | 13.8 | 15.145 | 25 | 18.7633 | 9.764 | 9.9774 | 56 | 6126 | 106.2367 | 50.6183 | 81.2367 | 45.6183 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6127 | 13.8 | 15.1415 | 25 | 18.761 | 9.7637 | 9.977 | 56 | 6127 | 106.239 | 50.6195 | 81.239 | 45.6195 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6128 | 14.1 | 15.1379 | 25 | 18.7586 | 9.7634 | 9.9765 | 56 | 6128 | 106.2414 | 50.6207 | 81.2414 | 45.6207 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6129 | 14.2 | 15.1344 | 25 | 18.7562 | 9.7632 | 9.9761 | 56 | 6129 | 106.2438 | 50.6219 | 81.2438 | 45.6219 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6130 | 14.3 | 15.1308 | 25 | 18.7539 | 9.7629 | 9.9757 | 56 | 6130 | 106.2461 | 50.6231 | 81.2461 | 45.6231 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6131 | 14.7 | 15.1273 | 25 | 18.7515 | 9.7627 | 9.9753 | 56 | 6131 | 106.2485 | 50.6242 | 81.2485 | 45.6242 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6132 | 15 | 15.1237 | 25 | 18.7491 | 9.7624 | 9.9748 | 56 | 6132 | 106.2509 | 50.6254 | 81.2509 | 45.6254 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6133 | 14.8 | 15.1201 | 25 | 18.7468 | 9.7621 | 9.9744 | 56 | 6133 | 106.2532 | 50.6266 | 81.2532 | 45.6266 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6134 | 15.5 | 15.1166 | 25 | 18.7444 | 9.7619 | 9.974 | 56 | 6134 | 106.2556 | 50.6278 | 81.2556 | 45.6278 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6135 | 16.3 | 15.113 | 25 | 18.742 | 9.7616 | 9.9736 | 56 | 6135 | 106.258 | 50.629 | 81.258 | 45.629 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6136 | 16.4 | 15.1094 | 25 | 18.7396 | 9.7614 | 9.9731 | 56 | 6136 | 106.2604 | 50.6302 | 81.2604 | 45.6302 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6137 | 15.8 | 15.1059 | 25 | 18.7372 | 9.7611 | 9.9727 | 56 | 6137 | 106.2628 | 50.6314 | 81.2628 | 45.6314 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6138 | 15.1 | 15.1023 | 25 | 18.7349 | 9.7608 | 9.9723 | 56 | 6138 | 106.2651 | 50.6326 | 81.2651 | 45.6326 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6139 | 15.2 | 15.0987 | 25 | 18.7325 | 9.7606 | 9.9718 | 56 | 6139 | 106.2675 | 50.6338 | 81.2675 | 45.6338 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6140 | 15.3 | 15.0951 | 25 | 18.7301 | 9.7603 | 9.9714 | 56 | 6140 | 106.2699 | 50.635 | 81.2699 | 45.635 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6141 | 14.8 | 15.0915 | 25 | 18.7277 | 9.76 | 9.971 | 56 | 6141 | 106.2723 | 50.6362 | 81.2723 | 45.6362 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6142 | 14.7 | 15.088 | 25 | 18.7253 | 9.7598 | 9.9706 | 56 | 6142 | 106.2747 | 50.6373 | 81.2747 | 45.6373 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6143 | 14.6 | 15.0844 | 25 | 18.7229 | 9.7595 | 9.9701 | 56 | 6143 | 106.2771 | 50.6385 | 81.2771 | 45.6385 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6144 | 14.5 | 15.0808 | 25 | 18.7205 | 9.7593 | 9.9697 | 56 | 6144 | 106.2795 | 50.6397 | 81.2795 | 45.6397 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6145 | 14.3 | 15.0772 | 25 | 18.7181 | 9.759 | 9.9693 | 56 | 6145 | 106.2819 | 50.6409 | 81.2819 | 45.6409 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6146 | 14.3 | 15.0736 | 25 | 18.7157 | 9.7587 | 9.9688 | 56 | 6146 | 106.2843 | 50.6421 | 81.2843 | 45.6421 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6147 | 14.3 | 15.07 | 25 | 18.7133 | 9.7585 | 9.9684 | 56 | 6147 | 106.2867 | 50.6433 | 81.2867 | 45.6433 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6148 | 14.6 | 15.0664 | 25 | 18.7109 | 9.7582 | 9.968 | 56 | 6148 | 106.2891 | 50.6445 | 81.2891 | 45.6445 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6149 | 14.8 | 15.0628 | 25 | 18.7085 | 9.7579 | 9.9675 | 56 | 6149 | 106.2915 | 50.6457 | 81.2915 | 45.6457 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6150 | 14.8 | 15.0592 | 25 | 18.7061 | 9.7577 | 9.9671 | 56 | 6150 | 106.2939 | 50.6469 | 81.2939 | 45.6469 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6151 | 14.9 | 15.0556 | 25 | 18.7037 | 9.7574 | 9.9667 | 56 | 6151 | 106.2963 | 50.6481 | 81.2963 | 45.6481 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6152 | 15.1 | 15.0519 | 25 | 18.7013 | 9.7571 | 9.9662 | 56 | 6152 | 106.2987 | 50.6494 | 81.2987 | 45.6494 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6153 | 15.3 | 15.0483 | 25 | 18.6989 | 9.7569 | 9.9658 | 56 | 6153 | 106.3011 | 50.6506 | 81.3011 | 45.6506 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6154 | 15.5 | 15.0447 | 25 | 18.6965 | 9.7566 | 9.9654 | 56 | 6154 | 106.3035 | 50.6518 | 81.3035 | 45.6518 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6155 | 15.7 | 15.0411 | 25 | 18.694 | 9.7563 | 9.9649 | 56 | 6155 | 106.306 | 50.653 | 81.306 | 45.653 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6156 | 16.3 | 15.0374 | 25 | 18.6916 | 9.7561 | 9.9645 | 56 | 6156 | 106.3084 | 50.6542 | 81.3084 | 45.6542 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6157 | 16.9 | 15.0338 | 25 | 18.6892 | 9.7558 | 9.9641 | 56 | 6157 | 106.3108 | 50.6554 | 81.3108 | 45.6554 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6158 | 17.1 | 15.0302 | 25 | 18.6868 | 9.7555 | 9.9636 | 56 | 6158 | 106.3132 | 50.6566 | 81.3132 | 45.6566 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6159 | 17.8 | 15.0266 | 25 | 18.6844 | 9.7553 | 9.9632 | 56 | 6159 | 106.3156 | 50.6578 | 81.3156 | 45.6578 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6160 | 17.8 | 15.0229 | 25 | 18.6819 | 9.755 | 9.9627 | 56 | 6160 | 106.3181 | 50.659 | 81.3181 | 45.659 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6161 | 17.9 | 15.0193 | 25 | 18.6795 | 9.7547 | 9.9623 | 56 | 6161 | 106.3205 | 50.6602 | 81.3205 | 45.6602 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6162 | 18.2 | 15.0156 | 25 | 18.6771 | 9.7545 | 9.9619 | 56 | 6162 | 106.3229 | 50.6615 | 81.3229 | 45.6615 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6163 | 18.7 | 15.012 | 25 | 18.6747 | 9.7542 | 9.9614 | 56 | 6163 | 106.3253 | 50.6627 | 81.3253 | 45.6627 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6164 | 18 | 15.0083 | 25 | 18.6722 | 9.7539 | 9.961 | 56 | 6164 | 106.3278 | 50.6639 | 81.3278 | 45.6639 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6165 | 17.3 | 15.0047 | 25 | 18.6698 | 9.7537 | 9.9606 | 56 | 6165 | 106.3302 | 50.6651 | 81.3302 | 45.6651 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6166 | 16.8 | 15.001 | 25 | 18.6673 | 9.7534 | 9.9601 | 56 | 6166 | 106.3327 | 50.6663 | 81.3327 | 45.6663 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6167 | 16.3 | 14.9974 | 25 | 18.6649 | 9.7531 | 9.9597 | 56 | 6167 | 106.3351 | 50.6675 | 81.3351 | 45.6675 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6168 | 15.9 | 14.9937 | 25 | 18.6625 | 9.7529 | 9.9592 | 56 | 6168 | 106.3375 | 50.6688 | 81.3375 | 45.6688 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6169 | 15.6 | 14.99 | 25 | 18.66 | 9.7526 | 9.9588 | 56 | 6169 | 106.34 | 50.67 | 81.34 | 45.67 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6170 | 16 | 14.9864 | 25 | 18.6576 | 9.7523 | 9.9584 | 56 | 6170 | 106.3424 | 50.6712 | 81.3424 | 45.6712 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6171 | 16 | 14.9827 | 25 | 18.6551 | 9.7521 | 9.9579 | 56 | 6171 | 106.3449 | 50.6724 | 81.3449 | 45.6724 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6172 | 15.9 | 14.979 | 25 | 18.6527 | 9.7518 | 9.9575 | 56 | 6172 | 106.3473 | 50.6737 | 81.3473 | 45.6737 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6173 | 15.5 | 14.9754 | 25 | 18.6502 | 9.7515 | 9.957 | 56 | 6173 | 106.3498 | 50.6749 | 81.3498 | 45.6749 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6174 | 15.1 | 14.9717 | 25 | 18.6478 | 9.7513 | 9.9566 | 56 | 6174 | 106.3522 | 50.6761 | 81.3522 | 45.6761 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6175 | 14.9 | 14.968 | 25 | 18.6453 | 9.751 | 9.9562 | 56 | 6175 | 106.3547 | 50.6773 | 81.3547 | 45.6773 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6176 | 15 | 14.9643 | 25 | 18.6429 | 9.7507 | 9.9557 | 56 | 6176 | 106.3571 | 50.6786 | 81.3571 | 45.6786 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6177 | 15.2 | 14.9606 | 25 | 18.6404 | 9.7504 | 9.9553 | 56 | 6177 | 106.3596 | 50.6798 | 81.3596 | 45.6798 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6178 | 15.5 | 14.9569 | 25 | 18.638 | 9.7502 | 9.9548 | 56 | 6178 | 106.362 | 50.681 | 81.362 | 45.681 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6179 | 16 | 14.9533 | 25 | 18.6355 | 9.7499 | 9.9544 | 56 | 6179 | 106.3645 | 50.6822 | 81.3645 | 45.6822 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6180 | 16.9 | 14.9496 | 25 | 18.633 | 9.7496 | 9.9539 | 56 | 6180 | 106.367 | 50.6835 | 81.367 | 45.6835 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6181 | 18.5 | 14.9459 | 25 | 18.6306 | 9.7494 | 9.9535 | 56 | 6181 | 106.3694 | 50.6847 | 81.3694 | 45.6847 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6182 | 19.5 | 14.9422 | 25 | 18.6281 | 9.7491 | 9.9531 | 56 | 6182 | 106.3719 | 50.6859 | 81.3719 | 45.6859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6183 | 19.5 | 14.9385 | 25 | 18.6256 | 9.7488 | 9.9526 | 56 | 6183 | 106.3744 | 50.6872 | 81.3744 | 45.6872 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6184 | 19.8 | 14.9348 | 25 | 18.6232 | 9.7485 | 9.9522 | 56 | 6184 | 106.3768 | 50.6884 | 81.3768 | 45.6884 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6185 | 19.1 | 14.931 | 25 | 18.6207 | 9.7483 | 9.9517 | 56 | 6185 | 106.3793 | 50.6897 | 81.3793 | 45.6897 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6186 | 18.4 | 14.9273 | 25 | 18.6182 | 9.748 | 9.9513 | 56 | 6186 | 106.3818 | 50.6909 | 81.3818 | 45.6909 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6187 | 18.1 | 14.9236 | 25 | 18.6157 | 9.7477 | 9.9508 | 56 | 6187 | 106.3843 | 50.6921 | 81.3843 | 45.6921 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6188 | 17 | 14.9199 | 25 | 18.6133 | 9.7475 | 9.9504 | 56 | 6188 | 106.3867 | 50.6934 | 81.3867 | 45.6934 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6189 | 16.1 | 14.9162 | 25 | 18.6108 | 9.7472 | 9.9499 | 56 | 6189 | 106.3892 | 50.6946 | 81.3892 | 45.6946 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6190 | 15.3 | 14.9125 | 25 | 18.6083 | 9.7469 | 9.9495 | 56 | 6190 | 106.3917 | 50.6958 | 81.3917 | 45.6958 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6191 | 15 | 14.9087 | 25 | 18.6058 | 9.7466 | 9.949 | 56 | 6191 | 106.3942 | 50.6971 | 81.3942 | 45.6971 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6192 | 14.5 | 14.905 | 25 | 18.6033 | 9.7464 | 9.9486 | 56 | 6192 | 106.3967 | 50.6983 | 81.3967 | 45.6983 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6193 | 14.4 | 14.9013 | 25 | 18.6008 | 9.7461 | 9.9482 | 56 | 6193 | 106.3992 | 50.6996 | 81.3992 | 45.6996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6194 | 14.5 | 14.8975 | 25 | 18.5984 | 9.7458 | 9.9477 | 56 | 6194 | 106.4016 | 50.7008 | 81.4016 | 45.7008 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6195 | 14.4 | 14.8938 | 25 | 18.5959 | 9.7455 | 9.9473 | 56 | 6195 | 106.4041 | 50.7021 | 81.4041 | 45.7021 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6196 | 14.3 | 14.8901 | 25 | 18.5934 | 9.7453 | 9.9468 | 56 | 6196 | 106.4066 | 50.7033 | 81.4066 | 45.7033 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6197 | 14.2 | 14.8863 | 25 | 18.5909 | 9.745 | 9.9464 | 56 | 6197 | 106.4091 | 50.7046 | 81.4091 | 45.7046 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6198 | 14.1 | 14.8826 | 25 | 18.5884 | 9.7447 | 9.9459 | 56 | 6198 | 106.4116 | 50.7058 | 81.4116 | 45.7058 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6199 | 13.9 | 14.8788 | 25 | 18.5859 | 9.7444 | 9.9455 | 56 | 6199 | 106.4141 | 50.7071 | 81.4141 | 45.7071 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6200 | 13.9 | 14.8751 | 25 | 18.5834 | 9.7442 | 9.945 | 56 | 6200 | 106.4166 | 50.7083 | 81.4166 | 45.7083 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6201 | 14 | 14.8713 | 25 | 18.5809 | 9.7439 | 9.9446 | 56 | 6201 | 106.4191 | 50.7096 | 81.4191 | 45.7096 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6202 | 14.6 | 14.8676 | 25 | 18.5784 | 9.7436 | 9.9441 | 56 | 6202 | 106.4216 | 50.7108 | 81.4216 | 45.7108 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6203 | 15.6 | 14.8638 | 25 | 18.5759 | 9.7433 | 9.9437 | 56 | 6203 | 106.4241 | 50.7121 | 81.4241 | 45.7121 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6204 | 17.4 | 14.8601 | 25 | 18.5734 | 9.7431 | 9.9432 | 56 | 6204 | 106.4266 | 50.7133 | 81.4266 | 45.7133 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6205 | 18.7 | 14.8563 | 25 | 18.5709 | 9.7428 | 9.9428 | 56 | 6205 | 106.4291 | 50.7146 | 81.4291 | 45.7146 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6206 | 19.5 | 14.8525 | 25 | 18.5683 | 9.7425 | 9.9423 | 56 | 6206 | 106.4317 | 50.7158 | 81.4317 | 45.7158 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6207 | 19.8 | 14.8487 | 25 | 18.5658 | 9.7422 | 9.9418 | 56 | 6207 | 106.4342 | 50.7171 | 81.4342 | 45.7171 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6208 | 20.1 | 14.845 | 25 | 18.5633 | 9.742 | 9.9414 | 56 | 6208 | 106.4367 | 50.7183 | 81.4367 | 45.7183 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6209 | 19.8 | 14.8412 | 25 | 18.5608 | 9.7417 | 9.9409 | 56 | 6209 | 106.4392 | 50.7196 | 81.4392 | 45.7196 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6210 | 19.3 | 14.8374 | 25 | 18.5583 | 9.7414 | 9.9405 | 56 | 6210 | 106.4417 | 50.7209 | 81.4417 | 45.7209 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6211 | 18.6 | 14.8336 | 25 | 18.5558 | 9.7411 | 9.94 | 56 | 6211 | 106.4442 | 50.7221 | 81.4442 | 45.7221 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6212 | 17.6 | 14.8299 | 25 | 18.5532 | 9.7409 | 9.9396 | 56 | 6212 | 106.4468 | 50.7234 | 81.4468 | 45.7234 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6213 | 16.2 | 14.8261 | 25 | 18.5507 | 9.7406 | 9.9391 | 56 | 6213 | 106.4493 | 50.7246 | 81.4493 | 45.7246 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6214 | 15.4 | 14.8223 | 25 | 18.5482 | 9.7403 | 9.9387 | 56 | 6214 | 106.4518 | 50.7259 | 81.4518 | 45.7259 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6215 | 14.8 | 14.8185 | 25 | 18.5457 | 9.74 | 9.9382 | 56 | 6215 | 106.4543 | 50.7272 | 81.4543 | 45.7272 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6216 | 14.3 | 14.8147 | 25 | 18.5431 | 9.7397 | 9.9378 | 56 | 6216 | 106.4569 | 50.7284 | 81.4569 | 45.7284 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6217 | 13.8 | 14.8109 | 25 | 18.5406 | 9.7395 | 9.9373 | 56 | 6217 | 106.4594 | 50.7297 | 81.4594 | 45.7297 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6218 | 13.5 | 14.8071 | 25 | 18.5381 | 9.7392 | 9.9369 | 56 | 6218 | 106.4619 | 50.731 | 81.4619 | 45.731 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6219 | 13.2 | 14.8033 | 25 | 18.5355 | 9.7389 | 9.9364 | 56 | 6219 | 106.4645 | 50.7322 | 81.4645 | 45.7322 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6220 | 13.1 | 14.7995 | 25 | 18.533 | 9.7386 | 9.9359 | 56 | 6220 | 106.467 | 50.7335 | 81.467 | 45.7335 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6221 | 13 | 14.7957 | 25 | 18.5305 | 9.7384 | 9.9355 | 56 | 6221 | 106.4695 | 50.7348 | 81.4695 | 45.7348 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6222 | 12.9 | 14.7919 | 25 | 18.5279 | 9.7381 | 9.935 | 56 | 6222 | 106.4721 | 50.736 | 81.4721 | 45.736 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6223 | 13.2 | 14.7881 | 25 | 18.5254 | 9.7378 | 9.9346 | 56 | 6223 | 106.4746 | 50.7373 | 81.4746 | 45.7373 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6224 | 13.5 | 14.7842 | 25 | 18.5228 | 9.7375 | 9.9341 | 56 | 6224 | 106.4772 | 50.7386 | 81.4772 | 45.7386 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6225 | 13.8 | 14.7804 | 25 | 18.5203 | 9.7372 | 9.9337 | 56 | 6225 | 106.4797 | 50.7399 | 81.4797 | 45.7399 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6226 | 14.5 | 14.7766 | 25 | 18.5177 | 9.737 | 9.9332 | 56 | 6226 | 106.4823 | 50.7411 | 81.4823 | 45.7411 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6227 | 15.4 | 14.7728 | 25 | 18.5152 | 9.7367 | 9.9327 | 56 | 6227 | 106.4848 | 50.7424 | 81.4848 | 45.7424 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6228 | 17.2 | 14.769 | 25 | 18.5126 | 9.7364 | 9.9323 | 56 | 6228 | 106.4874 | 50.7437 | 81.4874 | 45.7437 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6229 | 19.1 | 14.7651 | 25 | 18.5101 | 9.7361 | 9.9318 | 56 | 6229 | 106.4899 | 50.745 | 81.4899 | 45.745 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6230 | 20.3 | 14.7613 | 25 | 18.5075 | 9.7358 | 9.9314 | 56 | 6230 | 106.4925 | 50.7462 | 81.4925 | 45.7462 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6231 | 20.8 | 14.7575 | 25 | 18.505 | 9.7355 | 9.9309 | 56 | 6231 | 106.495 | 50.7475 | 81.495 | 45.7475 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6232 | 20.9 | 14.7536 | 25 | 18.5024 | 9.7353 | 9.9304 | 56 | 6232 | 106.4976 | 50.7488 | 81.4976 | 45.7488 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6233 | 20.4 | 14.7498 | 25 | 18.4999 | 9.735 | 9.93 | 56 | 6233 | 106.5001 | 50.7501 | 81.5001 | 45.7501 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6234 | 19.7 | 14.7459 | 25 | 18.4973 | 9.7347 | 9.9295 | 56 | 6234 | 106.5027 | 50.7514 | 81.5027 | 45.7514 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6235 | 18.8 | 14.7421 | 25 | 18.4947 | 9.7344 | 9.9291 | 56 | 6235 | 106.5053 | 50.7526 | 81.5053 | 45.7526 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6236 | 17.8 | 14.7382 | 25 | 18.4922 | 9.7341 | 9.9286 | 56 | 6236 | 106.5078 | 50.7539 | 81.5078 | 45.7539 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6237 | 16.5 | 14.7344 | 25 | 18.4896 | 9.7339 | 9.9281 | 56 | 6237 | 106.5104 | 50.7552 | 81.5104 | 45.7552 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6238 | 15.7 | 14.7305 | 25 | 18.487 | 9.7336 | 9.9277 | 56 | 6238 | 106.513 | 50.7565 | 81.513 | 45.7565 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6239 | 15.1 | 14.7267 | 25 | 18.4845 | 9.7333 | 9.9272 | 56 | 6239 | 106.5155 | 50.7578 | 81.5155 | 45.7578 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6240 | 15 | 14.7228 | 25 | 18.4819 | 9.733 | 9.9267 | 56 | 6240 | 106.5181 | 50.7591 | 81.5181 | 45.7591 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6241 | 14.6 | 14.719 | 25 | 18.4793 | 9.7327 | 9.9263 | 56 | 6241 | 106.5207 | 50.7603 | 81.5207 | 45.7603 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6242 | 14.4 | 14.7151 | 25 | 18.4767 | 9.7324 | 9.9258 | 56 | 6242 | 106.5233 | 50.7616 | 81.5233 | 45.7616 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6243 | 14.8 | 14.7112 | 25 | 18.4742 | 9.7322 | 9.9253 | 56 | 6243 | 106.5258 | 50.7629 | 81.5258 | 45.7629 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6244 | 14.9 | 14.7074 | 25 | 18.4716 | 9.7319 | 9.9249 | 56 | 6244 | 106.5284 | 50.7642 | 81.5284 | 45.7642 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6245 | 14.8 | 14.7035 | 25 | 18.469 | 9.7316 | 9.9244 | 56 | 6245 | 106.531 | 50.7655 | 81.531 | 45.7655 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6246 | 14.7 | 14.6996 | 25 | 18.4664 | 9.7313 | 9.924 | 56 | 6246 | 106.5336 | 50.7668 | 81.5336 | 45.7668 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6247 | 14.4 | 14.6957 | 25 | 18.4638 | 9.731 | 9.9235 | 56 | 6247 | 106.5362 | 50.7681 | 81.5362 | 45.7681 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6248 | 14.4 | 14.6919 | 25 | 18.4612 | 9.7307 | 9.923 | 56 | 6248 | 106.5388 | 50.7694 | 81.5388 | 45.7694 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6249 | 14.6 | 14.688 | 25 | 18.4586 | 9.7305 | 9.9226 | 56 | 6249 | 106.5414 | 50.7707 | 81.5414 | 45.7707 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6250 | 15.1 | 14.6841 | 25 | 18.4561 | 9.7302 | 9.9221 | 56 | 6250 | 106.5439 | 50.772 | 81.5439 | 45.772 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6251 | 16.2 | 14.6802 | 25 | 18.4535 | 9.7299 | 9.9216 | 56 | 6251 | 106.5465 | 50.7733 | 81.5465 | 45.7733 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6252 | 17.9 | 14.6763 | 25 | 18.4509 | 9.7296 | 9.9212 | 56 | 6252 | 106.5491 | 50.7746 | 81.5491 | 45.7746 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6253 | 19.4 | 14.6724 | 25 | 18.4483 | 9.7293 | 9.9207 | 56 | 6253 | 106.5517 | 50.7759 | 81.5517 | 45.7759 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6254 | 20.4 | 14.6685 | 25 | 18.4457 | 9.729 | 9.9202 | 56 | 6254 | 106.5543 | 50.7772 | 81.5543 | 45.7772 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6255 | 21 | 14.6646 | 25 | 18.4431 | 9.7287 | 9.9198 | 56 | 6255 | 106.5569 | 50.7785 | 81.5569 | 45.7785 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6256 | 21.1 | 14.6607 | 25 | 18.4405 | 9.7285 | 9.9193 | 56 | 6256 | 106.5595 | 50.7798 | 81.5595 | 45.7798 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6257 | 20.8 | 14.6568 | 25 | 18.4379 | 9.7282 | 9.9188 | 56 | 6257 | 106.5621 | 50.7811 | 81.5621 | 45.7811 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6258 | 20.5 | 14.6529 | 25 | 18.4353 | 9.7279 | 9.9183 | 56 | 6258 | 106.5647 | 50.7824 | 81.5647 | 45.7824 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6259 | 19.9 | 14.649 | 25 | 18.4327 | 9.7276 | 9.9179 | 56 | 6259 | 106.5673 | 50.7837 | 81.5673 | 45.7837 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6260 | 18.8 | 14.6451 | 25 | 18.43 | 9.7273 | 9.9174 | 56 | 6260 | 106.57 | 50.785 | 81.57 | 45.785 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6261 | 17.1 | 14.6412 | 25 | 18.4274 | 9.727 | 9.9169 | 56 | 6261 | 106.5726 | 50.7863 | 81.5726 | 45.7863 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6262 | 16.2 | 14.6372 | 25 | 18.4248 | 9.7267 | 9.9165 | 56 | 6262 | 106.5752 | 50.7876 | 81.5752 | 45.7876 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6263 | 15.6 | 14.6333 | 25 | 18.4222 | 9.7264 | 9.916 | 56 | 6263 | 106.5778 | 50.7889 | 81.5778 | 45.7889 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6264 | 15.1 | 14.6294 | 25 | 18.4196 | 9.7262 | 9.9155 | 56 | 6264 | 106.5804 | 50.7902 | 81.5804 | 45.7902 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6265 | 14.6 | 14.6255 | 25 | 18.417 | 9.7259 | 9.9151 | 56 | 6265 | 106.583 | 50.7915 | 81.583 | 45.7915 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6266 | 14.7 | 14.6215 | 25 | 18.4144 | 9.7256 | 9.9146 | 56 | 6266 | 106.5856 | 50.7928 | 81.5856 | 45.7928 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6267 | 14.9 | 14.6176 | 25 | 18.4117 | 9.7253 | 9.9141 | 56 | 6267 | 106.5883 | 50.7941 | 81.5883 | 45.7941 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6268 | 14.7 | 14.6137 | 25 | 18.4091 | 9.725 | 9.9136 | 56 | 6268 | 106.5909 | 50.7954 | 81.5909 | 45.7954 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6269 | 14.8 | 14.6097 | 25 | 18.4065 | 9.7247 | 9.9132 | 56 | 6269 | 106.5935 | 50.7968 | 81.5935 | 45.7968 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6270 | 14.8 | 14.6058 | 25 | 18.4039 | 9.7244 | 9.9127 | 56 | 6270 | 106.5961 | 50.7981 | 81.5961 | 45.7981 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6271 | 14.7 | 14.6019 | 25 | 18.4012 | 9.7241 | 9.9122 | 56 | 6271 | 106.5988 | 50.7994 | 81.5988 | 45.7994 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6272 | 14.4 | 14.5979 | 25 | 18.3986 | 9.7238 | 9.9117 | 56 | 6272 | 106.6014 | 50.8007 | 81.6014 | 45.8007 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6273 | 14.3 | 14.594 | 25 | 18.396 | 9.7236 | 9.9113 | 56 | 6273 | 106.604 | 50.802 | 81.604 | 45.802 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6274 | 14.7 | 14.59 | 25 | 18.3933 | 9.7233 | 9.9108 | 56 | 6274 | 106.6067 | 50.8033 | 81.6067 | 45.8033 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6275 | 15.3 | 14.5861 | 25 | 18.3907 | 9.723 | 9.9103 | 56 | 6275 | 106.6093 | 50.8046 | 81.6093 | 45.8046 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6276 | 16.3 | 14.5821 | 25 | 18.3881 | 9.7227 | 9.9099 | 56 | 6276 | 106.6119 | 50.806 | 81.6119 | 45.806 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6277 | 17.6 | 14.5782 | 25 | 18.3854 | 9.7224 | 9.9094 | 56 | 6277 | 106.6146 | 50.8073 | 81.6146 | 45.8073 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6278 | 18.6 | 14.5742 | 25 | 18.3828 | 9.7221 | 9.9089 | 56 | 6278 | 106.6172 | 50.8086 | 81.6172 | 45.8086 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6279 | 19.8 | 14.5702 | 25 | 18.3802 | 9.7218 | 9.9084 | 56 | 6279 | 106.6198 | 50.8099 | 81.6198 | 45.8099 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6280 | 20.6 | 14.5663 | 25 | 18.3775 | 9.7215 | 9.908 | 56 | 6280 | 106.6225 | 50.8112 | 81.6225 | 45.8112 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6281 | 21.3 | 14.5623 | 25 | 18.3749 | 9.7212 | 9.9075 | 56 | 6281 | 106.6251 | 50.8126 | 81.6251 | 45.8126 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6282 | 21.3 | 14.5583 | 25 | 18.3722 | 9.7209 | 9.907 | 56 | 6282 | 106.6278 | 50.8139 | 81.6278 | 45.8139 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6283 | 20.9 | 14.5544 | 25 | 18.3696 | 9.7207 | 9.9065 | 56 | 6283 | 106.6304 | 50.8152 | 81.6304 | 45.8152 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6284 | 19.7 | 14.5504 | 25 | 18.3669 | 9.7204 | 9.906 | 56 | 6284 | 106.6331 | 50.8165 | 81.6331 | 45.8165 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6285 | 17.2 | 14.5464 | 25 | 18.3643 | 9.7201 | 9.9056 | 56 | 6285 | 106.6357 | 50.8179 | 81.6357 | 45.8179 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6286 | 15.5 | 14.5424 | 25 | 18.3616 | 9.7198 | 9.9051 | 56 | 6286 | 106.6384 | 50.8192 | 81.6384 | 45.8192 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6287 | 15 | 14.5384 | 25 | 18.359 | 9.7195 | 9.9046 | 56 | 6287 | 106.641 | 50.8205 | 81.641 | 45.8205 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6288 | 14.7 | 14.5344 | 25 | 18.3563 | 9.7192 | 9.9041 | 56 | 6288 | 106.6437 | 50.8219 | 81.6437 | 45.8219 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6289 | 14.2 | 14.5305 | 25 | 18.3536 | 9.7189 | 9.9037 | 56 | 6289 | 106.6464 | 50.8232 | 81.6464 | 45.8232 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6290 | 13.6 | 14.5265 | 25 | 18.351 | 9.7186 | 9.9032 | 56 | 6290 | 106.649 | 50.8245 | 81.649 | 45.8245 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6291 | 12.9 | 14.5225 | 25 | 18.3483 | 9.7183 | 9.9027 | 56 | 6291 | 106.6517 | 50.8258 | 81.6517 | 45.8258 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6292 | 12.5 | 14.5185 | 25 | 18.3457 | 9.718 | 9.9022 | 56 | 6292 | 106.6543 | 50.8272 | 81.6543 | 45.8272 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6293 | 12.5 | 14.5145 | 25 | 18.343 | 9.7177 | 9.9017 | 56 | 6293 | 106.657 | 50.8285 | 81.657 | 45.8285 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6294 | 12.6 | 14.5105 | 25 | 18.3403 | 9.7174 | 9.9013 | 56 | 6294 | 106.6597 | 50.8298 | 81.6597 | 45.8298 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6295 | 12.7 | 14.5065 | 25 | 18.3376 | 9.7171 | 9.9008 | 56 | 6295 | 106.6624 | 50.8312 | 81.6624 | 45.8312 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6296 | 12.5 | 14.5025 | 25 | 18.335 | 9.7168 | 9.9003 | 56 | 6296 | 106.665 | 50.8325 | 81.665 | 45.8325 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6297 | 12.7 | 14.4985 | 25 | 18.3323 | 9.7166 | 9.8998 | 56 | 6297 | 106.6677 | 50.8338 | 81.6677 | 45.8338 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6298 | 13 | 14.4944 | 25 | 18.3296 | 9.7163 | 9.8993 | 56 | 6298 | 106.6704 | 50.8352 | 81.6704 | 45.8352 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6299 | 13.3 | 14.4904 | 25 | 18.327 | 9.716 | 9.8989 | 56 | 6299 | 106.673 | 50.8365 | 81.673 | 45.8365 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6300 | 13.7 | 14.4864 | 25 | 18.3243 | 9.7157 | 9.8984 | 56 | 6300 | 106.6757 | 50.8379 | 81.6757 | 45.8379 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6301 | 14.3 | 14.4824 | 25 | 18.3216 | 9.7154 | 9.8979 | 56 | 6301 | 106.6784 | 50.8392 | 81.6784 | 45.8392 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6302 | 14.9 | 14.4784 | 25 | 18.3189 | 9.7151 | 9.8974 | 56 | 6302 | 106.6811 | 50.8405 | 81.6811 | 45.8405 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6303 | 15.4 | 14.4743 | 25 | 18.3162 | 9.7148 | 9.8969 | 56 | 6303 | 106.6838 | 50.8419 | 81.6838 | 45.8419 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6304 | 16.4 | 14.4703 | 25 | 18.3135 | 9.7145 | 9.8964 | 56 | 6304 | 106.6865 | 50.8432 | 81.6865 | 45.8432 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6305 | 16.9 | 14.4663 | 25 | 18.3109 | 9.7142 | 9.896 | 56 | 6305 | 106.6891 | 50.8446 | 81.6891 | 45.8446 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6306 | 17 | 14.4623 | 25 | 18.3082 | 9.7139 | 9.8955 | 56 | 6306 | 106.6918 | 50.8459 | 81.6918 | 45.8459 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6307 | 16.9 | 14.4582 | 25 | 18.3055 | 9.7136 | 9.895 | 56 | 6307 | 106.6945 | 50.8473 | 81.6945 | 45.8473 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6308 | 16.7 | 14.4542 | 25 | 18.3028 | 9.7133 | 9.8945 | 56 | 6308 | 106.6972 | 50.8486 | 81.6972 | 45.8486 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6309 | 16.6 | 14.4501 | 25 | 18.3001 | 9.713 | 9.894 | 56 | 6309 | 106.6999 | 50.85 | 81.6999 | 45.85 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6310 | 16.3 | 14.4461 | 25 | 18.2974 | 9.7127 | 9.8935 | 56 | 6310 | 106.7026 | 50.8513 | 81.7026 | 45.8513 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6311 | 15.1 | 14.4421 | 25 | 18.2947 | 9.7124 | 9.893 | 56 | 6311 | 106.7053 | 50.8526 | 81.7053 | 45.8526 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6312 | 15.2 | 14.438 | 25 | 18.292 | 9.7121 | 9.8926 | 56 | 6312 | 106.708 | 50.854 | 81.708 | 45.854 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6313 | 15.3 | 14.434 | 25 | 18.2893 | 9.7118 | 9.8921 | 56 | 6313 | 106.7107 | 50.8553 | 81.7107 | 45.8553 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6314 | 15.5 | 14.4299 | 25 | 18.2866 | 9.7115 | 9.8916 | 56 | 6314 | 106.7134 | 50.8567 | 81.7134 | 45.8567 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6315 | 15.4 | 14.4259 | 25 | 18.2839 | 9.7112 | 9.8911 | 56 | 6315 | 106.7161 | 50.858 | 81.7161 | 45.858 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6316 | 15.1 | 14.4218 | 25 | 18.2812 | 9.7109 | 9.8906 | 56 | 6316 | 106.7188 | 50.8594 | 81.7188 | 45.8594 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6317 | 14.9 | 14.4177 | 25 | 18.2785 | 9.7106 | 9.8901 | 56 | 6317 | 106.7215 | 50.8608 | 81.7215 | 45.8608 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6318 | 14 | 14.4137 | 25 | 18.2758 | 9.7103 | 9.8896 | 56 | 6318 | 106.7242 | 50.8621 | 81.7242 | 45.8621 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6319 | 13.7 | 14.4096 | 25 | 18.2731 | 9.71 | 9.8892 | 56 | 6319 | 106.7269 | 50.8635 | 81.7269 | 45.8635 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6320 | 14 | 14.4055 | 25 | 18.2704 | 9.7097 | 9.8887 | 56 | 6320 | 106.7296 | 50.8648 | 81.7296 | 45.8648 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6321 | 14 | 14.4015 | 25 | 18.2676 | 9.7094 | 9.8882 | 56 | 6321 | 106.7324 | 50.8662 | 81.7324 | 45.8662 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6322 | 14.1 | 14.3974 | 25 | 18.2649 | 9.7091 | 9.8877 | 56 | 6322 | 106.7351 | 50.8675 | 81.7351 | 45.8675 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6323 | 13.9 | 14.3933 | 25 | 18.2622 | 9.7088 | 9.8872 | 56 | 6323 | 106.7378 | 50.8689 | 81.7378 | 45.8689 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6324 | 14.5 | 14.3892 | 25 | 18.2595 | 9.7085 | 9.8867 | 56 | 6324 | 106.7405 | 50.8703 | 81.7405 | 45.8703 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6325 | 15.6 | 14.3852 | 25 | 18.2568 | 9.7082 | 9.8862 | 56 | 6325 | 106.7432 | 50.8716 | 81.7432 | 45.8716 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6326 | 15.9 | 14.3811 | 25 | 18.2541 | 9.7079 | 9.8857 | 56 | 6326 | 106.7459 | 50.873 | 81.7459 | 45.873 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6327 | 15.7 | 14.377 | 25 | 18.2513 | 9.7076 | 9.8852 | 56 | 6327 | 106.7487 | 50.8743 | 81.7487 | 45.8743 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6328 | 16.1 | 14.3729 | 25 | 18.2486 | 9.7073 | 9.8847 | 56 | 6328 | 106.7514 | 50.8757 | 81.7514 | 45.8757 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6329 | 16.6 | 14.3688 | 25 | 18.2459 | 9.707 | 9.8843 | 56 | 6329 | 106.7541 | 50.8771 | 81.7541 | 45.8771 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6330 | 17.2 | 14.3647 | 25 | 18.2431 | 9.7067 | 9.8838 | 56 | 6330 | 106.7569 | 50.8784 | 81.7569 | 45.8784 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6331 | 16.8 | 14.3606 | 25 | 18.2404 | 9.7064 | 9.8833 | 56 | 6331 | 106.7596 | 50.8798 | 81.7596 | 45.8798 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6332 | 15.1 | 14.3565 | 25 | 18.2377 | 9.7061 | 9.8828 | 56 | 6332 | 106.7623 | 50.8812 | 81.7623 | 45.8812 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6333 | 13.7 | 14.3524 | 25 | 18.235 | 9.7058 | 9.8823 | 56 | 6333 | 106.765 | 50.8825 | 81.765 | 45.8825 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6334 | 13.4 | 14.3483 | 25 | 18.2322 | 9.7055 | 9.8818 | 56 | 6334 | 106.7678 | 50.8839 | 81.7678 | 45.8839 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6335 | 12.9 | 14.3442 | 25 | 18.2295 | 9.7052 | 9.8813 | 56 | 6335 | 106.7705 | 50.8853 | 81.7705 | 45.8853 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6336 | 13.2 | 14.3401 | 25 | 18.2267 | 9.7049 | 9.8808 | 56 | 6336 | 106.7733 | 50.8866 | 81.7733 | 45.8866 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6337 | 12.8 | 14.336 | 25 | 18.224 | 9.7046 | 9.8803 | 56 | 6337 | 106.776 | 50.888 | 81.776 | 45.888 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6338 | 11.7 | 14.3319 | 25 | 18.2213 | 9.7043 | 9.8798 | 56 | 6338 | 106.7787 | 50.8894 | 81.7787 | 45.8894 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6339 | 10.9 | 14.3278 | 25 | 18.2185 | 9.704 | 9.8793 | 56 | 6339 | 106.7815 | 50.8907 | 81.7815 | 45.8907 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6340 | 10.8 | 14.3237 | 25 | 18.2158 | 9.7037 | 9.8788 | 56 | 6340 | 106.7842 | 50.8921 | 81.7842 | 45.8921 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6341 | 10.6 | 14.3195 | 25 | 18.213 | 9.7034 | 9.8783 | 56 | 6341 | 106.787 | 50.8935 | 81.787 | 45.8935 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6342 | 10.1 | 14.3154 | 25 | 18.2103 | 9.7031 | 9.8778 | 56 | 6342 | 106.7897 | 50.8949 | 81.7897 | 45.8949 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6343 | 9.9 | 14.3113 | 25 | 18.2075 | 9.7028 | 9.8774 | 56 | 6343 | 106.7925 | 50.8962 | 81.7925 | 45.8962 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6344 | 9.6 | 14.3072 | 25 | 18.2048 | 9.7025 | 9.8769 | 56 | 6344 | 106.7952 | 50.8976 | 81.7952 | 45.8976 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6345 | 9.8 | 14.303 | 25 | 18.202 | 9.7022 | 9.8764 | 56 | 6345 | 106.798 | 50.899 | 81.798 | 45.899 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6346 | 10.6 | 14.2989 | 25 | 18.1993 | 9.7019 | 9.8759 | 56 | 6346 | 106.8007 | 50.9004 | 81.8007 | 45.9004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6347 | 10.9 | 14.2948 | 25 | 18.1965 | 9.7016 | 9.8754 | 56 | 6347 | 106.8035 | 50.9017 | 81.8035 | 45.9017 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6348 | 11 | 14.2906 | 25 | 18.1937 | 9.7013 | 9.8749 | 56 | 6348 | 106.8063 | 50.9031 | 81.8063 | 45.9031 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6349 | 11 | 14.2865 | 25 | 18.191 | 9.701 | 9.8744 | 56 | 6349 | 106.809 | 50.9045 | 81.809 | 45.9045 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6350 | 11 | 14.2823 | 25 | 18.1882 | 9.7007 | 9.8739 | 56 | 6350 | 106.8118 | 50.9059 | 81.8118 | 45.9059 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6351 | 11.7 | 14.2782 | 25 | 18.1855 | 9.7004 | 9.8734 | 56 | 6351 | 106.8145 | 50.9073 | 81.8145 | 45.9073 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6352 | 11.8 | 14.274 | 25 | 18.1827 | 9.7001 | 9.8729 | 56 | 6352 | 106.8173 | 50.9087 | 81.8173 | 45.9087 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6353 | 11.6 | 14.2699 | 25 | 18.1799 | 9.6998 | 9.8724 | 56 | 6353 | 106.8201 | 50.91 | 81.8201 | 45.91 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6354 | 11.2 | 14.2657 | 25 | 18.1772 | 9.6995 | 9.8719 | 56 | 6354 | 106.8228 | 50.9114 | 81.8228 | 45.9114 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6355 | 10.9 | 14.2616 | 25 | 18.1744 | 9.6992 | 9.8714 | 56 | 6355 | 106.8256 | 50.9128 | 81.8256 | 45.9128 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6356 | 10.4 | 14.2574 | 25 | 18.1716 | 9.6989 | 9.8709 | 56 | 6356 | 106.8284 | 50.9142 | 81.8284 | 45.9142 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6357 | 10 | 14.2533 | 25 | 18.1688 | 9.6986 | 9.8704 | 56 | 6357 | 106.8312 | 50.9156 | 81.8312 | 45.9156 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6358 | 10.1 | 14.2491 | 25 | 18.1661 | 9.6983 | 9.8699 | 56 | 6358 | 106.8339 | 50.917 | 81.8339 | 45.917 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6359 | 10.4 | 14.2449 | 25 | 18.1633 | 9.698 | 9.8694 | 56 | 6359 | 106.8367 | 50.9184 | 81.8367 | 45.9184 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6360 | 10.2 | 14.2408 | 25 | 18.1605 | 9.6977 | 9.8689 | 56 | 6360 | 106.8395 | 50.9197 | 81.8395 | 45.9197 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6361 | 9.7 | 14.2366 | 25 | 18.1577 | 9.6974 | 9.8684 | 56 | 6361 | 106.8423 | 50.9211 | 81.8423 | 45.9211 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6362 | 9.1 | 14.2324 | 25 | 18.155 | 9.697 | 9.8679 | 56 | 6362 | 106.845 | 50.9225 | 81.845 | 45.9225 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6363 | 8.6 | 14.2283 | 25 | 18.1522 | 9.6967 | 9.8674 | 56 | 6363 | 106.8478 | 50.9239 | 81.8478 | 45.9239 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6364 | 8.1 | 14.2241 | 25 | 18.1494 | 9.6964 | 9.8669 | 56 | 6364 | 106.8506 | 50.9253 | 81.8506 | 45.9253 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6365 | 6.8 | 14.2199 | 25 | 18.1466 | 9.6961 | 9.8664 | 56 | 6365 | 106.8534 | 50.9267 | 81.8534 | 45.9267 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6366 | 6.1 | 14.2157 | 25 | 18.1438 | 9.6958 | 9.8659 | 56 | 6366 | 106.8562 | 50.9281 | 81.8562 | 45.9281 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6367 | 4.8 | 14.2115 | 25 | 18.141 | 9.6955 | 9.8654 | 56 | 6367 | 106.859 | 50.9295 | 81.859 | 45.9295 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6368 | 4.3 | 14.2074 | 25 | 18.1382 | 9.6952 | 9.8649 | 56 | 6368 | 106.8618 | 50.9309 | 81.8618 | 45.9309 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6369 | 4.5 | 14.2032 | 25 | 18.1354 | 9.6949 | 9.8644 | 56 | 6369 | 106.8646 | 50.9323 | 81.8646 | 45.9323 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6370 | 7.1 | 14.199 | 25 | 18.1326 | 9.6946 | 9.8639 | 56 | 6370 | 106.8674 | 50.9337 | 81.8674 | 45.9337 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6371 | 8.9 | 14.1948 | 25 | 18.1299 | 9.6943 | 9.8634 | 56 | 6371 | 106.8701 | 50.9351 | 81.8701 | 45.9351 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6372 | 10.3 | 14.1906 | 25 | 18.1271 | 9.694 | 9.8629 | 56 | 6372 | 106.8729 | 50.9365 | 81.8729 | 45.9365 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6373 | 11.3 | 14.1864 | 25 | 18.1243 | 9.6937 | 9.8624 | 56 | 6373 | 106.8757 | 50.9379 | 81.8757 | 45.9379 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6374 | 11.8 | 14.1822 | 25 | 18.1215 | 9.6934 | 9.8619 | 56 | 6374 | 106.8785 | 50.9393 | 81.8785 | 45.9393 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6375 | 12.5 | 14.178 | 25 | 18.1187 | 9.6931 | 9.8614 | 56 | 6375 | 106.8813 | 50.9407 | 81.8813 | 45.9407 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6376 | 12.8 | 14.1738 | 25 | 18.1158 | 9.6927 | 9.8609 | 56 | 6376 | 106.8842 | 50.9421 | 81.8842 | 45.9421 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6377 | 12.2 | 14.1696 | 25 | 18.113 | 9.6924 | 9.8603 | 56 | 6377 | 106.887 | 50.9435 | 81.887 | 45.9435 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6378 | 12.7 | 14.1654 | 25 | 18.1102 | 9.6921 | 9.8598 | 56 | 6378 | 106.8898 | 50.9449 | 81.8898 | 45.9449 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6379 | 12.9 | 14.1611 | 25 | 18.1074 | 9.6918 | 9.8593 | 56 | 6379 | 106.8926 | 50.9463 | 81.8926 | 45.9463 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6380 | 11.5 | 14.1569 | 25 | 18.1046 | 9.6915 | 9.8588 | 56 | 6380 | 106.8954 | 50.9477 | 81.8954 | 45.9477 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6381 | 11.3 | 14.1527 | 25 | 18.1018 | 9.6912 | 9.8583 | 56 | 6381 | 106.8982 | 50.9491 | 81.8982 | 45.9491 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6382 | 11.8 | 14.1485 | 25 | 18.099 | 9.6909 | 9.8578 | 56 | 6382 | 106.901 | 50.9505 | 81.901 | 45.9505 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6383 | 12.4 | 14.1443 | 25 | 18.0962 | 9.6906 | 9.8573 | 56 | 6383 | 106.9038 | 50.9519 | 81.9038 | 45.9519 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6384 | 12.8 | 14.14 | 25 | 18.0934 | 9.6903 | 9.8568 | 56 | 6384 | 106.9066 | 50.9533 | 81.9066 | 45.9533 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6385 | 12.8 | 14.1358 | 25 | 18.0905 | 9.69 | 9.8563 | 56 | 6385 | 106.9095 | 50.9547 | 81.9095 | 45.9547 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6386 | 13.2 | 14.1316 | 25 | 18.0877 | 9.6896 | 9.8558 | 56 | 6386 | 106.9123 | 50.9561 | 81.9123 | 45.9561 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6387 | 12.8 | 14.1273 | 25 | 18.0849 | 9.6893 | 9.8553 | 56 | 6387 | 106.9151 | 50.9576 | 81.9151 | 45.9576 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6388 | 12.3 | 14.1231 | 25 | 18.0821 | 9.689 | 9.8548 | 56 | 6388 | 106.9179 | 50.959 | 81.9179 | 45.959 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6389 | 12.8 | 14.1189 | 25 | 18.0792 | 9.6887 | 9.8543 | 56 | 6389 | 106.9208 | 50.9604 | 81.9208 | 45.9604 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6390 | 12.9 | 14.1146 | 25 | 18.0764 | 9.6884 | 9.8538 | 56 | 6390 | 106.9236 | 50.9618 | 81.9236 | 45.9618 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6391 | 12.8 | 14.1104 | 25 | 18.0736 | 9.6881 | 9.8532 | 56 | 6391 | 106.9264 | 50.9632 | 81.9264 | 45.9632 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6392 | 12.8 | 14.1061 | 25 | 18.0708 | 9.6878 | 9.8527 | 56 | 6392 | 106.9292 | 50.9646 | 81.9292 | 45.9646 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6393 | 13.2 | 14.1019 | 25 | 18.0679 | 9.6875 | 9.8522 | 56 | 6393 | 106.9321 | 50.966 | 81.9321 | 45.966 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6394 | 13.6 | 14.0977 | 25 | 18.0651 | 9.6872 | 9.8517 | 56 | 6394 | 106.9349 | 50.9674 | 81.9349 | 45.9674 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6395 | 13.6 | 14.0934 | 25 | 18.0623 | 9.6868 | 9.8512 | 56 | 6395 | 106.9377 | 50.9689 | 81.9377 | 45.9689 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6396 | 13.7 | 14.0891 | 25 | 18.0594 | 9.6865 | 9.8507 | 56 | 6396 | 106.9406 | 50.9703 | 81.9406 | 45.9703 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6397 | 14.7 | 14.0849 | 25 | 18.0566 | 9.6862 | 9.8502 | 56 | 6397 | 106.9434 | 50.9717 | 81.9434 | 45.9717 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6398 | 15.9 | 14.0806 | 25 | 18.0538 | 9.6859 | 9.8497 | 56 | 6398 | 106.9462 | 50.9731 | 81.9462 | 45.9731 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6399 | 16.2 | 14.0764 | 25 | 18.0509 | 9.6856 | 9.8492 | 56 | 6399 | 106.9491 | 50.9745 | 81.9491 | 45.9745 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6400 | 15.7 | 14.0721 | 25 | 18.0481 | 9.6853 | 9.8487 | 56 | 6400 | 106.9519 | 50.976 | 81.9519 | 45.976 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6401 | 15.3 | 14.0678 | 25 | 18.0452 | 9.685 | 9.8481 | 56 | 6401 | 106.9548 | 50.9774 | 81.9548 | 45.9774 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6402 | 15.5 | 14.0636 | 25 | 18.0424 | 9.6847 | 9.8476 | 56 | 6402 | 106.9576 | 50.9788 | 81.9576 | 45.9788 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6403 | 15.1 | 14.0593 | 25 | 18.0395 | 9.6843 | 9.8471 | 56 | 6403 | 106.9605 | 50.9802 | 81.9605 | 45.9802 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6404 | 14.7 | 14.055 | 25 | 18.0367 | 9.684 | 9.8466 | 56 | 6404 | 106.9633 | 50.9817 | 81.9633 | 45.9817 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6405 | 14.1 | 14.0508 | 25 | 18.0338 | 9.6837 | 9.8461 | 56 | 6405 | 106.9662 | 50.9831 | 81.9662 | 45.9831 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6406 | 13.2 | 14.0465 | 25 | 18.031 | 9.6834 | 9.8456 | 56 | 6406 | 106.969 | 50.9845 | 81.969 | 45.9845 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6407 | 12.5 | 14.0422 | 25 | 18.0281 | 9.6831 | 9.8451 | 56 | 6407 | 106.9719 | 50.9859 | 81.9719 | 45.9859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6408 | 12.5 | 14.0379 | 25 | 18.0253 | 9.6828 | 9.8446 | 56 | 6408 | 106.9747 | 50.9874 | 81.9747 | 45.9874 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6409 | 12.5 | 14.0336 | 25 | 18.0224 | 9.6825 | 9.844 | 56 | 6409 | 106.9776 | 50.9888 | 81.9776 | 45.9888 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6410 | 12.5 | 14.0293 | 25 | 18.0196 | 9.6822 | 9.8435 | 56 | 6410 | 106.9804 | 50.9902 | 81.9804 | 45.9902 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6411 | 12.1 | 14.0251 | 25 | 18.0167 | 9.6818 | 9.843 | 56 | 6411 | 106.9833 | 50.9916 | 81.9833 | 45.9916 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6412 | 11.6 | 14.0208 | 25 | 18.0138 | 9.6815 | 9.8425 | 56 | 6412 | 106.9862 | 50.9931 | 81.9862 | 45.9931 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6413 | 11.3 | 14.0165 | 25 | 18.011 | 9.6812 | 9.842 | 56 | 6413 | 106.989 | 50.9945 | 81.989 | 45.9945 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6414 | 10.8 | 14.0122 | 25 | 18.0081 | 9.6809 | 9.8415 | 56 | 6414 | 106.9919 | 50.9959 | 81.9919 | 45.9959 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6415 | 10.7 | 14.0079 | 25 | 18.0053 | 9.6806 | 9.8409 | 56 | 6415 | 106.9947 | 50.9974 | 81.9947 | 45.9974 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6416 | 10.9 | 14.0036 | 25 | 18.0024 | 9.6803 | 9.8404 | 56 | 6416 | 106.9976 | 50.9988 | 81.9976 | 45.9988 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6417 | 11.4 | 13.9993 | 25 | 17.9995 | 9.6799 | 9.8399 | 56 | 6417 | 107.0005 | 51.0002 | 82.0005 | 46.0002 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6418 | 11.9 | 13.995 | 25 | 17.9966 | 9.6796 | 9.8394 | 56 | 6418 | 107.0034 | 51.0017 | 82.0034 | 46.0017 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6419 | 12 | 13.9907 | 25 | 17.9938 | 9.6793 | 9.8389 | 56 | 6419 | 107.0062 | 51.0031 | 82.0062 | 46.0031 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6420 | 12.4 | 13.9864 | 25 | 17.9909 | 9.679 | 9.8384 | 56 | 6420 | 107.0091 | 51.0045 | 82.0091 | 46.0045 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6421 | 13.7 | 13.982 | 25 | 17.988 | 9.6787 | 9.8378 | 56 | 6421 | 107.012 | 51.006 | 82.012 | 46.006 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6422 | 14.4 | 13.9777 | 25 | 17.9852 | 9.6784 | 9.8373 | 56 | 6422 | 107.0148 | 51.0074 | 82.0148 | 46.0074 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6423 | 15.2 | 13.9734 | 25 | 17.9823 | 9.6781 | 9.8368 | 56 | 6423 | 107.0177 | 51.0089 | 82.0177 | 46.0089 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6424 | 15.1 | 13.9691 | 25 | 17.9794 | 9.6777 | 9.8363 | 56 | 6424 | 107.0206 | 51.0103 | 82.0206 | 46.0103 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6425 | 15.6 | 13.9648 | 25 | 17.9765 | 9.6774 | 9.8358 | 56 | 6425 | 107.0235 | 51.0117 | 82.0235 | 46.0117 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6426 | 15.1 | 13.9605 | 25 | 17.9736 | 9.6771 | 9.8353 | 56 | 6426 | 107.0264 | 51.0132 | 82.0264 | 46.0132 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6427 | 15 | 13.9561 | 25 | 17.9707 | 9.6768 | 9.8347 | 56 | 6427 | 107.0293 | 51.0146 | 82.0293 | 46.0146 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6428 | 14.2 | 13.9518 | 25 | 17.9679 | 9.6765 | 9.8342 | 56 | 6428 | 107.0321 | 51.0161 | 82.0321 | 46.0161 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6429 | 12.8 | 13.9475 | 25 | 17.965 | 9.6761 | 9.8337 | 56 | 6429 | 107.035 | 51.0175 | 82.035 | 46.0175 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6430 | 12.2 | 13.9431 | 25 | 17.9621 | 9.6758 | 9.8332 | 56 | 6430 | 107.0379 | 51.019 | 82.0379 | 46.019 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6431 | 12.7 | 13.9388 | 25 | 17.9592 | 9.6755 | 9.8327 | 56 | 6431 | 107.0408 | 51.0204 | 82.0408 | 46.0204 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6432 | 12.5 | 13.9345 | 25 | 17.9563 | 9.6752 | 9.8321 | 56 | 6432 | 107.0437 | 51.0218 | 82.0437 | 46.0218 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6433 | 11.6 | 13.9301 | 25 | 17.9534 | 9.6749 | 9.8316 | 56 | 6433 | 107.0466 | 51.0233 | 82.0466 | 46.0233 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6434 | 11.9 | 13.9258 | 25 | 17.9505 | 9.6746 | 9.8311 | 56 | 6434 | 107.0495 | 51.0247 | 82.0495 | 46.0247 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6435 | 12.2 | 13.9214 | 25 | 17.9476 | 9.6742 | 9.8306 | 56 | 6435 | 107.0524 | 51.0262 | 82.0524 | 46.0262 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6436 | 12.5 | 13.9171 | 25 | 17.9447 | 9.6739 | 9.8301 | 56 | 6436 | 107.0553 | 51.0276 | 82.0553 | 46.0276 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6437 | 12.7 | 13.9127 | 25 | 17.9418 | 9.6736 | 9.8295 | 56 | 6437 | 107.0582 | 51.0291 | 82.0582 | 46.0291 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6438 | 12.9 | 13.9084 | 25 | 17.9389 | 9.6733 | 9.829 | 56 | 6438 | 107.0611 | 51.0305 | 82.0611 | 46.0305 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6439 | 13.1 | 13.904 | 25 | 17.936 | 9.673 | 9.8285 | 56 | 6439 | 107.064 | 51.032 | 82.064 | 46.032 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6440 | 13.3 | 13.8997 | 25 | 17.9331 | 9.6726 | 9.828 | 56 | 6440 | 107.0669 | 51.0334 | 82.0669 | 46.0334 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6441 | 13.6 | 13.8953 | 25 | 17.9302 | 9.6723 | 9.8274 | 56 | 6441 | 107.0698 | 51.0349 | 82.0698 | 46.0349 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6442 | 14.1 | 13.891 | 25 | 17.9273 | 9.672 | 9.8269 | 56 | 6442 | 107.0727 | 51.0363 | 82.0727 | 46.0363 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6443 | 15.1 | 13.8866 | 25 | 17.9244 | 9.6717 | 9.8264 | 56 | 6443 | 107.0756 | 51.0378 | 82.0756 | 46.0378 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6444 | 16.1 | 13.8822 | 25 | 17.9215 | 9.6714 | 9.8259 | 56 | 6444 | 107.0785 | 51.0393 | 82.0785 | 46.0393 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6445 | 16.1 | 13.8779 | 25 | 17.9186 | 9.671 | 9.8253 | 56 | 6445 | 107.0814 | 51.0407 | 82.0814 | 46.0407 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6446 | 17.4 | 13.8735 | 25 | 17.9157 | 9.6707 | 9.8248 | 56 | 6446 | 107.0843 | 51.0422 | 82.0843 | 46.0422 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6447 | 18 | 13.8691 | 25 | 17.9128 | 9.6704 | 9.8243 | 56 | 6447 | 107.0872 | 51.0436 | 82.0872 | 46.0436 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6448 | 18.1 | 13.8648 | 25 | 17.9098 | 9.6701 | 9.8238 | 56 | 6448 | 107.0902 | 51.0451 | 82.0902 | 46.0451 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6449 | 18.1 | 13.8604 | 25 | 17.9069 | 9.6698 | 9.8232 | 56 | 6449 | 107.0931 | 51.0465 | 82.0931 | 46.0465 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6450 | 18 | 13.856 | 25 | 17.904 | 9.6694 | 9.8227 | 56 | 6450 | 107.096 | 51.048 | 82.096 | 46.048 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6451 | 17.3 | 13.8516 | 25 | 17.9011 | 9.6691 | 9.8222 | 56 | 6451 | 107.0989 | 51.0495 | 82.0989 | 46.0495 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6452 | 16.5 | 13.8472 | 25 | 17.8982 | 9.6688 | 9.8217 | 56 | 6452 | 107.1018 | 51.0509 | 82.1018 | 46.0509 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6453 | 15.2 | 13.8429 | 25 | 17.8952 | 9.6685 | 9.8211 | 56 | 6453 | 107.1048 | 51.0524 | 82.1048 | 46.0524 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6454 | 13.3 | 13.8385 | 25 | 17.8923 | 9.6682 | 9.8206 | 56 | 6454 | 107.1077 | 51.0538 | 82.1077 | 46.0538 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6455 | 12.8 | 13.8341 | 25 | 17.8894 | 9.6678 | 9.8201 | 56 | 6455 | 107.1106 | 51.0553 | 82.1106 | 46.0553 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6456 | 12.6 | 13.8297 | 25 | 17.8865 | 9.6675 | 9.8196 | 56 | 6456 | 107.1135 | 51.0568 | 82.1135 | 46.0568 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6457 | 12.1 | 13.8253 | 25 | 17.8835 | 9.6672 | 9.819 | 56 | 6457 | 107.1165 | 51.0582 | 82.1165 | 46.0582 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6458 | 11.5 | 13.8209 | 25 | 17.8806 | 9.6669 | 9.8185 | 56 | 6458 | 107.1194 | 51.0597 | 82.1194 | 46.0597 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6459 | 11 | 13.8165 | 25 | 17.8777 | 9.6665 | 9.818 | 56 | 6459 | 107.1223 | 51.0612 | 82.1223 | 46.0612 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6460 | 11 | 13.8121 | 25 | 17.8747 | 9.6662 | 9.8175 | 56 | 6460 | 107.1253 | 51.0626 | 82.1253 | 46.0626 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6461 | 10.6 | 13.8077 | 25 | 17.8718 | 9.6659 | 9.8169 | 56 | 6461 | 107.1282 | 51.0641 | 82.1282 | 46.0641 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6462 | 10.4 | 13.8033 | 25 | 17.8689 | 9.6656 | 9.8164 | 56 | 6462 | 107.1311 | 51.0656 | 82.1311 | 46.0656 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6463 | 10.1 | 13.7989 | 25 | 17.8659 | 9.6653 | 9.8159 | 56 | 6463 | 107.1341 | 51.067 | 82.1341 | 46.067 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6464 | 10.1 | 13.7945 | 25 | 17.863 | 9.6649 | 9.8153 | 56 | 6464 | 107.137 | 51.0685 | 82.137 | 46.0685 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6465 | 10.4 | 13.7901 | 25 | 17.86 | 9.6646 | 9.8148 | 56 | 6465 | 107.14 | 51.07 | 82.14 | 46.07 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6466 | 11.4 | 13.7857 | 25 | 17.8571 | 9.6643 | 9.8143 | 56 | 6466 | 107.1429 | 51.0714 | 82.1429 | 46.0714 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6467 | 13.3 | 13.7812 | 25 | 17.8542 | 9.664 | 9.8137 | 56 | 6467 | 107.1458 | 51.0729 | 82.1458 | 46.0729 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6468 | 15.2 | 13.7768 | 25 | 17.8512 | 9.6636 | 9.8132 | 56 | 6468 | 107.1488 | 51.0744 | 82.1488 | 46.0744 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6469 | 16 | 13.7724 | 25 | 17.8483 | 9.6633 | 9.8127 | 56 | 6469 | 107.1517 | 51.0759 | 82.1517 | 46.0759 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6470 | 16.7 | 13.768 | 25 | 17.8453 | 9.663 | 9.8122 | 56 | 6470 | 107.1547 | 51.0773 | 82.1547 | 46.0773 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6471 | 17.1 | 13.7636 | 25 | 17.8424 | 9.6627 | 9.8116 | 56 | 6471 | 107.1576 | 51.0788 | 82.1576 | 46.0788 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6472 | 17.4 | 13.7591 | 25 | 17.8394 | 9.6623 | 9.8111 | 56 | 6472 | 107.1606 | 51.0803 | 82.1606 | 46.0803 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6473 | 17.5 | 13.7547 | 25 | 17.8365 | 9.662 | 9.8106 | 56 | 6473 | 107.1635 | 51.0818 | 82.1635 | 46.0818 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6474 | 17.1 | 13.7503 | 25 | 17.8335 | 9.6617 | 9.81 | 56 | 6474 | 107.1665 | 51.0832 | 82.1665 | 46.0832 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6475 | 16.5 | 13.7458 | 25 | 17.8306 | 9.6614 | 9.8095 | 56 | 6475 | 107.1694 | 51.0847 | 82.1694 | 46.0847 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6476 | 15.1 | 13.7414 | 25 | 17.8276 | 9.661 | 9.809 | 56 | 6476 | 107.1724 | 51.0862 | 82.1724 | 46.0862 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6477 | 13.7 | 13.737 | 25 | 17.8246 | 9.6607 | 9.8084 | 56 | 6477 | 107.1754 | 51.0877 | 82.1754 | 46.0877 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6478 | 13.5 | 13.7325 | 25 | 17.8217 | 9.6604 | 9.8079 | 56 | 6478 | 107.1783 | 51.0892 | 82.1783 | 46.0892 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6479 | 13.1 | 13.7281 | 25 | 17.8187 | 9.6601 | 9.8074 | 56 | 6479 | 107.1813 | 51.0906 | 82.1813 | 46.0906 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6480 | 12.5 | 13.7236 | 25 | 17.8158 | 9.6597 | 9.8068 | 56 | 6480 | 107.1842 | 51.0921 | 82.1842 | 46.0921 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6481 | 12.1 | 13.7192 | 25 | 17.8128 | 9.6594 | 9.8063 | 56 | 6481 | 107.1872 | 51.0936 | 82.1872 | 46.0936 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6482 | 11.4 | 13.7147 | 25 | 17.8098 | 9.6591 | 9.8058 | 56 | 6482 | 107.1902 | 51.0951 | 82.1902 | 46.0951 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6483 | 10.9 | 13.7103 | 25 | 17.8069 | 9.6588 | 9.8052 | 56 | 6483 | 107.1931 | 51.0966 | 82.1931 | 46.0966 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6484 | 10.8 | 13.7058 | 25 | 17.8039 | 9.6584 | 9.8047 | 56 | 6484 | 107.1961 | 51.0981 | 82.1961 | 46.0981 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6485 | 10.6 | 13.7014 | 25 | 17.8009 | 9.6581 | 9.8042 | 56 | 6485 | 107.1991 | 51.0995 | 82.1991 | 46.0995 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6486 | 10.3 | 13.6969 | 25 | 17.7979 | 9.6578 | 9.8036 | 56 | 6486 | 107.2021 | 51.101 | 82.2021 | 46.101 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6487 | 10.2 | 13.6925 | 25 | 17.795 | 9.6574 | 9.8031 | 56 | 6487 | 107.205 | 51.1025 | 82.205 | 46.1025 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6488 | 10.6 | 13.688 | 25 | 17.792 | 9.6571 | 9.8026 | 56 | 6488 | 107.208 | 51.104 | 82.208 | 46.104 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6489 | 11.9 | 13.6835 | 25 | 17.789 | 9.6568 | 9.802 | 56 | 6489 | 107.211 | 51.1055 | 82.211 | 46.1055 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6490 | 12.8 | 13.6791 | 25 | 17.786 | 9.6565 | 9.8015 | 56 | 6490 | 107.214 | 51.107 | 82.214 | 46.107 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6491 | 13.9 | 13.6746 | 25 | 17.7831 | 9.6561 | 9.801 | 56 | 6491 | 107.2169 | 51.1085 | 82.2169 | 46.1085 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6492 | 15.3 | 13.6701 | 25 | 17.7801 | 9.6558 | 9.8004 | 56 | 6492 | 107.2199 | 51.11 | 82.2199 | 46.11 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6493 | 15.8 | 13.6657 | 25 | 17.7771 | 9.6555 | 9.7999 | 56 | 6493 | 107.2229 | 51.1114 | 82.2229 | 46.1114 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6494 | 16.6 | 13.6612 | 25 | 17.7741 | 9.6552 | 9.7993 | 56 | 6494 | 107.2259 | 51.1129 | 82.2259 | 46.1129 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6495 | 18 | 13.6567 | 25 | 17.7711 | 9.6548 | 9.7988 | 56 | 6495 | 107.2289 | 51.1144 | 82.2289 | 46.1144 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6496 | 18.1 | 13.6522 | 25 | 17.7682 | 9.6545 | 9.7983 | 56 | 6496 | 107.2318 | 51.1159 | 82.2318 | 46.1159 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6497 | 18 | 13.6477 | 25 | 17.7652 | 9.6542 | 9.7977 | 56 | 6497 | 107.2348 | 51.1174 | 82.2348 | 46.1174 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6498 | 17.7 | 13.6433 | 25 | 17.7622 | 9.6538 | 9.7972 | 56 | 6498 | 107.2378 | 51.1189 | 82.2378 | 46.1189 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6499 | 17.3 | 13.6388 | 25 | 17.7592 | 9.6535 | 9.7967 | 56 | 6499 | 107.2408 | 51.1204 | 82.2408 | 46.1204 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6500 | 16.7 | 13.6343 | 25 | 17.7562 | 9.6532 | 9.7961 | 56 | 6500 | 107.2438 | 51.1219 | 82.2438 | 46.1219 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6501 | 15.2 | 13.6298 | 25 | 17.7532 | 9.6529 | 9.7956 | 56 | 6501 | 107.2468 | 51.1234 | 82.2468 | 46.1234 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6502 | 13.8 | 13.6253 | 25 | 17.7502 | 9.6525 | 9.795 | 56 | 6502 | 107.2498 | 51.1249 | 82.2498 | 46.1249 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6503 | 13.9 | 13.6208 | 25 | 17.7472 | 9.6522 | 9.7945 | 56 | 6503 | 107.2528 | 51.1264 | 82.2528 | 46.1264 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6504 | 13.3 | 13.6163 | 25 | 17.7442 | 9.6519 | 9.794 | 56 | 6504 | 107.2558 | 51.1279 | 82.2558 | 46.1279 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6505 | 13 | 13.6118 | 25 | 17.7412 | 9.6515 | 9.7934 | 56 | 6505 | 107.2588 | 51.1294 | 82.2588 | 46.1294 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6506 | 12.8 | 13.6073 | 25 | 17.7382 | 9.6512 | 9.7929 | 56 | 6506 | 107.2618 | 51.1309 | 82.2618 | 46.1309 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6507 | 12.6 | 13.6028 | 25 | 17.7352 | 9.6509 | 9.7923 | 56 | 6507 | 107.2648 | 51.1324 | 82.2648 | 46.1324 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6508 | 12.1 | 13.5983 | 25 | 17.7322 | 9.6505 | 9.7918 | 56 | 6508 | 107.2678 | 51.1339 | 82.2678 | 46.1339 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6509 | 11.9 | 13.5938 | 25 | 17.7292 | 9.6502 | 9.7913 | 56 | 6509 | 107.2708 | 51.1354 | 82.2708 | 46.1354 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6510 | 11.6 | 13.5893 | 25 | 17.7262 | 9.6499 | 9.7907 | 56 | 6510 | 107.2738 | 51.1369 | 82.2738 | 46.1369 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6511 | 11.4 | 13.5848 | 25 | 17.7232 | 9.6496 | 9.7902 | 56 | 6511 | 107.2768 | 51.1384 | 82.2768 | 46.1384 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6512 | 11.2 | 13.5803 | 25 | 17.7202 | 9.6492 | 9.7896 | 56 | 6512 | 107.2798 | 51.1399 | 82.2798 | 46.1399 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6513 | 11.3 | 13.5758 | 25 | 17.7172 | 9.6489 | 9.7891 | 56 | 6513 | 107.2828 | 51.1414 | 82.2828 | 46.1414 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6514 | 11.9 | 13.5712 | 25 | 17.7142 | 9.6486 | 9.7885 | 56 | 6514 | 107.2858 | 51.1429 | 82.2858 | 46.1429 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6515 | 13 | 13.5667 | 25 | 17.7112 | 9.6482 | 9.788 | 56 | 6515 | 107.2888 | 51.1444 | 82.2888 | 46.1444 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6516 | 15.6 | 13.5622 | 25 | 17.7081 | 9.6479 | 9.7875 | 56 | 6516 | 107.2919 | 51.1459 | 82.2919 | 46.1459 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6517 | 17.6 | 13.5577 | 25 | 17.7051 | 9.6476 | 9.7869 | 56 | 6517 | 107.2949 | 51.1474 | 82.2949 | 46.1474 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6518 | 18.5 | 13.5532 | 25 | 17.7021 | 9.6472 | 9.7864 | 56 | 6518 | 107.2979 | 51.1489 | 82.2979 | 46.1489 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6519 | 19 | 13.5486 | 25 | 17.6991 | 9.6469 | 9.7858 | 56 | 6519 | 107.3009 | 51.1505 | 82.3009 | 46.1505 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6520 | 19.2 | 13.5441 | 25 | 17.6961 | 9.6466 | 9.7853 | 56 | 6520 | 107.3039 | 51.152 | 82.3039 | 46.152 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6521 | 18.8 | 13.5396 | 25 | 17.693 | 9.6462 | 9.7847 | 56 | 6521 | 107.307 | 51.1535 | 82.307 | 46.1535 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6522 | 17.8 | 13.535 | 25 | 17.69 | 9.6459 | 9.7842 | 56 | 6522 | 107.31 | 51.155 | 82.31 | 46.155 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6523 | 16.3 | 13.5305 | 25 | 17.687 | 9.6456 | 9.7837 | 56 | 6523 | 107.313 | 51.1565 | 82.313 | 46.1565 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6524 | 15.2 | 13.526 | 25 | 17.684 | 9.6452 | 9.7831 | 56 | 6524 | 107.316 | 51.158 | 82.316 | 46.158 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6525 | 13.9 | 13.5214 | 25 | 17.681 | 9.6449 | 9.7826 | 56 | 6525 | 107.319 | 51.1595 | 82.319 | 46.1595 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6526 | 13.8 | 13.5169 | 25 | 17.6779 | 9.6446 | 9.782 | 56 | 6526 | 107.3221 | 51.161 | 82.3221 | 46.161 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6527 | 13.5 | 13.5123 | 25 | 17.6749 | 9.6442 | 9.7815 | 56 | 6527 | 107.3251 | 51.1626 | 82.3251 | 46.1626 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6528 | 13.1 | 13.5078 | 25 | 17.6719 | 9.6439 | 9.7809 | 56 | 6528 | 107.3281 | 51.1641 | 82.3281 | 46.1641 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6529 | 12.8 | 13.5032 | 25 | 17.6688 | 9.6436 | 9.7804 | 56 | 6529 | 107.3312 | 51.1656 | 82.3312 | 46.1656 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6530 | 12.8 | 13.4987 | 25 | 17.6658 | 9.6432 | 9.7798 | 56 | 6530 | 107.3342 | 51.1671 | 82.3342 | 46.1671 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6531 | 12.7 | 13.4941 | 25 | 17.6628 | 9.6429 | 9.7793 | 56 | 6531 | 107.3372 | 51.1686 | 82.3372 | 46.1686 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6532 | 12.9 | 13.4896 | 25 | 17.6597 | 9.6426 | 9.7788 | 56 | 6532 | 107.3403 | 51.1701 | 82.3403 | 46.1701 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6533 | 13.1 | 13.485 | 25 | 17.6567 | 9.6422 | 9.7782 | 56 | 6533 | 107.3433 | 51.1717 | 82.3433 | 46.1717 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6534 | 13.7 | 13.4805 | 25 | 17.6537 | 9.6419 | 9.7777 | 56 | 6534 | 107.3463 | 51.1732 | 82.3463 | 46.1732 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6535 | 13.3 | 13.4759 | 25 | 17.6506 | 9.6416 | 9.7771 | 56 | 6535 | 107.3494 | 51.1747 | 82.3494 | 46.1747 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6536 | 12.7 | 13.4714 | 25 | 17.6476 | 9.6412 | 9.7766 | 56 | 6536 | 107.3524 | 51.1762 | 82.3524 | 46.1762 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6537 | 12.2 | 13.4668 | 25 | 17.6445 | 9.6409 | 9.776 | 56 | 6537 | 107.3555 | 51.1777 | 82.3555 | 46.1777 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6538 | 12.9 | 13.4622 | 25 | 17.6415 | 9.6406 | 9.7755 | 56 | 6538 | 107.3585 | 51.1793 | 82.3585 | 46.1793 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6539 | 13.2 | 13.4577 | 25 | 17.6384 | 9.6402 | 9.7749 | 56 | 6539 | 107.3616 | 51.1808 | 82.3616 | 46.1808 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6540 | 13.2 | 13.4531 | 25 | 17.6354 | 9.6399 | 9.7744 | 56 | 6540 | 107.3646 | 51.1823 | 82.3646 | 46.1823 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6541 | 13.5 | 13.4485 | 25 | 17.6323 | 9.6396 | 9.7738 | 56 | 6541 | 107.3677 | 51.1838 | 82.3677 | 46.1838 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6542 | 13.9 | 13.4439 | 25 | 17.6293 | 9.6392 | 9.7733 | 56 | 6542 | 107.3707 | 51.1854 | 82.3707 | 46.1854 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6543 | 14.1 | 13.4394 | 25 | 17.6262 | 9.6389 | 9.7727 | 56 | 6543 | 107.3738 | 51.1869 | 82.3738 | 46.1869 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6544 | 14 | 13.4348 | 25 | 17.6232 | 9.6386 | 9.7722 | 56 | 6544 | 107.3768 | 51.1884 | 82.3768 | 46.1884 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6545 | 14 | 13.4302 | 25 | 17.6201 | 9.6382 | 9.7716 | 56 | 6545 | 107.3799 | 51.1899 | 82.3799 | 46.1899 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6546 | 14.1 | 13.4256 | 25 | 17.6171 | 9.6379 | 9.7711 | 56 | 6546 | 107.3829 | 51.1915 | 82.3829 | 46.1915 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6547 | 13.7 | 13.421 | 25 | 17.614 | 9.6375 | 9.7705 | 56 | 6547 | 107.386 | 51.193 | 82.386 | 46.193 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6548 | 13.6 | 13.4164 | 25 | 17.611 | 9.6372 | 9.77 | 56 | 6548 | 107.389 | 51.1945 | 82.389 | 46.1945 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6549 | 13.6 | 13.4119 | 25 | 17.6079 | 9.6369 | 9.7694 | 56 | 6549 | 107.3921 | 51.196 | 82.3921 | 46.196 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6550 | 13.4 | 13.4073 | 25 | 17.6048 | 9.6365 | 9.7689 | 56 | 6550 | 107.3952 | 51.1976 | 82.3952 | 46.1976 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6551 | 13.5 | 13.4027 | 25 | 17.6018 | 9.6362 | 9.7683 | 56 | 6551 | 107.3982 | 51.1991 | 82.3982 | 46.1991 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6552 | 13.6 | 13.3981 | 25 | 17.5987 | 9.6359 | 9.7678 | 56 | 6552 | 107.4013 | 51.2006 | 82.4013 | 46.2006 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6553 | 13.6 | 13.3935 | 25 | 17.5957 | 9.6355 | 9.7672 | 56 | 6553 | 107.4043 | 51.2022 | 82.4043 | 46.2022 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6554 | 13.1 | 13.3889 | 25 | 17.5926 | 9.6352 | 9.7667 | 56 | 6554 | 107.4074 | 51.2037 | 82.4074 | 46.2037 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6555 | 12.9 | 13.3843 | 25 | 17.5895 | 9.6348 | 9.7661 | 56 | 6555 | 107.4105 | 51.2052 | 82.4105 | 46.2052 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6556 | 12.7 | 13.3797 | 25 | 17.5865 | 9.6345 | 9.7656 | 56 | 6556 | 107.4135 | 51.2068 | 82.4135 | 46.2068 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6557 | 12.2 | 13.3751 | 25 | 17.5834 | 9.6342 | 9.765 | 56 | 6557 | 107.4166 | 51.2083 | 82.4166 | 46.2083 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6558 | 11.9 | 13.3705 | 25 | 17.5803 | 9.6338 | 9.7645 | 56 | 6558 | 107.4197 | 51.2098 | 82.4197 | 46.2098 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6559 | 12.1 | 13.3659 | 25 | 17.5772 | 9.6335 | 9.7639 | 56 | 6559 | 107.4228 | 51.2114 | 82.4228 | 46.2114 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6560 | 12.1 | 13.3612 | 25 | 17.5742 | 9.6332 | 9.7633 | 56 | 6560 | 107.4258 | 51.2129 | 82.4258 | 46.2129 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6561 | 12.1 | 13.3566 | 25 | 17.5711 | 9.6328 | 9.7628 | 56 | 6561 | 107.4289 | 51.2145 | 82.4289 | 46.2145 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6562 | 11.9 | 13.352 | 25 | 17.568 | 9.6325 | 9.7622 | 56 | 6562 | 107.432 | 51.216 | 82.432 | 46.216 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6563 | 11.8 | 13.3474 | 25 | 17.5649 | 9.6321 | 9.7617 | 56 | 6563 | 107.4351 | 51.2175 | 82.4351 | 46.2175 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6564 | 11.8 | 13.3428 | 25 | 17.5619 | 9.6318 | 9.7611 | 56 | 6564 | 107.4381 | 51.2191 | 82.4381 | 46.2191 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6565 | 12.4 | 13.3382 | 25 | 17.5588 | 9.6315 | 9.7606 | 56 | 6565 | 107.4412 | 51.2206 | 82.4412 | 46.2206 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6566 | 13.1 | 13.3335 | 25 | 17.5557 | 9.6311 | 9.76 | 56 | 6566 | 107.4443 | 51.2222 | 82.4443 | 46.2222 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6567 | 13.6 | 13.3289 | 25 | 17.5526 | 9.6308 | 9.7595 | 56 | 6567 | 107.4474 | 51.2237 | 82.4474 | 46.2237 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6568 | 13.9 | 13.3243 | 25 | 17.5495 | 9.6304 | 9.7589 | 56 | 6568 | 107.4505 | 51.2252 | 82.4505 | 46.2252 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6569 | 14.2 | 13.3197 | 25 | 17.5464 | 9.6301 | 9.7584 | 56 | 6569 | 107.4536 | 51.2268 | 82.4536 | 46.2268 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6570 | 14.2 | 13.315 | 25 | 17.5434 | 9.6298 | 9.7578 | 56 | 6570 | 107.4566 | 51.2283 | 82.4566 | 46.2283 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6571 | 14.1 | 13.3104 | 25 | 17.5403 | 9.6294 | 9.7572 | 56 | 6571 | 107.4597 | 51.2299 | 82.4597 | 46.2299 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6572 | 13.8 | 13.3058 | 25 | 17.5372 | 9.6291 | 9.7567 | 56 | 6572 | 107.4628 | 51.2314 | 82.4628 | 46.2314 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6573 | 13.8 | 13.3011 | 25 | 17.5341 | 9.6287 | 9.7561 | 56 | 6573 | 107.4659 | 51.233 | 82.4659 | 46.233 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6574 | 14 | 13.2965 | 25 | 17.531 | 9.6284 | 9.7556 | 56 | 6574 | 107.469 | 51.2345 | 82.469 | 46.2345 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6575 | 14 | 13.2919 | 25 | 17.5279 | 9.6281 | 9.755 | 56 | 6575 | 107.4721 | 51.236 | 82.4721 | 46.236 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6576 | 13 | 13.2872 | 25 | 17.5248 | 9.6277 | 9.7545 | 56 | 6576 | 107.4752 | 51.2376 | 82.4752 | 46.2376 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6577 | 12.2 | 13.2826 | 25 | 17.5217 | 9.6274 | 9.7539 | 56 | 6577 | 107.4783 | 51.2391 | 82.4783 | 46.2391 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6578 | 11.8 | 13.2779 | 25 | 17.5186 | 9.627 | 9.7534 | 56 | 6578 | 107.4814 | 51.2407 | 82.4814 | 46.2407 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6579 | 11.6 | 13.2733 | 25 | 17.5155 | 9.6267 | 9.7528 | 56 | 6579 | 107.4845 | 51.2422 | 82.4845 | 46.2422 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6580 | 11.4 | 13.2686 | 25 | 17.5124 | 9.6264 | 9.7522 | 56 | 6580 | 107.4876 | 51.2438 | 82.4876 | 46.2438 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6581 | 11.7 | 13.264 | 25 | 17.5093 | 9.626 | 9.7517 | 56 | 6581 | 107.4907 | 51.2453 | 82.4907 | 46.2453 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6582 | 12.2 | 13.2593 | 25 | 17.5062 | 9.6257 | 9.7511 | 56 | 6582 | 107.4938 | 51.2469 | 82.4938 | 46.2469 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6583 | 12.5 | 13.2547 | 25 | 17.5031 | 9.6253 | 9.7506 | 56 | 6583 | 107.4969 | 51.2484 | 82.4969 | 46.2484 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6584 | 13 | 13.25 | 25 | 17.5 | 9.625 | 9.75 | 56 | 6584 | 107.5 | 51.25 | 82.5 | 46.25 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6585 | 14 | 13.2453 | 25 | 17.4969 | 9.6247 | 9.7494 | 56 | 6585 | 107.5031 | 51.2516 | 82.5031 | 46.2516 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6586 | 14.7 | 13.2407 | 25 | 17.4938 | 9.6243 | 9.7489 | 56 | 6586 | 107.5062 | 51.2531 | 82.5062 | 46.2531 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6587 | 15 | 13.236 | 25 | 17.4907 | 9.624 | 9.7483 | 56 | 6587 | 107.5093 | 51.2547 | 82.5093 | 46.2547 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6588 | 15.7 | 13.2313 | 25 | 17.4876 | 9.6236 | 9.7478 | 56 | 6588 | 107.5124 | 51.2562 | 82.5124 | 46.2562 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6589 | 16.4 | 13.2267 | 25 | 17.4845 | 9.6233 | 9.7472 | 56 | 6589 | 107.5155 | 51.2578 | 82.5155 | 46.2578 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6590 | 16.9 | 13.222 | 25 | 17.4813 | 9.6229 | 9.7466 | 56 | 6590 | 107.5187 | 51.2593 | 82.5187 | 46.2593 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6591 | 16.9 | 13.2173 | 25 | 17.4782 | 9.6226 | 9.7461 | 56 | 6591 | 107.5218 | 51.2609 | 82.5218 | 46.2609 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6592 | 16.7 | 13.2127 | 25 | 17.4751 | 9.6223 | 9.7455 | 56 | 6592 | 107.5249 | 51.2624 | 82.5249 | 46.2624 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6593 | 16.6 | 13.208 | 25 | 17.472 | 9.6219 | 9.745 | 56 | 6593 | 107.528 | 51.264 | 82.528 | 46.264 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6594 | 16.6 | 13.2033 | 25 | 17.4689 | 9.6216 | 9.7444 | 56 | 6594 | 107.5311 | 51.2656 | 82.5311 | 46.2656 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6595 | 16.3 | 13.1986 | 25 | 17.4658 | 9.6212 | 9.7438 | 56 | 6595 | 107.5342 | 51.2671 | 82.5342 | 46.2671 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6596 | 15.7 | 13.194 | 25 | 17.4626 | 9.6209 | 9.7433 | 56 | 6596 | 107.5374 | 51.2687 | 82.5374 | 46.2687 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6597 | 15.3 | 13.1893 | 25 | 17.4595 | 9.6205 | 9.7427 | 56 | 6597 | 107.5405 | 51.2702 | 82.5405 | 46.2702 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6598 | 15 | 13.1846 | 25 | 17.4564 | 9.6202 | 9.7422 | 56 | 6598 | 107.5436 | 51.2718 | 82.5436 | 46.2718 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6599 | 14.8 | 13.1799 | 25 | 17.4533 | 9.6199 | 9.7416 | 56 | 6599 | 107.5467 | 51.2734 | 82.5467 | 46.2734 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6600 | 14.6 | 13.1752 | 25 | 17.4501 | 9.6195 | 9.741 | 56 | 6600 | 107.5499 | 51.2749 | 82.5499 | 46.2749 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6601 | 13.7 | 13.1705 | 25 | 17.447 | 9.6192 | 9.7405 | 56 | 6601 | 107.553 | 51.2765 | 82.553 | 46.2765 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6602 | 12.5 | 13.1658 | 25 | 17.4439 | 9.6188 | 9.7399 | 56 | 6602 | 107.5561 | 51.2781 | 82.5561 | 46.2781 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6603 | 11.1 | 13.1611 | 25 | 17.4408 | 9.6185 | 9.7393 | 56 | 6603 | 107.5592 | 51.2796 | 82.5592 | 46.2796 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6604 | 10.5 | 13.1564 | 25 | 17.4376 | 9.6181 | 9.7388 | 56 | 6604 | 107.5624 | 51.2812 | 82.5624 | 46.2812 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6605 | 9.9 | 13.1517 | 25 | 17.4345 | 9.6178 | 9.7382 | 56 | 6605 | 107.5655 | 51.2828 | 82.5655 | 46.2828 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6606 | 9.3 | 13.147 | 25 | 17.4314 | 9.6174 | 9.7376 | 56 | 6606 | 107.5686 | 51.2843 | 82.5686 | 46.2843 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6607 | 9.1 | 13.1423 | 25 | 17.4282 | 9.6171 | 9.7371 | 56 | 6607 | 107.5718 | 51.2859 | 82.5718 | 46.2859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6608 | 9.9 | 13.1376 | 25 | 17.4251 | 9.6168 | 9.7365 | 56 | 6608 | 107.5749 | 51.2875 | 82.5749 | 46.2875 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6609 | 10.6 | 13.1329 | 25 | 17.422 | 9.6164 | 9.736 | 56 | 6609 | 107.578 | 51.289 | 82.578 | 46.289 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6610 | 12.1 | 13.1282 | 25 | 17.4188 | 9.6161 | 9.7354 | 56 | 6610 | 107.5812 | 51.2906 | 82.5812 | 46.2906 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6611 | 14.2 | 13.1235 | 25 | 17.4157 | 9.6157 | 9.7348 | 56 | 6611 | 107.5843 | 51.2922 | 82.5843 | 46.2922 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6612 | 15.4 | 13.1188 | 25 | 17.4125 | 9.6154 | 9.7343 | 56 | 6612 | 107.5875 | 51.2937 | 82.5875 | 46.2937 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6613 | 16 | 13.1141 | 25 | 17.4094 | 9.615 | 9.7337 | 56 | 6613 | 107.5906 | 51.2953 | 82.5906 | 46.2953 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6614 | 16.5 | 13.1094 | 25 | 17.4063 | 9.6147 | 9.7331 | 56 | 6614 | 107.5937 | 51.2969 | 82.5937 | 46.2969 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6615 | 17.4 | 13.1047 | 25 | 17.4031 | 9.6143 | 9.7326 | 56 | 6615 | 107.5969 | 51.2984 | 82.5969 | 46.2984 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6616 | 17.5 | 13.0999 | 25 | 17.4 | 9.614 | 9.732 | 56 | 6616 | 107.6 | 51.3 | 82.6 | 46.3 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6617 | 17 | 13.0952 | 25 | 17.3968 | 9.6136 | 9.7314 | 56 | 6617 | 107.6032 | 51.3016 | 82.6032 | 46.3016 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6618 | 16.6 | 13.0905 | 25 | 17.3937 | 9.6133 | 9.7309 | 56 | 6618 | 107.6063 | 51.3032 | 82.6063 | 46.3032 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6619 | 16.4 | 13.0858 | 25 | 17.3905 | 9.613 | 9.7303 | 56 | 6619 | 107.6095 | 51.3047 | 82.6095 | 46.3047 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6620 | 16.2 | 13.0811 | 25 | 17.3874 | 9.6126 | 9.7297 | 56 | 6620 | 107.6126 | 51.3063 | 82.6126 | 46.3063 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6621 | 16 | 13.0763 | 25 | 17.3842 | 9.6123 | 9.7292 | 56 | 6621 | 107.6158 | 51.3079 | 82.6158 | 46.3079 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6622 | 15.8 | 13.0716 | 25 | 17.3811 | 9.6119 | 9.7286 | 56 | 6622 | 107.6189 | 51.3095 | 82.6189 | 46.3095 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6623 | 15.7 | 13.0669 | 25 | 17.3779 | 9.6116 | 9.728 | 56 | 6623 | 107.6221 | 51.311 | 82.6221 | 46.311 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6624 | 16 | 13.0621 | 25 | 17.3748 | 9.6112 | 9.7275 | 56 | 6624 | 107.6252 | 51.3126 | 82.6252 | 46.3126 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6625 | 16 | 13.0574 | 25 | 17.3716 | 9.6109 | 9.7269 | 56 | 6625 | 107.6284 | 51.3142 | 82.6284 | 46.3142 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6626 | 15.9 | 13.0527 | 25 | 17.3684 | 9.6105 | 9.7263 | 56 | 6626 | 107.6316 | 51.3158 | 82.6316 | 46.3158 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6627 | 15.8 | 13.0479 | 25 | 17.3653 | 9.6102 | 9.7258 | 56 | 6627 | 107.6347 | 51.3174 | 82.6347 | 46.3174 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6628 | 15.4 | 13.0432 | 25 | 17.3621 | 9.6098 | 9.7252 | 56 | 6628 | 107.6379 | 51.3189 | 82.6379 | 46.3189 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6629 | 14.7 | 13.0384 | 25 | 17.359 | 9.6095 | 9.7246 | 56 | 6629 | 107.641 | 51.3205 | 82.641 | 46.3205 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6630 | 14 | 13.0337 | 25 | 17.3558 | 9.6091 | 9.724 | 56 | 6630 | 107.6442 | 51.3221 | 82.6442 | 46.3221 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6631 | 13.7 | 13.029 | 25 | 17.3526 | 9.6088 | 9.7235 | 56 | 6631 | 107.6474 | 51.3237 | 82.6474 | 46.3237 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6632 | 13 | 13.0242 | 25 | 17.3495 | 9.6084 | 9.7229 | 56 | 6632 | 107.6505 | 51.3253 | 82.6505 | 46.3253 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6633 | 12.8 | 13.0195 | 25 | 17.3463 | 9.6081 | 9.7223 | 56 | 6633 | 107.6537 | 51.3268 | 82.6537 | 46.3268 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6634 | 13.6 | 13.0147 | 25 | 17.3431 | 9.6077 | 9.7218 | 56 | 6634 | 107.6569 | 51.3284 | 82.6569 | 46.3284 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6635 | 14.9 | 13.0099 | 25 | 17.34 | 9.6074 | 9.7212 | 56 | 6635 | 107.66 | 51.33 | 82.66 | 46.33 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6636 | 16.4 | 13.0052 | 25 | 17.3368 | 9.607 | 9.7206 | 56 | 6636 | 107.6632 | 51.3316 | 82.6632 | 46.3316 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6637 | 17.3 | 13.0004 | 25 | 17.3336 | 9.6067 | 9.7201 | 56 | 6637 | 107.6664 | 51.3332 | 82.6664 | 46.3332 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6638 | 17.4 | 12.9957 | 25 | 17.3305 | 9.6063 | 9.7195 | 56 | 6638 | 107.6695 | 51.3348 | 82.6695 | 46.3348 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6639 | 17.6 | 12.9909 | 25 | 17.3273 | 9.606 | 9.7189 | 56 | 6639 | 107.6727 | 51.3364 | 82.6727 | 46.3364 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6640 | 17.3 | 12.9862 | 25 | 17.3241 | 9.6057 | 9.7183 | 56 | 6640 | 107.6759 | 51.3379 | 82.6759 | 46.3379 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6641 | 17 | 12.9814 | 25 | 17.3209 | 9.6053 | 9.7178 | 56 | 6641 | 107.6791 | 51.3395 | 82.6791 | 46.3395 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6642 | 16.5 | 12.9766 | 25 | 17.3178 | 9.605 | 9.7172 | 56 | 6642 | 107.6822 | 51.3411 | 82.6822 | 46.3411 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6643 | 15.7 | 12.9719 | 25 | 17.3146 | 9.6046 | 9.7166 | 56 | 6643 | 107.6854 | 51.3427 | 82.6854 | 46.3427 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6644 | 14.5 | 12.9671 | 25 | 17.3114 | 9.6043 | 9.7161 | 56 | 6644 | 107.6886 | 51.3443 | 82.6886 | 46.3443 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6645 | 13.9 | 12.9623 | 25 | 17.3082 | 9.6039 | 9.7155 | 56 | 6645 | 107.6918 | 51.3459 | 82.6918 | 46.3459 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6646 | 13.5 | 12.9575 | 25 | 17.305 | 9.6036 | 9.7149 | 56 | 6646 | 107.695 | 51.3475 | 82.695 | 46.3475 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6647 | 13.4 | 12.9528 | 25 | 17.3018 | 9.6032 | 9.7143 | 56 | 6647 | 107.6982 | 51.3491 | 82.6982 | 46.3491 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6648 | 13.3 | 12.948 | 25 | 17.2987 | 9.6029 | 9.7138 | 56 | 6648 | 107.7013 | 51.3507 | 82.7013 | 46.3507 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6649 | 13.3 | 12.9432 | 25 | 17.2955 | 9.6025 | 9.7132 | 56 | 6649 | 107.7045 | 51.3523 | 82.7045 | 46.3523 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6650 | 13.3 | 12.9384 | 25 | 17.2923 | 9.6022 | 9.7126 | 56 | 6650 | 107.7077 | 51.3539 | 82.7077 | 46.3539 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6651 | 13 | 12.9337 | 25 | 17.2891 | 9.6018 | 9.712 | 56 | 6651 | 107.7109 | 51.3554 | 82.7109 | 46.3554 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6652 | 12.9 | 12.9289 | 25 | 17.2859 | 9.6015 | 9.7115 | 56 | 6652 | 107.7141 | 51.357 | 82.7141 | 46.357 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6653 | 12.7 | 12.9241 | 25 | 17.2827 | 9.6011 | 9.7109 | 56 | 6653 | 107.7173 | 51.3586 | 82.7173 | 46.3586 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6654 | 12.4 | 12.9193 | 25 | 17.2795 | 9.6007 | 9.7103 | 56 | 6654 | 107.7205 | 51.3602 | 82.7205 | 46.3602 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6655 | 12.2 | 12.9145 | 25 | 17.2763 | 9.6004 | 9.7097 | 56 | 6655 | 107.7237 | 51.3618 | 82.7237 | 46.3618 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6656 | 12.2 | 12.9097 | 25 | 17.2731 | 9.6 | 9.7092 | 56 | 6656 | 107.7269 | 51.3634 | 82.7269 | 46.3634 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6657 | 12.2 | 12.9049 | 25 | 17.27 | 9.5997 | 9.7086 | 56 | 6657 | 107.73 | 51.365 | 82.73 | 46.365 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6658 | 12.4 | 12.9001 | 25 | 17.2668 | 9.5993 | 9.708 | 56 | 6658 | 107.7332 | 51.3666 | 82.7332 | 46.3666 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6659 | 13.2 | 12.8953 | 25 | 17.2636 | 9.599 | 9.7074 | 56 | 6659 | 107.7364 | 51.3682 | 82.7364 | 46.3682 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6660 | 14.4 | 12.8905 | 25 | 17.2604 | 9.5986 | 9.7069 | 56 | 6660 | 107.7396 | 51.3698 | 82.7396 | 46.3698 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6661 | 15.7 | 12.8857 | 25 | 17.2572 | 9.5983 | 9.7063 | 56 | 6661 | 107.7428 | 51.3714 | 82.7428 | 46.3714 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6662 | 16.4 | 12.8809 | 25 | 17.254 | 9.5979 | 9.7057 | 56 | 6662 | 107.746 | 51.373 | 82.746 | 46.373 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6663 | 16.6 | 12.8761 | 25 | 17.2508 | 9.5976 | 9.7051 | 56 | 6663 | 107.7492 | 51.3746 | 82.7492 | 46.3746 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6664 | 16.3 | 12.8713 | 25 | 17.2476 | 9.5972 | 9.7046 | 56 | 6664 | 107.7524 | 51.3762 | 82.7524 | 46.3762 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6665 | 16.1 | 12.8665 | 25 | 17.2444 | 9.5969 | 9.704 | 56 | 6665 | 107.7556 | 51.3778 | 82.7556 | 46.3778 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6666 | 15.3 | 12.8617 | 25 | 17.2411 | 9.5965 | 9.7034 | 56 | 6666 | 107.7589 | 51.3794 | 82.7589 | 46.3794 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6667 | 14.4 | 12.8569 | 25 | 17.2379 | 9.5962 | 9.7028 | 56 | 6667 | 107.7621 | 51.381 | 82.7621 | 46.381 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6668 | 13.3 | 12.8521 | 25 | 17.2347 | 9.5958 | 9.7023 | 56 | 6668 | 107.7653 | 51.3826 | 82.7653 | 46.3826 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6669 | 12.6 | 12.8473 | 25 | 17.2315 | 9.5955 | 9.7017 | 56 | 6669 | 107.7685 | 51.3842 | 82.7685 | 46.3842 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6670 | 12.2 | 12.8425 | 25 | 17.2283 | 9.5951 | 9.7011 | 56 | 6670 | 107.7717 | 51.3858 | 82.7717 | 46.3858 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6671 | 11.9 | 12.8377 | 25 | 17.2251 | 9.5948 | 9.7005 | 56 | 6671 | 107.7749 | 51.3874 | 82.7749 | 46.3874 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6672 | 11.7 | 12.8328 | 25 | 17.2219 | 9.5944 | 9.6999 | 56 | 6672 | 107.7781 | 51.3891 | 82.7781 | 46.3891 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6673 | 11.6 | 12.828 | 25 | 17.2187 | 9.5941 | 9.6994 | 56 | 6673 | 107.7813 | 51.3907 | 82.7813 | 46.3907 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6674 | 11.7 | 12.8232 | 25 | 17.2155 | 9.5937 | 9.6988 | 56 | 6674 | 107.7845 | 51.3923 | 82.7845 | 46.3923 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6675 | 11.8 | 12.8184 | 25 | 17.2122 | 9.5933 | 9.6982 | 56 | 6675 | 107.7878 | 51.3939 | 82.7878 | 46.3939 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6676 | 12 | 12.8135 | 25 | 17.209 | 9.593 | 9.6976 | 56 | 6676 | 107.791 | 51.3955 | 82.791 | 46.3955 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6677 | 11.9 | 12.8087 | 25 | 17.2058 | 9.5926 | 9.697 | 56 | 6677 | 107.7942 | 51.3971 | 82.7942 | 46.3971 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6678 | 11.8 | 12.8039 | 25 | 17.2026 | 9.5923 | 9.6965 | 56 | 6678 | 107.7974 | 51.3987 | 82.7974 | 46.3987 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6679 | 11.8 | 12.7991 | 25 | 17.1994 | 9.5919 | 9.6959 | 56 | 6679 | 107.8006 | 51.4003 | 82.8006 | 46.4003 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6680 | 11.9 | 12.7942 | 25 | 17.1962 | 9.5916 | 9.6953 | 56 | 6680 | 107.8038 | 51.4019 | 82.8038 | 46.4019 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6681 | 11.8 | 12.7894 | 25 | 17.1929 | 9.5912 | 9.6947 | 56 | 6681 | 107.8071 | 51.4035 | 82.8071 | 46.4035 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6682 | 12.2 | 12.7846 | 25 | 17.1897 | 9.5909 | 9.6941 | 56 | 6682 | 107.8103 | 51.4051 | 82.8103 | 46.4051 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6683 | 13 | 12.7797 | 25 | 17.1865 | 9.5905 | 9.6936 | 56 | 6683 | 107.8135 | 51.4068 | 82.8135 | 46.4068 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6684 | 14.3 | 12.7749 | 25 | 17.1833 | 9.5902 | 9.693 | 56 | 6684 | 107.8167 | 51.4084 | 82.8167 | 46.4084 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6685 | 15 | 12.77 | 25 | 17.18 | 9.5898 | 9.6924 | 56 | 6685 | 107.82 | 51.41 | 82.82 | 46.41 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6686 | 15.1 | 12.7652 | 25 | 17.1768 | 9.5894 | 9.6918 | 56 | 6686 | 107.8232 | 51.4116 | 82.8232 | 46.4116 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6687 | 14.6 | 12.7604 | 25 | 17.1736 | 9.5891 | 9.6912 | 56 | 6687 | 107.8264 | 51.4132 | 82.8264 | 46.4132 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6688 | 14.5 | 12.7555 | 25 | 17.1703 | 9.5887 | 9.6907 | 56 | 6688 | 107.8297 | 51.4148 | 82.8297 | 46.4148 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6689 | 14.1 | 12.7507 | 25 | 17.1671 | 9.5884 | 9.6901 | 56 | 6689 | 107.8329 | 51.4164 | 82.8329 | 46.4164 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6690 | 13.2 | 12.7458 | 25 | 17.1639 | 9.588 | 9.6895 | 56 | 6690 | 107.8361 | 51.4181 | 82.8361 | 46.4181 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6691 | 12.5 | 12.741 | 25 | 17.1606 | 9.5877 | 9.6889 | 56 | 6691 | 107.8394 | 51.4197 | 82.8394 | 46.4197 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6692 | 11.8 | 12.7361 | 25 | 17.1574 | 9.5873 | 9.6883 | 56 | 6692 | 107.8426 | 51.4213 | 82.8426 | 46.4213 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6693 | 11.5 | 12.7313 | 25 | 17.1542 | 9.587 | 9.6878 | 56 | 6693 | 107.8458 | 51.4229 | 82.8458 | 46.4229 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6694 | 11.3 | 12.7264 | 25 | 17.1509 | 9.5866 | 9.6872 | 56 | 6694 | 107.8491 | 51.4245 | 82.8491 | 46.4245 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6695 | 11.1 | 12.7215 | 25 | 17.1477 | 9.5862 | 9.6866 | 56 | 6695 | 107.8523 | 51.4262 | 82.8523 | 46.4262 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6696 | 11.1 | 12.7167 | 25 | 17.1445 | 9.5859 | 9.686 | 56 | 6696 | 107.8555 | 51.4278 | 82.8555 | 46.4278 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6697 | 11.1 | 12.7118 | 25 | 17.1412 | 9.5855 | 9.6854 | 56 | 6697 | 107.8588 | 51.4294 | 82.8588 | 46.4294 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6698 | 10.9 | 12.707 | 25 | 17.138 | 9.5852 | 9.6848 | 56 | 6698 | 107.862 | 51.431 | 82.862 | 46.431 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6699 | 10.6 | 12.7021 | 25 | 17.1347 | 9.5848 | 9.6843 | 56 | 6699 | 107.8653 | 51.4326 | 82.8653 | 46.4326 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6700 | 10.4 | 12.6972 | 25 | 17.1315 | 9.5845 | 9.6837 | 56 | 6700 | 107.8685 | 51.4343 | 82.8685 | 46.4343 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6701 | 10.7 | 12.6924 | 25 | 17.1282 | 9.5841 | 9.6831 | 56 | 6701 | 107.8718 | 51.4359 | 82.8718 | 46.4359 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6702 | 11.1 | 12.6875 | 25 | 17.125 | 9.5838 | 9.6825 | 56 | 6702 | 107.875 | 51.4375 | 82.875 | 46.4375 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6703 | 11.2 | 12.6826 | 25 | 17.1218 | 9.5834 | 9.6819 | 56 | 6703 | 107.8782 | 51.4391 | 82.8782 | 46.4391 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6704 | 11.3 | 12.6778 | 25 | 17.1185 | 9.583 | 9.6813 | 56 | 6704 | 107.8815 | 51.4407 | 82.8815 | 46.4407 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6705 | 11.6 | 12.6729 | 25 | 17.1153 | 9.5827 | 9.6807 | 56 | 6705 | 107.8847 | 51.4424 | 82.8847 | 46.4424 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6706 | 12 | 12.668 | 25 | 17.112 | 9.5823 | 9.6802 | 56 | 6706 | 107.888 | 51.444 | 82.888 | 46.444 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6707 | 12.5 | 12.6631 | 25 | 17.1088 | 9.582 | 9.6796 | 56 | 6707 | 107.8912 | 51.4456 | 82.8912 | 46.4456 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6708 | 12.9 | 12.6583 | 25 | 17.1055 | 9.5816 | 9.679 | 56 | 6708 | 107.8945 | 51.4472 | 82.8945 | 46.4472 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6709 | 13.2 | 12.6534 | 25 | 17.1023 | 9.5812 | 9.6784 | 56 | 6709 | 107.8977 | 51.4489 | 82.8977 | 46.4489 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6710 | 13.4 | 12.6485 | 25 | 17.099 | 9.5809 | 9.6778 | 56 | 6710 | 107.901 | 51.4505 | 82.901 | 46.4505 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6711 | 13 | 12.6436 | 25 | 17.0957 | 9.5805 | 9.6772 | 56 | 6711 | 107.9043 | 51.4521 | 82.9043 | 46.4521 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6712 | 12.9 | 12.6387 | 25 | 17.0925 | 9.5802 | 9.6766 | 56 | 6712 | 107.9075 | 51.4538 | 82.9075 | 46.4538 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6713 | 13.1 | 12.6338 | 25 | 17.0892 | 9.5798 | 9.6761 | 56 | 6713 | 107.9108 | 51.4554 | 82.9108 | 46.4554 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6714 | 13 | 12.629 | 25 | 17.086 | 9.5795 | 9.6755 | 56 | 6714 | 107.914 | 51.457 | 82.914 | 46.457 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6715 | 12.9 | 12.6241 | 25 | 17.0827 | 9.5791 | 9.6749 | 56 | 6715 | 107.9173 | 51.4586 | 82.9173 | 46.4586 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6716 | 13.6 | 12.6192 | 25 | 17.0794 | 9.5787 | 9.6743 | 56 | 6716 | 107.9206 | 51.4603 | 82.9206 | 46.4603 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6717 | 14.3 | 12.6143 | 25 | 17.0762 | 9.5784 | 9.6737 | 56 | 6717 | 107.9238 | 51.4619 | 82.9238 | 46.4619 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6718 | 14.7 | 12.6094 | 25 | 17.0729 | 9.578 | 9.6731 | 56 | 6718 | 107.9271 | 51.4635 | 82.9271 | 46.4635 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6719 | 13 | 12.6045 | 25 | 17.0697 | 9.5777 | 9.6725 | 56 | 6719 | 107.9303 | 51.4652 | 82.9303 | 46.4652 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6720 | 12.8 | 12.5996 | 25 | 17.0664 | 9.5773 | 9.672 | 56 | 6720 | 107.9336 | 51.4668 | 82.9336 | 46.4668 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6721 | 12.6 | 12.5947 | 25 | 17.0631 | 9.5769 | 9.6714 | 56 | 6721 | 107.9369 | 51.4684 | 82.9369 | 46.4684 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6722 | 13 | 12.5898 | 25 | 17.0599 | 9.5766 | 9.6708 | 56 | 6722 | 107.9401 | 51.4701 | 82.9401 | 46.4701 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6723 | 12.9 | 12.5849 | 25 | 17.0566 | 9.5762 | 9.6702 | 56 | 6723 | 107.9434 | 51.4717 | 82.9434 | 46.4717 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6724 | 12.6 | 12.58 | 25 | 17.0533 | 9.5759 | 9.6696 | 56 | 6724 | 107.9467 | 51.4733 | 82.9467 | 46.4733 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6725 | 12.5 | 12.5751 | 25 | 17.0501 | 9.5755 | 9.669 | 56 | 6725 | 107.9499 | 51.475 | 82.9499 | 46.475 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6726 | 12.1 | 12.5702 | 25 | 17.0468 | 9.5751 | 9.6684 | 56 | 6726 | 107.9532 | 51.4766 | 82.9532 | 46.4766 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6727 | 11.6 | 12.5653 | 25 | 17.0435 | 9.5748 | 9.6678 | 56 | 6727 | 107.9565 | 51.4782 | 82.9565 | 46.4782 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6728 | 11.3 | 12.5604 | 25 | 17.0402 | 9.5744 | 9.6672 | 56 | 6728 | 107.9598 | 51.4799 | 82.9598 | 46.4799 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6729 | 11.1 | 12.5554 | 25 | 17.037 | 9.5741 | 9.6667 | 56 | 6729 | 107.963 | 51.4815 | 82.963 | 46.4815 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6730 | 11.2 | 12.5505 | 25 | 17.0337 | 9.5737 | 9.6661 | 56 | 6730 | 107.9663 | 51.4832 | 82.9663 | 46.4832 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6731 | 11.7 | 12.5456 | 25 | 17.0304 | 9.5733 | 9.6655 | 56 | 6731 | 107.9696 | 51.4848 | 82.9696 | 46.4848 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6732 | 12.2 | 12.5407 | 25 | 17.0271 | 9.573 | 9.6649 | 56 | 6732 | 107.9729 | 51.4864 | 82.9729 | 46.4864 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6733 | 13 | 12.5358 | 25 | 17.0238 | 9.5726 | 9.6643 | 56 | 6733 | 107.9762 | 51.4881 | 82.9762 | 46.4881 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6734 | 14.1 | 12.5309 | 25 | 17.0206 | 9.5723 | 9.6637 | 56 | 6734 | 107.9794 | 51.4897 | 82.9794 | 46.4897 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6735 | 14.6 | 12.5259 | 25 | 17.0173 | 9.5719 | 9.6631 | 56 | 6735 | 107.9827 | 51.4914 | 82.9827 | 46.4914 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6736 | 15.2 | 12.521 | 25 | 17.014 | 9.5715 | 9.6625 | 56 | 6736 | 107.986 | 51.493 | 82.986 | 46.493 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6737 | 14.6 | 12.5161 | 25 | 17.0107 | 9.5712 | 9.6619 | 56 | 6737 | 107.9893 | 51.4946 | 82.9893 | 46.4946 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6738 | 14 | 12.5112 | 25 | 17.0074 | 9.5708 | 9.6613 | 56 | 6738 | 107.9926 | 51.4963 | 82.9926 | 46.4963 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6739 | 13.8 | 12.5062 | 25 | 17.0042 | 9.5705 | 9.6607 | 56 | 6739 | 107.9958 | 51.4979 | 82.9958 | 46.4979 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6740 | 13.9 | 12.5013 | 25 | 17.0009 | 9.5701 | 9.6602 | 56 | 6740 | 107.9991 | 51.4996 | 82.9991 | 46.4996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6741 | 14.3 | 12.4964 | 25 | 16.9976 | 9.5697 | 9.6596 | 56 | 6741 | 108.0024 | 51.5012 | 83.0024 | 46.5012 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6742 | 13.9 | 12.4914 | 25 | 16.9943 | 9.5694 | 9.659 | 56 | 6742 | 108.0057 | 51.5029 | 83.0057 | 46.5029 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6743 | 14 | 12.4865 | 25 | 16.991 | 9.569 | 9.6584 | 56 | 6743 | 108.009 | 51.5045 | 83.009 | 46.5045 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6744 | 14.3 | 12.4816 | 25 | 16.9877 | 9.5686 | 9.6578 | 56 | 6744 | 108.0123 | 51.5061 | 83.0123 | 46.5061 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6745 | 14.2 | 12.4766 | 25 | 16.9844 | 9.5683 | 9.6572 | 56 | 6745 | 108.0156 | 51.5078 | 83.0156 | 46.5078 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6746 | 14.2 | 12.4717 | 25 | 16.9811 | 9.5679 | 9.6566 | 56 | 6746 | 108.0189 | 51.5094 | 83.0189 | 46.5094 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6747 | 14.4 | 12.4668 | 25 | 16.9778 | 9.5676 | 9.656 | 56 | 6747 | 108.0222 | 51.5111 | 83.0222 | 46.5111 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6748 | 14.7 | 12.4618 | 25 | 16.9745 | 9.5672 | 9.6554 | 56 | 6748 | 108.0255 | 51.5127 | 83.0255 | 46.5127 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6749 | 14.8 | 12.4569 | 25 | 16.9712 | 9.5668 | 9.6548 | 56 | 6749 | 108.0288 | 51.5144 | 83.0288 | 46.5144 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6750 | 14.9 | 12.4519 | 25 | 16.968 | 9.5665 | 9.6542 | 56 | 6750 | 108.032 | 51.516 | 83.032 | 46.516 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6751 | 14.8 | 12.447 | 25 | 16.9647 | 9.5661 | 9.6536 | 56 | 6751 | 108.0353 | 51.5177 | 83.0353 | 46.5177 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6752 | 14.9 | 12.442 | 25 | 16.9614 | 9.5657 | 9.653 | 56 | 6752 | 108.0386 | 51.5193 | 83.0386 | 46.5193 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6753 | 15.1 | 12.4371 | 25 | 16.9581 | 9.5654 | 9.6525 | 56 | 6753 | 108.0419 | 51.521 | 83.0419 | 46.521 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6754 | 15.1 | 12.4321 | 25 | 16.9548 | 9.565 | 9.6519 | 56 | 6754 | 108.0452 | 51.5226 | 83.0452 | 46.5226 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6755 | 14.9 | 12.4272 | 25 | 16.9515 | 9.5647 | 9.6513 | 56 | 6755 | 108.0485 | 51.5243 | 83.0485 | 46.5243 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6756 | 15.3 | 12.4222 | 25 | 16.9482 | 9.5643 | 9.6507 | 56 | 6756 | 108.0518 | 51.5259 | 83.0518 | 46.5259 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6757 | 16.2 | 12.4173 | 25 | 16.9448 | 9.5639 | 9.6501 | 56 | 6757 | 108.0552 | 51.5276 | 83.0552 | 46.5276 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6758 | 17.4 | 12.4123 | 25 | 16.9415 | 9.5636 | 9.6495 | 56 | 6758 | 108.0585 | 51.5292 | 83.0585 | 46.5292 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6759 | 17.8 | 12.4074 | 25 | 16.9382 | 9.5632 | 9.6489 | 56 | 6759 | 108.0618 | 51.5309 | 83.0618 | 46.5309 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6760 | 17.6 | 12.4024 | 25 | 16.9349 | 9.5628 | 9.6483 | 56 | 6760 | 108.0651 | 51.5325 | 83.0651 | 46.5325 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6761 | 17.2 | 12.3974 | 25 | 16.9316 | 9.5625 | 9.6477 | 56 | 6761 | 108.0684 | 51.5342 | 83.0684 | 46.5342 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6762 | 16.8 | 12.3925 | 25 | 16.9283 | 9.5621 | 9.6471 | 56 | 6762 | 108.0717 | 51.5358 | 83.0717 | 46.5358 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6763 | 16.3 | 12.3875 | 25 | 16.925 | 9.5618 | 9.6465 | 56 | 6763 | 108.075 | 51.5375 | 83.075 | 46.5375 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6764 | 15.8 | 12.3825 | 25 | 16.9217 | 9.5614 | 9.6459 | 56 | 6764 | 108.0783 | 51.5392 | 83.0783 | 46.5392 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6765 | 15.2 | 12.3776 | 25 | 16.9184 | 9.561 | 9.6453 | 56 | 6765 | 108.0816 | 51.5408 | 83.0816 | 46.5408 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6766 | 15.1 | 12.3726 | 25 | 16.9151 | 9.5607 | 9.6447 | 56 | 6766 | 108.0849 | 51.5425 | 83.0849 | 46.5425 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6767 | 15.3 | 12.3676 | 25 | 16.9118 | 9.5603 | 9.6441 | 56 | 6767 | 108.0882 | 51.5441 | 83.0882 | 46.5441 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6768 | 15.3 | 12.3627 | 25 | 16.9084 | 9.5599 | 9.6435 | 56 | 6768 | 108.0916 | 51.5458 | 83.0916 | 46.5458 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6769 | 15.4 | 12.3577 | 25 | 16.9051 | 9.5596 | 9.6429 | 56 | 6769 | 108.0949 | 51.5474 | 83.0949 | 46.5474 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6770 | 15.3 | 12.3527 | 25 | 16.9018 | 9.5592 | 9.6423 | 56 | 6770 | 108.0982 | 51.5491 | 83.0982 | 46.5491 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6771 | 14.7 | 12.3477 | 25 | 16.8985 | 9.5588 | 9.6417 | 56 | 6771 | 108.1015 | 51.5508 | 83.1015 | 46.5508 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6772 | 14 | 12.3428 | 25 | 16.8952 | 9.5585 | 9.6411 | 56 | 6772 | 108.1048 | 51.5524 | 83.1048 | 46.5524 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6773 | 13.6 | 12.3378 | 25 | 16.8919 | 9.5581 | 9.6405 | 56 | 6773 | 108.1081 | 51.5541 | 83.1081 | 46.5541 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6774 | 13.5 | 12.3328 | 25 | 16.8885 | 9.5577 | 9.6399 | 56 | 6774 | 108.1115 | 51.5557 | 83.1115 | 46.5557 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6775 | 13.4 | 12.3278 | 25 | 16.8852 | 9.5574 | 9.6393 | 56 | 6775 | 108.1148 | 51.5574 | 83.1148 | 46.5574 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6776 | 13.4 | 12.3228 | 25 | 16.8819 | 9.557 | 9.6387 | 56 | 6776 | 108.1181 | 51.5591 | 83.1181 | 46.5591 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6777 | 13.3 | 12.3179 | 25 | 16.8786 | 9.5566 | 9.6381 | 56 | 6777 | 108.1214 | 51.5607 | 83.1214 | 46.5607 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6778 | 13.3 | 12.3129 | 25 | 16.8752 | 9.5563 | 9.6375 | 56 | 6778 | 108.1248 | 51.5624 | 83.1248 | 46.5624 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6779 | 13.7 | 12.3079 | 25 | 16.8719 | 9.5559 | 9.6369 | 56 | 6779 | 108.1281 | 51.564 | 83.1281 | 46.564 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6780 | 14.4 | 12.3029 | 25 | 16.8686 | 9.5555 | 9.6363 | 56 | 6780 | 108.1314 | 51.5657 | 83.1314 | 46.5657 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6781 | 14.9 | 12.2979 | 25 | 16.8653 | 9.5552 | 9.6357 | 56 | 6781 | 108.1347 | 51.5674 | 83.1347 | 46.5674 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6782 | 15.1 | 12.2929 | 25 | 16.8619 | 9.5548 | 9.6351 | 56 | 6782 | 108.1381 | 51.569 | 83.1381 | 46.569 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6783 | 15.8 | 12.2879 | 25 | 16.8586 | 9.5544 | 9.6346 | 56 | 6783 | 108.1414 | 51.5707 | 83.1414 | 46.5707 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6784 | 16 | 12.2829 | 25 | 16.8553 | 9.5541 | 9.634 | 56 | 6784 | 108.1447 | 51.5724 | 83.1447 | 46.5724 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6785 | 16.2 | 12.2779 | 25 | 16.852 | 9.5537 | 9.6334 | 56 | 6785 | 108.148 | 51.574 | 83.148 | 46.574 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6786 | 16.2 | 12.2729 | 25 | 16.8486 | 9.5533 | 9.6328 | 56 | 6786 | 108.1514 | 51.5757 | 83.1514 | 46.5757 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6787 | 15.6 | 12.2679 | 25 | 16.8453 | 9.553 | 9.6322 | 56 | 6787 | 108.1547 | 51.5774 | 83.1547 | 46.5774 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6788 | 14.7 | 12.2629 | 25 | 16.842 | 9.5526 | 9.6316 | 56 | 6788 | 108.158 | 51.579 | 83.158 | 46.579 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6789 | 13.9 | 12.2579 | 25 | 16.8386 | 9.5522 | 9.631 | 56 | 6789 | 108.1614 | 51.5807 | 83.1614 | 46.5807 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6790 | 13.4 | 12.2529 | 25 | 16.8353 | 9.5519 | 9.6304 | 56 | 6790 | 108.1647 | 51.5824 | 83.1647 | 46.5824 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6791 | 12.7 | 12.2479 | 25 | 16.8319 | 9.5515 | 9.6298 | 56 | 6791 | 108.1681 | 51.584 | 83.1681 | 46.584 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6792 | 12.6 | 12.2429 | 25 | 16.8286 | 9.5511 | 9.6292 | 56 | 6792 | 108.1714 | 51.5857 | 83.1714 | 46.5857 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6793 | 12 | 12.2379 | 25 | 16.8253 | 9.5508 | 9.6285 | 56 | 6793 | 108.1747 | 51.5874 | 83.1747 | 46.5874 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6794 | 11.8 | 12.2329 | 25 | 16.8219 | 9.5504 | 9.6279 | 56 | 6794 | 108.1781 | 51.589 | 83.1781 | 46.589 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6795 | 11.4 | 12.2279 | 25 | 16.8186 | 9.55 | 9.6273 | 56 | 6795 | 108.1814 | 51.5907 | 83.1814 | 46.5907 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6796 | 10.7 | 12.2229 | 25 | 16.8153 | 9.5497 | 9.6267 | 56 | 6796 | 108.1847 | 51.5924 | 83.1847 | 46.5924 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6797 | 10.3 | 12.2179 | 25 | 16.8119 | 9.5493 | 9.6261 | 56 | 6797 | 108.1881 | 51.594 | 83.1881 | 46.594 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6798 | 10 | 12.2129 | 25 | 16.8086 | 9.5489 | 9.6255 | 56 | 6798 | 108.1914 | 51.5957 | 83.1914 | 46.5957 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6799 | 10.1 | 12.2078 | 25 | 16.8052 | 9.5486 | 9.6249 | 56 | 6799 | 108.1948 | 51.5974 | 83.1948 | 46.5974 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6800 | 10.2 | 12.2028 | 25 | 16.8019 | 9.5482 | 9.6243 | 56 | 6800 | 108.1981 | 51.5991 | 83.1981 | 46.5991 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6801 | 9.6 | 12.1978 | 25 | 16.7985 | 9.5478 | 9.6237 | 56 | 6801 | 108.2015 | 51.6007 | 83.2015 | 46.6007 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6802 | 9.6 | 12.1928 | 25 | 16.7952 | 9.5475 | 9.6231 | 56 | 6802 | 108.2048 | 51.6024 | 83.2048 | 46.6024 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6803 | 10.7 | 12.1878 | 25 | 16.7918 | 9.5471 | 9.6225 | 56 | 6803 | 108.2082 | 51.6041 | 83.2082 | 46.6041 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6804 | 13.4 | 12.1827 | 25 | 16.7885 | 9.5467 | 9.6219 | 56 | 6804 | 108.2115 | 51.6058 | 83.2115 | 46.6058 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6805 | 15.6 | 12.1777 | 25 | 16.7851 | 9.5464 | 9.6213 | 56 | 6805 | 108.2149 | 51.6074 | 83.2149 | 46.6074 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6806 | 16.3 | 12.1727 | 25 | 16.7818 | 9.546 | 9.6207 | 56 | 6806 | 108.2182 | 51.6091 | 83.2182 | 46.6091 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6807 | 16.6 | 12.1677 | 25 | 16.7784 | 9.5456 | 9.6201 | 56 | 6807 | 108.2216 | 51.6108 | 83.2216 | 46.6108 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6808 | 16.6 | 12.1626 | 25 | 16.7751 | 9.5453 | 9.6195 | 56 | 6808 | 108.2249 | 51.6125 | 83.2249 | 46.6125 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6809 | 16.7 | 12.1576 | 25 | 16.7717 | 9.5449 | 9.6189 | 56 | 6809 | 108.2283 | 51.6141 | 83.2283 | 46.6141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6810 | 16.1 | 12.1526 | 25 | 16.7684 | 9.5445 | 9.6183 | 56 | 6810 | 108.2316 | 51.6158 | 83.2316 | 46.6158 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6811 | 15.1 | 12.1475 | 25 | 16.765 | 9.5442 | 9.6177 | 56 | 6811 | 108.235 | 51.6175 | 83.235 | 46.6175 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6812 | 14.3 | 12.1425 | 25 | 16.7617 | 9.5438 | 9.6171 | 56 | 6812 | 108.2383 | 51.6192 | 83.2383 | 46.6192 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6813 | 14.2 | 12.1375 | 25 | 16.7583 | 9.5434 | 9.6165 | 56 | 6813 | 108.2417 | 51.6208 | 83.2417 | 46.6208 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6814 | 14.2 | 12.1324 | 25 | 16.755 | 9.543 | 9.6159 | 56 | 6814 | 108.245 | 51.6225 | 83.245 | 46.6225 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6815 | 14 | 12.1274 | 25 | 16.7516 | 9.5427 | 9.6153 | 56 | 6815 | 108.2484 | 51.6242 | 83.2484 | 46.6242 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6816 | 13.9 | 12.1224 | 25 | 16.7482 | 9.5423 | 9.6147 | 56 | 6816 | 108.2518 | 51.6259 | 83.2518 | 46.6259 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6817 | 14 | 12.1173 | 25 | 16.7449 | 9.5419 | 9.6141 | 56 | 6817 | 108.2551 | 51.6276 | 83.2551 | 46.6276 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6818 | 13.7 | 12.1123 | 25 | 16.7415 | 9.5416 | 9.6135 | 56 | 6818 | 108.2585 | 51.6292 | 83.2585 | 46.6292 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6819 | 13.4 | 12.1072 | 25 | 16.7382 | 9.5412 | 9.6129 | 56 | 6819 | 108.2618 | 51.6309 | 83.2618 | 46.6309 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6820 | 13.2 | 12.1022 | 25 | 16.7348 | 9.5408 | 9.6123 | 56 | 6820 | 108.2652 | 51.6326 | 83.2652 | 46.6326 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6821 | 13.4 | 12.0971 | 25 | 16.7314 | 9.5405 | 9.6117 | 56 | 6821 | 108.2686 | 51.6343 | 83.2686 | 46.6343 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6822 | 13.6 | 12.0921 | 25 | 16.7281 | 9.5401 | 9.6111 | 56 | 6822 | 108.2719 | 51.636 | 83.2719 | 46.636 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6823 | 13.6 | 12.087 | 25 | 16.7247 | 9.5397 | 9.6104 | 56 | 6823 | 108.2753 | 51.6377 | 83.2753 | 46.6377 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6824 | 13.6 | 12.082 | 25 | 16.7213 | 9.5393 | 9.6098 | 56 | 6824 | 108.2787 | 51.6393 | 83.2787 | 46.6393 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6825 | 13.7 | 12.0769 | 25 | 16.718 | 9.539 | 9.6092 | 56 | 6825 | 108.282 | 51.641 | 83.282 | 46.641 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6826 | 13 | 12.0719 | 25 | 16.7146 | 9.5386 | 9.6086 | 56 | 6826 | 108.2854 | 51.6427 | 83.2854 | 46.6427 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6827 | 12.9 | 12.0668 | 25 | 16.7112 | 9.5382 | 9.608 | 56 | 6827 | 108.2888 | 51.6444 | 83.2888 | 46.6444 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6828 | 13.5 | 12.0618 | 25 | 16.7079 | 9.5379 | 9.6074 | 56 | 6828 | 108.2921 | 51.6461 | 83.2921 | 46.6461 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6829 | 14.3 | 12.0567 | 25 | 16.7045 | 9.5375 | 9.6068 | 56 | 6829 | 108.2955 | 51.6478 | 83.2955 | 46.6478 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6830 | 15 | 12.0517 | 25 | 16.7011 | 9.5371 | 9.6062 | 56 | 6830 | 108.2989 | 51.6494 | 83.2989 | 46.6494 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6831 | 15.3 | 12.0466 | 25 | 16.6977 | 9.5368 | 9.6056 | 56 | 6831 | 108.3023 | 51.6511 | 83.3023 | 46.6511 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6832 | 15.3 | 12.0415 | 25 | 16.6944 | 9.5364 | 9.605 | 56 | 6832 | 108.3056 | 51.6528 | 83.3056 | 46.6528 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6833 | 15.7 | 12.0365 | 25 | 16.691 | 9.536 | 9.6044 | 56 | 6833 | 108.309 | 51.6545 | 83.309 | 46.6545 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6834 | 15.2 | 12.0314 | 25 | 16.6876 | 9.5356 | 9.6038 | 56 | 6834 | 108.3124 | 51.6562 | 83.3124 | 46.6562 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6835 | 14.1 | 12.0264 | 25 | 16.6842 | 9.5353 | 9.6032 | 56 | 6835 | 108.3158 | 51.6579 | 83.3158 | 46.6579 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6836 | 12.6 | 12.0213 | 25 | 16.6809 | 9.5349 | 9.6026 | 56 | 6836 | 108.3191 | 51.6596 | 83.3191 | 46.6596 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6837 | 10.9 | 12.0162 | 25 | 16.6775 | 9.5345 | 9.6019 | 56 | 6837 | 108.3225 | 51.6613 | 83.3225 | 46.6613 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6838 | 9.9 | 12.0112 | 25 | 16.6741 | 9.5342 | 9.6013 | 56 | 6838 | 108.3259 | 51.6629 | 83.3259 | 46.6629 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6839 | 9.4 | 12.0061 | 25 | 16.6707 | 9.5338 | 9.6007 | 56 | 6839 | 108.3293 | 51.6646 | 83.3293 | 46.6646 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6840 | 9 | 12.001 | 25 | 16.6673 | 9.5334 | 9.6001 | 56 | 6840 | 108.3327 | 51.6663 | 83.3327 | 46.6663 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6841 | 8.6 | 11.9959 | 25 | 16.664 | 9.533 | 9.5995 | 56 | 6841 | 108.336 | 51.668 | 83.336 | 46.668 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6842 | 8.1 | 11.9909 | 25 | 16.6606 | 9.5327 | 9.5989 | 56 | 6842 | 108.3394 | 51.6697 | 83.3394 | 46.6697 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6843 | 7.8 | 11.9858 | 25 | 16.6572 | 9.5323 | 9.5983 | 56 | 6843 | 108.3428 | 51.6714 | 83.3428 | 46.6714 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6844 | 8 | 11.9807 | 25 | 16.6538 | 9.5319 | 9.5977 | 56 | 6844 | 108.3462 | 51.6731 | 83.3462 | 46.6731 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6845 | 8.4 | 11.9756 | 25 | 16.6504 | 9.5315 | 9.5971 | 56 | 6845 | 108.3496 | 51.6748 | 83.3496 | 46.6748 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6846 | 8.9 | 11.9706 | 25 | 16.647 | 9.5312 | 9.5965 | 56 | 6846 | 108.353 | 51.6765 | 83.353 | 46.6765 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6847 | 9.6 | 11.9655 | 25 | 16.6437 | 9.5308 | 9.5959 | 56 | 6847 | 108.3563 | 51.6782 | 83.3563 | 46.6782 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6848 | 10.6 | 11.9604 | 25 | 16.6403 | 9.5304 | 9.5952 | 56 | 6848 | 108.3597 | 51.6799 | 83.3597 | 46.6799 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6849 | 10.9 | 11.9553 | 25 | 16.6369 | 9.5301 | 9.5946 | 56 | 6849 | 108.3631 | 51.6816 | 83.3631 | 46.6816 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6850 | 11 | 11.9502 | 25 | 16.6335 | 9.5297 | 9.594 | 56 | 6850 | 108.3665 | 51.6833 | 83.3665 | 46.6833 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6851 | 11.3 | 11.9452 | 25 | 16.6301 | 9.5293 | 9.5934 | 56 | 6851 | 108.3699 | 51.6849 | 83.3699 | 46.6849 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6852 | 11.9 | 11.9401 | 25 | 16.6267 | 9.5289 | 9.5928 | 56 | 6852 | 108.3733 | 51.6866 | 83.3733 | 46.6866 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6853 | 12 | 11.935 | 25 | 16.6233 | 9.5286 | 9.5922 | 56 | 6853 | 108.3767 | 51.6883 | 83.3767 | 46.6883 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6854 | 12.2 | 11.9299 | 25 | 16.6199 | 9.5282 | 9.5916 | 56 | 6854 | 108.3801 | 51.69 | 83.3801 | 46.69 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6855 | 12.4 | 11.9248 | 25 | 16.6165 | 9.5278 | 9.591 | 56 | 6855 | 108.3835 | 51.6917 | 83.3835 | 46.6917 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6856 | 12.5 | 11.9197 | 25 | 16.6131 | 9.5274 | 9.5904 | 56 | 6856 | 108.3869 | 51.6934 | 83.3869 | 46.6934 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6857 | 12.3 | 11.9146 | 25 | 16.6097 | 9.5271 | 9.5898 | 56 | 6857 | 108.3903 | 51.6951 | 83.3903 | 46.6951 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6858 | 12 | 11.9095 | 25 | 16.6063 | 9.5267 | 9.5891 | 56 | 6858 | 108.3937 | 51.6968 | 83.3937 | 46.6968 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6859 | 11.7 | 11.9044 | 25 | 16.603 | 9.5263 | 9.5885 | 56 | 6859 | 108.397 | 51.6985 | 83.397 | 46.6985 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6860 | 11.4 | 11.8993 | 25 | 16.5996 | 9.526 | 9.5879 | 56 | 6860 | 108.4004 | 51.7002 | 83.4004 | 46.7002 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6861 | 11.3 | 11.8942 | 25 | 16.5962 | 9.5256 | 9.5873 | 56 | 6861 | 108.4038 | 51.7019 | 83.4038 | 46.7019 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6862 | 11.1 | 11.8891 | 25 | 16.5928 | 9.5252 | 9.5867 | 56 | 6862 | 108.4072 | 51.7036 | 83.4072 | 46.7036 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6863 | 10.8 | 11.884 | 25 | 16.5894 | 9.5248 | 9.5861 | 56 | 6863 | 108.4106 | 51.7053 | 83.4106 | 46.7053 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6864 | 10.8 | 11.8789 | 25 | 16.586 | 9.5245 | 9.5855 | 56 | 6864 | 108.414 | 51.707 | 83.414 | 46.707 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6865 | 10.7 | 11.8738 | 25 | 16.5826 | 9.5241 | 9.5849 | 56 | 6865 | 108.4174 | 51.7087 | 83.4174 | 46.7087 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6866 | 10.5 | 11.8687 | 25 | 16.5792 | 9.5237 | 9.5842 | 56 | 6866 | 108.4208 | 51.7104 | 83.4208 | 46.7104 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6867 | 10.4 | 11.8636 | 25 | 16.5757 | 9.5233 | 9.5836 | 56 | 6867 | 108.4243 | 51.7121 | 83.4243 | 46.7121 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6868 | 10.1 | 11.8585 | 25 | 16.5723 | 9.523 | 9.583 | 56 | 6868 | 108.4277 | 51.7138 | 83.4277 | 46.7138 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6869 | 10.1 | 11.8534 | 25 | 16.5689 | 9.5226 | 9.5824 | 56 | 6869 | 108.4311 | 51.7155 | 83.4311 | 46.7155 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6870 | 10 | 11.8483 | 25 | 16.5655 | 9.5222 | 9.5818 | 56 | 6870 | 108.4345 | 51.7172 | 83.4345 | 46.7172 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6871 | 10 | 11.8432 | 25 | 16.5621 | 9.5218 | 9.5812 | 56 | 6871 | 108.4379 | 51.7189 | 83.4379 | 46.7189 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6872 | 10 | 11.8381 | 25 | 16.5587 | 9.5215 | 9.5806 | 56 | 6872 | 108.4413 | 51.7206 | 83.4413 | 46.7206 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6873 | 10.1 | 11.833 | 25 | 16.5553 | 9.5211 | 9.58 | 56 | 6873 | 108.4447 | 51.7223 | 83.4447 | 46.7223 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6874 | 10.3 | 11.8279 | 25 | 16.5519 | 9.5207 | 9.5793 | 56 | 6874 | 108.4481 | 51.724 | 83.4481 | 46.724 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6875 | 10.3 | 11.8227 | 25 | 16.5485 | 9.5203 | 9.5787 | 56 | 6875 | 108.4515 | 51.7258 | 83.4515 | 46.7258 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6876 | 10.6 | 11.8176 | 25 | 16.5451 | 9.52 | 9.5781 | 56 | 6876 | 108.4549 | 51.7275 | 83.4549 | 46.7275 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6877 | 10.8 | 11.8125 | 25 | 16.5417 | 9.5196 | 9.5775 | 56 | 6877 | 108.4583 | 51.7292 | 83.4583 | 46.7292 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6878 | 10.9 | 11.8074 | 25 | 16.5383 | 9.5192 | 9.5769 | 56 | 6878 | 108.4617 | 51.7309 | 83.4617 | 46.7309 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6879 | 11 | 11.8023 | 25 | 16.5348 | 9.5188 | 9.5763 | 56 | 6879 | 108.4652 | 51.7326 | 83.4652 | 46.7326 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6880 | 11.1 | 11.7972 | 25 | 16.5314 | 9.5185 | 9.5757 | 56 | 6880 | 108.4686 | 51.7343 | 83.4686 | 46.7343 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6881 | 11.4 | 11.792 | 25 | 16.528 | 9.5181 | 9.575 | 56 | 6881 | 108.472 | 51.736 | 83.472 | 46.736 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6882 | 11.5 | 11.7869 | 25 | 16.5246 | 9.5177 | 9.5744 | 56 | 6882 | 108.4754 | 51.7377 | 83.4754 | 46.7377 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6883 | 11.6 | 11.7818 | 25 | 16.5212 | 9.5173 | 9.5738 | 56 | 6883 | 108.4788 | 51.7394 | 83.4788 | 46.7394 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6884 | 11.5 | 11.7767 | 25 | 16.5178 | 9.517 | 9.5732 | 56 | 6884 | 108.4822 | 51.7411 | 83.4822 | 46.7411 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6885 | 11.5 | 11.7715 | 25 | 16.5144 | 9.5166 | 9.5726 | 56 | 6885 | 108.4856 | 51.7428 | 83.4856 | 46.7428 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6886 | 11.2 | 11.7664 | 25 | 16.5109 | 9.5162 | 9.572 | 56 | 6886 | 108.4891 | 51.7445 | 83.4891 | 46.7445 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6887 | 10.8 | 11.7613 | 25 | 16.5075 | 9.5158 | 9.5714 | 56 | 6887 | 108.4925 | 51.7462 | 83.4925 | 46.7462 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6888 | 10.5 | 11.7561 | 25 | 16.5041 | 9.5155 | 9.5707 | 56 | 6888 | 108.4959 | 51.748 | 83.4959 | 46.748 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6889 | 10.4 | 11.751 | 25 | 16.5007 | 9.5151 | 9.5701 | 56 | 6889 | 108.4993 | 51.7497 | 83.4993 | 46.7497 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6890 | 10.1 | 11.7459 | 25 | 16.4973 | 9.5147 | 9.5695 | 56 | 6890 | 108.5027 | 51.7514 | 83.5027 | 46.7514 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6891 | 10.1 | 11.7408 | 25 | 16.4938 | 9.5143 | 9.5689 | 56 | 6891 | 108.5062 | 51.7531 | 83.5062 | 46.7531 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6892 | 10.2 | 11.7356 | 25 | 16.4904 | 9.5139 | 9.5683 | 56 | 6892 | 108.5096 | 51.7548 | 83.5096 | 46.7548 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6893 | 10.4 | 11.7305 | 25 | 16.487 | 9.5136 | 9.5677 | 56 | 6893 | 108.513 | 51.7565 | 83.513 | 46.7565 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6894 | 10.8 | 11.7253 | 25 | 16.4836 | 9.5132 | 9.567 | 56 | 6894 | 108.5164 | 51.7582 | 83.5164 | 46.7582 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6895 | 11 | 11.7202 | 25 | 16.4801 | 9.5128 | 9.5664 | 56 | 6895 | 108.5199 | 51.7599 | 83.5199 | 46.7599 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6896 | 11.2 | 11.7151 | 25 | 16.4767 | 9.5124 | 9.5658 | 56 | 6896 | 108.5233 | 51.7616 | 83.5233 | 46.7616 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6897 | 11.3 | 11.7099 | 25 | 16.4733 | 9.5121 | 9.5652 | 56 | 6897 | 108.5267 | 51.7634 | 83.5267 | 46.7634 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6898 | 11.4 | 11.7048 | 25 | 16.4699 | 9.5117 | 9.5646 | 56 | 6898 | 108.5301 | 51.7651 | 83.5301 | 46.7651 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6899 | 11.4 | 11.6996 | 25 | 16.4664 | 9.5113 | 9.564 | 56 | 6899 | 108.5336 | 51.7668 | 83.5336 | 46.7668 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6900 | 11.6 | 11.6945 | 25 | 16.463 | 9.5109 | 9.5633 | 56 | 6900 | 108.537 | 51.7685 | 83.537 | 46.7685 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6901 | 11.6 | 11.6894 | 25 | 16.4596 | 9.5106 | 9.5627 | 56 | 6901 | 108.5404 | 51.7702 | 83.5404 | 46.7702 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6902 | 11.8 | 11.6842 | 25 | 16.4561 | 9.5102 | 9.5621 | 56 | 6902 | 108.5439 | 51.7719 | 83.5439 | 46.7719 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6903 | 12.4 | 11.6791 | 25 | 16.4527 | 9.5098 | 9.5615 | 56 | 6903 | 108.5473 | 51.7736 | 83.5473 | 46.7736 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6904 | 12.5 | 11.6739 | 25 | 16.4493 | 9.5094 | 9.5609 | 56 | 6904 | 108.5507 | 51.7754 | 83.5507 | 46.7754 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6905 | 12.5 | 11.6688 | 25 | 16.4458 | 9.509 | 9.5603 | 56 | 6905 | 108.5542 | 51.7771 | 83.5542 | 46.7771 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6906 | 12.3 | 11.6636 | 25 | 16.4424 | 9.5087 | 9.5596 | 56 | 6906 | 108.5576 | 51.7788 | 83.5576 | 46.7788 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6907 | 12.2 | 11.6585 | 25 | 16.439 | 9.5083 | 9.559 | 56 | 6907 | 108.561 | 51.7805 | 83.561 | 46.7805 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6908 | 12.2 | 11.6533 | 25 | 16.4355 | 9.5079 | 9.5584 | 56 | 6908 | 108.5645 | 51.7822 | 83.5645 | 46.7822 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6909 | 12.1 | 11.6482 | 25 | 16.4321 | 9.5075 | 9.5578 | 56 | 6909 | 108.5679 | 51.7839 | 83.5679 | 46.7839 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6910 | 11.9 | 11.643 | 25 | 16.4287 | 9.5072 | 9.5572 | 56 | 6910 | 108.5713 | 51.7857 | 83.5713 | 46.7857 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6911 | 11.8 | 11.6379 | 25 | 16.4252 | 9.5068 | 9.5565 | 56 | 6911 | 108.5748 | 51.7874 | 83.5748 | 46.7874 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6912 | 11.6 | 11.6327 | 25 | 16.4218 | 9.5064 | 9.5559 | 56 | 6912 | 108.5782 | 51.7891 | 83.5782 | 46.7891 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6913 | 11.4 | 11.6275 | 25 | 16.4184 | 9.506 | 9.5553 | 56 | 6913 | 108.5816 | 51.7908 | 83.5816 | 46.7908 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6914 | 11.4 | 11.6224 | 25 | 16.4149 | 9.5056 | 9.5547 | 56 | 6914 | 108.5851 | 51.7925 | 83.5851 | 46.7925 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6915 | 11.3 | 11.6172 | 25 | 16.4115 | 9.5053 | 9.5541 | 56 | 6915 | 108.5885 | 51.7943 | 83.5885 | 46.7943 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6916 | 11.5 | 11.6121 | 25 | 16.408 | 9.5049 | 9.5534 | 56 | 6916 | 108.592 | 51.796 | 83.592 | 46.796 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6917 | 11.4 | 11.6069 | 25 | 16.4046 | 9.5045 | 9.5528 | 56 | 6917 | 108.5954 | 51.7977 | 83.5954 | 46.7977 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6918 | 11.3 | 11.6017 | 25 | 16.4012 | 9.5041 | 9.5522 | 56 | 6918 | 108.5988 | 51.7994 | 83.5988 | 46.7994 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6919 | 11.4 | 11.5966 | 25 | 16.3977 | 9.5037 | 9.5516 | 56 | 6919 | 108.6023 | 51.8011 | 83.6023 | 46.8011 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6920 | 11.4 | 11.5914 | 25 | 16.3943 | 9.5034 | 9.551 | 56 | 6920 | 108.6057 | 51.8029 | 83.6057 | 46.8029 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6921 | 11.5 | 11.5862 | 25 | 16.3908 | 9.503 | 9.5503 | 56 | 6921 | 108.6092 | 51.8046 | 83.6092 | 46.8046 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6922 | 11.5 | 11.5811 | 25 | 16.3874 | 9.5026 | 9.5497 | 56 | 6922 | 108.6126 | 51.8063 | 83.6126 | 46.8063 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6923 | 11.7 | 11.5759 | 25 | 16.3839 | 9.5022 | 9.5491 | 56 | 6923 | 108.6161 | 51.808 | 83.6161 | 46.808 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6924 | 12 | 11.5707 | 25 | 16.3805 | 9.5019 | 9.5485 | 56 | 6924 | 108.6195 | 51.8098 | 83.6195 | 46.8098 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6925 | 12.8 | 11.5656 | 25 | 16.377 | 9.5015 | 9.5479 | 56 | 6925 | 108.623 | 51.8115 | 83.623 | 46.8115 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6926 | 13.5 | 11.5604 | 25 | 16.3736 | 9.5011 | 9.5472 | 56 | 6926 | 108.6264 | 51.8132 | 83.6264 | 46.8132 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6927 | 14.8 | 11.5552 | 25 | 16.3701 | 9.5007 | 9.5466 | 56 | 6927 | 108.6299 | 51.8149 | 83.6299 | 46.8149 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6928 | 15 | 11.55 | 25 | 16.3667 | 9.5003 | 9.546 | 56 | 6928 | 108.6333 | 51.8167 | 83.6333 | 46.8167 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6929 | 14.9 | 11.5449 | 25 | 16.3632 | 9.5 | 9.5454 | 56 | 6929 | 108.6368 | 51.8184 | 83.6368 | 46.8184 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6930 | 14.7 | 11.5397 | 25 | 16.3598 | 9.4996 | 9.5448 | 56 | 6930 | 108.6402 | 51.8201 | 83.6402 | 46.8201 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6931 | 13.9 | 11.5345 | 25 | 16.3563 | 9.4992 | 9.5441 | 56 | 6931 | 108.6437 | 51.8218 | 83.6437 | 46.8218 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6932 | 13 | 11.5293 | 25 | 16.3529 | 9.4988 | 9.5435 | 56 | 6932 | 108.6471 | 51.8236 | 83.6471 | 46.8236 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6933 | 12.3 | 11.5242 | 25 | 16.3494 | 9.4984 | 9.5429 | 56 | 6933 | 108.6506 | 51.8253 | 83.6506 | 46.8253 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6934 | 12.4 | 11.519 | 25 | 16.346 | 9.4981 | 9.5423 | 56 | 6934 | 108.654 | 51.827 | 83.654 | 46.827 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6935 | 12.9 | 11.5138 | 25 | 16.3425 | 9.4977 | 9.5417 | 56 | 6935 | 108.6575 | 51.8287 | 83.6575 | 46.8287 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6936 | 12.7 | 11.5086 | 25 | 16.3391 | 9.4973 | 9.541 | 56 | 6936 | 108.6609 | 51.8305 | 83.6609 | 46.8305 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6937 | 12.6 | 11.5034 | 25 | 16.3356 | 9.4969 | 9.5404 | 56 | 6937 | 108.6644 | 51.8322 | 83.6644 | 46.8322 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6938 | 12.5 | 11.4982 | 25 | 16.3322 | 9.4965 | 9.5398 | 56 | 6938 | 108.6678 | 51.8339 | 83.6678 | 46.8339 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6939 | 12 | 11.4931 | 25 | 16.3287 | 9.4962 | 9.5392 | 56 | 6939 | 108.6713 | 51.8356 | 83.6713 | 46.8356 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6940 | 11.5 | 11.4879 | 25 | 16.3252 | 9.4958 | 9.5385 | 56 | 6940 | 108.6748 | 51.8374 | 83.6748 | 46.8374 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6941 | 11.5 | 11.4827 | 25 | 16.3218 | 9.4954 | 9.5379 | 56 | 6941 | 108.6782 | 51.8391 | 83.6782 | 46.8391 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6942 | 11.9 | 11.4775 | 25 | 16.3183 | 9.495 | 9.5373 | 56 | 6942 | 108.6817 | 51.8408 | 83.6817 | 46.8408 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6943 | 12.3 | 11.4723 | 25 | 16.3149 | 9.4946 | 9.5367 | 56 | 6943 | 108.6851 | 51.8426 | 83.6851 | 46.8426 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6944 | 12.2 | 11.4671 | 25 | 16.3114 | 9.4943 | 9.5361 | 56 | 6944 | 108.6886 | 51.8443 | 83.6886 | 46.8443 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6945 | 12.2 | 11.4619 | 25 | 16.3079 | 9.4939 | 9.5354 | 56 | 6945 | 108.6921 | 51.846 | 83.6921 | 46.846 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6946 | 12.1 | 11.4567 | 25 | 16.3045 | 9.4935 | 9.5348 | 56 | 6946 | 108.6955 | 51.8478 | 83.6955 | 46.8478 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6947 | 12.2 | 11.4515 | 25 | 16.301 | 9.4931 | 9.5342 | 56 | 6947 | 108.699 | 51.8495 | 83.699 | 46.8495 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6948 | 12 | 11.4463 | 25 | 16.2976 | 9.4927 | 9.5336 | 56 | 6948 | 108.7024 | 51.8512 | 83.7024 | 46.8512 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6949 | 12.1 | 11.4411 | 25 | 16.2941 | 9.4924 | 9.5329 | 56 | 6949 | 108.7059 | 51.853 | 83.7059 | 46.853 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6950 | 12.1 | 11.4359 | 25 | 16.2906 | 9.492 | 9.5323 | 56 | 6950 | 108.7094 | 51.8547 | 83.7094 | 46.8547 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6951 | 12.2 | 11.4307 | 25 | 16.2872 | 9.4916 | 9.5317 | 56 | 6951 | 108.7128 | 51.8564 | 83.7128 | 46.8564 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6952 | 12.2 | 11.4255 | 25 | 16.2837 | 9.4912 | 9.5311 | 56 | 6952 | 108.7163 | 51.8582 | 83.7163 | 46.8582 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6953 | 12.4 | 11.4204 | 25 | 16.2802 | 9.4908 | 9.5304 | 56 | 6953 | 108.7198 | 51.8599 | 83.7198 | 46.8599 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6954 | 12.1 | 11.4151 | 25 | 16.2768 | 9.4904 | 9.5298 | 56 | 6954 | 108.7232 | 51.8616 | 83.7232 | 46.8616 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6955 | 11.9 | 11.4099 | 25 | 16.2733 | 9.4901 | 9.5292 | 56 | 6955 | 108.7267 | 51.8634 | 83.7267 | 46.8634 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6956 | 11.8 | 11.4047 | 25 | 16.2698 | 9.4897 | 9.5286 | 56 | 6956 | 108.7302 | 51.8651 | 83.7302 | 46.8651 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6957 | 11.5 | 11.3995 | 25 | 16.2664 | 9.4893 | 9.5279 | 56 | 6957 | 108.7336 | 51.8668 | 83.7336 | 46.8668 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6958 | 11.4 | 11.3943 | 25 | 16.2629 | 9.4889 | 9.5273 | 56 | 6958 | 108.7371 | 51.8686 | 83.7371 | 46.8686 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6959 | 11.5 | 11.3891 | 25 | 16.2594 | 9.4885 | 9.5267 | 56 | 6959 | 108.7406 | 51.8703 | 83.7406 | 46.8703 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6960 | 11.5 | 11.3839 | 25 | 16.256 | 9.4882 | 9.5261 | 56 | 6960 | 108.744 | 51.872 | 83.744 | 46.872 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6961 | 11.7 | 11.3787 | 25 | 16.2525 | 9.4878 | 9.5254 | 56 | 6961 | 108.7475 | 51.8738 | 83.7475 | 46.8738 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6962 | 11.9 | 11.3735 | 25 | 16.249 | 9.4874 | 9.5248 | 56 | 6962 | 108.751 | 51.8755 | 83.751 | 46.8755 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6963 | 12.1 | 11.3683 | 25 | 16.2455 | 9.487 | 9.5242 | 56 | 6963 | 108.7545 | 51.8772 | 83.7545 | 46.8772 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6964 | 12.2 | 11.3631 | 25 | 16.2421 | 9.4866 | 9.5236 | 56 | 6964 | 108.7579 | 51.879 | 83.7579 | 46.879 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6965 | 12.3 | 11.3579 | 25 | 16.2386 | 9.4862 | 9.5229 | 56 | 6965 | 108.7614 | 51.8807 | 83.7614 | 46.8807 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6966 | 12.2 | 11.3527 | 25 | 16.2351 | 9.4859 | 9.5223 | 56 | 6966 | 108.7649 | 51.8824 | 83.7649 | 46.8824 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6967 | 12.4 | 11.3475 | 25 | 16.2316 | 9.4855 | 9.5217 | 56 | 6967 | 108.7684 | 51.8842 | 83.7684 | 46.8842 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6968 | 12.6 | 11.3422 | 25 | 16.2282 | 9.4851 | 9.5211 | 56 | 6968 | 108.7718 | 51.8859 | 83.7718 | 46.8859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6969 | 12.8 | 11.337 | 25 | 16.2247 | 9.4847 | 9.5204 | 56 | 6969 | 108.7753 | 51.8877 | 83.7753 | 46.8877 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6970 | 13.1 | 11.3318 | 25 | 16.2212 | 9.4843 | 9.5198 | 56 | 6970 | 108.7788 | 51.8894 | 83.7788 | 46.8894 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6971 | 13.5 | 11.3266 | 25 | 16.2177 | 9.4839 | 9.5192 | 56 | 6971 | 108.7823 | 51.8911 | 83.7823 | 46.8911 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6972 | 13.9 | 11.3214 | 25 | 16.2142 | 9.4836 | 9.5186 | 56 | 6972 | 108.7858 | 51.8929 | 83.7858 | 46.8929 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6973 | 14.3 | 11.3162 | 25 | 16.2108 | 9.4832 | 9.5179 | 56 | 6973 | 108.7892 | 51.8946 | 83.7892 | 46.8946 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6974 | 14.5 | 11.3109 | 25 | 16.2073 | 9.4828 | 9.5173 | 56 | 6974 | 108.7927 | 51.8964 | 83.7927 | 46.8964 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6975 | 14.3 | 11.3057 | 25 | 16.2038 | 9.4824 | 9.5167 | 56 | 6975 | 108.7962 | 51.8981 | 83.7962 | 46.8981 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6976 | 14 | 11.3005 | 25 | 16.2003 | 9.482 | 9.5161 | 56 | 6976 | 108.7997 | 51.8998 | 83.7997 | 46.8998 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6977 | 13.8 | 11.2953 | 25 | 16.1968 | 9.4817 | 9.5154 | 56 | 6977 | 108.8032 | 51.9016 | 83.8032 | 46.9016 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6978 | 13.8 | 11.29 | 25 | 16.1934 | 9.4813 | 9.5148 | 56 | 6978 | 108.8066 | 51.9033 | 83.8066 | 46.9033 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6979 | 13.8 | 11.2848 | 25 | 16.1899 | 9.4809 | 9.5142 | 56 | 6979 | 108.8101 | 51.9051 | 83.8101 | 46.9051 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6980 | 13.8 | 11.2796 | 25 | 16.1864 | 9.4805 | 9.5136 | 56 | 6980 | 108.8136 | 51.9068 | 83.8136 | 46.9068 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6981 | 14 | 11.2744 | 25 | 16.1829 | 9.4801 | 9.5129 | 56 | 6981 | 108.8171 | 51.9085 | 83.8171 | 46.9085 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6982 | 14.1 | 11.2691 | 25 | 16.1794 | 9.4797 | 9.5123 | 56 | 6982 | 108.8206 | 51.9103 | 83.8206 | 46.9103 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6983 | 14.3 | 11.2639 | 25 | 16.1759 | 9.4794 | 9.5117 | 56 | 6983 | 108.8241 | 51.912 | 83.8241 | 46.912 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6984 | 14.8 | 11.2587 | 25 | 16.1725 | 9.479 | 9.511 | 56 | 6984 | 108.8275 | 51.9138 | 83.8275 | 46.9138 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6985 | 15 | 11.2535 | 25 | 16.169 | 9.4786 | 9.5104 | 56 | 6985 | 108.831 | 51.9155 | 83.831 | 46.9155 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6986 | 14.7 | 11.2482 | 25 | 16.1655 | 9.4782 | 9.5098 | 56 | 6986 | 108.8345 | 51.9173 | 83.8345 | 46.9173 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6987 | 14.6 | 11.243 | 25 | 16.162 | 9.4778 | 9.5092 | 56 | 6987 | 108.838 | 51.919 | 83.838 | 46.919 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6988 | 14.9 | 11.2378 | 25 | 16.1585 | 9.4774 | 9.5085 | 56 | 6988 | 108.8415 | 51.9207 | 83.8415 | 46.9207 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6989 | 14.8 | 11.2325 | 25 | 16.155 | 9.4771 | 9.5079 | 56 | 6989 | 108.845 | 51.9225 | 83.845 | 46.9225 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6990 | 15.1 | 11.2273 | 25 | 16.1515 | 9.4767 | 9.5073 | 56 | 6990 | 108.8485 | 51.9242 | 83.8485 | 46.9242 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6991 | 15.2 | 11.2221 | 25 | 16.148 | 9.4763 | 9.5066 | 56 | 6991 | 108.852 | 51.926 | 83.852 | 46.926 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6992 | 15.4 | 11.2168 | 25 | 16.1445 | 9.4759 | 9.506 | 56 | 6992 | 108.8555 | 51.9277 | 83.8555 | 46.9277 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6993 | 15.3 | 11.2116 | 25 | 16.1411 | 9.4755 | 9.5054 | 56 | 6993 | 108.8589 | 51.9295 | 83.8589 | 46.9295 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6994 | 15.4 | 11.2063 | 25 | 16.1376 | 9.4751 | 9.5048 | 56 | 6994 | 108.8624 | 51.9312 | 83.8624 | 46.9312 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6995 | 15.1 | 11.2011 | 25 | 16.1341 | 9.4747 | 9.5041 | 56 | 6995 | 108.8659 | 51.933 | 83.8659 | 46.933 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6996 | 15.3 | 11.1959 | 25 | 16.1306 | 9.4744 | 9.5035 | 56 | 6996 | 108.8694 | 51.9347 | 83.8694 | 46.9347 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6997 | 15.3 | 11.1906 | 25 | 16.1271 | 9.474 | 9.5029 | 56 | 6997 | 108.8729 | 51.9365 | 83.8729 | 46.9365 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6998 | 15.1 | 11.1854 | 25 | 16.1236 | 9.4736 | 9.5022 | 56 | 6998 | 108.8764 | 51.9382 | 83.8764 | 46.9382 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
6999 | 15.1 | 11.1801 | 25 | 16.1201 | 9.4732 | 9.5016 | 56 | 6999 | 108.8799 | 51.94 | 83.8799 | 46.94 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7000 | 15.2 | 11.1749 | 25 | 16.1166 | 9.4728 | 9.501 | 56 | 7000 | 108.8834 | 51.9417 | 83.8834 | 46.9417 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7001 | 15.4 | 11.1697 | 25 | 16.1131 | 9.4724 | 9.5004 | 56 | 7001 | 108.8869 | 51.9434 | 83.8869 | 46.9434 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7002 | 15.5 | 11.1644 | 25 | 16.1096 | 9.4721 | 9.4997 | 56 | 7002 | 108.8904 | 51.9452 | 83.8904 | 46.9452 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7003 | 15.4 | 11.1592 | 25 | 16.1061 | 9.4717 | 9.4991 | 56 | 7003 | 108.8939 | 51.9469 | 83.8939 | 46.9469 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7004 | 15.3 | 11.1539 | 25 | 16.1026 | 9.4713 | 9.4985 | 56 | 7004 | 108.8974 | 51.9487 | 83.8974 | 46.9487 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7005 | 15.1 | 11.1487 | 25 | 16.0991 | 9.4709 | 9.4978 | 56 | 7005 | 108.9009 | 51.9504 | 83.9009 | 46.9504 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7006 | 14.9 | 11.1434 | 25 | 16.0956 | 9.4705 | 9.4972 | 56 | 7006 | 108.9044 | 51.9522 | 83.9044 | 46.9522 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7007 | 14.6 | 11.1382 | 25 | 16.0921 | 9.4701 | 9.4966 | 56 | 7007 | 108.9079 | 51.9539 | 83.9079 | 46.9539 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7008 | 13.8 | 11.1329 | 25 | 16.0886 | 9.4697 | 9.496 | 56 | 7008 | 108.9114 | 51.9557 | 83.9114 | 46.9557 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7009 | 13.6 | 11.1277 | 25 | 16.0851 | 9.4694 | 9.4953 | 56 | 7009 | 108.9149 | 51.9574 | 83.9149 | 46.9574 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7010 | 13.8 | 11.1224 | 25 | 16.0816 | 9.469 | 9.4947 | 56 | 7010 | 108.9184 | 51.9592 | 83.9184 | 46.9592 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7011 | 14 | 11.1172 | 25 | 16.0781 | 9.4686 | 9.4941 | 56 | 7011 | 108.9219 | 51.9609 | 83.9219 | 46.9609 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7012 | 14.2 | 11.1119 | 25 | 16.0746 | 9.4682 | 9.4934 | 56 | 7012 | 108.9254 | 51.9627 | 83.9254 | 46.9627 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7013 | 14.2 | 11.1067 | 25 | 16.0711 | 9.4678 | 9.4928 | 56 | 7013 | 108.9289 | 51.9644 | 83.9289 | 46.9644 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7014 | 13.8 | 11.1014 | 25 | 16.0676 | 9.4674 | 9.4922 | 56 | 7014 | 108.9324 | 51.9662 | 83.9324 | 46.9662 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7015 | 13.4 | 11.0962 | 25 | 16.0641 | 9.4671 | 9.4915 | 56 | 7015 | 108.9359 | 51.9679 | 83.9359 | 46.9679 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7016 | 13.3 | 11.0909 | 25 | 16.0606 | 9.4667 | 9.4909 | 56 | 7016 | 108.9394 | 51.9697 | 83.9394 | 46.9697 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7017 | 12.7 | 11.0856 | 25 | 16.0571 | 9.4663 | 9.4903 | 56 | 7017 | 108.9429 | 51.9715 | 83.9429 | 46.9715 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7018 | 12.6 | 11.0804 | 25 | 16.0536 | 9.4659 | 9.4896 | 56 | 7018 | 108.9464 | 51.9732 | 83.9464 | 46.9732 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7019 | 12.9 | 11.0751 | 25 | 16.0501 | 9.4655 | 9.489 | 56 | 7019 | 108.9499 | 51.975 | 83.9499 | 46.975 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7020 | 13.7 | 11.0699 | 25 | 16.0466 | 9.4651 | 9.4884 | 56 | 7020 | 108.9534 | 51.9767 | 83.9534 | 46.9767 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7021 | 14.1 | 11.0646 | 25 | 16.0431 | 9.4647 | 9.4878 | 56 | 7021 | 108.9569 | 51.9785 | 83.9569 | 46.9785 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7022 | 14.6 | 11.0593 | 25 | 16.0396 | 9.4644 | 9.4871 | 56 | 7022 | 108.9604 | 51.9802 | 83.9604 | 46.9802 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7023 | 14.9 | 11.0541 | 25 | 16.0361 | 9.464 | 9.4865 | 56 | 7023 | 108.9639 | 51.982 | 83.9639 | 46.982 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7024 | 14.3 | 11.0488 | 25 | 16.0325 | 9.4636 | 9.4859 | 56 | 7024 | 108.9675 | 51.9837 | 83.9675 | 46.9837 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7025 | 14.2 | 11.0435 | 25 | 16.029 | 9.4632 | 9.4852 | 56 | 7025 | 108.971 | 51.9855 | 83.971 | 46.9855 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7026 | 13.8 | 11.0383 | 25 | 16.0255 | 9.4628 | 9.4846 | 56 | 7026 | 108.9745 | 51.9872 | 83.9745 | 46.9872 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7027 | 13.3 | 11.033 | 25 | 16.022 | 9.4624 | 9.484 | 56 | 7027 | 108.978 | 51.989 | 83.978 | 46.989 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7028 | 12.8 | 11.0278 | 25 | 16.0185 | 9.462 | 9.4833 | 56 | 7028 | 108.9815 | 51.9907 | 83.9815 | 46.9907 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7029 | 11.7 | 11.0225 | 25 | 16.015 | 9.4616 | 9.4827 | 56 | 7029 | 108.985 | 51.9925 | 83.985 | 46.9925 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7030 | 11 | 11.0172 | 25 | 16.0115 | 9.4613 | 9.4821 | 56 | 7030 | 108.9885 | 51.9943 | 83.9885 | 46.9943 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7031 | 10.5 | 11.0119 | 25 | 16.008 | 9.4609 | 9.4814 | 56 | 7031 | 108.992 | 51.996 | 83.992 | 46.996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7032 | 10.2 | 11.0067 | 25 | 16.0045 | 9.4605 | 9.4808 | 56 | 7032 | 108.9955 | 51.9978 | 83.9955 | 46.9978 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7033 | 10.3 | 11.0014 | 25 | 16.0009 | 9.4601 | 9.4802 | 56 | 7033 | 108.9991 | 51.9995 | 83.9991 | 46.9995 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7034 | 10.6 | 10.9961 | 25 | 15.9974 | 9.4597 | 9.4795 | 56 | 7034 | 109.0026 | 52.0013 | 84.0026 | 47.0013 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7035 | 10.1 | 10.9909 | 25 | 15.9939 | 9.4593 | 9.4789 | 56 | 7035 | 109.0061 | 52.003 | 84.0061 | 47.003 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7036 | 10 | 10.9856 | 25 | 15.9904 | 9.4589 | 9.4783 | 56 | 7036 | 109.0096 | 52.0048 | 84.0096 | 47.0048 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7037 | 9.8 | 10.9803 | 25 | 15.9869 | 9.4586 | 9.4776 | 56 | 7037 | 109.0131 | 52.0066 | 84.0131 | 47.0066 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7038 | 9.2 | 10.975 | 25 | 15.9834 | 9.4582 | 9.477 | 56 | 7038 | 109.0166 | 52.0083 | 84.0166 | 47.0083 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7039 | 9.3 | 10.9698 | 25 | 15.9798 | 9.4578 | 9.4764 | 56 | 7039 | 109.0202 | 52.0101 | 84.0202 | 47.0101 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7040 | 9.4 | 10.9645 | 25 | 15.9763 | 9.4574 | 9.4757 | 56 | 7040 | 109.0237 | 52.0118 | 84.0237 | 47.0118 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7041 | 9.3 | 10.9592 | 25 | 15.9728 | 9.457 | 9.4751 | 56 | 7041 | 109.0272 | 52.0136 | 84.0272 | 47.0136 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7042 | 9.6 | 10.9539 | 25 | 15.9693 | 9.4566 | 9.4745 | 56 | 7042 | 109.0307 | 52.0154 | 84.0307 | 47.0154 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7043 | 10.6 | 10.9487 | 25 | 15.9658 | 9.4562 | 9.4738 | 56 | 7043 | 109.0342 | 52.0171 | 84.0342 | 47.0171 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7044 | 11.8 | 10.9434 | 25 | 15.9623 | 9.4558 | 9.4732 | 56 | 7044 | 109.0377 | 52.0189 | 84.0377 | 47.0189 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7045 | 12.8 | 10.9381 | 25 | 15.9587 | 9.4555 | 9.4726 | 56 | 7045 | 109.0413 | 52.0206 | 84.0413 | 47.0206 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7046 | 13.1 | 10.9328 | 25 | 15.9552 | 9.4551 | 9.4719 | 56 | 7046 | 109.0448 | 52.0224 | 84.0448 | 47.0224 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7047 | 13.3 | 10.9275 | 25 | 15.9517 | 9.4547 | 9.4713 | 56 | 7047 | 109.0483 | 52.0242 | 84.0483 | 47.0242 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7048 | 13.2 | 10.9223 | 25 | 15.9482 | 9.4543 | 9.4707 | 56 | 7048 | 109.0518 | 52.0259 | 84.0518 | 47.0259 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7049 | 13.2 | 10.917 | 25 | 15.9447 | 9.4539 | 9.47 | 56 | 7049 | 109.0553 | 52.0277 | 84.0553 | 47.0277 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7050 | 13 | 10.9117 | 25 | 15.9411 | 9.4535 | 9.4694 | 56 | 7050 | 109.0589 | 52.0294 | 84.0589 | 47.0294 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7051 | 12.4 | 10.9064 | 25 | 15.9376 | 9.4531 | 9.4688 | 56 | 7051 | 109.0624 | 52.0312 | 84.0624 | 47.0312 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7052 | 12.3 | 10.9011 | 25 | 15.9341 | 9.4527 | 9.4681 | 56 | 7052 | 109.0659 | 52.033 | 84.0659 | 47.033 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7053 | 12 | 10.8958 | 25 | 15.9306 | 9.4524 | 9.4675 | 56 | 7053 | 109.0694 | 52.0347 | 84.0694 | 47.0347 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7054 | 12.1 | 10.8906 | 25 | 15.927 | 9.452 | 9.4669 | 56 | 7054 | 109.073 | 52.0365 | 84.073 | 47.0365 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7055 | 12.1 | 10.8853 | 25 | 15.9235 | 9.4516 | 9.4662 | 56 | 7055 | 109.0765 | 52.0382 | 84.0765 | 47.0382 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7056 | 11.9 | 10.88 | 25 | 15.92 | 9.4512 | 9.4656 | 56 | 7056 | 109.08 | 52.04 | 84.08 | 47.04 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7057 | 11.8 | 10.8747 | 25 | 15.9165 | 9.4508 | 9.465 | 56 | 7057 | 109.0835 | 52.0418 | 84.0835 | 47.0418 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7058 | 11.8 | 10.8694 | 25 | 15.9129 | 9.4504 | 9.4643 | 56 | 7058 | 109.0871 | 52.0435 | 84.0871 | 47.0435 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7059 | 11.6 | 10.8641 | 25 | 15.9094 | 9.45 | 9.4637 | 56 | 7059 | 109.0906 | 52.0453 | 84.0906 | 47.0453 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7060 | 11.6 | 10.8588 | 25 | 15.9059 | 9.4496 | 9.4631 | 56 | 7060 | 109.0941 | 52.0471 | 84.0941 | 47.0471 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7061 | 11.7 | 10.8535 | 25 | 15.9024 | 9.4493 | 9.4624 | 56 | 7061 | 109.0976 | 52.0488 | 84.0976 | 47.0488 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7062 | 11.6 | 10.8482 | 25 | 15.8988 | 9.4489 | 9.4618 | 56 | 7062 | 109.1012 | 52.0506 | 84.1012 | 47.0506 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7063 | 11.6 | 10.843 | 25 | 15.8953 | 9.4485 | 9.4612 | 56 | 7063 | 109.1047 | 52.0523 | 84.1047 | 47.0523 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7064 | 11.6 | 10.8377 | 25 | 15.8918 | 9.4481 | 9.4605 | 56 | 7064 | 109.1082 | 52.0541 | 84.1082 | 47.0541 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7065 | 11.7 | 10.8324 | 25 | 15.8882 | 9.4477 | 9.4599 | 56 | 7065 | 109.1118 | 52.0559 | 84.1118 | 47.0559 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7066 | 11.8 | 10.8271 | 25 | 15.8847 | 9.4473 | 9.4592 | 56 | 7066 | 109.1153 | 52.0576 | 84.1153 | 47.0576 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7067 | 12 | 10.8218 | 25 | 15.8812 | 9.4469 | 9.4586 | 56 | 7067 | 109.1188 | 52.0594 | 84.1188 | 47.0594 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7068 | 12.3 | 10.8165 | 25 | 15.8777 | 9.4465 | 9.458 | 56 | 7068 | 109.1223 | 52.0612 | 84.1223 | 47.0612 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7069 | 12.8 | 10.8112 | 25 | 15.8741 | 9.4462 | 9.4573 | 56 | 7069 | 109.1259 | 52.0629 | 84.1259 | 47.0629 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7070 | 13.3 | 10.8059 | 25 | 15.8706 | 9.4458 | 9.4567 | 56 | 7070 | 109.1294 | 52.0647 | 84.1294 | 47.0647 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7071 | 13.7 | 10.8006 | 25 | 15.8671 | 9.4454 | 9.4561 | 56 | 7071 | 109.1329 | 52.0665 | 84.1329 | 47.0665 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7072 | 12.9 | 10.7953 | 25 | 15.8635 | 9.445 | 9.4554 | 56 | 7072 | 109.1365 | 52.0682 | 84.1365 | 47.0682 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7073 | 12.7 | 10.79 | 25 | 15.86 | 9.4446 | 9.4548 | 56 | 7073 | 109.14 | 52.07 | 84.14 | 47.07 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7074 | 12.1 | 10.7847 | 25 | 15.8565 | 9.4442 | 9.4542 | 56 | 7074 | 109.1435 | 52.0718 | 84.1435 | 47.0718 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7075 | 11.4 | 10.7794 | 25 | 15.8529 | 9.4438 | 9.4535 | 56 | 7075 | 109.1471 | 52.0735 | 84.1471 | 47.0735 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7076 | 10.6 | 10.7741 | 25 | 15.8494 | 9.4434 | 9.4529 | 56 | 7076 | 109.1506 | 52.0753 | 84.1506 | 47.0753 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7077 | 10 | 10.7688 | 25 | 15.8459 | 9.443 | 9.4523 | 56 | 7077 | 109.1541 | 52.0771 | 84.1541 | 47.0771 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7078 | 10 | 10.7635 | 25 | 15.8423 | 9.4427 | 9.4516 | 56 | 7078 | 109.1577 | 52.0788 | 84.1577 | 47.0788 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7079 | 10 | 10.7582 | 25 | 15.8388 | 9.4423 | 9.451 | 56 | 7079 | 109.1612 | 52.0806 | 84.1612 | 47.0806 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7080 | 10 | 10.7529 | 25 | 15.8353 | 9.4419 | 9.4503 | 56 | 7080 | 109.1647 | 52.0824 | 84.1647 | 47.0824 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7081 | 10.1 | 10.7476 | 25 | 15.8317 | 9.4415 | 9.4497 | 56 | 7081 | 109.1683 | 52.0841 | 84.1683 | 47.0841 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7082 | 10.2 | 10.7423 | 25 | 15.8282 | 9.4411 | 9.4491 | 56 | 7082 | 109.1718 | 52.0859 | 84.1718 | 47.0859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7083 | 10.4 | 10.737 | 25 | 15.8246 | 9.4407 | 9.4484 | 56 | 7083 | 109.1754 | 52.0877 | 84.1754 | 47.0877 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7084 | 10.6 | 10.7317 | 25 | 15.8211 | 9.4403 | 9.4478 | 56 | 7084 | 109.1789 | 52.0894 | 84.1789 | 47.0894 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7085 | 10.6 | 10.7264 | 25 | 15.8176 | 9.4399 | 9.4472 | 56 | 7085 | 109.1824 | 52.0912 | 84.1824 | 47.0912 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7086 | 10.7 | 10.7211 | 25 | 15.814 | 9.4395 | 9.4465 | 56 | 7086 | 109.186 | 52.093 | 84.186 | 47.093 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7087 | 10.6 | 10.7157 | 25 | 15.8105 | 9.4392 | 9.4459 | 56 | 7087 | 109.1895 | 52.0948 | 84.1895 | 47.0948 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7088 | 10.6 | 10.7104 | 25 | 15.807 | 9.4388 | 9.4453 | 56 | 7088 | 109.193 | 52.0965 | 84.193 | 47.0965 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7089 | 10.9 | 10.7051 | 25 | 15.8034 | 9.4384 | 9.4446 | 56 | 7089 | 109.1966 | 52.0983 | 84.1966 | 47.0983 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7090 | 11.1 | 10.6998 | 25 | 15.7999 | 9.438 | 9.444 | 56 | 7090 | 109.2001 | 52.1001 | 84.2001 | 47.1001 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7091 | 11.3 | 10.6945 | 25 | 15.7963 | 9.4376 | 9.4433 | 56 | 7091 | 109.2037 | 52.1018 | 84.2037 | 47.1018 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7092 | 11.5 | 10.6892 | 25 | 15.7928 | 9.4372 | 9.4427 | 56 | 7092 | 109.2072 | 52.1036 | 84.2072 | 47.1036 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7093 | 11.7 | 10.6839 | 25 | 15.7893 | 9.4368 | 9.4421 | 56 | 7093 | 109.2107 | 52.1054 | 84.2107 | 47.1054 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7094 | 11.9 | 10.6786 | 25 | 15.7857 | 9.4364 | 9.4414 | 56 | 7094 | 109.2143 | 52.1071 | 84.2143 | 47.1071 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7095 | 11.9 | 10.6733 | 25 | 15.7822 | 9.436 | 9.4408 | 56 | 7095 | 109.2178 | 52.1089 | 84.2178 | 47.1089 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7096 | 11.8 | 10.6679 | 25 | 15.7786 | 9.4356 | 9.4402 | 56 | 7096 | 109.2214 | 52.1107 | 84.2214 | 47.1107 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7097 | 11.3 | 10.6626 | 25 | 15.7751 | 9.4353 | 9.4395 | 56 | 7097 | 109.2249 | 52.1125 | 84.2249 | 47.1125 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7098 | 10.8 | 10.6573 | 25 | 15.7715 | 9.4349 | 9.4389 | 56 | 7098 | 109.2285 | 52.1142 | 84.2285 | 47.1142 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7099 | 10.8 | 10.652 | 25 | 15.768 | 9.4345 | 9.4382 | 56 | 7099 | 109.232 | 52.116 | 84.232 | 47.116 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7100 | 11 | 10.6467 | 25 | 15.7645 | 9.4341 | 9.4376 | 56 | 7100 | 109.2355 | 52.1178 | 84.2355 | 47.1178 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7101 | 11.3 | 10.6414 | 25 | 15.7609 | 9.4337 | 9.437 | 56 | 7101 | 109.2391 | 52.1195 | 84.2391 | 47.1195 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7102 | 11.3 | 10.6361 | 25 | 15.7574 | 9.4333 | 9.4363 | 56 | 7102 | 109.2426 | 52.1213 | 84.2426 | 47.1213 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7103 | 11.2 | 10.6307 | 25 | 15.7538 | 9.4329 | 9.4357 | 56 | 7103 | 109.2462 | 52.1231 | 84.2462 | 47.1231 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7104 | 10.9 | 10.6254 | 25 | 15.7503 | 9.4325 | 9.435 | 56 | 7104 | 109.2497 | 52.1249 | 84.2497 | 47.1249 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7105 | 10.4 | 10.6201 | 25 | 15.7467 | 9.4321 | 9.4344 | 56 | 7105 | 109.2533 | 52.1266 | 84.2533 | 47.1266 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7106 | 10.5 | 10.6148 | 25 | 15.7432 | 9.4318 | 9.4338 | 56 | 7106 | 109.2568 | 52.1284 | 84.2568 | 47.1284 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7107 | 10.9 | 10.6095 | 25 | 15.7396 | 9.4314 | 9.4331 | 56 | 7107 | 109.2604 | 52.1302 | 84.2604 | 47.1302 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7108 | 11.3 | 10.6041 | 25 | 15.7361 | 9.431 | 9.4325 | 56 | 7108 | 109.2639 | 52.132 | 84.2639 | 47.132 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7109 | 11.4 | 10.5988 | 25 | 15.7325 | 9.4306 | 9.4319 | 56 | 7109 | 109.2675 | 52.1337 | 84.2675 | 47.1337 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7110 | 11.6 | 10.5935 | 25 | 15.729 | 9.4302 | 9.4312 | 56 | 7110 | 109.271 | 52.1355 | 84.271 | 47.1355 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7111 | 11.8 | 10.5882 | 25 | 15.7254 | 9.4298 | 9.4306 | 56 | 7111 | 109.2746 | 52.1373 | 84.2746 | 47.1373 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7112 | 11.9 | 10.5828 | 25 | 15.7219 | 9.4294 | 9.4299 | 56 | 7112 | 109.2781 | 52.1391 | 84.2781 | 47.1391 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7113 | 11.9 | 10.5775 | 25 | 15.7184 | 9.429 | 9.4293 | 56 | 7113 | 109.2816 | 52.1408 | 84.2816 | 47.1408 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7114 | 12.1 | 10.5722 | 25 | 15.7148 | 9.4286 | 9.4287 | 56 | 7114 | 109.2852 | 52.1426 | 84.2852 | 47.1426 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7115 | 12.3 | 10.5669 | 25 | 15.7113 | 9.4282 | 9.428 | 56 | 7115 | 109.2887 | 52.1444 | 84.2887 | 47.1444 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7116 | 12.4 | 10.5616 | 25 | 15.7077 | 9.4278 | 9.4274 | 56 | 7116 | 109.2923 | 52.1461 | 84.2923 | 47.1461 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7117 | 12.5 | 10.5562 | 25 | 15.7042 | 9.4275 | 9.4267 | 56 | 7117 | 109.2958 | 52.1479 | 84.2958 | 47.1479 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7118 | 12.5 | 10.5509 | 25 | 15.7006 | 9.4271 | 9.4261 | 56 | 7118 | 109.2994 | 52.1497 | 84.2994 | 47.1497 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7119 | 12.6 | 10.5456 | 25 | 15.697 | 9.4267 | 9.4255 | 56 | 7119 | 109.303 | 52.1515 | 84.303 | 47.1515 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7120 | 12.5 | 10.5402 | 25 | 15.6935 | 9.4263 | 9.4248 | 56 | 7120 | 109.3065 | 52.1533 | 84.3065 | 47.1533 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7121 | 12.6 | 10.5349 | 25 | 15.6899 | 9.4259 | 9.4242 | 56 | 7121 | 109.3101 | 52.155 | 84.3101 | 47.155 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7122 | 12.6 | 10.5296 | 25 | 15.6864 | 9.4255 | 9.4236 | 56 | 7122 | 109.3136 | 52.1568 | 84.3136 | 47.1568 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7123 | 12.4 | 10.5243 | 25 | 15.6828 | 9.4251 | 9.4229 | 56 | 7123 | 109.3172 | 52.1586 | 84.3172 | 47.1586 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7124 | 12.2 | 10.5189 | 25 | 15.6793 | 9.4247 | 9.4223 | 56 | 7124 | 109.3207 | 52.1604 | 84.3207 | 47.1604 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7125 | 12 | 10.5136 | 25 | 15.6757 | 9.4243 | 9.4216 | 56 | 7125 | 109.3243 | 52.1621 | 84.3243 | 47.1621 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7126 | 11.9 | 10.5083 | 25 | 15.6722 | 9.4239 | 9.421 | 56 | 7126 | 109.3278 | 52.1639 | 84.3278 | 47.1639 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7127 | 11.9 | 10.5029 | 25 | 15.6686 | 9.4235 | 9.4204 | 56 | 7127 | 109.3314 | 52.1657 | 84.3314 | 47.1657 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7128 | 11.7 | 10.4976 | 25 | 15.6651 | 9.4232 | 9.4197 | 56 | 7128 | 109.3349 | 52.1675 | 84.3349 | 47.1675 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7129 | 11.3 | 10.4923 | 25 | 15.6615 | 9.4228 | 9.4191 | 56 | 7129 | 109.3385 | 52.1692 | 84.3385 | 47.1692 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7130 | 11 | 10.4869 | 25 | 15.658 | 9.4224 | 9.4184 | 56 | 7130 | 109.342 | 52.171 | 84.342 | 47.171 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7131 | 10.8 | 10.4816 | 25 | 15.6544 | 9.422 | 9.4178 | 56 | 7131 | 109.3456 | 52.1728 | 84.3456 | 47.1728 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7132 | 10.6 | 10.4763 | 25 | 15.6509 | 9.4216 | 9.4172 | 56 | 7132 | 109.3491 | 52.1746 | 84.3491 | 47.1746 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7133 | 10.4 | 10.4709 | 25 | 15.6473 | 9.4212 | 9.4165 | 56 | 7133 | 109.3527 | 52.1764 | 84.3527 | 47.1764 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7134 | 10.2 | 10.4656 | 25 | 15.6437 | 9.4208 | 9.4159 | 56 | 7134 | 109.3563 | 52.1781 | 84.3563 | 47.1781 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7135 | 10 | 10.4603 | 25 | 15.6402 | 9.4204 | 9.4152 | 56 | 7135 | 109.3598 | 52.1799 | 84.3598 | 47.1799 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7136 | 10 | 10.4549 | 25 | 15.6366 | 9.42 | 9.4146 | 56 | 7136 | 109.3634 | 52.1817 | 84.3634 | 47.1817 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7137 | 10 | 10.4496 | 25 | 15.6331 | 9.4196 | 9.414 | 56 | 7137 | 109.3669 | 52.1835 | 84.3669 | 47.1835 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7138 | 10 | 10.4443 | 25 | 15.6295 | 9.4192 | 9.4133 | 56 | 7138 | 109.3705 | 52.1852 | 84.3705 | 47.1852 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7139 | 10 | 10.4389 | 25 | 15.626 | 9.4189 | 9.4127 | 56 | 7139 | 109.374 | 52.187 | 84.374 | 47.187 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7140 | 10.1 | 10.4336 | 25 | 15.6224 | 9.4185 | 9.412 | 56 | 7140 | 109.3776 | 52.1888 | 84.3776 | 47.1888 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7141 | 10.3 | 10.4283 | 25 | 15.6188 | 9.4181 | 9.4114 | 56 | 7141 | 109.3812 | 52.1906 | 84.3812 | 47.1906 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7142 | 10.5 | 10.4229 | 25 | 15.6153 | 9.4177 | 9.4108 | 56 | 7142 | 109.3847 | 52.1924 | 84.3847 | 47.1924 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7143 | 10.7 | 10.4176 | 25 | 15.6117 | 9.4173 | 9.4101 | 56 | 7143 | 109.3883 | 52.1941 | 84.3883 | 47.1941 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7144 | 10.7 | 10.4122 | 25 | 15.6082 | 9.4169 | 9.4095 | 56 | 7144 | 109.3918 | 52.1959 | 84.3918 | 47.1959 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7145 | 10.8 | 10.4069 | 25 | 15.6046 | 9.4165 | 9.4088 | 56 | 7145 | 109.3954 | 52.1977 | 84.3954 | 47.1977 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7146 | 10.9 | 10.4016 | 25 | 15.601 | 9.4161 | 9.4082 | 56 | 7146 | 109.399 | 52.1995 | 84.399 | 47.1995 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7147 | 11 | 10.3962 | 25 | 15.5975 | 9.4157 | 9.4075 | 56 | 7147 | 109.4025 | 52.2013 | 84.4025 | 47.2013 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7148 | 11.2 | 10.3909 | 25 | 15.5939 | 9.4153 | 9.4069 | 56 | 7148 | 109.4061 | 52.203 | 84.4061 | 47.203 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7149 | 11.5 | 10.3855 | 25 | 15.5904 | 9.4149 | 9.4063 | 56 | 7149 | 109.4096 | 52.2048 | 84.4096 | 47.2048 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7150 | 11.8 | 10.3802 | 25 | 15.5868 | 9.4145 | 9.4056 | 56 | 7150 | 109.4132 | 52.2066 | 84.4132 | 47.2066 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7151 | 11.8 | 10.3749 | 25 | 15.5832 | 9.4142 | 9.405 | 56 | 7151 | 109.4168 | 52.2084 | 84.4168 | 47.2084 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7152 | 11.7 | 10.3695 | 25 | 15.5797 | 9.4138 | 9.4043 | 56 | 7152 | 109.4203 | 52.2102 | 84.4203 | 47.2102 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7153 | 11.6 | 10.3642 | 25 | 15.5761 | 9.4134 | 9.4037 | 56 | 7153 | 109.4239 | 52.2119 | 84.4239 | 47.2119 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7154 | 10.9 | 10.3588 | 25 | 15.5725 | 9.413 | 9.4031 | 56 | 7154 | 109.4275 | 52.2137 | 84.4275 | 47.2137 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7155 | 10.9 | 10.3535 | 25 | 15.569 | 9.4126 | 9.4024 | 56 | 7155 | 109.431 | 52.2155 | 84.431 | 47.2155 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7156 | 11.2 | 10.3481 | 25 | 15.5654 | 9.4122 | 9.4018 | 56 | 7156 | 109.4346 | 52.2173 | 84.4346 | 47.2173 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7157 | 11.4 | 10.3428 | 25 | 15.5619 | 9.4118 | 9.4011 | 56 | 7157 | 109.4381 | 52.2191 | 84.4381 | 47.2191 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7158 | 11.2 | 10.3374 | 25 | 15.5583 | 9.4114 | 9.4005 | 56 | 7158 | 109.4417 | 52.2209 | 84.4417 | 47.2209 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7159 | 10.9 | 10.3321 | 25 | 15.5547 | 9.411 | 9.3999 | 56 | 7159 | 109.4453 | 52.2226 | 84.4453 | 47.2226 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7160 | 11 | 10.3268 | 25 | 15.5512 | 9.4106 | 9.3992 | 56 | 7160 | 109.4488 | 52.2244 | 84.4488 | 47.2244 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7161 | 10.9 | 10.3214 | 25 | 15.5476 | 9.4102 | 9.3986 | 56 | 7161 | 109.4524 | 52.2262 | 84.4524 | 47.2262 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7162 | 11.3 | 10.3161 | 25 | 15.544 | 9.4098 | 9.3979 | 56 | 7162 | 109.456 | 52.228 | 84.456 | 47.228 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7163 | 11.5 | 10.3107 | 25 | 15.5405 | 9.4095 | 9.3973 | 56 | 7163 | 109.4595 | 52.2298 | 84.4595 | 47.2298 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7164 | 12.1 | 10.3054 | 25 | 15.5369 | 9.4091 | 9.3966 | 56 | 7164 | 109.4631 | 52.2315 | 84.4631 | 47.2315 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7165 | 13.2 | 10.3 | 25 | 15.5333 | 9.4087 | 9.396 | 56 | 7165 | 109.4667 | 52.2333 | 84.4667 | 47.2333 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7166 | 13.6 | 10.2947 | 25 | 15.5298 | 9.4083 | 9.3954 | 56 | 7166 | 109.4702 | 52.2351 | 84.4702 | 47.2351 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7167 | 13.8 | 10.2893 | 25 | 15.5262 | 9.4079 | 9.3947 | 56 | 7167 | 109.4738 | 52.2369 | 84.4738 | 47.2369 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7168 | 13.7 | 10.284 | 25 | 15.5226 | 9.4075 | 9.3941 | 56 | 7168 | 109.4774 | 52.2387 | 84.4774 | 47.2387 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7169 | 13.3 | 10.2786 | 25 | 15.5191 | 9.4071 | 9.3934 | 56 | 7169 | 109.4809 | 52.2405 | 84.4809 | 47.2405 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7170 | 13 | 10.2733 | 25 | 15.5155 | 9.4067 | 9.3928 | 56 | 7170 | 109.4845 | 52.2422 | 84.4845 | 47.2422 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7171 | 12.8 | 10.2679 | 25 | 15.5119 | 9.4063 | 9.3921 | 56 | 7171 | 109.4881 | 52.244 | 84.4881 | 47.244 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7172 | 12.8 | 10.2626 | 25 | 15.5084 | 9.4059 | 9.3915 | 56 | 7172 | 109.4916 | 52.2458 | 84.4916 | 47.2458 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7173 | 12.8 | 10.2572 | 25 | 15.5048 | 9.4055 | 9.3909 | 56 | 7173 | 109.4952 | 52.2476 | 84.4952 | 47.2476 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7174 | 12.6 | 10.2519 | 25 | 15.5012 | 9.4051 | 9.3902 | 56 | 7174 | 109.4988 | 52.2494 | 84.4988 | 47.2494 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7175 | 12.3 | 10.2465 | 25 | 15.4977 | 9.4047 | 9.3896 | 56 | 7175 | 109.5023 | 52.2512 | 84.5023 | 47.2512 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7176 | 0 | 10.2412 | 25 | 15.4941 | 9.4044 | 9.3889 | 56 | 7176 | 109.5059 | 52.2529 | 84.5059 | 47.2529 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7177 | 12.8 | 10.2358 | 25 | 15.4905 | 9.404 | 9.3883 | 56 | 7177 | 109.5095 | 52.2547 | 84.5095 | 47.2547 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7178 | 12.9 | 10.2304 | 25 | 15.487 | 9.4036 | 9.3877 | 56 | 7178 | 109.513 | 52.2565 | 84.513 | 47.2565 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7179 | 13 | 10.2251 | 25 | 15.4834 | 9.4032 | 9.387 | 56 | 7179 | 109.5166 | 52.2583 | 84.5166 | 47.2583 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7180 | 13 | 10.2197 | 25 | 15.4798 | 9.4028 | 9.3864 | 56 | 7180 | 109.5202 | 52.2601 | 84.5202 | 47.2601 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7181 | 12.8 | 10.2144 | 25 | 15.4763 | 9.4024 | 9.3857 | 56 | 7181 | 109.5237 | 52.2619 | 84.5237 | 47.2619 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7182 | 12.8 | 10.209 | 25 | 15.4727 | 9.402 | 9.3851 | 56 | 7182 | 109.5273 | 52.2637 | 84.5273 | 47.2637 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7183 | 12.9 | 10.2037 | 25 | 15.4691 | 9.4016 | 9.3844 | 56 | 7183 | 109.5309 | 52.2654 | 84.5309 | 47.2654 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7184 | 12.8 | 10.1983 | 25 | 15.4655 | 9.4012 | 9.3838 | 56 | 7184 | 109.5345 | 52.2672 | 84.5345 | 47.2672 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7185 | 12.7 | 10.193 | 25 | 15.462 | 9.4008 | 9.3832 | 56 | 7185 | 109.538 | 52.269 | 84.538 | 47.269 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7186 | 13.1 | 10.1876 | 25 | 15.4584 | 9.4004 | 9.3825 | 56 | 7186 | 109.5416 | 52.2708 | 84.5416 | 47.2708 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7187 | 13.6 | 10.1822 | 25 | 15.4548 | 9.4 | 9.3819 | 56 | 7187 | 109.5452 | 52.2726 | 84.5452 | 47.2726 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7188 | 13.9 | 10.1769 | 25 | 15.4513 | 9.3996 | 9.3812 | 56 | 7188 | 109.5487 | 52.2744 | 84.5487 | 47.2744 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7189 | 14.2 | 10.1715 | 25 | 15.4477 | 9.3992 | 9.3806 | 56 | 7189 | 109.5523 | 52.2762 | 84.5523 | 47.2762 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7190 | 14.4 | 10.1662 | 25 | 15.4441 | 9.3989 | 9.3799 | 56 | 7190 | 109.5559 | 52.2779 | 84.5559 | 47.2779 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7191 | 14.1 | 10.1608 | 25 | 15.4405 | 9.3985 | 9.3793 | 56 | 7191 | 109.5595 | 52.2797 | 84.5595 | 47.2797 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7192 | 14 | 10.1555 | 25 | 15.437 | 9.3981 | 9.3787 | 56 | 7192 | 109.563 | 52.2815 | 84.563 | 47.2815 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7193 | 13.9 | 10.1501 | 25 | 15.4334 | 9.3977 | 9.378 | 56 | 7193 | 109.5666 | 52.2833 | 84.5666 | 47.2833 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7194 | 13.6 | 10.1447 | 25 | 15.4298 | 9.3973 | 9.3774 | 56 | 7194 | 109.5702 | 52.2851 | 84.5702 | 47.2851 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7195 | 13.6 | 10.1394 | 25 | 15.4263 | 9.3969 | 9.3767 | 56 | 7195 | 109.5737 | 52.2869 | 84.5737 | 47.2869 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7196 | 13 | 10.134 | 25 | 15.4227 | 9.3965 | 9.3761 | 56 | 7196 | 109.5773 | 52.2887 | 84.5773 | 47.2887 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7197 | 12.6 | 10.1287 | 25 | 15.4191 | 9.3961 | 9.3754 | 56 | 7197 | 109.5809 | 52.2904 | 84.5809 | 47.2904 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7198 | 12.4 | 10.1233 | 25 | 15.4155 | 9.3957 | 9.3748 | 56 | 7198 | 109.5845 | 52.2922 | 84.5845 | 47.2922 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7199 | 12.2 | 10.1179 | 25 | 15.412 | 9.3953 | 9.3742 | 56 | 7199 | 109.588 | 52.294 | 84.588 | 47.294 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7200 | 11.8 | 10.1126 | 25 | 15.4084 | 9.3949 | 9.3735 | 56 | 7200 | 109.5916 | 52.2958 | 84.5916 | 47.2958 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7201 | 11.6 | 10.1072 | 25 | 15.4048 | 9.3945 | 9.3729 | 56 | 7201 | 109.5952 | 52.2976 | 84.5952 | 47.2976 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7202 | 11.5 | 10.1018 | 25 | 15.4012 | 9.3941 | 9.3722 | 56 | 7202 | 109.5988 | 52.2994 | 84.5988 | 47.2994 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7203 | 11.6 | 10.0965 | 25 | 15.3977 | 9.3937 | 9.3716 | 56 | 7203 | 109.6023 | 52.3012 | 84.6023 | 47.3012 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7204 | 11.8 | 10.0911 | 25 | 15.3941 | 9.3933 | 9.3709 | 56 | 7204 | 109.6059 | 52.303 | 84.6059 | 47.303 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7205 | 11.7 | 10.0858 | 25 | 15.3905 | 9.393 | 9.3703 | 56 | 7205 | 109.6095 | 52.3047 | 84.6095 | 47.3047 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7206 | 11.6 | 10.0804 | 25 | 15.3869 | 9.3926 | 9.3696 | 56 | 7206 | 109.6131 | 52.3065 | 84.6131 | 47.3065 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7207 | 11.6 | 10.075 | 25 | 15.3834 | 9.3922 | 9.369 | 56 | 7207 | 109.6166 | 52.3083 | 84.6166 | 47.3083 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7208 | 11.5 | 10.0697 | 25 | 15.3798 | 9.3918 | 9.3684 | 56 | 7208 | 109.6202 | 52.3101 | 84.6202 | 47.3101 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7209 | 11.5 | 10.0643 | 25 | 15.3762 | 9.3914 | 9.3677 | 56 | 7209 | 109.6238 | 52.3119 | 84.6238 | 47.3119 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7210 | 11.8 | 10.0589 | 25 | 15.3726 | 9.391 | 9.3671 | 56 | 7210 | 109.6274 | 52.3137 | 84.6274 | 47.3137 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7211 | 12.5 | 10.0536 | 25 | 15.3691 | 9.3906 | 9.3664 | 56 | 7211 | 109.6309 | 52.3155 | 84.6309 | 47.3155 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7212 | 13.1 | 10.0482 | 25 | 15.3655 | 9.3902 | 9.3658 | 56 | 7212 | 109.6345 | 52.3173 | 84.6345 | 47.3173 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7213 | 13.7 | 10.0428 | 25 | 15.3619 | 9.3898 | 9.3651 | 56 | 7213 | 109.6381 | 52.3191 | 84.6381 | 47.3191 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7214 | 14.2 | 10.0375 | 25 | 15.3583 | 9.3894 | 9.3645 | 56 | 7214 | 109.6417 | 52.3208 | 84.6417 | 47.3208 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7215 | 14.4 | 10.0321 | 25 | 15.3547 | 9.389 | 9.3639 | 56 | 7215 | 109.6453 | 52.3226 | 84.6453 | 47.3226 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7216 | 14 | 10.0268 | 25 | 15.3512 | 9.3886 | 9.3632 | 56 | 7216 | 109.6488 | 52.3244 | 84.6488 | 47.3244 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7217 | 13.3 | 10.0214 | 25 | 15.3476 | 9.3882 | 9.3626 | 56 | 7217 | 109.6524 | 52.3262 | 84.6524 | 47.3262 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7218 | 12.5 | 10.016 | 25 | 15.344 | 9.3878 | 9.3619 | 56 | 7218 | 109.656 | 52.328 | 84.656 | 47.328 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7219 | 12 | 10.0107 | 25 | 15.3404 | 9.3874 | 9.3613 | 56 | 7219 | 109.6596 | 52.3298 | 84.6596 | 47.3298 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7220 | 11.5 | 10.0053 | 25 | 15.3369 | 9.3871 | 9.3606 | 56 | 7220 | 109.6631 | 52.3316 | 84.6631 | 47.3316 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7221 | 11.1 | 9.9999 | 25 | 15.3333 | 9.3867 | 9.36 | 56 | 7221 | 109.6667 | 52.3334 | 84.6667 | 47.3334 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7222 | 10.7 | 9.9945 | 25 | 15.3297 | 9.3863 | 9.3593 | 56 | 7222 | 109.6703 | 52.3352 | 84.6703 | 47.3352 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7223 | 10.3 | 9.9892 | 25 | 15.3261 | 9.3859 | 9.3587 | 56 | 7223 | 109.6739 | 52.3369 | 84.6739 | 47.3369 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7224 | 10.1 | 9.9838 | 25 | 15.3225 | 9.3855 | 9.3581 | 56 | 7224 | 109.6775 | 52.3387 | 84.6775 | 47.3387 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7225 | 9.9 | 9.9784 | 25 | 15.319 | 9.3851 | 9.3574 | 56 | 7225 | 109.681 | 52.3405 | 84.681 | 47.3405 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7226 | 9.3 | 9.9731 | 25 | 15.3154 | 9.3847 | 9.3568 | 56 | 7226 | 109.6846 | 52.3423 | 84.6846 | 47.3423 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7227 | 8.8 | 9.9677 | 25 | 15.3118 | 9.3843 | 9.3561 | 56 | 7227 | 109.6882 | 52.3441 | 84.6882 | 47.3441 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7228 | 8.1 | 9.9623 | 25 | 15.3082 | 9.3839 | 9.3555 | 56 | 7228 | 109.6918 | 52.3459 | 84.6918 | 47.3459 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7229 | 7.8 | 9.957 | 25 | 15.3046 | 9.3835 | 9.3548 | 56 | 7229 | 109.6954 | 52.3477 | 84.6954 | 47.3477 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7230 | 8.1 | 9.9516 | 25 | 15.3011 | 9.3831 | 9.3542 | 56 | 7230 | 109.6989 | 52.3495 | 84.6989 | 47.3495 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7231 | 8.6 | 9.9462 | 25 | 15.2975 | 9.3827 | 9.3535 | 56 | 7231 | 109.7025 | 52.3513 | 84.7025 | 47.3513 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7232 | 9.1 | 9.9409 | 25 | 15.2939 | 9.3823 | 9.3529 | 56 | 7232 | 109.7061 | 52.353 | 84.7061 | 47.353 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7233 | 8.8 | 9.9355 | 25 | 15.2903 | 9.3819 | 9.3523 | 56 | 7233 | 109.7097 | 52.3548 | 84.7097 | 47.3548 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7234 | 9.5 | 9.9301 | 25 | 15.2867 | 9.3815 | 9.3516 | 56 | 7234 | 109.7133 | 52.3566 | 84.7133 | 47.3566 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7235 | 9.8 | 9.9247 | 25 | 15.2832 | 9.3811 | 9.351 | 56 | 7235 | 109.7168 | 52.3584 | 84.7168 | 47.3584 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7236 | 9.7 | 9.9194 | 25 | 15.2796 | 9.3808 | 9.3503 | 56 | 7236 | 109.7204 | 52.3602 | 84.7204 | 47.3602 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7237 | 9.5 | 9.914 | 25 | 15.276 | 9.3804 | 9.3497 | 56 | 7237 | 109.724 | 52.362 | 84.724 | 47.362 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7238 | 10.2 | 9.9086 | 25 | 15.2724 | 9.38 | 9.349 | 56 | 7238 | 109.7276 | 52.3638 | 84.7276 | 47.3638 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7239 | 11.4 | 9.9033 | 25 | 15.2688 | 9.3796 | 9.3484 | 56 | 7239 | 109.7312 | 52.3656 | 84.7312 | 47.3656 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7240 | 11.8 | 9.8979 | 25 | 15.2653 | 9.3792 | 9.3477 | 56 | 7240 | 109.7347 | 52.3674 | 84.7347 | 47.3674 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7241 | 11.5 | 9.8925 | 25 | 15.2617 | 9.3788 | 9.3471 | 56 | 7241 | 109.7383 | 52.3692 | 84.7383 | 47.3692 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7242 | 10 | 9.8871 | 25 | 15.2581 | 9.3784 | 9.3465 | 56 | 7242 | 109.7419 | 52.371 | 84.7419 | 47.371 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7243 | 8.9 | 9.8818 | 25 | 15.2545 | 9.378 | 9.3458 | 56 | 7243 | 109.7455 | 52.3727 | 84.7455 | 47.3727 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7244 | 8 | 9.8764 | 25 | 15.2509 | 9.3776 | 9.3452 | 56 | 7244 | 109.7491 | 52.3745 | 84.7491 | 47.3745 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7245 | 7.3 | 9.871 | 25 | 15.2474 | 9.3772 | 9.3445 | 56 | 7245 | 109.7526 | 52.3763 | 84.7526 | 47.3763 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7246 | 6.6 | 9.8657 | 25 | 15.2438 | 9.3768 | 9.3439 | 56 | 7246 | 109.7562 | 52.3781 | 84.7562 | 47.3781 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7247 | 6.8 | 9.8603 | 25 | 15.2402 | 9.3764 | 9.3432 | 56 | 7247 | 109.7598 | 52.3799 | 84.7598 | 47.3799 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7248 | 6.8 | 9.8549 | 25 | 15.2366 | 9.376 | 9.3426 | 56 | 7248 | 109.7634 | 52.3817 | 84.7634 | 47.3817 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7249 | 6.2 | 9.8495 | 25 | 15.233 | 9.3756 | 9.3419 | 56 | 7249 | 109.767 | 52.3835 | 84.767 | 47.3835 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7250 | 5.6 | 9.8442 | 25 | 15.2294 | 9.3752 | 9.3413 | 56 | 7250 | 109.7706 | 52.3853 | 84.7706 | 47.3853 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7251 | 5.4 | 9.8388 | 25 | 15.2259 | 9.3748 | 9.3407 | 56 | 7251 | 109.7741 | 52.3871 | 84.7741 | 47.3871 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7252 | 5 | 9.8334 | 25 | 15.2223 | 9.3745 | 9.34 | 56 | 7252 | 109.7777 | 52.3889 | 84.7777 | 47.3889 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7253 | 4.7 | 9.828 | 25 | 15.2187 | 9.3741 | 9.3394 | 56 | 7253 | 109.7813 | 52.3907 | 84.7813 | 47.3907 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7254 | 4.5 | 9.8227 | 25 | 15.2151 | 9.3737 | 9.3387 | 56 | 7254 | 109.7849 | 52.3924 | 84.7849 | 47.3924 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7255 | 4.2 | 9.8173 | 25 | 15.2115 | 9.3733 | 9.3381 | 56 | 7255 | 109.7885 | 52.3942 | 84.7885 | 47.3942 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7256 | 4 | 9.8119 | 25 | 15.2079 | 9.3729 | 9.3374 | 56 | 7256 | 109.7921 | 52.396 | 84.7921 | 47.396 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7257 | 4.4 | 9.8065 | 25 | 15.2044 | 9.3725 | 9.3368 | 56 | 7257 | 109.7956 | 52.3978 | 84.7956 | 47.3978 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7258 | 5.6 | 9.8012 | 25 | 15.2008 | 9.3721 | 9.3361 | 56 | 7258 | 109.7992 | 52.3996 | 84.7992 | 47.3996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7259 | 7.7 | 9.7958 | 25 | 15.1972 | 9.3717 | 9.3355 | 56 | 7259 | 109.8028 | 52.4014 | 84.8028 | 47.4014 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7260 | 9.9 | 9.7904 | 25 | 15.1936 | 9.3713 | 9.3349 | 56 | 7260 | 109.8064 | 52.4032 | 84.8064 | 47.4032 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7261 | 10.5 | 9.785 | 25 | 15.19 | 9.3709 | 9.3342 | 56 | 7261 | 109.81 | 52.405 | 84.81 | 47.405 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7262 | 10.8 | 9.7797 | 25 | 15.1864 | 9.3705 | 9.3336 | 56 | 7262 | 109.8136 | 52.4068 | 84.8136 | 47.4068 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7263 | 11 | 9.7743 | 25 | 15.1829 | 9.3701 | 9.3329 | 56 | 7263 | 109.8171 | 52.4086 | 84.8171 | 47.4086 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7264 | 10.6 | 9.7689 | 25 | 15.1793 | 9.3697 | 9.3323 | 56 | 7264 | 109.8207 | 52.4104 | 84.8207 | 47.4104 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7265 | 10.3 | 9.7635 | 25 | 15.1757 | 9.3693 | 9.3316 | 56 | 7265 | 109.8243 | 52.4122 | 84.8243 | 47.4122 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7266 | 8.8 | 9.7582 | 25 | 15.1721 | 9.3689 | 9.331 | 56 | 7266 | 109.8279 | 52.4139 | 84.8279 | 47.4139 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7267 | 6.4 | 9.7528 | 25 | 15.1685 | 9.3685 | 9.3303 | 56 | 7267 | 109.8315 | 52.4157 | 84.8315 | 47.4157 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7268 | 5.4 | 9.7474 | 25 | 15.1649 | 9.3681 | 9.3297 | 56 | 7268 | 109.8351 | 52.4175 | 84.8351 | 47.4175 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7269 | 4.6 | 9.742 | 25 | 15.1614 | 9.3677 | 9.329 | 56 | 7269 | 109.8386 | 52.4193 | 84.8386 | 47.4193 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7270 | 4.2 | 9.7367 | 25 | 15.1578 | 9.3674 | 9.3284 | 56 | 7270 | 109.8422 | 52.4211 | 84.8422 | 47.4211 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7271 | 3.8 | 9.7313 | 25 | 15.1542 | 9.367 | 9.3278 | 56 | 7271 | 109.8458 | 52.4229 | 84.8458 | 47.4229 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7272 | 4.2 | 9.7259 | 25 | 15.1506 | 9.3666 | 9.3271 | 56 | 7272 | 109.8494 | 52.4247 | 84.8494 | 47.4247 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7273 | 5.1 | 9.7205 | 25 | 15.147 | 9.3662 | 9.3265 | 56 | 7273 | 109.853 | 52.4265 | 84.853 | 47.4265 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7274 | 5.2 | 9.7151 | 25 | 15.1434 | 9.3658 | 9.3258 | 56 | 7274 | 109.8566 | 52.4283 | 84.8566 | 47.4283 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7275 | 5.7 | 9.7098 | 25 | 15.1398 | 9.3654 | 9.3252 | 56 | 7275 | 109.8602 | 52.4301 | 84.8602 | 47.4301 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7276 | 6.9 | 9.7044 | 25 | 15.1363 | 9.365 | 9.3245 | 56 | 7276 | 109.8637 | 52.4319 | 84.8637 | 47.4319 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7277 | 8.1 | 9.699 | 25 | 15.1327 | 9.3646 | 9.3239 | 56 | 7277 | 109.8673 | 52.4337 | 84.8673 | 47.4337 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7278 | 8.9 | 9.6936 | 25 | 15.1291 | 9.3642 | 9.3232 | 56 | 7278 | 109.8709 | 52.4355 | 84.8709 | 47.4355 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7279 | 9.4 | 9.6883 | 25 | 15.1255 | 9.3638 | 9.3226 | 56 | 7279 | 109.8745 | 52.4372 | 84.8745 | 47.4372 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7280 | 9.6 | 9.6829 | 25 | 15.1219 | 9.3634 | 9.3219 | 56 | 7280 | 109.8781 | 52.439 | 84.8781 | 47.439 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7281 | 9.7 | 9.6775 | 25 | 15.1183 | 9.363 | 9.3213 | 56 | 7281 | 109.8817 | 52.4408 | 84.8817 | 47.4408 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7282 | 10.3 | 9.6721 | 25 | 15.1148 | 9.3626 | 9.3207 | 56 | 7282 | 109.8852 | 52.4426 | 84.8852 | 47.4426 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7283 | 10.7 | 9.6667 | 25 | 15.1112 | 9.3622 | 9.32 | 56 | 7283 | 109.8888 | 52.4444 | 84.8888 | 47.4444 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7284 | 10.8 | 9.6614 | 25 | 15.1076 | 9.3618 | 9.3194 | 56 | 7284 | 109.8924 | 52.4462 | 84.8924 | 47.4462 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7285 | 10.9 | 9.656 | 25 | 15.104 | 9.3614 | 9.3187 | 56 | 7285 | 109.896 | 52.448 | 84.896 | 47.448 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7286 | 11 | 9.6506 | 25 | 15.1004 | 9.361 | 9.3181 | 56 | 7286 | 109.8996 | 52.4498 | 84.8996 | 47.4498 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7287 | 10.8 | 9.6452 | 25 | 15.0968 | 9.3607 | 9.3174 | 56 | 7287 | 109.9032 | 52.4516 | 84.9032 | 47.4516 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7288 | 10.8 | 9.6399 | 25 | 15.0932 | 9.3603 | 9.3168 | 56 | 7288 | 109.9068 | 52.4534 | 84.9068 | 47.4534 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7289 | 10.7 | 9.6345 | 25 | 15.0897 | 9.3599 | 9.3161 | 56 | 7289 | 109.9103 | 52.4552 | 84.9103 | 47.4552 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7290 | 10.8 | 9.6291 | 25 | 15.0861 | 9.3595 | 9.3155 | 56 | 7290 | 109.9139 | 52.457 | 84.9139 | 47.457 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7291 | 10.8 | 9.6237 | 25 | 15.0825 | 9.3591 | 9.3148 | 56 | 7291 | 109.9175 | 52.4588 | 84.9175 | 47.4588 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7292 | 10.9 | 9.6183 | 25 | 15.0789 | 9.3587 | 9.3142 | 56 | 7292 | 109.9211 | 52.4606 | 84.9211 | 47.4606 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7293 | 11.1 | 9.613 | 25 | 15.0753 | 9.3583 | 9.3136 | 56 | 7293 | 109.9247 | 52.4623 | 84.9247 | 47.4623 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7294 | 11.4 | 9.6076 | 25 | 15.0717 | 9.3579 | 9.3129 | 56 | 7294 | 109.9283 | 52.4641 | 84.9283 | 47.4641 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7295 | 11.5 | 9.6022 | 25 | 15.0681 | 9.3575 | 9.3123 | 56 | 7295 | 109.9319 | 52.4659 | 84.9319 | 47.4659 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7296 | 11.6 | 9.5968 | 25 | 15.0646 | 9.3571 | 9.3116 | 56 | 7296 | 109.9354 | 52.4677 | 84.9354 | 47.4677 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7297 | 11.7 | 9.5914 | 25 | 15.061 | 9.3567 | 9.311 | 56 | 7297 | 109.939 | 52.4695 | 84.939 | 47.4695 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7298 | 11.8 | 9.5861 | 25 | 15.0574 | 9.3563 | 9.3103 | 56 | 7298 | 109.9426 | 52.4713 | 84.9426 | 47.4713 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7299 | 12 | 9.5807 | 25 | 15.0538 | 9.3559 | 9.3097 | 56 | 7299 | 109.9462 | 52.4731 | 84.9462 | 47.4731 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7300 | 12.1 | 9.5753 | 25 | 15.0502 | 9.3555 | 9.309 | 56 | 7300 | 109.9498 | 52.4749 | 84.9498 | 47.4749 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7301 | 12.3 | 9.5699 | 25 | 15.0466 | 9.3551 | 9.3084 | 56 | 7301 | 109.9534 | 52.4767 | 84.9534 | 47.4767 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7302 | 12.5 | 9.5646 | 25 | 15.043 | 9.3547 | 9.3077 | 56 | 7302 | 109.957 | 52.4785 | 84.957 | 47.4785 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7303 | 12.5 | 9.5592 | 25 | 15.0394 | 9.3543 | 9.3071 | 56 | 7303 | 109.9606 | 52.4803 | 84.9606 | 47.4803 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7304 | 12.5 | 9.5538 | 25 | 15.0359 | 9.3539 | 9.3065 | 56 | 7304 | 109.9641 | 52.4821 | 84.9641 | 47.4821 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7305 | 12.3 | 9.5484 | 25 | 15.0323 | 9.3536 | 9.3058 | 56 | 7305 | 109.9677 | 52.4839 | 84.9677 | 47.4839 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7306 | 12.3 | 9.543 | 25 | 15.0287 | 9.3532 | 9.3052 | 56 | 7306 | 109.9713 | 52.4857 | 84.9713 | 47.4857 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7307 | 12.4 | 9.5377 | 25 | 15.0251 | 9.3528 | 9.3045 | 56 | 7307 | 109.9749 | 52.4874 | 84.9749 | 47.4874 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7308 | 12.6 | 9.5323 | 25 | 15.0215 | 9.3524 | 9.3039 | 56 | 7308 | 109.9785 | 52.4892 | 84.9785 | 47.4892 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7309 | 12.6 | 9.5269 | 25 | 15.0179 | 9.352 | 9.3032 | 56 | 7309 | 109.9821 | 52.491 | 84.9821 | 47.491 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7310 | 12.6 | 9.5215 | 25 | 15.0143 | 9.3516 | 9.3026 | 56 | 7310 | 109.9857 | 52.4928 | 84.9857 | 47.4928 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7311 | 12.5 | 9.5161 | 25 | 15.0108 | 9.3512 | 9.3019 | 56 | 7311 | 109.9892 | 52.4946 | 84.9892 | 47.4946 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7312 | 12.4 | 9.5108 | 25 | 15.0072 | 9.3508 | 9.3013 | 56 | 7312 | 109.9928 | 52.4964 | 84.9928 | 47.4964 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7313 | 12.2 | 9.5054 | 25 | 15.0036 | 9.3504 | 9.3006 | 56 | 7313 | 109.9964 | 52.4982 | 84.9964 | 47.4982 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7314 | 12 | 9.5 | 25 | 15 | 9.35 | 9.3 | 56 | 7314 | 110 | 52.5 | 85 | 47.5 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7315 | 12.4 | 9.4946 | 25 | 14.9964 | 9.3496 | 9.2994 | 56 | 7315 | 110.0036 | 52.5018 | 85.0036 | 47.5018 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7316 | 12.8 | 9.4892 | 25 | 14.9928 | 9.3492 | 9.2987 | 56 | 7316 | 110.0072 | 52.5036 | 85.0072 | 47.5036 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7317 | 13.1 | 9.4839 | 25 | 14.9892 | 9.3488 | 9.2981 | 56 | 7317 | 110.0108 | 52.5054 | 85.0108 | 47.5054 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7318 | 13.3 | 9.4785 | 25 | 14.9857 | 9.3484 | 9.2974 | 56 | 7318 | 110.0143 | 52.5072 | 85.0143 | 47.5072 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7319 | 13.5 | 9.4731 | 25 | 14.9821 | 9.348 | 9.2968 | 56 | 7319 | 110.0179 | 52.509 | 85.0179 | 47.509 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7320 | 13.6 | 9.4677 | 25 | 14.9785 | 9.3476 | 9.2961 | 56 | 7320 | 110.0215 | 52.5108 | 85.0215 | 47.5108 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7321 | 13.4 | 9.4623 | 25 | 14.9749 | 9.3472 | 9.2955 | 56 | 7321 | 110.0251 | 52.5126 | 85.0251 | 47.5126 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7322 | 13 | 9.457 | 25 | 14.9713 | 9.3468 | 9.2948 | 56 | 7322 | 110.0287 | 52.5143 | 85.0287 | 47.5143 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7323 | 12.7 | 9.4516 | 25 | 14.9677 | 9.3464 | 9.2942 | 56 | 7323 | 110.0323 | 52.5161 | 85.0323 | 47.5161 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7324 | 12.2 | 9.4462 | 25 | 14.9641 | 9.3461 | 9.2935 | 56 | 7324 | 110.0359 | 52.5179 | 85.0359 | 47.5179 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7325 | 12.2 | 9.4408 | 25 | 14.9606 | 9.3457 | 9.2929 | 56 | 7325 | 110.0394 | 52.5197 | 85.0394 | 47.5197 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7326 | 12.2 | 9.4354 | 25 | 14.957 | 9.3453 | 9.2923 | 56 | 7326 | 110.043 | 52.5215 | 85.043 | 47.5215 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7327 | 12.2 | 9.4301 | 25 | 14.9534 | 9.3449 | 9.2916 | 56 | 7327 | 110.0466 | 52.5233 | 85.0466 | 47.5233 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7328 | 12.4 | 9.4247 | 25 | 14.9498 | 9.3445 | 9.291 | 56 | 7328 | 110.0502 | 52.5251 | 85.0502 | 47.5251 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7329 | 12.7 | 9.4193 | 25 | 14.9462 | 9.3441 | 9.2903 | 56 | 7329 | 110.0538 | 52.5269 | 85.0538 | 47.5269 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7330 | 12.7 | 9.4139 | 25 | 14.9426 | 9.3437 | 9.2897 | 56 | 7330 | 110.0574 | 52.5287 | 85.0574 | 47.5287 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7331 | 13.2 | 9.4086 | 25 | 14.939 | 9.3433 | 9.289 | 56 | 7331 | 110.061 | 52.5305 | 85.061 | 47.5305 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7332 | 14.2 | 9.4032 | 25 | 14.9354 | 9.3429 | 9.2884 | 56 | 7332 | 110.0646 | 52.5323 | 85.0646 | 47.5323 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7333 | 14.5 | 9.3978 | 25 | 14.9319 | 9.3425 | 9.2877 | 56 | 7333 | 110.0681 | 52.5341 | 85.0681 | 47.5341 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7334 | 15 | 9.3924 | 25 | 14.9283 | 9.3421 | 9.2871 | 56 | 7334 | 110.0717 | 52.5359 | 85.0717 | 47.5359 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7335 | 14.5 | 9.387 | 25 | 14.9247 | 9.3417 | 9.2864 | 56 | 7335 | 110.0753 | 52.5377 | 85.0753 | 47.5377 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7336 | 13.8 | 9.3817 | 25 | 14.9211 | 9.3413 | 9.2858 | 56 | 7336 | 110.0789 | 52.5394 | 85.0789 | 47.5394 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7337 | 13.5 | 9.3763 | 25 | 14.9175 | 9.3409 | 9.2852 | 56 | 7337 | 110.0825 | 52.5412 | 85.0825 | 47.5412 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7338 | 13.6 | 9.3709 | 25 | 14.9139 | 9.3405 | 9.2845 | 56 | 7338 | 110.0861 | 52.543 | 85.0861 | 47.543 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7339 | 13.4 | 9.3655 | 25 | 14.9103 | 9.3401 | 9.2839 | 56 | 7339 | 110.0897 | 52.5448 | 85.0897 | 47.5448 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7340 | 12.9 | 9.3601 | 25 | 14.9068 | 9.3397 | 9.2832 | 56 | 7340 | 110.0932 | 52.5466 | 85.0932 | 47.5466 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7341 | 12.6 | 9.3548 | 25 | 14.9032 | 9.3393 | 9.2826 | 56 | 7341 | 110.0968 | 52.5484 | 85.0968 | 47.5484 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7342 | 12.6 | 9.3494 | 25 | 14.8996 | 9.339 | 9.2819 | 56 | 7342 | 110.1004 | 52.5502 | 85.1004 | 47.5502 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7343 | 12.5 | 9.344 | 25 | 14.896 | 9.3386 | 9.2813 | 56 | 7343 | 110.104 | 52.552 | 85.104 | 47.552 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7344 | 12.6 | 9.3386 | 25 | 14.8924 | 9.3382 | 9.2806 | 56 | 7344 | 110.1076 | 52.5538 | 85.1076 | 47.5538 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7345 | 12.5 | 9.3333 | 25 | 14.8888 | 9.3378 | 9.28 | 56 | 7345 | 110.1112 | 52.5556 | 85.1112 | 47.5556 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7346 | 12.7 | 9.3279 | 25 | 14.8852 | 9.3374 | 9.2793 | 56 | 7346 | 110.1148 | 52.5574 | 85.1148 | 47.5574 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7347 | 12.6 | 9.3225 | 25 | 14.8817 | 9.337 | 9.2787 | 56 | 7347 | 110.1183 | 52.5592 | 85.1183 | 47.5592 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7348 | 12.5 | 9.3171 | 25 | 14.8781 | 9.3366 | 9.2781 | 56 | 7348 | 110.1219 | 52.561 | 85.1219 | 47.561 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7349 | 12.6 | 9.3117 | 25 | 14.8745 | 9.3362 | 9.2774 | 56 | 7349 | 110.1255 | 52.5628 | 85.1255 | 47.5628 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7350 | 12.8 | 9.3064 | 25 | 14.8709 | 9.3358 | 9.2768 | 56 | 7350 | 110.1291 | 52.5645 | 85.1291 | 47.5645 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7351 | 12.9 | 9.301 | 25 | 14.8673 | 9.3354 | 9.2761 | 56 | 7351 | 110.1327 | 52.5663 | 85.1327 | 47.5663 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7352 | 12.7 | 9.2956 | 25 | 14.8637 | 9.335 | 9.2755 | 56 | 7352 | 110.1363 | 52.5681 | 85.1363 | 47.5681 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7353 | 12.8 | 9.2902 | 25 | 14.8602 | 9.3346 | 9.2748 | 56 | 7353 | 110.1398 | 52.5699 | 85.1398 | 47.5699 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7354 | 12.9 | 9.2849 | 25 | 14.8566 | 9.3342 | 9.2742 | 56 | 7354 | 110.1434 | 52.5717 | 85.1434 | 47.5717 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7355 | 13.3 | 9.2795 | 25 | 14.853 | 9.3338 | 9.2735 | 56 | 7355 | 110.147 | 52.5735 | 85.147 | 47.5735 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7356 | 14 | 9.2741 | 25 | 14.8494 | 9.3334 | 9.2729 | 56 | 7356 | 110.1506 | 52.5753 | 85.1506 | 47.5753 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7357 | 13.8 | 9.2687 | 25 | 14.8458 | 9.333 | 9.2722 | 56 | 7357 | 110.1542 | 52.5771 | 85.1542 | 47.5771 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7358 | 13.4 | 9.2633 | 25 | 14.8422 | 9.3326 | 9.2716 | 56 | 7358 | 110.1578 | 52.5789 | 85.1578 | 47.5789 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7359 | 13.3 | 9.258 | 25 | 14.8386 | 9.3323 | 9.271 | 56 | 7359 | 110.1614 | 52.5807 | 85.1614 | 47.5807 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7360 | 13.2 | 9.2526 | 25 | 14.8351 | 9.3319 | 9.2703 | 56 | 7360 | 110.1649 | 52.5825 | 85.1649 | 47.5825 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7361 | 12.8 | 9.2472 | 25 | 14.8315 | 9.3315 | 9.2697 | 56 | 7361 | 110.1685 | 52.5843 | 85.1685 | 47.5843 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7362 | 12.6 | 9.2418 | 25 | 14.8279 | 9.3311 | 9.269 | 56 | 7362 | 110.1721 | 52.5861 | 85.1721 | 47.5861 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7363 | 12.7 | 9.2365 | 25 | 14.8243 | 9.3307 | 9.2684 | 56 | 7363 | 110.1757 | 52.5878 | 85.1757 | 47.5878 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7364 | 13 | 9.2311 | 25 | 14.8207 | 9.3303 | 9.2677 | 56 | 7364 | 110.1793 | 52.5896 | 85.1793 | 47.5896 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7365 | 13.2 | 9.2257 | 25 | 14.8171 | 9.3299 | 9.2671 | 56 | 7365 | 110.1829 | 52.5914 | 85.1829 | 47.5914 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7366 | 13.3 | 9.2203 | 25 | 14.8136 | 9.3295 | 9.2664 | 56 | 7366 | 110.1864 | 52.5932 | 85.1864 | 47.5932 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7367 | 13.3 | 9.215 | 25 | 14.81 | 9.3291 | 9.2658 | 56 | 7367 | 110.19 | 52.595 | 85.19 | 47.595 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7368 | 13.2 | 9.2096 | 25 | 14.8064 | 9.3287 | 9.2651 | 56 | 7368 | 110.1936 | 52.5968 | 85.1936 | 47.5968 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7369 | 13.4 | 9.2042 | 25 | 14.8028 | 9.3283 | 9.2645 | 56 | 7369 | 110.1972 | 52.5986 | 85.1972 | 47.5986 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7370 | 13.4 | 9.1988 | 25 | 14.7992 | 9.3279 | 9.2639 | 56 | 7370 | 110.2008 | 52.6004 | 85.2008 | 47.6004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7371 | 13.4 | 9.1935 | 25 | 14.7956 | 9.3275 | 9.2632 | 56 | 7371 | 110.2044 | 52.6022 | 85.2044 | 47.6022 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7372 | 13.3 | 9.1881 | 25 | 14.7921 | 9.3271 | 9.2626 | 56 | 7372 | 110.2079 | 52.604 | 85.2079 | 47.604 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7373 | 13.4 | 9.1827 | 25 | 14.7885 | 9.3267 | 9.2619 | 56 | 7373 | 110.2115 | 52.6058 | 85.2115 | 47.6058 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7374 | 13.3 | 9.1773 | 25 | 14.7849 | 9.3263 | 9.2613 | 56 | 7374 | 110.2151 | 52.6076 | 85.2151 | 47.6076 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7375 | 13.3 | 9.172 | 25 | 14.7813 | 9.3259 | 9.2606 | 56 | 7375 | 110.2187 | 52.6093 | 85.2187 | 47.6093 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7376 | 13.2 | 9.1666 | 25 | 14.7777 | 9.3255 | 9.26 | 56 | 7376 | 110.2223 | 52.6111 | 85.2223 | 47.6111 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7377 | 12.9 | 9.1612 | 25 | 14.7741 | 9.3252 | 9.2593 | 56 | 7377 | 110.2259 | 52.6129 | 85.2259 | 47.6129 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7378 | 13 | 9.1558 | 25 | 14.7706 | 9.3248 | 9.2587 | 56 | 7378 | 110.2294 | 52.6147 | 85.2294 | 47.6147 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7379 | 13.1 | 9.1505 | 25 | 14.767 | 9.3244 | 9.2581 | 56 | 7379 | 110.233 | 52.6165 | 85.233 | 47.6165 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7380 | 11.8 | 9.1451 | 25 | 14.7634 | 9.324 | 9.2574 | 56 | 7380 | 110.2366 | 52.6183 | 85.2366 | 47.6183 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7381 | 11.8 | 9.1397 | 25 | 14.7598 | 9.3236 | 9.2568 | 56 | 7381 | 110.2402 | 52.6201 | 85.2402 | 47.6201 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7382 | 12.4 | 9.1343 | 25 | 14.7562 | 9.3232 | 9.2561 | 56 | 7382 | 110.2438 | 52.6219 | 85.2438 | 47.6219 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7383 | 12.5 | 9.129 | 25 | 14.7526 | 9.3228 | 9.2555 | 56 | 7383 | 110.2474 | 52.6237 | 85.2474 | 47.6237 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7384 | 12.2 | 9.1236 | 25 | 14.7491 | 9.3224 | 9.2548 | 56 | 7384 | 110.2509 | 52.6255 | 85.2509 | 47.6255 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7385 | 11.9 | 9.1182 | 25 | 14.7455 | 9.322 | 9.2542 | 56 | 7385 | 110.2545 | 52.6273 | 85.2545 | 47.6273 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7386 | 11.4 | 9.1129 | 25 | 14.7419 | 9.3216 | 9.2535 | 56 | 7386 | 110.2581 | 52.629 | 85.2581 | 47.629 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7387 | 11.1 | 9.1075 | 25 | 14.7383 | 9.3212 | 9.2529 | 56 | 7387 | 110.2617 | 52.6308 | 85.2617 | 47.6308 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7388 | 10.9 | 9.1021 | 25 | 14.7347 | 9.3208 | 9.2523 | 56 | 7388 | 110.2653 | 52.6326 | 85.2653 | 47.6326 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7389 | 10.7 | 9.0967 | 25 | 14.7312 | 9.3204 | 9.2516 | 56 | 7389 | 110.2688 | 52.6344 | 85.2688 | 47.6344 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7390 | 10.4 | 9.0914 | 25 | 14.7276 | 9.32 | 9.251 | 56 | 7390 | 110.2724 | 52.6362 | 85.2724 | 47.6362 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7391 | 10 | 9.086 | 25 | 14.724 | 9.3196 | 9.2503 | 56 | 7391 | 110.276 | 52.638 | 85.276 | 47.638 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7392 | 9.8 | 9.0806 | 25 | 14.7204 | 9.3192 | 9.2497 | 56 | 7392 | 110.2796 | 52.6398 | 85.2796 | 47.6398 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7393 | 9.9 | 9.0753 | 25 | 14.7168 | 9.3189 | 9.249 | 56 | 7393 | 110.2832 | 52.6416 | 85.2832 | 47.6416 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7394 | 9.8 | 9.0699 | 25 | 14.7133 | 9.3185 | 9.2484 | 56 | 7394 | 110.2867 | 52.6434 | 85.2867 | 47.6434 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7395 | 9.6 | 9.0645 | 25 | 14.7097 | 9.3181 | 9.2477 | 56 | 7395 | 110.2903 | 52.6452 | 85.2903 | 47.6452 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7396 | 9.4 | 9.0591 | 25 | 14.7061 | 9.3177 | 9.2471 | 56 | 7396 | 110.2939 | 52.647 | 85.2939 | 47.647 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7397 | 9 | 9.0538 | 25 | 14.7025 | 9.3173 | 9.2465 | 56 | 7397 | 110.2975 | 52.6487 | 85.2975 | 47.6487 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7398 | 8.5 | 9.0484 | 25 | 14.6989 | 9.3169 | 9.2458 | 56 | 7398 | 110.3011 | 52.6505 | 85.3011 | 47.6505 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7399 | 8.5 | 9.043 | 25 | 14.6954 | 9.3165 | 9.2452 | 56 | 7399 | 110.3046 | 52.6523 | 85.3046 | 47.6523 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7400 | 8.3 | 9.0377 | 25 | 14.6918 | 9.3161 | 9.2445 | 56 | 7400 | 110.3082 | 52.6541 | 85.3082 | 47.6541 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7401 | 8.3 | 9.0323 | 25 | 14.6882 | 9.3157 | 9.2439 | 56 | 7401 | 110.3118 | 52.6559 | 85.3118 | 47.6559 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7402 | 8.4 | 9.0269 | 25 | 14.6846 | 9.3153 | 9.2432 | 56 | 7402 | 110.3154 | 52.6577 | 85.3154 | 47.6577 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7403 | 8.5 | 9.0216 | 25 | 14.681 | 9.3149 | 9.2426 | 56 | 7403 | 110.319 | 52.6595 | 85.319 | 47.6595 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7404 | 8.5 | 9.0162 | 25 | 14.6775 | 9.3145 | 9.2419 | 56 | 7404 | 110.3225 | 52.6613 | 85.3225 | 47.6613 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7405 | 8.5 | 9.0108 | 25 | 14.6739 | 9.3141 | 9.2413 | 56 | 7405 | 110.3261 | 52.6631 | 85.3261 | 47.6631 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7406 | 8.4 | 9.0055 | 25 | 14.6703 | 9.3137 | 9.2407 | 56 | 7406 | 110.3297 | 52.6648 | 85.3297 | 47.6648 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7407 | 8.4 | 9.0001 | 25 | 14.6667 | 9.3133 | 9.24 | 56 | 7407 | 110.3333 | 52.6666 | 85.3333 | 47.6666 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7408 | 8.6 | 8.9947 | 25 | 14.6631 | 9.3129 | 9.2394 | 56 | 7408 | 110.3369 | 52.6684 | 85.3369 | 47.6684 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7409 | 8.9 | 8.9893 | 25 | 14.6596 | 9.3126 | 9.2387 | 56 | 7409 | 110.3404 | 52.6702 | 85.3404 | 47.6702 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7410 | 9.2 | 8.984 | 25 | 14.656 | 9.3122 | 9.2381 | 56 | 7410 | 110.344 | 52.672 | 85.344 | 47.672 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7411 | 9.5 | 8.9786 | 25 | 14.6524 | 9.3118 | 9.2374 | 56 | 7411 | 110.3476 | 52.6738 | 85.3476 | 47.6738 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7412 | 9.7 | 8.9732 | 25 | 14.6488 | 9.3114 | 9.2368 | 56 | 7412 | 110.3512 | 52.6756 | 85.3512 | 47.6756 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7413 | 10.2 | 8.9679 | 25 | 14.6453 | 9.311 | 9.2361 | 56 | 7413 | 110.3547 | 52.6774 | 85.3547 | 47.6774 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7414 | 10.3 | 8.9625 | 25 | 14.6417 | 9.3106 | 9.2355 | 56 | 7414 | 110.3583 | 52.6792 | 85.3583 | 47.6792 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7415 | 9.4 | 8.9572 | 25 | 14.6381 | 9.3102 | 9.2349 | 56 | 7415 | 110.3619 | 52.6809 | 85.3619 | 47.6809 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7416 | 8.8 | 8.9518 | 25 | 14.6345 | 9.3098 | 9.2342 | 56 | 7416 | 110.3655 | 52.6827 | 85.3655 | 47.6827 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7417 | 8.5 | 8.9464 | 25 | 14.6309 | 9.3094 | 9.2336 | 56 | 7417 | 110.3691 | 52.6845 | 85.3691 | 47.6845 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7418 | 8.3 | 8.9411 | 25 | 14.6274 | 9.309 | 9.2329 | 56 | 7418 | 110.3726 | 52.6863 | 85.3726 | 47.6863 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7419 | 8.3 | 8.9357 | 25 | 14.6238 | 9.3086 | 9.2323 | 56 | 7419 | 110.3762 | 52.6881 | 85.3762 | 47.6881 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7420 | 8.2 | 8.9303 | 25 | 14.6202 | 9.3082 | 9.2316 | 56 | 7420 | 110.3798 | 52.6899 | 85.3798 | 47.6899 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7421 | 8.3 | 8.925 | 25 | 14.6166 | 9.3078 | 9.231 | 56 | 7421 | 110.3834 | 52.6917 | 85.3834 | 47.6917 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7422 | 8.3 | 8.9196 | 25 | 14.6131 | 9.3074 | 9.2304 | 56 | 7422 | 110.3869 | 52.6935 | 85.3869 | 47.6935 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7423 | 8.3 | 8.9142 | 25 | 14.6095 | 9.307 | 9.2297 | 56 | 7423 | 110.3905 | 52.6953 | 85.3905 | 47.6953 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7424 | 8.2 | 8.9089 | 25 | 14.6059 | 9.3067 | 9.2291 | 56 | 7424 | 110.3941 | 52.697 | 85.3941 | 47.697 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7425 | 8.1 | 8.9035 | 25 | 14.6023 | 9.3063 | 9.2284 | 56 | 7425 | 110.3977 | 52.6988 | 85.3977 | 47.6988 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7426 | 8.1 | 8.8982 | 25 | 14.5988 | 9.3059 | 9.2278 | 56 | 7426 | 110.4012 | 52.7006 | 85.4012 | 47.7006 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7427 | 8.2 | 8.8928 | 25 | 14.5952 | 9.3055 | 9.2271 | 56 | 7427 | 110.4048 | 52.7024 | 85.4048 | 47.7024 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7428 | 8.4 | 8.8874 | 25 | 14.5916 | 9.3051 | 9.2265 | 56 | 7428 | 110.4084 | 52.7042 | 85.4084 | 47.7042 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7429 | 8.6 | 8.8821 | 25 | 14.588 | 9.3047 | 9.2258 | 56 | 7429 | 110.412 | 52.706 | 85.412 | 47.706 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7430 | 8.7 | 8.8767 | 25 | 14.5845 | 9.3043 | 9.2252 | 56 | 7430 | 110.4155 | 52.7078 | 85.4155 | 47.7078 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7431 | 8.7 | 8.8713 | 25 | 14.5809 | 9.3039 | 9.2246 | 56 | 7431 | 110.4191 | 52.7096 | 85.4191 | 47.7096 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7432 | 8.7 | 8.866 | 25 | 14.5773 | 9.3035 | 9.2239 | 56 | 7432 | 110.4227 | 52.7113 | 85.4227 | 47.7113 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7433 | 8.6 | 8.8606 | 25 | 14.5737 | 9.3031 | 9.2233 | 56 | 7433 | 110.4263 | 52.7131 | 85.4263 | 47.7131 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7434 | 8.4 | 8.8553 | 25 | 14.5702 | 9.3027 | 9.2226 | 56 | 7434 | 110.4298 | 52.7149 | 85.4298 | 47.7149 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7435 | 8.3 | 8.8499 | 25 | 14.5666 | 9.3023 | 9.222 | 56 | 7435 | 110.4334 | 52.7167 | 85.4334 | 47.7167 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7436 | 8.2 | 8.8445 | 25 | 14.563 | 9.3019 | 9.2213 | 56 | 7436 | 110.437 | 52.7185 | 85.437 | 47.7185 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7437 | 8.4 | 8.8392 | 25 | 14.5595 | 9.3015 | 9.2207 | 56 | 7437 | 110.4405 | 52.7203 | 85.4405 | 47.7203 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7438 | 8.4 | 8.8338 | 25 | 14.5559 | 9.3011 | 9.2201 | 56 | 7438 | 110.4441 | 52.7221 | 85.4441 | 47.7221 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7439 | 8.3 | 8.8285 | 25 | 14.5523 | 9.3008 | 9.2194 | 56 | 7439 | 110.4477 | 52.7238 | 85.4477 | 47.7238 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7440 | 8.2 | 8.8231 | 25 | 14.5487 | 9.3004 | 9.2188 | 56 | 7440 | 110.4513 | 52.7256 | 85.4513 | 47.7256 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7441 | 8 | 8.8178 | 25 | 14.5452 | 9.3 | 9.2181 | 56 | 7441 | 110.4548 | 52.7274 | 85.4548 | 47.7274 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7442 | 7.7 | 8.8124 | 25 | 14.5416 | 9.2996 | 9.2175 | 56 | 7442 | 110.4584 | 52.7292 | 85.4584 | 47.7292 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7443 | 6.6 | 8.807 | 25 | 14.538 | 9.2992 | 9.2168 | 56 | 7443 | 110.462 | 52.731 | 85.462 | 47.731 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7444 | 5.6 | 8.8017 | 25 | 14.5345 | 9.2988 | 9.2162 | 56 | 7444 | 110.4655 | 52.7328 | 85.4655 | 47.7328 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7445 | 5.6 | 8.7963 | 25 | 14.5309 | 9.2984 | 9.2156 | 56 | 7445 | 110.4691 | 52.7346 | 85.4691 | 47.7346 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7446 | 6.2 | 8.791 | 25 | 14.5273 | 9.298 | 9.2149 | 56 | 7446 | 110.4727 | 52.7363 | 85.4727 | 47.7363 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7447 | 6.3 | 8.7856 | 25 | 14.5237 | 9.2976 | 9.2143 | 56 | 7447 | 110.4763 | 52.7381 | 85.4763 | 47.7381 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7448 | 6.5 | 8.7803 | 25 | 14.5202 | 9.2972 | 9.2136 | 56 | 7448 | 110.4798 | 52.7399 | 85.4798 | 47.7399 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7449 | 7.1 | 8.7749 | 25 | 14.5166 | 9.2968 | 9.213 | 56 | 7449 | 110.4834 | 52.7417 | 85.4834 | 47.7417 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7450 | 7.9 | 8.7696 | 25 | 14.513 | 9.2964 | 9.2123 | 56 | 7450 | 110.487 | 52.7435 | 85.487 | 47.7435 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7451 | 9.3 | 8.7642 | 25 | 14.5095 | 9.296 | 9.2117 | 56 | 7451 | 110.4905 | 52.7453 | 85.4905 | 47.7453 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7452 | 10.4 | 8.7588 | 25 | 14.5059 | 9.2956 | 9.2111 | 56 | 7452 | 110.4941 | 52.7471 | 85.4941 | 47.7471 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7453 | 10.3 | 8.7535 | 25 | 14.5023 | 9.2953 | 9.2104 | 56 | 7453 | 110.4977 | 52.7488 | 85.4977 | 47.7488 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7454 | 10 | 8.7481 | 25 | 14.4988 | 9.2949 | 9.2098 | 56 | 7454 | 110.5012 | 52.7506 | 85.5012 | 47.7506 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7455 | 10.5 | 8.7428 | 25 | 14.4952 | 9.2945 | 9.2091 | 56 | 7455 | 110.5048 | 52.7524 | 85.5048 | 47.7524 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7456 | 10.3 | 8.7374 | 25 | 14.4916 | 9.2941 | 9.2085 | 56 | 7456 | 110.5084 | 52.7542 | 85.5084 | 47.7542 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7457 | 9.6 | 8.7321 | 25 | 14.4881 | 9.2937 | 9.2079 | 56 | 7457 | 110.5119 | 52.756 | 85.5119 | 47.756 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7458 | 8.2 | 8.7267 | 25 | 14.4845 | 9.2933 | 9.2072 | 56 | 7458 | 110.5155 | 52.7578 | 85.5155 | 47.7578 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7459 | 7.9 | 8.7214 | 25 | 14.4809 | 9.2929 | 9.2066 | 56 | 7459 | 110.5191 | 52.7595 | 85.5191 | 47.7595 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7460 | 8.2 | 8.716 | 25 | 14.4774 | 9.2925 | 9.2059 | 56 | 7460 | 110.5226 | 52.7613 | 85.5226 | 47.7613 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7461 | 8.2 | 8.7107 | 25 | 14.4738 | 9.2921 | 9.2053 | 56 | 7461 | 110.5262 | 52.7631 | 85.5262 | 47.7631 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7462 | 8.1 | 8.7053 | 25 | 14.4702 | 9.2917 | 9.2046 | 56 | 7462 | 110.5298 | 52.7649 | 85.5298 | 47.7649 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7463 | 8.9 | 8.7 | 25 | 14.4667 | 9.2913 | 9.204 | 56 | 7463 | 110.5333 | 52.7667 | 85.5333 | 47.7667 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7464 | 9.1 | 8.6946 | 25 | 14.4631 | 9.2909 | 9.2034 | 56 | 7464 | 110.5369 | 52.7685 | 85.5369 | 47.7685 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7465 | 9.1 | 8.6893 | 25 | 14.4595 | 9.2905 | 9.2027 | 56 | 7465 | 110.5405 | 52.7702 | 85.5405 | 47.7702 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7466 | 8.9 | 8.6839 | 25 | 14.456 | 9.2902 | 9.2021 | 56 | 7466 | 110.544 | 52.772 | 85.544 | 47.772 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7467 | 9.3 | 8.6786 | 25 | 14.4524 | 9.2898 | 9.2014 | 56 | 7467 | 110.5476 | 52.7738 | 85.5476 | 47.7738 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7468 | 9.2 | 8.6732 | 25 | 14.4488 | 9.2894 | 9.2008 | 56 | 7468 | 110.5512 | 52.7756 | 85.5512 | 47.7756 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7469 | 9 | 8.6679 | 25 | 14.4453 | 9.289 | 9.2001 | 56 | 7469 | 110.5547 | 52.7774 | 85.5547 | 47.7774 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7470 | 9 | 8.6626 | 25 | 14.4417 | 9.2886 | 9.1995 | 56 | 7470 | 110.5583 | 52.7791 | 85.5583 | 47.7791 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7471 | 9.1 | 8.6572 | 25 | 14.4381 | 9.2882 | 9.1989 | 56 | 7471 | 110.5619 | 52.7809 | 85.5619 | 47.7809 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7472 | 9.2 | 8.6519 | 25 | 14.4346 | 9.2878 | 9.1982 | 56 | 7472 | 110.5654 | 52.7827 | 85.5654 | 47.7827 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7473 | 9.3 | 8.6465 | 25 | 14.431 | 9.2874 | 9.1976 | 56 | 7473 | 110.569 | 52.7845 | 85.569 | 47.7845 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7474 | 9.4 | 8.6412 | 25 | 14.4275 | 9.287 | 9.1969 | 56 | 7474 | 110.5725 | 52.7863 | 85.5725 | 47.7863 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7475 | 9.7 | 8.6358 | 25 | 14.4239 | 9.2866 | 9.1963 | 56 | 7475 | 110.5761 | 52.7881 | 85.5761 | 47.7881 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7476 | 9.8 | 8.6305 | 25 | 14.4203 | 9.2862 | 9.1957 | 56 | 7476 | 110.5797 | 52.7898 | 85.5797 | 47.7898 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7477 | 10 | 8.6251 | 25 | 14.4168 | 9.2858 | 9.195 | 56 | 7477 | 110.5832 | 52.7916 | 85.5832 | 47.7916 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7478 | 10.1 | 8.6198 | 25 | 14.4132 | 9.2855 | 9.1944 | 56 | 7478 | 110.5868 | 52.7934 | 85.5868 | 47.7934 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7479 | 10.5 | 8.6145 | 25 | 14.4096 | 9.2851 | 9.1937 | 56 | 7479 | 110.5904 | 52.7952 | 85.5904 | 47.7952 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7480 | 10.7 | 8.6091 | 25 | 14.4061 | 9.2847 | 9.1931 | 56 | 7480 | 110.5939 | 52.797 | 85.5939 | 47.797 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7481 | 10.7 | 8.6038 | 25 | 14.4025 | 9.2843 | 9.1925 | 56 | 7481 | 110.5975 | 52.7987 | 85.5975 | 47.7987 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7482 | 10.5 | 8.5984 | 25 | 14.399 | 9.2839 | 9.1918 | 56 | 7482 | 110.601 | 52.8005 | 85.601 | 47.8005 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7483 | 10.3 | 8.5931 | 25 | 14.3954 | 9.2835 | 9.1912 | 56 | 7483 | 110.6046 | 52.8023 | 85.6046 | 47.8023 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7484 | 10.2 | 8.5878 | 25 | 14.3918 | 9.2831 | 9.1905 | 56 | 7484 | 110.6082 | 52.8041 | 85.6082 | 47.8041 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7485 | 9.7 | 8.5824 | 25 | 14.3883 | 9.2827 | 9.1899 | 56 | 7485 | 110.6117 | 52.8059 | 85.6117 | 47.8059 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7486 | 10 | 8.5771 | 25 | 14.3847 | 9.2823 | 9.1892 | 56 | 7486 | 110.6153 | 52.8076 | 85.6153 | 47.8076 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7487 | 10.4 | 8.5717 | 25 | 14.3812 | 9.2819 | 9.1886 | 56 | 7487 | 110.6188 | 52.8094 | 85.6188 | 47.8094 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7488 | 10.8 | 8.5664 | 25 | 14.3776 | 9.2815 | 9.188 | 56 | 7488 | 110.6224 | 52.8112 | 85.6224 | 47.8112 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7489 | 10.9 | 8.5611 | 25 | 14.374 | 9.2811 | 9.1873 | 56 | 7489 | 110.626 | 52.813 | 85.626 | 47.813 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7490 | 10.4 | 8.5557 | 25 | 14.3705 | 9.2808 | 9.1867 | 56 | 7490 | 110.6295 | 52.8148 | 85.6295 | 47.8148 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7491 | 9.8 | 8.5504 | 25 | 14.3669 | 9.2804 | 9.186 | 56 | 7491 | 110.6331 | 52.8165 | 85.6331 | 47.8165 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7492 | 9.7 | 8.5451 | 25 | 14.3634 | 9.28 | 9.1854 | 56 | 7492 | 110.6366 | 52.8183 | 85.6366 | 47.8183 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7493 | 9.1 | 8.5397 | 25 | 14.3598 | 9.2796 | 9.1848 | 56 | 7493 | 110.6402 | 52.8201 | 85.6402 | 47.8201 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7494 | 9 | 8.5344 | 25 | 14.3563 | 9.2792 | 9.1841 | 56 | 7494 | 110.6437 | 52.8219 | 85.6437 | 47.8219 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7495 | 8.6 | 8.5291 | 25 | 14.3527 | 9.2788 | 9.1835 | 56 | 7495 | 110.6473 | 52.8236 | 85.6473 | 47.8236 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7496 | 8.6 | 8.5237 | 25 | 14.3491 | 9.2784 | 9.1828 | 56 | 7496 | 110.6509 | 52.8254 | 85.6509 | 47.8254 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7497 | 8.7 | 8.5184 | 25 | 14.3456 | 9.278 | 9.1822 | 56 | 7497 | 110.6544 | 52.8272 | 85.6544 | 47.8272 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7498 | 9.1 | 8.5131 | 25 | 14.342 | 9.2776 | 9.1816 | 56 | 7498 | 110.658 | 52.829 | 85.658 | 47.829 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7499 | 10.4 | 8.5077 | 25 | 14.3385 | 9.2772 | 9.1809 | 56 | 7499 | 110.6615 | 52.8308 | 85.6615 | 47.8308 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7500 | 10.8 | 8.5024 | 25 | 14.3349 | 9.2768 | 9.1803 | 56 | 7500 | 110.6651 | 52.8325 | 85.6651 | 47.8325 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7501 | 11.8 | 8.4971 | 25 | 14.3314 | 9.2765 | 9.1796 | 56 | 7501 | 110.6686 | 52.8343 | 85.6686 | 47.8343 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7502 | 12 | 8.4917 | 25 | 14.3278 | 9.2761 | 9.179 | 56 | 7502 | 110.6722 | 52.8361 | 85.6722 | 47.8361 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7503 | 11.7 | 8.4864 | 25 | 14.3243 | 9.2757 | 9.1784 | 56 | 7503 | 110.6757 | 52.8379 | 85.6757 | 47.8379 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7504 | 11.4 | 8.4811 | 25 | 14.3207 | 9.2753 | 9.1777 | 56 | 7504 | 110.6793 | 52.8396 | 85.6793 | 47.8396 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7505 | 10.5 | 8.4757 | 25 | 14.3172 | 9.2749 | 9.1771 | 56 | 7505 | 110.6828 | 52.8414 | 85.6828 | 47.8414 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7506 | 10.1 | 8.4704 | 25 | 14.3136 | 9.2745 | 9.1764 | 56 | 7506 | 110.6864 | 52.8432 | 85.6864 | 47.8432 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7507 | 10.1 | 8.4651 | 25 | 14.3101 | 9.2741 | 9.1758 | 56 | 7507 | 110.6899 | 52.845 | 85.6899 | 47.845 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7508 | 10.1 | 8.4598 | 25 | 14.3065 | 9.2737 | 9.1752 | 56 | 7508 | 110.6935 | 52.8467 | 85.6935 | 47.8467 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7509 | 10 | 8.4544 | 25 | 14.303 | 9.2733 | 9.1745 | 56 | 7509 | 110.697 | 52.8485 | 85.697 | 47.8485 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7510 | 9.7 | 8.4491 | 25 | 14.2994 | 9.2729 | 9.1739 | 56 | 7510 | 110.7006 | 52.8503 | 85.7006 | 47.8503 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7511 | 9.6 | 8.4438 | 25 | 14.2958 | 9.2725 | 9.1733 | 56 | 7511 | 110.7042 | 52.8521 | 85.7042 | 47.8521 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7512 | 9.5 | 8.4384 | 25 | 14.2923 | 9.2722 | 9.1726 | 56 | 7512 | 110.7077 | 52.8539 | 85.7077 | 47.8539 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7513 | 9.4 | 8.4331 | 25 | 14.2887 | 9.2718 | 9.172 | 56 | 7513 | 110.7113 | 52.8556 | 85.7113 | 47.8556 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7514 | 9.3 | 8.4278 | 25 | 14.2852 | 9.2714 | 9.1713 | 56 | 7514 | 110.7148 | 52.8574 | 85.7148 | 47.8574 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7515 | 9.3 | 8.4225 | 25 | 14.2816 | 9.271 | 9.1707 | 56 | 7515 | 110.7184 | 52.8592 | 85.7184 | 47.8592 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7516 | 9.2 | 8.4172 | 25 | 14.2781 | 9.2706 | 9.1701 | 56 | 7516 | 110.7219 | 52.8609 | 85.7219 | 47.8609 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7517 | 9.2 | 8.4118 | 25 | 14.2746 | 9.2702 | 9.1694 | 56 | 7517 | 110.7254 | 52.8627 | 85.7254 | 47.8627 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7518 | 8.9 | 8.4065 | 25 | 14.271 | 9.2698 | 9.1688 | 56 | 7518 | 110.729 | 52.8645 | 85.729 | 47.8645 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7519 | 8.8 | 8.4012 | 25 | 14.2675 | 9.2694 | 9.1681 | 56 | 7519 | 110.7325 | 52.8663 | 85.7325 | 47.8663 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7520 | 9 | 8.3959 | 25 | 14.2639 | 9.269 | 9.1675 | 56 | 7520 | 110.7361 | 52.868 | 85.7361 | 47.868 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7521 | 9.3 | 8.3905 | 25 | 14.2604 | 9.2686 | 9.1669 | 56 | 7521 | 110.7396 | 52.8698 | 85.7396 | 47.8698 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7522 | 9.7 | 8.3852 | 25 | 14.2568 | 9.2682 | 9.1662 | 56 | 7522 | 110.7432 | 52.8716 | 85.7432 | 47.8716 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7523 | 10.1 | 8.3799 | 25 | 14.2533 | 9.2679 | 9.1656 | 56 | 7523 | 110.7467 | 52.8734 | 85.7467 | 47.8734 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7524 | 10.2 | 8.3746 | 25 | 14.2497 | 9.2675 | 9.165 | 56 | 7524 | 110.7503 | 52.8751 | 85.7503 | 47.8751 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7525 | 10.1 | 8.3693 | 25 | 14.2462 | 9.2671 | 9.1643 | 56 | 7525 | 110.7538 | 52.8769 | 85.7538 | 47.8769 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7526 | 10.2 | 8.3639 | 25 | 14.2426 | 9.2667 | 9.1637 | 56 | 7526 | 110.7574 | 52.8787 | 85.7574 | 47.8787 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7527 | 10.2 | 8.3586 | 25 | 14.2391 | 9.2663 | 9.163 | 56 | 7527 | 110.7609 | 52.8805 | 85.7609 | 47.8805 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7528 | 10 | 8.3533 | 25 | 14.2355 | 9.2659 | 9.1624 | 56 | 7528 | 110.7645 | 52.8822 | 85.7645 | 47.8822 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7529 | 10 | 8.348 | 25 | 14.232 | 9.2655 | 9.1618 | 56 | 7529 | 110.768 | 52.884 | 85.768 | 47.884 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7530 | 9.9 | 8.3427 | 25 | 14.2285 | 9.2651 | 9.1611 | 56 | 7530 | 110.7715 | 52.8858 | 85.7715 | 47.8858 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7531 | 9.6 | 8.3374 | 25 | 14.2249 | 9.2647 | 9.1605 | 56 | 7531 | 110.7751 | 52.8875 | 85.7751 | 47.8875 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7532 | 9.7 | 8.3321 | 25 | 14.2214 | 9.2644 | 9.1598 | 56 | 7532 | 110.7786 | 52.8893 | 85.7786 | 47.8893 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7533 | 9.8 | 8.3267 | 25 | 14.2178 | 9.264 | 9.1592 | 56 | 7533 | 110.7822 | 52.8911 | 85.7822 | 47.8911 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7534 | 9.5 | 8.3214 | 25 | 14.2143 | 9.2636 | 9.1586 | 56 | 7534 | 110.7857 | 52.8929 | 85.7857 | 47.8929 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7535 | 9.5 | 8.3161 | 25 | 14.2107 | 9.2632 | 9.1579 | 56 | 7535 | 110.7893 | 52.8946 | 85.7893 | 47.8946 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7536 | 9.6 | 8.3108 | 25 | 14.2072 | 9.2628 | 9.1573 | 56 | 7536 | 110.7928 | 52.8964 | 85.7928 | 47.8964 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7537 | 9.4 | 8.3055 | 25 | 14.2037 | 9.2624 | 9.1567 | 56 | 7537 | 110.7963 | 52.8982 | 85.7963 | 47.8982 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7538 | 9.3 | 8.3002 | 25 | 14.2001 | 9.262 | 9.156 | 56 | 7538 | 110.7999 | 52.8999 | 85.7999 | 47.8999 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7539 | 8.6 | 8.2949 | 25 | 14.1966 | 9.2616 | 9.1554 | 56 | 7539 | 110.8034 | 52.9017 | 85.8034 | 47.9017 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7540 | 8.4 | 8.2896 | 25 | 14.193 | 9.2612 | 9.1547 | 56 | 7540 | 110.807 | 52.9035 | 85.807 | 47.9035 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7541 | 8.6 | 8.2843 | 25 | 14.1895 | 9.2608 | 9.1541 | 56 | 7541 | 110.8105 | 52.9052 | 85.8105 | 47.9052 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7542 | 8.7 | 8.2789 | 25 | 14.186 | 9.2605 | 9.1535 | 56 | 7542 | 110.814 | 52.907 | 85.814 | 47.907 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7543 | 8.5 | 8.2736 | 25 | 14.1824 | 9.2601 | 9.1528 | 56 | 7543 | 110.8176 | 52.9088 | 85.8176 | 47.9088 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7544 | 8.4 | 8.2683 | 25 | 14.1789 | 9.2597 | 9.1522 | 56 | 7544 | 110.8211 | 52.9106 | 85.8211 | 47.9106 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7545 | 8.5 | 8.263 | 25 | 14.1754 | 9.2593 | 9.1516 | 56 | 7545 | 110.8246 | 52.9123 | 85.8246 | 47.9123 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7546 | 8.2 | 8.2577 | 25 | 14.1718 | 9.2589 | 9.1509 | 56 | 7546 | 110.8282 | 52.9141 | 85.8282 | 47.9141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7547 | 8.8 | 8.2524 | 25 | 14.1683 | 9.2585 | 9.1503 | 56 | 7547 | 110.8317 | 52.9159 | 85.8317 | 47.9159 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7548 | 9.8 | 8.2471 | 25 | 14.1647 | 9.2581 | 9.1497 | 56 | 7548 | 110.8353 | 52.9176 | 85.8353 | 47.9176 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7549 | 10.6 | 8.2418 | 25 | 14.1612 | 9.2577 | 9.149 | 56 | 7549 | 110.8388 | 52.9194 | 85.8388 | 47.9194 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7550 | 10.6 | 8.2365 | 25 | 14.1577 | 9.2573 | 9.1484 | 56 | 7550 | 110.8423 | 52.9212 | 85.8423 | 47.9212 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7551 | 9.9 | 8.2312 | 25 | 14.1541 | 9.257 | 9.1477 | 56 | 7551 | 110.8459 | 52.9229 | 85.8459 | 47.9229 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7552 | 9.9 | 8.2259 | 25 | 14.1506 | 9.2566 | 9.1471 | 56 | 7552 | 110.8494 | 52.9247 | 85.8494 | 47.9247 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7553 | 9.9 | 8.2206 | 25 | 14.1471 | 9.2562 | 9.1465 | 56 | 7553 | 110.8529 | 52.9265 | 85.8529 | 47.9265 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7554 | 10.1 | 8.2153 | 25 | 14.1435 | 9.2558 | 9.1458 | 56 | 7554 | 110.8565 | 52.9282 | 85.8565 | 47.9282 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7555 | 9.8 | 8.21 | 25 | 14.14 | 9.2554 | 9.1452 | 56 | 7555 | 110.86 | 52.93 | 85.86 | 47.93 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7556 | 9.8 | 8.2047 | 25 | 14.1365 | 9.255 | 9.1446 | 56 | 7556 | 110.8635 | 52.9318 | 85.8635 | 47.9318 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7557 | 9.8 | 8.1994 | 25 | 14.1329 | 9.2546 | 9.1439 | 56 | 7557 | 110.8671 | 52.9335 | 85.8671 | 47.9335 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7558 | 9.5 | 8.1941 | 25 | 14.1294 | 9.2542 | 9.1433 | 56 | 7558 | 110.8706 | 52.9353 | 85.8706 | 47.9353 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7559 | 9.5 | 8.1888 | 25 | 14.1259 | 9.2538 | 9.1427 | 56 | 7559 | 110.8741 | 52.9371 | 85.8741 | 47.9371 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7560 | 9.6 | 8.1835 | 25 | 14.1223 | 9.2535 | 9.142 | 56 | 7560 | 110.8777 | 52.9388 | 85.8777 | 47.9388 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7561 | 9.3 | 8.1782 | 25 | 14.1188 | 9.2531 | 9.1414 | 56 | 7561 | 110.8812 | 52.9406 | 85.8812 | 47.9406 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7562 | 8.9 | 8.1729 | 25 | 14.1153 | 9.2527 | 9.1408 | 56 | 7562 | 110.8847 | 52.9424 | 85.8847 | 47.9424 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7563 | 9.2 | 8.1676 | 25 | 14.1118 | 9.2523 | 9.1401 | 56 | 7563 | 110.8882 | 52.9441 | 85.8882 | 47.9441 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7564 | 9.6 | 8.1623 | 25 | 14.1082 | 9.2519 | 9.1395 | 56 | 7564 | 110.8918 | 52.9459 | 85.8918 | 47.9459 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7565 | 10 | 8.157 | 25 | 14.1047 | 9.2515 | 9.1388 | 56 | 7565 | 110.8953 | 52.9477 | 85.8953 | 47.9477 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7566 | 10.3 | 8.1518 | 25 | 14.1012 | 9.2511 | 9.1382 | 56 | 7566 | 110.8988 | 52.9494 | 85.8988 | 47.9494 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7567 | 10.6 | 8.1465 | 25 | 14.0976 | 9.2507 | 9.1376 | 56 | 7567 | 110.9024 | 52.9512 | 85.9024 | 47.9512 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7568 | 10.8 | 8.1412 | 25 | 14.0941 | 9.2504 | 9.1369 | 56 | 7568 | 110.9059 | 52.9529 | 85.9059 | 47.9529 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7569 | 10.9 | 8.1359 | 25 | 14.0906 | 9.25 | 9.1363 | 56 | 7569 | 110.9094 | 52.9547 | 85.9094 | 47.9547 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7570 | 11.1 | 8.1306 | 25 | 14.0871 | 9.2496 | 9.1357 | 56 | 7570 | 110.9129 | 52.9565 | 85.9129 | 47.9565 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7571 | 11.3 | 8.1253 | 25 | 14.0835 | 9.2492 | 9.135 | 56 | 7571 | 110.9165 | 52.9582 | 85.9165 | 47.9582 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7572 | 11.4 | 8.12 | 25 | 14.08 | 9.2488 | 9.1344 | 56 | 7572 | 110.92 | 52.96 | 85.92 | 47.96 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7573 | 11.2 | 8.1147 | 25 | 14.0765 | 9.2484 | 9.1338 | 56 | 7573 | 110.9235 | 52.9618 | 85.9235 | 47.9618 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7574 | 11.1 | 8.1094 | 25 | 14.073 | 9.248 | 9.1331 | 56 | 7574 | 110.927 | 52.9635 | 85.927 | 47.9635 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7575 | 11.2 | 8.1042 | 25 | 14.0694 | 9.2476 | 9.1325 | 56 | 7575 | 110.9306 | 52.9653 | 85.9306 | 47.9653 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7576 | 11.4 | 8.0989 | 25 | 14.0659 | 9.2473 | 9.1319 | 56 | 7576 | 110.9341 | 52.967 | 85.9341 | 47.967 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7577 | 11.6 | 8.0936 | 25 | 14.0624 | 9.2469 | 9.1312 | 56 | 7577 | 110.9376 | 52.9688 | 85.9376 | 47.9688 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7578 | 11.5 | 8.0883 | 25 | 14.0589 | 9.2465 | 9.1306 | 56 | 7578 | 110.9411 | 52.9706 | 85.9411 | 47.9706 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7579 | 11.4 | 8.083 | 25 | 14.0553 | 9.2461 | 9.13 | 56 | 7579 | 110.9447 | 52.9723 | 85.9447 | 47.9723 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7580 | 11.4 | 8.0777 | 25 | 14.0518 | 9.2457 | 9.1293 | 56 | 7580 | 110.9482 | 52.9741 | 85.9482 | 47.9741 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7581 | 11.3 | 8.0725 | 25 | 14.0483 | 9.2453 | 9.1287 | 56 | 7581 | 110.9517 | 52.9758 | 85.9517 | 47.9758 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7582 | 11.1 | 8.0672 | 25 | 14.0448 | 9.2449 | 9.1281 | 56 | 7582 | 110.9552 | 52.9776 | 85.9552 | 47.9776 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7583 | 10.8 | 8.0619 | 25 | 14.0413 | 9.2445 | 9.1274 | 56 | 7583 | 110.9587 | 52.9794 | 85.9587 | 47.9794 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7584 | 10.6 | 8.0566 | 25 | 14.0377 | 9.2442 | 9.1268 | 56 | 7584 | 110.9623 | 52.9811 | 85.9623 | 47.9811 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7585 | 10.5 | 8.0513 | 25 | 14.0342 | 9.2438 | 9.1262 | 56 | 7585 | 110.9658 | 52.9829 | 85.9658 | 47.9829 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7586 | 10.4 | 8.0461 | 25 | 14.0307 | 9.2434 | 9.1255 | 56 | 7586 | 110.9693 | 52.9846 | 85.9693 | 47.9846 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7587 | 10.3 | 8.0408 | 25 | 14.0272 | 9.243 | 9.1249 | 56 | 7587 | 110.9728 | 52.9864 | 85.9728 | 47.9864 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7588 | 10.3 | 8.0355 | 25 | 14.0237 | 9.2426 | 9.1243 | 56 | 7588 | 110.9763 | 52.9882 | 85.9763 | 47.9882 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7589 | 10.4 | 8.0302 | 25 | 14.0202 | 9.2422 | 9.1236 | 56 | 7589 | 110.9798 | 52.9899 | 85.9798 | 47.9899 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7590 | 10.4 | 8.025 | 25 | 14.0166 | 9.2418 | 9.123 | 56 | 7590 | 110.9834 | 52.9917 | 85.9834 | 47.9917 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7591 | 10.1 | 8.0197 | 25 | 14.0131 | 9.2414 | 9.1224 | 56 | 7591 | 110.9869 | 52.9934 | 85.9869 | 47.9934 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7592 | 10 | 8.0144 | 25 | 14.0096 | 9.2411 | 9.1217 | 56 | 7592 | 110.9904 | 52.9952 | 85.9904 | 47.9952 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7593 | 9.9 | 8.0091 | 25 | 14.0061 | 9.2407 | 9.1211 | 56 | 7593 | 110.9939 | 52.997 | 85.9939 | 47.997 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7594 | 10 | 8.0039 | 25 | 14.0026 | 9.2403 | 9.1205 | 56 | 7594 | 110.9974 | 52.9987 | 85.9974 | 47.9987 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7595 | 10.1 | 7.9986 | 25 | 13.9991 | 9.2399 | 9.1198 | 56 | 7595 | 111.0009 | 53.0005 | 86.0009 | 48.0005 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7596 | 10 | 7.9933 | 25 | 13.9955 | 9.2395 | 9.1192 | 56 | 7596 | 111.0045 | 53.0022 | 86.0045 | 48.0022 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7597 | 10.1 | 7.9881 | 25 | 13.992 | 9.2391 | 9.1186 | 56 | 7597 | 111.008 | 53.004 | 86.008 | 48.004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7598 | 10.2 | 7.9828 | 25 | 13.9885 | 9.2387 | 9.1179 | 56 | 7598 | 111.0115 | 53.0057 | 86.0115 | 48.0057 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7599 | 10.2 | 7.9775 | 25 | 13.985 | 9.2384 | 9.1173 | 56 | 7599 | 111.015 | 53.0075 | 86.015 | 48.0075 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7600 | 10.1 | 7.9722 | 25 | 13.9815 | 9.238 | 9.1167 | 56 | 7600 | 111.0185 | 53.0093 | 86.0185 | 48.0093 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7601 | 10.1 | 7.967 | 25 | 13.978 | 9.2376 | 9.116 | 56 | 7601 | 111.022 | 53.011 | 86.022 | 48.011 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7602 | 10.1 | 7.9617 | 25 | 13.9745 | 9.2372 | 9.1154 | 56 | 7602 | 111.0255 | 53.0128 | 86.0255 | 48.0128 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7603 | 10.1 | 7.9565 | 25 | 13.971 | 9.2368 | 9.1148 | 56 | 7603 | 111.029 | 53.0145 | 86.029 | 48.0145 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7604 | 10.1 | 7.9512 | 25 | 13.9675 | 9.2364 | 9.1141 | 56 | 7604 | 111.0325 | 53.0163 | 86.0325 | 48.0163 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7605 | 10 | 7.9459 | 25 | 13.9639 | 9.236 | 9.1135 | 56 | 7605 | 111.0361 | 53.018 | 86.0361 | 48.018 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7606 | 10 | 7.9407 | 25 | 13.9604 | 9.2356 | 9.1129 | 56 | 7606 | 111.0396 | 53.0198 | 86.0396 | 48.0198 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7607 | 10.1 | 7.9354 | 25 | 13.9569 | 9.2353 | 9.1122 | 56 | 7607 | 111.0431 | 53.0215 | 86.0431 | 48.0215 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7608 | 10 | 7.9301 | 25 | 13.9534 | 9.2349 | 9.1116 | 56 | 7608 | 111.0466 | 53.0233 | 86.0466 | 48.0233 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7609 | 9.9 | 7.9249 | 25 | 13.9499 | 9.2345 | 9.111 | 56 | 7609 | 111.0501 | 53.025 | 86.0501 | 48.025 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7610 | 9.8 | 7.9196 | 25 | 13.9464 | 9.2341 | 9.1104 | 56 | 7610 | 111.0536 | 53.0268 | 86.0536 | 48.0268 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7611 | 9.8 | 7.9144 | 25 | 13.9429 | 9.2337 | 9.1097 | 56 | 7611 | 111.0571 | 53.0285 | 86.0571 | 48.0285 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7612 | 9.8 | 7.9091 | 25 | 13.9394 | 9.2333 | 9.1091 | 56 | 7612 | 111.0606 | 53.0303 | 86.0606 | 48.0303 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7613 | 9.8 | 7.9038 | 25 | 13.9359 | 9.2329 | 9.1085 | 56 | 7613 | 111.0641 | 53.0321 | 86.0641 | 48.0321 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7614 | 9.7 | 7.8986 | 25 | 13.9324 | 9.2326 | 9.1078 | 56 | 7614 | 111.0676 | 53.0338 | 86.0676 | 48.0338 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7615 | 9.7 | 7.8933 | 25 | 13.9289 | 9.2322 | 9.1072 | 56 | 7615 | 111.0711 | 53.0356 | 86.0711 | 48.0356 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7616 | 9.7 | 7.8881 | 25 | 13.9254 | 9.2318 | 9.1066 | 56 | 7616 | 111.0746 | 53.0373 | 86.0746 | 48.0373 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7617 | 9.5 | 7.8828 | 25 | 13.9219 | 9.2314 | 9.1059 | 56 | 7617 | 111.0781 | 53.0391 | 86.0781 | 48.0391 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7618 | 9.3 | 7.8776 | 25 | 13.9184 | 9.231 | 9.1053 | 56 | 7618 | 111.0816 | 53.0408 | 86.0816 | 48.0408 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7619 | 9.2 | 7.8723 | 25 | 13.9149 | 9.2306 | 9.1047 | 56 | 7619 | 111.0851 | 53.0426 | 86.0851 | 48.0426 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7620 | 9.2 | 7.8671 | 25 | 13.9114 | 9.2303 | 9.104 | 56 | 7620 | 111.0886 | 53.0443 | 86.0886 | 48.0443 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7621 | 9.4 | 7.8618 | 25 | 13.9079 | 9.2299 | 9.1034 | 56 | 7621 | 111.0921 | 53.0461 | 86.0921 | 48.0461 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7622 | 9.5 | 7.8566 | 25 | 13.9044 | 9.2295 | 9.1028 | 56 | 7622 | 111.0956 | 53.0478 | 86.0956 | 48.0478 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7623 | 9.5 | 7.8513 | 25 | 13.9009 | 9.2291 | 9.1022 | 56 | 7623 | 111.0991 | 53.0496 | 86.0991 | 48.0496 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7624 | 9.5 | 7.8461 | 25 | 13.8974 | 9.2287 | 9.1015 | 56 | 7624 | 111.1026 | 53.0513 | 86.1026 | 48.0513 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7625 | 9.7 | 7.8408 | 25 | 13.8939 | 9.2283 | 9.1009 | 56 | 7625 | 111.1061 | 53.0531 | 86.1061 | 48.0531 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7626 | 9.7 | 7.8356 | 25 | 13.8904 | 9.2279 | 9.1003 | 56 | 7626 | 111.1096 | 53.0548 | 86.1096 | 48.0548 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7627 | 9.7 | 7.8303 | 25 | 13.8869 | 9.2276 | 9.0996 | 56 | 7627 | 111.1131 | 53.0566 | 86.1131 | 48.0566 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7628 | 9.9 | 7.8251 | 25 | 13.8834 | 9.2272 | 9.099 | 56 | 7628 | 111.1166 | 53.0583 | 86.1166 | 48.0583 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7629 | 10 | 7.8199 | 25 | 13.8799 | 9.2268 | 9.0984 | 56 | 7629 | 111.1201 | 53.06 | 86.1201 | 48.06 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7630 | 10.1 | 7.8146 | 25 | 13.8764 | 9.2264 | 9.0978 | 56 | 7630 | 111.1236 | 53.0618 | 86.1236 | 48.0618 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7631 | 10.2 | 7.8094 | 25 | 13.8729 | 9.226 | 9.0971 | 56 | 7631 | 111.1271 | 53.0635 | 86.1271 | 48.0635 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7632 | 10.4 | 7.8041 | 25 | 13.8694 | 9.2256 | 9.0965 | 56 | 7632 | 111.1306 | 53.0653 | 86.1306 | 48.0653 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7633 | 10.3 | 7.7989 | 25 | 13.8659 | 9.2253 | 9.0959 | 56 | 7633 | 111.1341 | 53.067 | 86.1341 | 48.067 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7634 | 10.3 | 7.7937 | 25 | 13.8624 | 9.2249 | 9.0952 | 56 | 7634 | 111.1376 | 53.0688 | 86.1376 | 48.0688 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7635 | 10.1 | 7.7884 | 25 | 13.8589 | 9.2245 | 9.0946 | 56 | 7635 | 111.1411 | 53.0705 | 86.1411 | 48.0705 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7636 | 9.8 | 7.7832 | 25 | 13.8555 | 9.2241 | 9.094 | 56 | 7636 | 111.1445 | 53.0723 | 86.1445 | 48.0723 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7637 | 9.7 | 7.7779 | 25 | 13.852 | 9.2237 | 9.0934 | 56 | 7637 | 111.148 | 53.074 | 86.148 | 48.074 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7638 | 9.6 | 7.7727 | 25 | 13.8485 | 9.2233 | 9.0927 | 56 | 7638 | 111.1515 | 53.0758 | 86.1515 | 48.0758 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7639 | 9.6 | 7.7675 | 25 | 13.845 | 9.2229 | 9.0921 | 56 | 7639 | 111.155 | 53.0775 | 86.155 | 48.0775 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7640 | 9.4 | 7.7622 | 25 | 13.8415 | 9.2226 | 9.0915 | 56 | 7640 | 111.1585 | 53.0793 | 86.1585 | 48.0793 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7641 | 9.3 | 7.757 | 25 | 13.838 | 9.2222 | 9.0908 | 56 | 7641 | 111.162 | 53.081 | 86.162 | 48.081 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7642 | 9.2 | 7.7518 | 25 | 13.8345 | 9.2218 | 9.0902 | 56 | 7642 | 111.1655 | 53.0827 | 86.1655 | 48.0827 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7643 | 9.2 | 7.7465 | 25 | 13.831 | 9.2214 | 9.0896 | 56 | 7643 | 111.169 | 53.0845 | 86.169 | 48.0845 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7644 | 9.3 | 7.7413 | 25 | 13.8275 | 9.221 | 9.089 | 56 | 7644 | 111.1725 | 53.0862 | 86.1725 | 48.0862 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7645 | 9.4 | 7.7361 | 25 | 13.8241 | 9.2206 | 9.0883 | 56 | 7645 | 111.1759 | 53.088 | 86.1759 | 48.088 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7646 | 9.3 | 7.7309 | 25 | 13.8206 | 9.2203 | 9.0877 | 56 | 7646 | 111.1794 | 53.0897 | 86.1794 | 48.0897 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7647 | 9.3 | 7.7256 | 25 | 13.8171 | 9.2199 | 9.0871 | 56 | 7647 | 111.1829 | 53.0915 | 86.1829 | 48.0915 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7648 | 9.4 | 7.7204 | 25 | 13.8136 | 9.2195 | 9.0864 | 56 | 7648 | 111.1864 | 53.0932 | 86.1864 | 48.0932 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7649 | 9.3 | 7.7152 | 25 | 13.8101 | 9.2191 | 9.0858 | 56 | 7649 | 111.1899 | 53.0949 | 86.1899 | 48.0949 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7650 | 9.2 | 7.71 | 25 | 13.8066 | 9.2187 | 9.0852 | 56 | 7650 | 111.1934 | 53.0967 | 86.1934 | 48.0967 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7651 | 9.2 | 7.7047 | 25 | 13.8032 | 9.2183 | 9.0846 | 56 | 7651 | 111.1968 | 53.0984 | 86.1968 | 48.0984 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7652 | 9.2 | 7.6995 | 25 | 13.7997 | 9.218 | 9.0839 | 56 | 7652 | 111.2003 | 53.1002 | 86.2003 | 48.1002 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7653 | 9.2 | 7.6943 | 25 | 13.7962 | 9.2176 | 9.0833 | 56 | 7653 | 111.2038 | 53.1019 | 86.2038 | 48.1019 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7654 | 9.1 | 7.6891 | 25 | 13.7927 | 9.2172 | 9.0827 | 56 | 7654 | 111.2073 | 53.1036 | 86.2073 | 48.1036 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7655 | 9.1 | 7.6838 | 25 | 13.7892 | 9.2168 | 9.0821 | 56 | 7655 | 111.2108 | 53.1054 | 86.2108 | 48.1054 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7656 | 9.4 | 7.6786 | 25 | 13.7858 | 9.2164 | 9.0814 | 56 | 7656 | 111.2142 | 53.1071 | 86.2142 | 48.1071 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7657 | 9.6 | 7.6734 | 25 | 13.7823 | 9.2161 | 9.0808 | 56 | 7657 | 111.2177 | 53.1089 | 86.2177 | 48.1089 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7658 | 9.5 | 7.6682 | 25 | 13.7788 | 9.2157 | 9.0802 | 56 | 7658 | 111.2212 | 53.1106 | 86.2212 | 48.1106 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7659 | 9.4 | 7.663 | 25 | 13.7753 | 9.2153 | 9.0796 | 56 | 7659 | 111.2247 | 53.1123 | 86.2247 | 48.1123 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7660 | 9.3 | 7.6578 | 25 | 13.7718 | 9.2149 | 9.0789 | 56 | 7660 | 111.2282 | 53.1141 | 86.2282 | 48.1141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7661 | 9 | 7.6525 | 25 | 13.7684 | 9.2145 | 9.0783 | 56 | 7661 | 111.2316 | 53.1158 | 86.2316 | 48.1158 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7662 | 8.5 | 7.6473 | 25 | 13.7649 | 9.2141 | 9.0777 | 56 | 7662 | 111.2351 | 53.1176 | 86.2351 | 48.1176 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7663 | 8.5 | 7.6421 | 25 | 13.7614 | 9.2138 | 9.0771 | 56 | 7663 | 111.2386 | 53.1193 | 86.2386 | 48.1193 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7664 | 8.4 | 7.6369 | 25 | 13.7579 | 9.2134 | 9.0764 | 56 | 7664 | 111.2421 | 53.121 | 86.2421 | 48.121 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7665 | 8.1 | 7.6317 | 25 | 13.7545 | 9.213 | 9.0758 | 56 | 7665 | 111.2455 | 53.1228 | 86.2455 | 48.1228 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7666 | 7.9 | 7.6265 | 25 | 13.751 | 9.2126 | 9.0752 | 56 | 7666 | 111.249 | 53.1245 | 86.249 | 48.1245 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7667 | 7.7 | 7.6213 | 25 | 13.7475 | 9.2122 | 9.0746 | 56 | 7667 | 111.2525 | 53.1262 | 86.2525 | 48.1262 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7668 | 7.7 | 7.6161 | 25 | 13.744 | 9.2118 | 9.0739 | 56 | 7668 | 111.256 | 53.128 | 86.256 | 48.128 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7669 | 7.8 | 7.6109 | 25 | 13.7406 | 9.2115 | 9.0733 | 56 | 7669 | 111.2594 | 53.1297 | 86.2594 | 48.1297 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7670 | 7.9 | 7.6057 | 25 | 13.7371 | 9.2111 | 9.0727 | 56 | 7670 | 111.2629 | 53.1314 | 86.2629 | 48.1314 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7671 | 8 | 7.6005 | 25 | 13.7336 | 9.2107 | 9.0721 | 56 | 7671 | 111.2664 | 53.1332 | 86.2664 | 48.1332 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7672 | 8.2 | 7.5953 | 25 | 13.7302 | 9.2103 | 9.0714 | 56 | 7672 | 111.2698 | 53.1349 | 86.2698 | 48.1349 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7673 | 8.4 | 7.5901 | 25 | 13.7267 | 9.2099 | 9.0708 | 56 | 7673 | 111.2733 | 53.1366 | 86.2733 | 48.1366 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7674 | 8.6 | 7.5849 | 25 | 13.7232 | 9.2096 | 9.0702 | 56 | 7674 | 111.2768 | 53.1384 | 86.2768 | 48.1384 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7675 | 8.6 | 7.5796 | 25 | 13.7198 | 9.2092 | 9.0696 | 56 | 7675 | 111.2802 | 53.1401 | 86.2802 | 48.1401 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7676 | 8.6 | 7.5745 | 25 | 13.7163 | 9.2088 | 9.0689 | 56 | 7676 | 111.2837 | 53.1418 | 86.2837 | 48.1418 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7677 | 8.6 | 7.5693 | 25 | 13.7128 | 9.2084 | 9.0683 | 56 | 7677 | 111.2872 | 53.1436 | 86.2872 | 48.1436 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7678 | 8.5 | 7.5641 | 25 | 13.7094 | 9.208 | 9.0677 | 56 | 7678 | 111.2906 | 53.1453 | 86.2906 | 48.1453 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7679 | 8.4 | 7.5589 | 25 | 13.7059 | 9.2076 | 9.0671 | 56 | 7679 | 111.2941 | 53.147 | 86.2941 | 48.147 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7680 | 8.3 | 7.5537 | 25 | 13.7024 | 9.2073 | 9.0664 | 56 | 7680 | 111.2976 | 53.1488 | 86.2976 | 48.1488 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7681 | 8.1 | 7.5485 | 25 | 13.699 | 9.2069 | 9.0658 | 56 | 7681 | 111.301 | 53.1505 | 86.301 | 48.1505 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7682 | 7.8 | 7.5433 | 25 | 13.6955 | 9.2065 | 9.0652 | 56 | 7682 | 111.3045 | 53.1522 | 86.3045 | 48.1522 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7683 | 7.7 | 7.5381 | 25 | 13.6921 | 9.2061 | 9.0646 | 56 | 7683 | 111.3079 | 53.154 | 86.3079 | 48.154 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7684 | 7.7 | 7.5329 | 25 | 13.6886 | 9.2057 | 9.0639 | 56 | 7684 | 111.3114 | 53.1557 | 86.3114 | 48.1557 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7685 | 7.7 | 7.5277 | 25 | 13.6851 | 9.2054 | 9.0633 | 56 | 7685 | 111.3149 | 53.1574 | 86.3149 | 48.1574 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7686 | 7.7 | 7.5225 | 25 | 13.6817 | 9.205 | 9.0627 | 56 | 7686 | 111.3183 | 53.1592 | 86.3183 | 48.1592 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7687 | 7.7 | 7.5173 | 25 | 13.6782 | 9.2046 | 9.0621 | 56 | 7687 | 111.3218 | 53.1609 | 86.3218 | 48.1609 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7688 | 7.9 | 7.5121 | 25 | 13.6748 | 9.2042 | 9.0615 | 56 | 7688 | 111.3252 | 53.1626 | 86.3252 | 48.1626 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7689 | 8 | 7.5069 | 25 | 13.6713 | 9.2038 | 9.0608 | 56 | 7689 | 111.3287 | 53.1644 | 86.3287 | 48.1644 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7690 | 8.1 | 7.5018 | 25 | 13.6678 | 9.2035 | 9.0602 | 56 | 7690 | 111.3322 | 53.1661 | 86.3322 | 48.1661 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7691 | 8.3 | 7.4966 | 25 | 13.6644 | 9.2031 | 9.0596 | 56 | 7691 | 111.3356 | 53.1678 | 86.3356 | 48.1678 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7692 | 8.3 | 7.4914 | 25 | 13.6609 | 9.2027 | 9.059 | 56 | 7692 | 111.3391 | 53.1695 | 86.3391 | 48.1695 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7693 | 8.4 | 7.4862 | 25 | 13.6575 | 9.2023 | 9.0583 | 56 | 7693 | 111.3425 | 53.1713 | 86.3425 | 48.1713 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7694 | 8.3 | 7.481 | 25 | 13.654 | 9.2019 | 9.0577 | 56 | 7694 | 111.346 | 53.173 | 86.346 | 48.173 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7695 | 8.5 | 7.4758 | 25 | 13.6506 | 9.2016 | 9.0571 | 56 | 7695 | 111.3494 | 53.1747 | 86.3494 | 48.1747 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7696 | 8.7 | 7.4707 | 25 | 13.6471 | 9.2012 | 9.0565 | 56 | 7696 | 111.3529 | 53.1764 | 86.3529 | 48.1764 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7697 | 8.6 | 7.4655 | 25 | 13.6437 | 9.2008 | 9.0559 | 56 | 7697 | 111.3563 | 53.1782 | 86.3563 | 48.1782 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7698 | 8.6 | 7.4603 | 25 | 13.6402 | 9.2004 | 9.0552 | 56 | 7698 | 111.3598 | 53.1799 | 86.3598 | 48.1799 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7699 | 8.8 | 7.4551 | 25 | 13.6368 | 9.2 | 9.0546 | 56 | 7699 | 111.3632 | 53.1816 | 86.3632 | 48.1816 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7700 | 8.9 | 7.45 | 25 | 13.6333 | 9.1997 | 9.054 | 56 | 7700 | 111.3667 | 53.1833 | 86.3667 | 48.1833 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7701 | 9 | 7.4448 | 25 | 13.6299 | 9.1993 | 9.0534 | 56 | 7701 | 111.3701 | 53.1851 | 86.3701 | 48.1851 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7702 | 8.8 | 7.4396 | 25 | 13.6264 | 9.1989 | 9.0528 | 56 | 7702 | 111.3736 | 53.1868 | 86.3736 | 48.1868 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7703 | 8.7 | 7.4344 | 25 | 13.623 | 9.1985 | 9.0521 | 56 | 7703 | 111.377 | 53.1885 | 86.377 | 48.1885 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7704 | 8.6 | 7.4293 | 25 | 13.6195 | 9.1981 | 9.0515 | 56 | 7704 | 111.3805 | 53.1902 | 86.3805 | 48.1902 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7705 | 8.6 | 7.4241 | 25 | 13.6161 | 9.1978 | 9.0509 | 56 | 7705 | 111.3839 | 53.192 | 86.3839 | 48.192 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7706 | 8.5 | 7.4189 | 25 | 13.6126 | 9.1974 | 9.0503 | 56 | 7706 | 111.3874 | 53.1937 | 86.3874 | 48.1937 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7707 | 8.4 | 7.4138 | 25 | 13.6092 | 9.197 | 9.0497 | 56 | 7707 | 111.3908 | 53.1954 | 86.3908 | 48.1954 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7708 | 8.3 | 7.4086 | 25 | 13.6057 | 9.1966 | 9.049 | 56 | 7708 | 111.3943 | 53.1971 | 86.3943 | 48.1971 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7709 | 8.2 | 7.4034 | 25 | 13.6023 | 9.1963 | 9.0484 | 56 | 7709 | 111.3977 | 53.1989 | 86.3977 | 48.1989 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7710 | 8.2 | 7.3983 | 25 | 13.5988 | 9.1959 | 9.0478 | 56 | 7710 | 111.4012 | 53.2006 | 86.4012 | 48.2006 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7711 | 8.3 | 7.3931 | 25 | 13.5954 | 9.1955 | 9.0472 | 56 | 7711 | 111.4046 | 53.2023 | 86.4046 | 48.2023 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7712 | 8.3 | 7.3879 | 25 | 13.592 | 9.1951 | 9.0466 | 56 | 7712 | 111.408 | 53.204 | 86.408 | 48.204 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7713 | 7.9 | 7.3828 | 25 | 13.5885 | 9.1947 | 9.0459 | 56 | 7713 | 111.4115 | 53.2057 | 86.4115 | 48.2057 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7714 | 7.7 | 7.3776 | 25 | 13.5851 | 9.1944 | 9.0453 | 56 | 7714 | 111.4149 | 53.2075 | 86.4149 | 48.2075 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7715 | 7.6 | 7.3725 | 25 | 13.5816 | 9.194 | 9.0447 | 56 | 7715 | 111.4184 | 53.2092 | 86.4184 | 48.2092 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7716 | 7.5 | 7.3673 | 25 | 13.5782 | 9.1936 | 9.0441 | 56 | 7716 | 111.4218 | 53.2109 | 86.4218 | 48.2109 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7717 | 7.9 | 7.3621 | 25 | 13.5748 | 9.1932 | 9.0435 | 56 | 7717 | 111.4252 | 53.2126 | 86.4252 | 48.2126 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7718 | 7.9 | 7.357 | 25 | 13.5713 | 9.1928 | 9.0428 | 56 | 7718 | 111.4287 | 53.2143 | 86.4287 | 48.2143 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7719 | 7.7 | 7.3518 | 25 | 13.5679 | 9.1925 | 9.0422 | 56 | 7719 | 111.4321 | 53.2161 | 86.4321 | 48.2161 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7720 | 7.4 | 7.3467 | 25 | 13.5645 | 9.1921 | 9.0416 | 56 | 7720 | 111.4355 | 53.2178 | 86.4355 | 48.2178 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7721 | 7.1 | 7.3415 | 25 | 13.561 | 9.1917 | 9.041 | 56 | 7721 | 111.439 | 53.2195 | 86.439 | 48.2195 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7722 | 6.8 | 7.3364 | 25 | 13.5576 | 9.1913 | 9.0404 | 56 | 7722 | 111.4424 | 53.2212 | 86.4424 | 48.2212 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7723 | 6.7 | 7.3312 | 25 | 13.5542 | 9.191 | 9.0397 | 56 | 7723 | 111.4458 | 53.2229 | 86.4458 | 48.2229 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7724 | 6.4 | 7.3261 | 25 | 13.5507 | 9.1906 | 9.0391 | 56 | 7724 | 111.4493 | 53.2246 | 86.4493 | 48.2246 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7725 | 6.5 | 7.3209 | 25 | 13.5473 | 9.1902 | 9.0385 | 56 | 7725 | 111.4527 | 53.2264 | 86.4527 | 48.2264 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7726 | 6.5 | 7.3158 | 25 | 13.5439 | 9.1898 | 9.0379 | 56 | 7726 | 111.4561 | 53.2281 | 86.4561 | 48.2281 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7727 | 6.4 | 7.3106 | 25 | 13.5404 | 9.1894 | 9.0373 | 56 | 7727 | 111.4596 | 53.2298 | 86.4596 | 48.2298 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7728 | 5.9 | 7.3055 | 25 | 13.537 | 9.1891 | 9.0367 | 56 | 7728 | 111.463 | 53.2315 | 86.463 | 48.2315 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7729 | 5.9 | 7.3004 | 25 | 13.5336 | 9.1887 | 9.036 | 56 | 7729 | 111.4664 | 53.2332 | 86.4664 | 48.2332 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7730 | 5.6 | 7.2952 | 25 | 13.5301 | 9.1883 | 9.0354 | 56 | 7730 | 111.4699 | 53.2349 | 86.4699 | 48.2349 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7731 | 5.6 | 7.2901 | 25 | 13.5267 | 9.1879 | 9.0348 | 56 | 7731 | 111.4733 | 53.2366 | 86.4733 | 48.2366 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7732 | 5.2 | 7.2849 | 25 | 13.5233 | 9.1876 | 9.0342 | 56 | 7732 | 111.4767 | 53.2384 | 86.4767 | 48.2384 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7733 | 5.1 | 7.2798 | 25 | 13.5199 | 9.1872 | 9.0336 | 56 | 7733 | 111.4801 | 53.2401 | 86.4801 | 48.2401 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7734 | 5.5 | 7.2747 | 25 | 13.5164 | 9.1868 | 9.033 | 56 | 7734 | 111.4836 | 53.2418 | 86.4836 | 48.2418 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7735 | 5.3 | 7.2695 | 25 | 13.513 | 9.1864 | 9.0323 | 56 | 7735 | 111.487 | 53.2435 | 86.487 | 48.2435 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7736 | 5.4 | 7.2644 | 25 | 13.5096 | 9.1861 | 9.0317 | 56 | 7736 | 111.4904 | 53.2452 | 86.4904 | 48.2452 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7737 | 5.5 | 7.2592 | 25 | 13.5062 | 9.1857 | 9.0311 | 56 | 7737 | 111.4938 | 53.2469 | 86.4938 | 48.2469 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7738 | 5.3 | 7.2541 | 25 | 13.5027 | 9.1853 | 9.0305 | 56 | 7738 | 111.4973 | 53.2486 | 86.4973 | 48.2486 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7739 | 5.5 | 7.249 | 25 | 13.4993 | 9.1849 | 9.0299 | 56 | 7739 | 111.5007 | 53.2503 | 86.5007 | 48.2503 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7740 | 5.6 | 7.2439 | 25 | 13.4959 | 9.1845 | 9.0293 | 56 | 7740 | 111.5041 | 53.252 | 86.5041 | 48.252 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7741 | 5.6 | 7.2387 | 25 | 13.4925 | 9.1842 | 9.0286 | 56 | 7741 | 111.5075 | 53.2538 | 86.5075 | 48.2538 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7742 | 5.6 | 7.2336 | 25 | 13.4891 | 9.1838 | 9.028 | 56 | 7742 | 111.5109 | 53.2555 | 86.5109 | 48.2555 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7743 | 5.6 | 7.2285 | 25 | 13.4856 | 9.1834 | 9.0274 | 56 | 7743 | 111.5144 | 53.2572 | 86.5144 | 48.2572 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7744 | 5.6 | 7.2233 | 25 | 13.4822 | 9.183 | 9.0268 | 56 | 7744 | 111.5178 | 53.2589 | 86.5178 | 48.2589 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7745 | 5.6 | 7.2182 | 25 | 13.4788 | 9.1827 | 9.0262 | 56 | 7745 | 111.5212 | 53.2606 | 86.5212 | 48.2606 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7746 | 5.5 | 7.2131 | 25 | 13.4754 | 9.1823 | 9.0256 | 56 | 7746 | 111.5246 | 53.2623 | 86.5246 | 48.2623 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7747 | 5.5 | 7.208 | 25 | 13.472 | 9.1819 | 9.025 | 56 | 7747 | 111.528 | 53.264 | 86.528 | 48.264 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7748 | 5.4 | 7.2028 | 25 | 13.4686 | 9.1815 | 9.0243 | 56 | 7748 | 111.5314 | 53.2657 | 86.5314 | 48.2657 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7749 | 5.2 | 7.1977 | 25 | 13.4652 | 9.1812 | 9.0237 | 56 | 7749 | 111.5348 | 53.2674 | 86.5348 | 48.2674 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7750 | 5.2 | 7.1926 | 25 | 13.4617 | 9.1808 | 9.0231 | 56 | 7750 | 111.5383 | 53.2691 | 86.5383 | 48.2691 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7751 | 4.9 | 7.1875 | 25 | 13.4583 | 9.1804 | 9.0225 | 56 | 7751 | 111.5417 | 53.2708 | 86.5417 | 48.2708 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7752 | 4.7 | 7.1824 | 25 | 13.4549 | 9.18 | 9.0219 | 56 | 7752 | 111.5451 | 53.2725 | 86.5451 | 48.2725 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7753 | 4.6 | 7.1773 | 25 | 13.4515 | 9.1797 | 9.0213 | 56 | 7753 | 111.5485 | 53.2742 | 86.5485 | 48.2742 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7754 | 4.7 | 7.1721 | 25 | 13.4481 | 9.1793 | 9.0207 | 56 | 7754 | 111.5519 | 53.276 | 86.5519 | 48.276 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7755 | 4.7 | 7.167 | 25 | 13.4447 | 9.1789 | 9.02 | 56 | 7755 | 111.5553 | 53.2777 | 86.5553 | 48.2777 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7756 | 4.9 | 7.1619 | 25 | 13.4413 | 9.1785 | 9.0194 | 56 | 7756 | 111.5587 | 53.2794 | 86.5587 | 48.2794 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7757 | 5 | 7.1568 | 25 | 13.4379 | 9.1782 | 9.0188 | 56 | 7757 | 111.5621 | 53.2811 | 86.5621 | 48.2811 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7758 | 4.9 | 7.1517 | 25 | 13.4345 | 9.1778 | 9.0182 | 56 | 7758 | 111.5655 | 53.2828 | 86.5655 | 48.2828 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7759 | 5 | 7.1466 | 25 | 13.4311 | 9.1774 | 9.0176 | 56 | 7759 | 111.5689 | 53.2845 | 86.5689 | 48.2845 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7760 | 5.2 | 7.1415 | 25 | 13.4277 | 9.177 | 9.017 | 56 | 7760 | 111.5723 | 53.2862 | 86.5723 | 48.2862 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7761 | 5.3 | 7.1364 | 25 | 13.4243 | 9.1767 | 9.0164 | 56 | 7761 | 111.5757 | 53.2879 | 86.5757 | 48.2879 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7762 | 5.3 | 7.1313 | 25 | 13.4208 | 9.1763 | 9.0158 | 56 | 7762 | 111.5792 | 53.2896 | 86.5792 | 48.2896 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7763 | 5.4 | 7.1262 | 25 | 13.4174 | 9.1759 | 9.0151 | 56 | 7763 | 111.5826 | 53.2913 | 86.5826 | 48.2913 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7764 | 5.6 | 7.1211 | 25 | 13.414 | 9.1755 | 9.0145 | 56 | 7764 | 111.586 | 53.293 | 86.586 | 48.293 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7765 | 5.8 | 7.116 | 25 | 13.4106 | 9.1752 | 9.0139 | 56 | 7765 | 111.5894 | 53.2947 | 86.5894 | 48.2947 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7766 | 6 | 7.1109 | 25 | 13.4072 | 9.1748 | 9.0133 | 56 | 7766 | 111.5928 | 53.2964 | 86.5928 | 48.2964 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7767 | 6 | 7.1058 | 25 | 13.4038 | 9.1744 | 9.0127 | 56 | 7767 | 111.5962 | 53.2981 | 86.5962 | 48.2981 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7768 | 6.1 | 7.1007 | 25 | 13.4004 | 9.174 | 9.0121 | 56 | 7768 | 111.5996 | 53.2998 | 86.5996 | 48.2998 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7769 | 6.1 | 7.0956 | 25 | 13.397 | 9.1737 | 9.0115 | 56 | 7769 | 111.603 | 53.3015 | 86.603 | 48.3015 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7770 | 6 | 7.0905 | 25 | 13.3937 | 9.1733 | 9.0109 | 56 | 7770 | 111.6063 | 53.3032 | 86.6063 | 48.3032 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7771 | 6 | 7.0854 | 25 | 13.3903 | 9.1729 | 9.0102 | 56 | 7771 | 111.6097 | 53.3049 | 86.6097 | 48.3049 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7772 | 6.1 | 7.0803 | 25 | 13.3869 | 9.1726 | 9.0096 | 56 | 7772 | 111.6131 | 53.3066 | 86.6131 | 48.3066 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7773 | 6.1 | 7.0752 | 25 | 13.3835 | 9.1722 | 9.009 | 56 | 7773 | 111.6165 | 53.3083 | 86.6165 | 48.3083 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7774 | 6.1 | 7.0701 | 25 | 13.3801 | 9.1718 | 9.0084 | 56 | 7774 | 111.6199 | 53.31 | 86.6199 | 48.31 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7775 | 6.1 | 7.065 | 25 | 13.3767 | 9.1714 | 9.0078 | 56 | 7775 | 111.6233 | 53.3117 | 86.6233 | 48.3117 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7776 | 6.1 | 7.0599 | 25 | 13.3733 | 9.1711 | 9.0072 | 56 | 7776 | 111.6267 | 53.3134 | 86.6267 | 48.3134 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7777 | 6.1 | 7.0548 | 25 | 13.3699 | 9.1707 | 9.0066 | 56 | 7777 | 111.6301 | 53.3151 | 86.6301 | 48.3151 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7778 | 6.1 | 7.0498 | 25 | 13.3665 | 9.1703 | 9.006 | 56 | 7778 | 111.6335 | 53.3167 | 86.6335 | 48.3167 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7779 | 5.9 | 7.0447 | 25 | 13.3631 | 9.1699 | 9.0054 | 56 | 7779 | 111.6369 | 53.3184 | 86.6369 | 48.3184 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7780 | 5.9 | 7.0396 | 25 | 13.3597 | 9.1696 | 9.0048 | 56 | 7780 | 111.6403 | 53.3201 | 86.6403 | 48.3201 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7781 | 5.9 | 7.0345 | 25 | 13.3563 | 9.1692 | 9.0041 | 56 | 7781 | 111.6437 | 53.3218 | 86.6437 | 48.3218 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7782 | 6 | 7.0294 | 25 | 13.353 | 9.1688 | 9.0035 | 56 | 7782 | 111.647 | 53.3235 | 86.647 | 48.3235 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7783 | 5.9 | 7.0244 | 25 | 13.3496 | 9.1685 | 9.0029 | 56 | 7783 | 111.6504 | 53.3252 | 86.6504 | 48.3252 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7784 | 5.9 | 7.0193 | 25 | 13.3462 | 9.1681 | 9.0023 | 56 | 7784 | 111.6538 | 53.3269 | 86.6538 | 48.3269 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7785 | 5.9 | 7.0142 | 25 | 13.3428 | 9.1677 | 9.0017 | 56 | 7785 | 111.6572 | 53.3286 | 86.6572 | 48.3286 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7786 | 6.1 | 7.0091 | 25 | 13.3394 | 9.1673 | 9.0011 | 56 | 7786 | 111.6606 | 53.3303 | 86.6606 | 48.3303 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7787 | 6.1 | 7.0041 | 25 | 13.336 | 9.167 | 9.0005 | 56 | 7787 | 111.664 | 53.332 | 86.664 | 48.332 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7788 | 6.6 | 6.999 | 25 | 13.3327 | 9.1666 | 8.9999 | 56 | 7788 | 111.6673 | 53.3337 | 86.6673 | 48.3337 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7789 | 6.6 | 6.9939 | 25 | 13.3293 | 9.1662 | 8.9993 | 56 | 7789 | 111.6707 | 53.3354 | 86.6707 | 48.3354 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7790 | 7.1 | 6.9888 | 25 | 13.3259 | 9.1658 | 8.9987 | 56 | 7790 | 111.6741 | 53.3371 | 86.6741 | 48.3371 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7791 | 7.4 | 6.9838 | 25 | 13.3225 | 9.1655 | 8.9981 | 56 | 7791 | 111.6775 | 53.3387 | 86.6775 | 48.3387 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7792 | 7.3 | 6.9787 | 25 | 13.3191 | 9.1651 | 8.9974 | 56 | 7792 | 111.6809 | 53.3404 | 86.6809 | 48.3404 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7793 | 6.7 | 6.9736 | 25 | 13.3158 | 9.1647 | 8.9968 | 56 | 7793 | 111.6842 | 53.3421 | 86.6842 | 48.3421 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7794 | 6.1 | 6.9686 | 25 | 13.3124 | 9.1644 | 8.9962 | 56 | 7794 | 111.6876 | 53.3438 | 86.6876 | 48.3438 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7795 | 6.2 | 6.9635 | 25 | 13.309 | 9.164 | 8.9956 | 56 | 7795 | 111.691 | 53.3455 | 86.691 | 48.3455 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7796 | 6.2 | 6.9585 | 25 | 13.3056 | 9.1636 | 8.995 | 56 | 7796 | 111.6944 | 53.3472 | 86.6944 | 48.3472 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7797 | 6 | 6.9534 | 25 | 13.3023 | 9.1632 | 8.9944 | 56 | 7797 | 111.6977 | 53.3489 | 86.6977 | 48.3489 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7798 | 5.9 | 6.9483 | 25 | 13.2989 | 9.1629 | 8.9938 | 56 | 7798 | 111.7011 | 53.3506 | 86.7011 | 48.3506 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7799 | 5.9 | 6.9433 | 25 | 13.2955 | 9.1625 | 8.9932 | 56 | 7799 | 111.7045 | 53.3522 | 86.7045 | 48.3522 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7800 | 5.7 | 6.9382 | 25 | 13.2921 | 9.1621 | 8.9926 | 56 | 7800 | 111.7079 | 53.3539 | 86.7079 | 48.3539 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7801 | 5.7 | 6.9332 | 25 | 13.2888 | 9.1618 | 8.992 | 56 | 7801 | 111.7112 | 53.3556 | 86.7112 | 48.3556 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7802 | 5.7 | 6.9281 | 25 | 13.2854 | 9.1614 | 8.9914 | 56 | 7802 | 111.7146 | 53.3573 | 86.7146 | 48.3573 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7803 | 5.8 | 6.9231 | 25 | 13.282 | 9.161 | 8.9908 | 56 | 7803 | 111.718 | 53.359 | 86.718 | 48.359 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7804 | 5.9 | 6.918 | 25 | 13.2787 | 9.1607 | 8.9902 | 56 | 7804 | 111.7213 | 53.3607 | 86.7213 | 48.3607 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7805 | 5.8 | 6.913 | 25 | 13.2753 | 9.1603 | 8.9896 | 56 | 7805 | 111.7247 | 53.3623 | 86.7247 | 48.3623 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7806 | 5.9 | 6.9079 | 25 | 13.2719 | 9.1599 | 8.9889 | 56 | 7806 | 111.7281 | 53.364 | 86.7281 | 48.364 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7807 | 5.8 | 6.9029 | 25 | 13.2686 | 9.1595 | 8.9883 | 56 | 7807 | 111.7314 | 53.3657 | 86.7314 | 48.3657 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7808 | 6 | 6.8978 | 25 | 13.2652 | 9.1592 | 8.9877 | 56 | 7808 | 111.7348 | 53.3674 | 86.7348 | 48.3674 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7809 | 6.1 | 6.8928 | 25 | 13.2618 | 9.1588 | 8.9871 | 56 | 7809 | 111.7382 | 53.3691 | 86.7382 | 48.3691 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7810 | 6.3 | 6.8877 | 25 | 13.2585 | 9.1584 | 8.9865 | 56 | 7810 | 111.7415 | 53.3708 | 86.7415 | 48.3708 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7811 | 6.7 | 6.8827 | 25 | 13.2551 | 9.1581 | 8.9859 | 56 | 7811 | 111.7449 | 53.3724 | 86.7449 | 48.3724 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7812 | 7 | 6.8776 | 25 | 13.2518 | 9.1577 | 8.9853 | 56 | 7812 | 111.7482 | 53.3741 | 86.7482 | 48.3741 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7813 | 7.3 | 6.8726 | 25 | 13.2484 | 9.1573 | 8.9847 | 56 | 7813 | 111.7516 | 53.3758 | 86.7516 | 48.3758 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7814 | 7.3 | 6.8676 | 25 | 13.245 | 9.157 | 8.9841 | 56 | 7814 | 111.755 | 53.3775 | 86.755 | 48.3775 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7815 | 7.3 | 6.8625 | 25 | 13.2417 | 9.1566 | 8.9835 | 56 | 7815 | 111.7583 | 53.3792 | 86.7583 | 48.3792 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7816 | 7.1 | 6.8575 | 25 | 13.2383 | 9.1562 | 8.9829 | 56 | 7816 | 111.7617 | 53.3808 | 86.7617 | 48.3808 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7817 | 6.7 | 6.8525 | 25 | 13.235 | 9.1558 | 8.9823 | 56 | 7817 | 111.765 | 53.3825 | 86.765 | 48.3825 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7818 | 6.7 | 6.8474 | 25 | 13.2316 | 9.1555 | 8.9817 | 56 | 7818 | 111.7684 | 53.3842 | 86.7684 | 48.3842 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7819 | 6.8 | 6.8424 | 25 | 13.2283 | 9.1551 | 8.9811 | 56 | 7819 | 111.7717 | 53.3859 | 86.7717 | 48.3859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7820 | 6.9 | 6.8374 | 25 | 13.2249 | 9.1547 | 8.9805 | 56 | 7820 | 111.7751 | 53.3875 | 86.7751 | 48.3875 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7821 | 6.9 | 6.8323 | 25 | 13.2216 | 9.1544 | 8.9799 | 56 | 7821 | 111.7784 | 53.3892 | 86.7784 | 48.3892 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7822 | 6.7 | 6.8273 | 25 | 13.2182 | 9.154 | 8.9793 | 56 | 7822 | 111.7818 | 53.3909 | 86.7818 | 48.3909 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7823 | 6.6 | 6.8223 | 25 | 13.2149 | 9.1536 | 8.9787 | 56 | 7823 | 111.7851 | 53.3926 | 86.7851 | 48.3926 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7824 | 6.2 | 6.8173 | 25 | 13.2115 | 9.1533 | 8.9781 | 56 | 7824 | 111.7885 | 53.3942 | 86.7885 | 48.3942 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7825 | 6 | 6.8122 | 25 | 13.2082 | 9.1529 | 8.9775 | 56 | 7825 | 111.7918 | 53.3959 | 86.7918 | 48.3959 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7826 | 6.1 | 6.8072 | 25 | 13.2048 | 9.1525 | 8.9769 | 56 | 7826 | 111.7952 | 53.3976 | 86.7952 | 48.3976 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7827 | 6 | 6.8022 | 25 | 13.2015 | 9.1522 | 8.9763 | 56 | 7827 | 111.7985 | 53.3993 | 86.7985 | 48.3993 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7828 | 6.2 | 6.7972 | 25 | 13.1981 | 9.1518 | 8.9757 | 56 | 7828 | 111.8019 | 53.4009 | 86.8019 | 48.4009 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7829 | 6.5 | 6.7922 | 25 | 13.1948 | 9.1514 | 8.9751 | 56 | 7829 | 111.8052 | 53.4026 | 86.8052 | 48.4026 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7830 | 6.5 | 6.7871 | 25 | 13.1914 | 9.1511 | 8.9745 | 56 | 7830 | 111.8086 | 53.4043 | 86.8086 | 48.4043 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7831 | 6.7 | 6.7821 | 25 | 13.1881 | 9.1507 | 8.9739 | 56 | 7831 | 111.8119 | 53.406 | 86.8119 | 48.406 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7832 | 6.8 | 6.7771 | 25 | 13.1847 | 9.1503 | 8.9733 | 56 | 7832 | 111.8153 | 53.4076 | 86.8153 | 48.4076 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7833 | 7 | 6.7721 | 25 | 13.1814 | 9.15 | 8.9727 | 56 | 7833 | 111.8186 | 53.4093 | 86.8186 | 48.4093 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7834 | 7.2 | 6.7671 | 25 | 13.1781 | 9.1496 | 8.9721 | 56 | 7834 | 111.8219 | 53.411 | 86.8219 | 48.411 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7835 | 7.3 | 6.7621 | 25 | 13.1747 | 9.1492 | 8.9715 | 56 | 7835 | 111.8253 | 53.4126 | 86.8253 | 48.4126 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7836 | 7.4 | 6.7571 | 25 | 13.1714 | 9.1489 | 8.9708 | 56 | 7836 | 111.8286 | 53.4143 | 86.8286 | 48.4143 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7837 | 7.2 | 6.7521 | 25 | 13.1681 | 9.1485 | 8.9702 | 56 | 7837 | 111.8319 | 53.416 | 86.8319 | 48.416 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7838 | 7.5 | 6.7471 | 25 | 13.1647 | 9.1481 | 8.9696 | 56 | 7838 | 111.8353 | 53.4176 | 86.8353 | 48.4176 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7839 | 7.5 | 6.7421 | 25 | 13.1614 | 9.1478 | 8.969 | 56 | 7839 | 111.8386 | 53.4193 | 86.8386 | 48.4193 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7840 | 7.3 | 6.7371 | 25 | 13.158 | 9.1474 | 8.9684 | 56 | 7840 | 111.842 | 53.421 | 86.842 | 48.421 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7841 | 7.3 | 6.7321 | 25 | 13.1547 | 9.147 | 8.9678 | 56 | 7841 | 111.8453 | 53.4226 | 86.8453 | 48.4226 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7842 | 7.5 | 6.7271 | 25 | 13.1514 | 9.1467 | 8.9672 | 56 | 7842 | 111.8486 | 53.4243 | 86.8486 | 48.4243 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7843 | 7.7 | 6.7221 | 25 | 13.148 | 9.1463 | 8.9666 | 56 | 7843 | 111.852 | 53.426 | 86.852 | 48.426 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7844 | 8 | 6.7171 | 25 | 13.1447 | 9.1459 | 8.966 | 56 | 7844 | 111.8553 | 53.4276 | 86.8553 | 48.4276 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7845 | 8.2 | 6.7121 | 25 | 13.1414 | 9.1456 | 8.9654 | 56 | 7845 | 111.8586 | 53.4293 | 86.8586 | 48.4293 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7846 | 8.3 | 6.7071 | 25 | 13.1381 | 9.1452 | 8.9649 | 56 | 7846 | 111.8619 | 53.431 | 86.8619 | 48.431 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7847 | 8.3 | 6.7021 | 25 | 13.1347 | 9.1448 | 8.9643 | 56 | 7847 | 111.8653 | 53.4326 | 86.8653 | 48.4326 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7848 | 8.1 | 6.6971 | 25 | 13.1314 | 9.1445 | 8.9637 | 56 | 7848 | 111.8686 | 53.4343 | 86.8686 | 48.4343 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7849 | 8.2 | 6.6921 | 25 | 13.1281 | 9.1441 | 8.9631 | 56 | 7849 | 111.8719 | 53.436 | 86.8719 | 48.436 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7850 | 8.2 | 6.6871 | 25 | 13.1248 | 9.1437 | 8.9625 | 56 | 7850 | 111.8752 | 53.4376 | 86.8752 | 48.4376 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7851 | 8.3 | 6.6821 | 25 | 13.1214 | 9.1434 | 8.9619 | 56 | 7851 | 111.8786 | 53.4393 | 86.8786 | 48.4393 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7852 | 8.5 | 6.6772 | 25 | 13.1181 | 9.143 | 8.9613 | 56 | 7852 | 111.8819 | 53.4409 | 86.8819 | 48.4409 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7853 | 8.4 | 6.6722 | 25 | 13.1148 | 9.1426 | 8.9607 | 56 | 7853 | 111.8852 | 53.4426 | 86.8852 | 48.4426 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7854 | 8.3 | 6.6672 | 25 | 13.1115 | 9.1423 | 8.9601 | 56 | 7854 | 111.8885 | 53.4443 | 86.8885 | 48.4443 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7855 | 8.3 | 6.6622 | 25 | 13.1081 | 9.1419 | 8.9595 | 56 | 7855 | 111.8919 | 53.4459 | 86.8919 | 48.4459 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7856 | 8.5 | 6.6572 | 25 | 13.1048 | 9.1415 | 8.9589 | 56 | 7856 | 111.8952 | 53.4476 | 86.8952 | 48.4476 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7857 | 8 | 6.6523 | 25 | 13.1015 | 9.1412 | 8.9583 | 56 | 7857 | 111.8985 | 53.4492 | 86.8985 | 48.4492 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7858 | 7.7 | 6.6473 | 25 | 13.0982 | 9.1408 | 8.9577 | 56 | 7858 | 111.9018 | 53.4509 | 86.9018 | 48.4509 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7859 | 8 | 6.6423 | 25 | 13.0949 | 9.1404 | 8.9571 | 56 | 7859 | 111.9051 | 53.4526 | 86.9051 | 48.4526 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7860 | 8.1 | 6.6373 | 25 | 13.0916 | 9.1401 | 8.9565 | 56 | 7860 | 111.9084 | 53.4542 | 86.9084 | 48.4542 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7861 | 8 | 6.6324 | 25 | 13.0882 | 9.1397 | 8.9559 | 56 | 7861 | 111.9118 | 53.4559 | 86.9118 | 48.4559 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7862 | 8.5 | 6.6274 | 25 | 13.0849 | 9.1393 | 8.9553 | 56 | 7862 | 111.9151 | 53.4575 | 86.9151 | 48.4575 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7863 | 8.9 | 6.6224 | 25 | 13.0816 | 9.139 | 8.9547 | 56 | 7863 | 111.9184 | 53.4592 | 86.9184 | 48.4592 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7864 | 9 | 6.6175 | 25 | 13.0783 | 9.1386 | 8.9541 | 56 | 7864 | 111.9217 | 53.4608 | 86.9217 | 48.4608 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7865 | 8.3 | 6.6125 | 25 | 13.075 | 9.1382 | 8.9535 | 56 | 7865 | 111.925 | 53.4625 | 86.925 | 48.4625 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7866 | 7.7 | 6.6075 | 25 | 13.0717 | 9.1379 | 8.9529 | 56 | 7866 | 111.9283 | 53.4642 | 86.9283 | 48.4642 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7867 | 7.3 | 6.6026 | 25 | 13.0684 | 9.1375 | 8.9523 | 56 | 7867 | 111.9316 | 53.4658 | 86.9316 | 48.4658 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7868 | 7.5 | 6.5976 | 25 | 13.0651 | 9.1372 | 8.9517 | 56 | 7868 | 111.9349 | 53.4675 | 86.9349 | 48.4675 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7869 | 7.4 | 6.5926 | 25 | 13.0618 | 9.1368 | 8.9511 | 56 | 7869 | 111.9382 | 53.4691 | 86.9382 | 48.4691 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7870 | 7.3 | 6.5877 | 25 | 13.0585 | 9.1364 | 8.9505 | 56 | 7870 | 111.9415 | 53.4708 | 86.9415 | 48.4708 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7871 | 7.1 | 6.5827 | 25 | 13.0552 | 9.1361 | 8.9499 | 56 | 7871 | 111.9448 | 53.4724 | 86.9448 | 48.4724 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7872 | 6.8 | 6.5778 | 25 | 13.0518 | 9.1357 | 8.9493 | 56 | 7872 | 111.9482 | 53.4741 | 86.9482 | 48.4741 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7873 | 6.3 | 6.5728 | 25 | 13.0485 | 9.1353 | 8.9487 | 56 | 7873 | 111.9515 | 53.4757 | 86.9515 | 48.4757 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7874 | 5.7 | 6.5679 | 25 | 13.0452 | 9.135 | 8.9481 | 56 | 7874 | 111.9548 | 53.4774 | 86.9548 | 48.4774 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7875 | 5.4 | 6.5629 | 25 | 13.0419 | 9.1346 | 8.9475 | 56 | 7875 | 111.9581 | 53.479 | 86.9581 | 48.479 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7876 | 5.1 | 6.558 | 25 | 13.0386 | 9.1343 | 8.947 | 56 | 7876 | 111.9614 | 53.4807 | 86.9614 | 48.4807 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7877 | 5.1 | 6.553 | 25 | 13.0353 | 9.1339 | 8.9464 | 56 | 7877 | 111.9647 | 53.4823 | 86.9647 | 48.4823 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7878 | 4.8 | 6.5481 | 25 | 13.032 | 9.1335 | 8.9458 | 56 | 7878 | 111.968 | 53.484 | 86.968 | 48.484 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7879 | 4 | 6.5431 | 25 | 13.0288 | 9.1332 | 8.9452 | 56 | 7879 | 111.9712 | 53.4856 | 86.9712 | 48.4856 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7880 | 4 | 6.5382 | 25 | 13.0255 | 9.1328 | 8.9446 | 56 | 7880 | 111.9745 | 53.4873 | 86.9745 | 48.4873 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7881 | 3.5 | 6.5332 | 25 | 13.0222 | 9.1324 | 8.944 | 56 | 7881 | 111.9778 | 53.4889 | 86.9778 | 48.4889 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7882 | 4 | 6.5283 | 25 | 13.0189 | 9.1321 | 8.9434 | 56 | 7882 | 111.9811 | 53.4906 | 86.9811 | 48.4906 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7883 | 5.3 | 6.5234 | 25 | 13.0156 | 9.1317 | 8.9428 | 56 | 7883 | 111.9844 | 53.4922 | 86.9844 | 48.4922 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7884 | 6.5 | 6.5184 | 25 | 13.0123 | 9.1314 | 8.9422 | 56 | 7884 | 111.9877 | 53.4939 | 86.9877 | 48.4939 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7885 | 7.9 | 6.5135 | 25 | 13.009 | 9.131 | 8.9416 | 56 | 7885 | 111.991 | 53.4955 | 86.991 | 48.4955 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7886 | 8.6 | 6.5086 | 25 | 13.0057 | 9.1306 | 8.941 | 56 | 7886 | 111.9943 | 53.4971 | 86.9943 | 48.4971 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7887 | 8.8 | 6.5036 | 25 | 13.0024 | 9.1303 | 8.9404 | 56 | 7887 | 111.9976 | 53.4988 | 86.9976 | 48.4988 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7888 | 8.9 | 6.4987 | 25 | 12.9991 | 9.1299 | 8.9398 | 56 | 7888 | 112.0009 | 53.5004 | 87.0009 | 48.5004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7889 | 8 | 6.4938 | 25 | 12.9958 | 9.1295 | 8.9393 | 56 | 7889 | 112.0042 | 53.5021 | 87.0042 | 48.5021 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7890 | 6.4 | 6.4888 | 25 | 12.9926 | 9.1292 | 8.9387 | 56 | 7890 | 112.0074 | 53.5037 | 87.0074 | 48.5037 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7891 | 5.4 | 6.4839 | 25 | 12.9893 | 9.1288 | 8.9381 | 56 | 7891 | 112.0107 | 53.5054 | 87.0107 | 48.5054 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7892 | 4.7 | 6.479 | 25 | 12.986 | 9.1285 | 8.9375 | 56 | 7892 | 112.014 | 53.507 | 87.014 | 48.507 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7893 | 3.7 | 6.4741 | 25 | 12.9827 | 9.1281 | 8.9369 | 56 | 7893 | 112.0173 | 53.5086 | 87.0173 | 48.5086 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7894 | 4.9 | 6.4691 | 25 | 12.9794 | 9.1277 | 8.9363 | 56 | 7894 | 112.0206 | 53.5103 | 87.0206 | 48.5103 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7895 | 5.4 | 6.4642 | 25 | 12.9762 | 9.1274 | 8.9357 | 56 | 7895 | 112.0238 | 53.5119 | 87.0238 | 48.5119 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7896 | 5.4 | 6.4593 | 25 | 12.9729 | 9.127 | 8.9351 | 56 | 7896 | 112.0271 | 53.5136 | 87.0271 | 48.5136 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7897 | 5.7 | 6.4544 | 25 | 12.9696 | 9.1267 | 8.9345 | 56 | 7897 | 112.0304 | 53.5152 | 87.0304 | 48.5152 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7898 | 5.6 | 6.4495 | 25 | 12.9663 | 9.1263 | 8.9339 | 56 | 7898 | 112.0337 | 53.5168 | 87.0337 | 48.5168 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7899 | 5.9 | 6.4446 | 25 | 12.963 | 9.1259 | 8.9333 | 56 | 7899 | 112.037 | 53.5185 | 87.037 | 48.5185 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7900 | 6.4 | 6.4396 | 25 | 12.9598 | 9.1256 | 8.9328 | 56 | 7900 | 112.0402 | 53.5201 | 87.0402 | 48.5201 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7901 | 6.3 | 6.4347 | 25 | 12.9565 | 9.1252 | 8.9322 | 56 | 7901 | 112.0435 | 53.5218 | 87.0435 | 48.5218 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7902 | 5.9 | 6.4298 | 25 | 12.9532 | 9.1249 | 8.9316 | 56 | 7902 | 112.0468 | 53.5234 | 87.0468 | 48.5234 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7903 | 4.8 | 6.4249 | 25 | 12.9499 | 9.1245 | 8.931 | 56 | 7903 | 112.0501 | 53.525 | 87.0501 | 48.525 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7904 | 4 | 6.42 | 25 | 12.9467 | 9.1241 | 8.9304 | 56 | 7904 | 112.0533 | 53.5267 | 87.0533 | 48.5267 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7905 | 4.7 | 6.4151 | 25 | 12.9434 | 9.1238 | 8.9298 | 56 | 7905 | 112.0566 | 53.5283 | 87.0566 | 48.5283 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7906 | 6.6 | 6.4102 | 25 | 12.9401 | 9.1234 | 8.9292 | 56 | 7906 | 112.0599 | 53.5299 | 87.0599 | 48.5299 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7907 | 6.8 | 6.4053 | 25 | 12.9369 | 9.1231 | 8.9286 | 56 | 7907 | 112.0631 | 53.5316 | 87.0631 | 48.5316 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7908 | 7 | 6.4004 | 25 | 12.9336 | 9.1227 | 8.928 | 56 | 7908 | 112.0664 | 53.5332 | 87.0664 | 48.5332 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7909 | 7.2 | 6.3955 | 25 | 12.9303 | 9.1223 | 8.9275 | 56 | 7909 | 112.0697 | 53.5348 | 87.0697 | 48.5348 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7910 | 6.9 | 6.3906 | 25 | 12.9271 | 9.122 | 8.9269 | 56 | 7910 | 112.0729 | 53.5365 | 87.0729 | 48.5365 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7911 | 6.7 | 6.3857 | 25 | 12.9238 | 9.1216 | 8.9263 | 56 | 7911 | 112.0762 | 53.5381 | 87.0762 | 48.5381 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7912 | 6.6 | 6.3808 | 25 | 12.9206 | 9.1213 | 8.9257 | 56 | 7912 | 112.0794 | 53.5397 | 87.0794 | 48.5397 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7913 | 6.5 | 6.3759 | 25 | 12.9173 | 9.1209 | 8.9251 | 56 | 7913 | 112.0827 | 53.5414 | 87.0827 | 48.5414 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7914 | 6.5 | 6.371 | 25 | 12.914 | 9.1205 | 8.9245 | 56 | 7914 | 112.086 | 53.543 | 87.086 | 48.543 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7915 | 6.4 | 6.3662 | 25 | 12.9108 | 9.1202 | 8.9239 | 56 | 7915 | 112.0892 | 53.5446 | 87.0892 | 48.5446 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7916 | 6.4 | 6.3613 | 25 | 12.9075 | 9.1198 | 8.9234 | 56 | 7916 | 112.0925 | 53.5462 | 87.0925 | 48.5462 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7917 | 6.4 | 6.3564 | 25 | 12.9043 | 9.1195 | 8.9228 | 56 | 7917 | 112.0957 | 53.5479 | 87.0957 | 48.5479 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7918 | 6.5 | 6.3515 | 25 | 12.901 | 9.1191 | 8.9222 | 56 | 7918 | 112.099 | 53.5495 | 87.099 | 48.5495 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7919 | 6.5 | 6.3466 | 25 | 12.8977 | 9.1188 | 8.9216 | 56 | 7919 | 112.1023 | 53.5511 | 87.1023 | 48.5511 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7920 | 6.6 | 6.3417 | 25 | 12.8945 | 9.1184 | 8.921 | 56 | 7920 | 112.1055 | 53.5528 | 87.1055 | 48.5528 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7921 | 6.6 | 6.3369 | 25 | 12.8912 | 9.118 | 8.9204 | 56 | 7921 | 112.1088 | 53.5544 | 87.1088 | 48.5544 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7922 | 6.7 | 6.332 | 25 | 12.888 | 9.1177 | 8.9198 | 56 | 7922 | 112.112 | 53.556 | 87.112 | 48.556 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7923 | 6.7 | 6.3271 | 25 | 12.8847 | 9.1173 | 8.9193 | 56 | 7923 | 112.1153 | 53.5576 | 87.1153 | 48.5576 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7924 | 6.7 | 6.3222 | 25 | 12.8815 | 9.117 | 8.9187 | 56 | 7924 | 112.1185 | 53.5593 | 87.1185 | 48.5593 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7925 | 6.5 | 6.3174 | 25 | 12.8782 | 9.1166 | 8.9181 | 56 | 7925 | 112.1218 | 53.5609 | 87.1218 | 48.5609 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7926 | 5.8 | 6.3125 | 25 | 12.875 | 9.1162 | 8.9175 | 56 | 7926 | 112.125 | 53.5625 | 87.125 | 48.5625 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7927 | 5.2 | 6.3076 | 25 | 12.8718 | 9.1159 | 8.9169 | 56 | 7927 | 112.1282 | 53.5641 | 87.1282 | 48.5641 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7928 | 5.7 | 6.3028 | 25 | 12.8685 | 9.1155 | 8.9163 | 56 | 7928 | 112.1315 | 53.5657 | 87.1315 | 48.5657 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7929 | 6.1 | 6.2979 | 25 | 12.8653 | 9.1152 | 8.9157 | 56 | 7929 | 112.1347 | 53.5674 | 87.1347 | 48.5674 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7930 | 6.1 | 6.293 | 25 | 12.862 | 9.1148 | 8.9152 | 56 | 7930 | 112.138 | 53.569 | 87.138 | 48.569 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7931 | 6.2 | 6.2882 | 25 | 12.8588 | 9.1145 | 8.9146 | 56 | 7931 | 112.1412 | 53.5706 | 87.1412 | 48.5706 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7932 | 6.6 | 6.2833 | 25 | 12.8555 | 9.1141 | 8.914 | 56 | 7932 | 112.1445 | 53.5722 | 87.1445 | 48.5722 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7933 | 7.2 | 6.2785 | 25 | 12.8523 | 9.1138 | 8.9134 | 56 | 7933 | 112.1477 | 53.5738 | 87.1477 | 48.5738 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7934 | 7.3 | 6.2736 | 25 | 12.8491 | 9.1134 | 8.9128 | 56 | 7934 | 112.1509 | 53.5755 | 87.1509 | 48.5755 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7935 | 7.2 | 6.2687 | 25 | 12.8458 | 9.113 | 8.9122 | 56 | 7935 | 112.1542 | 53.5771 | 87.1542 | 48.5771 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7936 | 6.8 | 6.2639 | 25 | 12.8426 | 9.1127 | 8.9117 | 56 | 7936 | 112.1574 | 53.5787 | 87.1574 | 48.5787 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7937 | 6 | 6.259 | 25 | 12.8394 | 9.1123 | 8.9111 | 56 | 7937 | 112.1606 | 53.5803 | 87.1606 | 48.5803 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7938 | 5.3 | 6.2542 | 25 | 12.8361 | 9.112 | 8.9105 | 56 | 7938 | 112.1639 | 53.5819 | 87.1639 | 48.5819 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7939 | 5.1 | 6.2493 | 25 | 12.8329 | 9.1116 | 8.9099 | 56 | 7939 | 112.1671 | 53.5836 | 87.1671 | 48.5836 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7940 | 4.9 | 6.2445 | 25 | 12.8297 | 9.1113 | 8.9093 | 56 | 7940 | 112.1703 | 53.5852 | 87.1703 | 48.5852 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7941 | 4.8 | 6.2396 | 25 | 12.8264 | 9.1109 | 8.9088 | 56 | 7941 | 112.1736 | 53.5868 | 87.1736 | 48.5868 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7942 | 4.9 | 6.2348 | 25 | 12.8232 | 9.1106 | 8.9082 | 56 | 7942 | 112.1768 | 53.5884 | 87.1768 | 48.5884 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7943 | 4.9 | 6.23 | 25 | 12.82 | 9.1102 | 8.9076 | 56 | 7943 | 112.18 | 53.59 | 87.18 | 48.59 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7944 | 4.9 | 6.2251 | 25 | 12.8167 | 9.1098 | 8.907 | 56 | 7944 | 112.1833 | 53.5916 | 87.1833 | 48.5916 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7945 | 5 | 6.2203 | 25 | 12.8135 | 9.1095 | 8.9064 | 56 | 7945 | 112.1865 | 53.5932 | 87.1865 | 48.5932 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7946 | 4.9 | 6.2154 | 25 | 12.8103 | 9.1091 | 8.9059 | 56 | 7946 | 112.1897 | 53.5949 | 87.1897 | 48.5949 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7947 | 5 | 6.2106 | 25 | 12.8071 | 9.1088 | 8.9053 | 56 | 7947 | 112.1929 | 53.5965 | 87.1929 | 48.5965 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7948 | 4.8 | 6.2058 | 25 | 12.8038 | 9.1084 | 8.9047 | 56 | 7948 | 112.1962 | 53.5981 | 87.1962 | 48.5981 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7949 | 5.2 | 6.2009 | 25 | 12.8006 | 9.1081 | 8.9041 | 56 | 7949 | 112.1994 | 53.5997 | 87.1994 | 48.5997 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7950 | 5.3 | 6.1961 | 25 | 12.7974 | 9.1077 | 8.9035 | 56 | 7950 | 112.2026 | 53.6013 | 87.2026 | 48.6013 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7951 | 5 | 6.1913 | 25 | 12.7942 | 9.1074 | 8.903 | 56 | 7951 | 112.2058 | 53.6029 | 87.2058 | 48.6029 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7952 | 5 | 6.1865 | 25 | 12.791 | 9.107 | 8.9024 | 56 | 7952 | 112.209 | 53.6045 | 87.209 | 48.6045 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7953 | 4.8 | 6.1816 | 25 | 12.7878 | 9.1067 | 8.9018 | 56 | 7953 | 112.2122 | 53.6061 | 87.2122 | 48.6061 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7954 | 4.7 | 6.1768 | 25 | 12.7845 | 9.1063 | 8.9012 | 56 | 7954 | 112.2155 | 53.6077 | 87.2155 | 48.6077 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7955 | 4.9 | 6.172 | 25 | 12.7813 | 9.1059 | 8.9006 | 56 | 7955 | 112.2187 | 53.6093 | 87.2187 | 48.6093 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7956 | 5 | 6.1672 | 25 | 12.7781 | 9.1056 | 8.9001 | 56 | 7956 | 112.2219 | 53.6109 | 87.2219 | 48.6109 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7957 | 5.3 | 6.1623 | 25 | 12.7749 | 9.1052 | 8.8995 | 56 | 7957 | 112.2251 | 53.6126 | 87.2251 | 48.6126 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7958 | 4.9 | 6.1575 | 25 | 12.7717 | 9.1049 | 8.8989 | 56 | 7958 | 112.2283 | 53.6142 | 87.2283 | 48.6142 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7959 | 4.2 | 6.1527 | 25 | 12.7685 | 9.1045 | 8.8983 | 56 | 7959 | 112.2315 | 53.6158 | 87.2315 | 48.6158 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7960 | 3.8 | 6.1479 | 25 | 12.7653 | 9.1042 | 8.8977 | 56 | 7960 | 112.2347 | 53.6174 | 87.2347 | 48.6174 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7961 | 3.3 | 6.1431 | 25 | 12.7621 | 9.1038 | 8.8972 | 56 | 7961 | 112.2379 | 53.619 | 87.2379 | 48.619 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7962 | 3.4 | 6.1383 | 25 | 12.7589 | 9.1035 | 8.8966 | 56 | 7962 | 112.2411 | 53.6206 | 87.2411 | 48.6206 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7963 | 3.5 | 6.1335 | 25 | 12.7556 | 9.1031 | 8.896 | 56 | 7963 | 112.2444 | 53.6222 | 87.2444 | 48.6222 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7964 | 3.7 | 6.1287 | 25 | 12.7524 | 9.1028 | 8.8954 | 56 | 7964 | 112.2476 | 53.6238 | 87.2476 | 48.6238 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7965 | 3.7 | 6.1239 | 25 | 12.7492 | 9.1024 | 8.8949 | 56 | 7965 | 112.2508 | 53.6254 | 87.2508 | 48.6254 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7966 | 3.8 | 6.1191 | 25 | 12.746 | 9.1021 | 8.8943 | 56 | 7966 | 112.254 | 53.627 | 87.254 | 48.627 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7967 | 3.8 | 6.1143 | 25 | 12.7428 | 9.1017 | 8.8937 | 56 | 7967 | 112.2572 | 53.6286 | 87.2572 | 48.6286 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7968 | 3.7 | 6.1095 | 25 | 12.7396 | 9.1014 | 8.8931 | 56 | 7968 | 112.2604 | 53.6302 | 87.2604 | 48.6302 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7969 | 3.7 | 6.1047 | 25 | 12.7364 | 9.101 | 8.8926 | 56 | 7969 | 112.2636 | 53.6318 | 87.2636 | 48.6318 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7970 | 3.5 | 6.0999 | 25 | 12.7332 | 9.1007 | 8.892 | 56 | 7970 | 112.2668 | 53.6334 | 87.2668 | 48.6334 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7971 | 3.3 | 6.0951 | 25 | 12.73 | 9.1003 | 8.8914 | 56 | 7971 | 112.27 | 53.635 | 87.27 | 48.635 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7972 | 3.5 | 6.0903 | 25 | 12.7269 | 9.1 | 8.8908 | 56 | 7972 | 112.2731 | 53.6366 | 87.2731 | 48.6366 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7973 | 3.4 | 6.0855 | 25 | 12.7237 | 9.0996 | 8.8903 | 56 | 7973 | 112.2763 | 53.6382 | 87.2763 | 48.6382 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7974 | 3.1 | 6.0807 | 25 | 12.7205 | 9.0993 | 8.8897 | 56 | 7974 | 112.2795 | 53.6398 | 87.2795 | 48.6398 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7975 | 2.5 | 6.0759 | 25 | 12.7173 | 9.0989 | 8.8891 | 56 | 7975 | 112.2827 | 53.6414 | 87.2827 | 48.6414 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7976 | 2.2 | 6.0711 | 25 | 12.7141 | 9.0985 | 8.8885 | 56 | 7976 | 112.2859 | 53.643 | 87.2859 | 48.643 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7977 | 2.1 | 6.0663 | 25 | 12.7109 | 9.0982 | 8.888 | 56 | 7977 | 112.2891 | 53.6446 | 87.2891 | 48.6446 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7978 | 2.4 | 6.0616 | 25 | 12.7077 | 9.0978 | 8.8874 | 56 | 7978 | 112.2923 | 53.6461 | 87.2923 | 48.6461 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7979 | 2.7 | 6.0568 | 25 | 12.7045 | 9.0975 | 8.8868 | 56 | 7979 | 112.2955 | 53.6477 | 87.2955 | 48.6477 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7980 | 3.4 | 6.052 | 25 | 12.7013 | 9.0971 | 8.8862 | 56 | 7980 | 112.2987 | 53.6493 | 87.2987 | 48.6493 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7981 | 3.8 | 6.0472 | 25 | 12.6982 | 9.0968 | 8.8857 | 56 | 7981 | 112.3018 | 53.6509 | 87.3018 | 48.6509 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7982 | 4.1 | 6.0425 | 25 | 12.695 | 9.0964 | 8.8851 | 56 | 7982 | 112.305 | 53.6525 | 87.305 | 48.6525 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7983 | 4.2 | 6.0377 | 25 | 12.6918 | 9.0961 | 8.8845 | 56 | 7983 | 112.3082 | 53.6541 | 87.3082 | 48.6541 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7984 | 4.1 | 6.0329 | 25 | 12.6886 | 9.0957 | 8.8839 | 56 | 7984 | 112.3114 | 53.6557 | 87.3114 | 48.6557 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7985 | 3.7 | 6.0281 | 25 | 12.6854 | 9.0954 | 8.8834 | 56 | 7985 | 112.3146 | 53.6573 | 87.3146 | 48.6573 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7986 | 3.4 | 6.0234 | 25 | 12.6822 | 9.095 | 8.8828 | 56 | 7986 | 112.3178 | 53.6589 | 87.3178 | 48.6589 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7987 | 3.3 | 6.0186 | 25 | 12.6791 | 9.0947 | 8.8822 | 56 | 7987 | 112.3209 | 53.6605 | 87.3209 | 48.6605 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7988 | 3.2 | 6.0138 | 25 | 12.6759 | 9.0943 | 8.8817 | 56 | 7988 | 112.3241 | 53.6621 | 87.3241 | 48.6621 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7989 | 3.6 | 6.0091 | 25 | 12.6727 | 9.094 | 8.8811 | 56 | 7989 | 112.3273 | 53.6636 | 87.3273 | 48.6636 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7990 | 3.6 | 6.0043 | 25 | 12.6695 | 9.0937 | 8.8805 | 56 | 7990 | 112.3305 | 53.6652 | 87.3305 | 48.6652 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7991 | 3.5 | 5.9996 | 25 | 12.6664 | 9.0933 | 8.8799 | 56 | 7991 | 112.3336 | 53.6668 | 87.3336 | 48.6668 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7992 | 3.5 | 5.9948 | 25 | 12.6632 | 9.093 | 8.8794 | 56 | 7992 | 112.3368 | 53.6684 | 87.3368 | 48.6684 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7993 | 3.2 | 5.9901 | 25 | 12.66 | 9.0926 | 8.8788 | 56 | 7993 | 112.34 | 53.67 | 87.34 | 48.67 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7994 | 2.8 | 5.9853 | 25 | 12.6569 | 9.0923 | 8.8782 | 56 | 7994 | 112.3431 | 53.6716 | 87.3431 | 48.6716 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7995 | 2.9 | 5.9805 | 25 | 12.6537 | 9.0919 | 8.8777 | 56 | 7995 | 112.3463 | 53.6732 | 87.3463 | 48.6732 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7996 | 3.2 | 5.9758 | 25 | 12.6505 | 9.0916 | 8.8771 | 56 | 7996 | 112.3495 | 53.6747 | 87.3495 | 48.6747 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7997 | 3.2 | 5.971 | 25 | 12.6474 | 9.0912 | 8.8765 | 56 | 7997 | 112.3526 | 53.6763 | 87.3526 | 48.6763 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7998 | 3.1 | 5.9663 | 25 | 12.6442 | 9.0909 | 8.876 | 56 | 7998 | 112.3558 | 53.6779 | 87.3558 | 48.6779 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
7999 | 2.5 | 5.9616 | 25 | 12.641 | 9.0905 | 8.8754 | 56 | 7999 | 112.359 | 53.6795 | 87.359 | 48.6795 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8000 | 2.1 | 5.9568 | 25 | 12.6379 | 9.0902 | 8.8748 | 56 | 8000 | 112.3621 | 53.6811 | 87.3621 | 48.6811 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8001 | 2 | 5.9521 | 25 | 12.6347 | 9.0898 | 8.8742 | 56 | 8001 | 112.3653 | 53.6826 | 87.3653 | 48.6826 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8002 | 2.3 | 5.9473 | 25 | 12.6316 | 9.0895 | 8.8737 | 56 | 8002 | 112.3684 | 53.6842 | 87.3684 | 48.6842 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8003 | 2.6 | 5.9426 | 25 | 12.6284 | 9.0891 | 8.8731 | 56 | 8003 | 112.3716 | 53.6858 | 87.3716 | 48.6858 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8004 | 2.8 | 5.9379 | 25 | 12.6252 | 9.0888 | 8.8725 | 56 | 8004 | 112.3748 | 53.6874 | 87.3748 | 48.6874 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8005 | 3.1 | 5.9331 | 25 | 12.6221 | 9.0884 | 8.872 | 56 | 8005 | 112.3779 | 53.689 | 87.3779 | 48.689 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8006 | 3.6 | 5.9284 | 25 | 12.6189 | 9.0881 | 8.8714 | 56 | 8006 | 112.3811 | 53.6905 | 87.3811 | 48.6905 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8007 | 3.9 | 5.9237 | 25 | 12.6158 | 9.0877 | 8.8708 | 56 | 8007 | 112.3842 | 53.6921 | 87.3842 | 48.6921 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8008 | 4.1 | 5.9189 | 25 | 12.6126 | 9.0874 | 8.8703 | 56 | 8008 | 112.3874 | 53.6937 | 87.3874 | 48.6937 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8009 | 3.9 | 5.9142 | 25 | 12.6095 | 9.087 | 8.8697 | 56 | 8009 | 112.3905 | 53.6953 | 87.3905 | 48.6953 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8010 | 3.6 | 5.9095 | 25 | 12.6063 | 9.0867 | 8.8691 | 56 | 8010 | 112.3937 | 53.6968 | 87.3937 | 48.6968 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8011 | 3.2 | 5.9048 | 25 | 12.6032 | 9.0864 | 8.8686 | 56 | 8011 | 112.3968 | 53.6984 | 87.3968 | 48.6984 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8012 | 3 | 5.9001 | 25 | 12.6 | 9.086 | 8.868 | 56 | 8012 | 112.4 | 53.7 | 87.4 | 48.7 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8013 | 3 | 5.8953 | 25 | 12.5969 | 9.0857 | 8.8674 | 56 | 8013 | 112.4031 | 53.7016 | 87.4031 | 48.7016 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8014 | 3 | 5.8906 | 25 | 12.5937 | 9.0853 | 8.8669 | 56 | 8014 | 112.4063 | 53.7031 | 87.4063 | 48.7031 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8015 | 3.1 | 5.8859 | 25 | 12.5906 | 9.085 | 8.8663 | 56 | 8015 | 112.4094 | 53.7047 | 87.4094 | 48.7047 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8016 | 3 | 5.8812 | 25 | 12.5875 | 9.0846 | 8.8657 | 56 | 8016 | 112.4125 | 53.7063 | 87.4125 | 48.7063 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8017 | 2.9 | 5.8765 | 25 | 12.5843 | 9.0843 | 8.8652 | 56 | 8017 | 112.4157 | 53.7078 | 87.4157 | 48.7078 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8018 | 2.9 | 5.8718 | 25 | 12.5812 | 9.0839 | 8.8646 | 56 | 8018 | 112.4188 | 53.7094 | 87.4188 | 48.7094 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8019 | 2.8 | 5.8671 | 25 | 12.578 | 9.0836 | 8.864 | 56 | 8019 | 112.422 | 53.711 | 87.422 | 48.711 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8020 | 2.5 | 5.8624 | 25 | 12.5749 | 9.0832 | 8.8635 | 56 | 8020 | 112.4251 | 53.7125 | 87.4251 | 48.7125 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8021 | 2.5 | 5.8577 | 25 | 12.5718 | 9.0829 | 8.8629 | 56 | 8021 | 112.4282 | 53.7141 | 87.4282 | 48.7141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8022 | 2.5 | 5.853 | 25 | 12.5686 | 9.0826 | 8.8624 | 56 | 8022 | 112.4314 | 53.7157 | 87.4314 | 48.7157 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8023 | 2.5 | 5.8483 | 25 | 12.5655 | 9.0822 | 8.8618 | 56 | 8023 | 112.4345 | 53.7172 | 87.4345 | 48.7172 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8024 | 2.6 | 5.8436 | 25 | 12.5624 | 9.0819 | 8.8612 | 56 | 8024 | 112.4376 | 53.7188 | 87.4376 | 48.7188 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8025 | 2.8 | 5.8389 | 25 | 12.5592 | 9.0815 | 8.8607 | 56 | 8025 | 112.4408 | 53.7204 | 87.4408 | 48.7204 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8026 | 3 | 5.8342 | 25 | 12.5561 | 9.0812 | 8.8601 | 56 | 8026 | 112.4439 | 53.7219 | 87.4439 | 48.7219 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8027 | 3 | 5.8295 | 25 | 12.553 | 9.0808 | 8.8595 | 56 | 8027 | 112.447 | 53.7235 | 87.447 | 48.7235 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8028 | 2.8 | 5.8248 | 25 | 12.5499 | 9.0805 | 8.859 | 56 | 8028 | 112.4501 | 53.7251 | 87.4501 | 48.7251 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8029 | 2.6 | 5.8201 | 25 | 12.5467 | 9.0801 | 8.8584 | 56 | 8029 | 112.4533 | 53.7266 | 87.4533 | 48.7266 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8030 | 2.4 | 5.8154 | 25 | 12.5436 | 9.0798 | 8.8578 | 56 | 8030 | 112.4564 | 53.7282 | 87.4564 | 48.7282 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8031 | 2.2 | 5.8107 | 25 | 12.5405 | 9.0795 | 8.8573 | 56 | 8031 | 112.4595 | 53.7298 | 87.4595 | 48.7298 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8032 | 2.2 | 5.806 | 25 | 12.5374 | 9.0791 | 8.8567 | 56 | 8032 | 112.4626 | 53.7313 | 87.4626 | 48.7313 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8033 | 1.8 | 5.8014 | 25 | 12.5342 | 9.0788 | 8.8562 | 56 | 8033 | 112.4658 | 53.7329 | 87.4658 | 48.7329 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8034 | 1.3 | 5.7967 | 25 | 12.5311 | 9.0784 | 8.8556 | 56 | 8034 | 112.4689 | 53.7344 | 87.4689 | 48.7344 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8035 | 1.4 | 5.792 | 25 | 12.528 | 9.0781 | 8.855 | 56 | 8035 | 112.472 | 53.736 | 87.472 | 48.736 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8036 | 1.2 | 5.7873 | 25 | 12.5249 | 9.0777 | 8.8545 | 56 | 8036 | 112.4751 | 53.7376 | 87.4751 | 48.7376 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8037 | 1.3 | 5.7827 | 25 | 12.5218 | 9.0774 | 8.8539 | 56 | 8037 | 112.4782 | 53.7391 | 87.4782 | 48.7391 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8038 | 1.4 | 5.778 | 25 | 12.5187 | 9.0771 | 8.8534 | 56 | 8038 | 112.4813 | 53.7407 | 87.4813 | 48.7407 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8039 | 1.6 | 5.7733 | 25 | 12.5155 | 9.0767 | 8.8528 | 56 | 8039 | 112.4845 | 53.7422 | 87.4845 | 48.7422 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8040 | 1.7 | 5.7687 | 25 | 12.5124 | 9.0764 | 8.8522 | 56 | 8040 | 112.4876 | 53.7438 | 87.4876 | 48.7438 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8041 | 1.7 | 5.764 | 25 | 12.5093 | 9.076 | 8.8517 | 56 | 8041 | 112.4907 | 53.7453 | 87.4907 | 48.7453 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8042 | 1.6 | 5.7593 | 25 | 12.5062 | 9.0757 | 8.8511 | 56 | 8042 | 112.4938 | 53.7469 | 87.4938 | 48.7469 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8043 | 1.5 | 5.7547 | 25 | 12.5031 | 9.0753 | 8.8506 | 56 | 8043 | 112.4969 | 53.7484 | 87.4969 | 48.7484 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8044 | 1.5 | 5.75 | 25 | 12.5 | 9.075 | 8.85 | 56 | 8044 | 112.5 | 53.75 | 87.5 | 48.75 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8045 | 1.4 | 5.7453 | 25 | 12.4969 | 9.0747 | 8.8494 | 56 | 8045 | 112.5031 | 53.7516 | 87.5031 | 48.7516 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8046 | 1.3 | 5.7407 | 25 | 12.4938 | 9.0743 | 8.8489 | 56 | 8046 | 112.5062 | 53.7531 | 87.5062 | 48.7531 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8047 | 1.3 | 5.736 | 25 | 12.4907 | 9.074 | 8.8483 | 56 | 8047 | 112.5093 | 53.7547 | 87.5093 | 48.7547 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8048 | 1.4 | 5.7314 | 25 | 12.4876 | 9.0736 | 8.8478 | 56 | 8048 | 112.5124 | 53.7562 | 87.5124 | 48.7562 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8049 | 1.4 | 5.7267 | 25 | 12.4845 | 9.0733 | 8.8472 | 56 | 8049 | 112.5155 | 53.7578 | 87.5155 | 48.7578 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8050 | 1.6 | 5.7221 | 25 | 12.4814 | 9.073 | 8.8466 | 56 | 8050 | 112.5186 | 53.7593 | 87.5186 | 48.7593 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8051 | 1.9 | 5.7174 | 25 | 12.4783 | 9.0726 | 8.8461 | 56 | 8051 | 112.5217 | 53.7609 | 87.5217 | 48.7609 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8052 | 2.2 | 5.7128 | 25 | 12.4752 | 9.0723 | 8.8455 | 56 | 8052 | 112.5248 | 53.7624 | 87.5248 | 48.7624 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8053 | 2.4 | 5.7081 | 25 | 12.4721 | 9.0719 | 8.845 | 56 | 8053 | 112.5279 | 53.764 | 87.5279 | 48.764 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8054 | 2.5 | 5.7035 | 25 | 12.469 | 9.0716 | 8.8444 | 56 | 8054 | 112.531 | 53.7655 | 87.531 | 48.7655 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8055 | 2.5 | 5.6989 | 25 | 12.4659 | 9.0713 | 8.8439 | 56 | 8055 | 112.5341 | 53.767 | 87.5341 | 48.767 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8056 | 2.4 | 5.6942 | 25 | 12.4628 | 9.0709 | 8.8433 | 56 | 8056 | 112.5372 | 53.7686 | 87.5372 | 48.7686 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8057 | 2.2 | 5.6896 | 25 | 12.4597 | 9.0706 | 8.8428 | 56 | 8057 | 112.5403 | 53.7701 | 87.5403 | 48.7701 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8058 | 2.1 | 5.685 | 25 | 12.4566 | 9.0702 | 8.8422 | 56 | 8058 | 112.5434 | 53.7717 | 87.5434 | 48.7717 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8059 | 2 | 5.6803 | 25 | 12.4536 | 9.0699 | 8.8416 | 56 | 8059 | 112.5464 | 53.7732 | 87.5464 | 48.7732 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8060 | 2 | 5.6757 | 25 | 12.4505 | 9.0696 | 8.8411 | 56 | 8060 | 112.5495 | 53.7748 | 87.5495 | 48.7748 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8061 | 1.9 | 5.6711 | 25 | 12.4474 | 9.0692 | 8.8405 | 56 | 8061 | 112.5526 | 53.7763 | 87.5526 | 48.7763 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8062 | 1.9 | 5.6665 | 25 | 12.4443 | 9.0689 | 8.84 | 56 | 8062 | 112.5557 | 53.7778 | 87.5557 | 48.7778 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8063 | 1.8 | 5.6618 | 25 | 12.4412 | 9.0685 | 8.8394 | 56 | 8063 | 112.5588 | 53.7794 | 87.5588 | 48.7794 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8064 | 1.7 | 5.6572 | 25 | 12.4381 | 9.0682 | 8.8389 | 56 | 8064 | 112.5619 | 53.7809 | 87.5619 | 48.7809 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8065 | 1.6 | 5.6526 | 25 | 12.4351 | 9.0679 | 8.8383 | 56 | 8065 | 112.5649 | 53.7825 | 87.5649 | 48.7825 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8066 | 1.7 | 5.648 | 25 | 12.432 | 9.0675 | 8.8378 | 56 | 8066 | 112.568 | 53.784 | 87.568 | 48.784 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8067 | 1.8 | 5.6434 | 25 | 12.4289 | 9.0672 | 8.8372 | 56 | 8067 | 112.5711 | 53.7855 | 87.5711 | 48.7855 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8068 | 1.8 | 5.6388 | 25 | 12.4258 | 9.0668 | 8.8367 | 56 | 8068 | 112.5742 | 53.7871 | 87.5742 | 48.7871 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8069 | 1.7 | 5.6341 | 25 | 12.4228 | 9.0665 | 8.8361 | 56 | 8069 | 112.5772 | 53.7886 | 87.5772 | 48.7886 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8070 | 1.4 | 5.6295 | 25 | 12.4197 | 9.0662 | 8.8355 | 56 | 8070 | 112.5803 | 53.7902 | 87.5803 | 48.7902 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8071 | 1.5 | 5.6249 | 25 | 12.4166 | 9.0658 | 8.835 | 56 | 8071 | 112.5834 | 53.7917 | 87.5834 | 48.7917 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8072 | 1.7 | 5.6203 | 25 | 12.4135 | 9.0655 | 8.8344 | 56 | 8072 | 112.5865 | 53.7932 | 87.5865 | 48.7932 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8073 | 2.1 | 5.6157 | 25 | 12.4105 | 9.0652 | 8.8339 | 56 | 8073 | 112.5895 | 53.7948 | 87.5895 | 48.7948 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8074 | 2.3 | 5.6111 | 25 | 12.4074 | 9.0648 | 8.8333 | 56 | 8074 | 112.5926 | 53.7963 | 87.5926 | 48.7963 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8075 | 2.5 | 5.6065 | 25 | 12.4043 | 9.0645 | 8.8328 | 56 | 8075 | 112.5957 | 53.7978 | 87.5957 | 48.7978 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8076 | 2.4 | 5.6019 | 25 | 12.4013 | 9.0641 | 8.8322 | 56 | 8076 | 112.5987 | 53.7994 | 87.5987 | 48.7994 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8077 | 2.5 | 5.5973 | 25 | 12.3982 | 9.0638 | 8.8317 | 56 | 8077 | 112.6018 | 53.8009 | 87.6018 | 48.8009 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8078 | 2.5 | 5.5927 | 25 | 12.3952 | 9.0635 | 8.8311 | 56 | 8078 | 112.6048 | 53.8024 | 87.6048 | 48.8024 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8079 | 2.5 | 5.5881 | 25 | 12.3921 | 9.0631 | 8.8306 | 56 | 8079 | 112.6079 | 53.804 | 87.6079 | 48.804 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8080 | 2.5 | 5.5836 | 25 | 12.389 | 9.0628 | 8.83 | 56 | 8080 | 112.611 | 53.8055 | 87.611 | 48.8055 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8081 | 2.6 | 5.579 | 25 | 12.386 | 9.0625 | 8.8295 | 56 | 8081 | 112.614 | 53.807 | 87.614 | 48.807 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8082 | 2.6 | 5.5744 | 25 | 12.3829 | 9.0621 | 8.8289 | 56 | 8082 | 112.6171 | 53.8085 | 87.6171 | 48.8085 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8083 | 2.7 | 5.5698 | 25 | 12.3799 | 9.0618 | 8.8284 | 56 | 8083 | 112.6201 | 53.8101 | 87.6201 | 48.8101 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8084 | 2.6 | 5.5652 | 25 | 12.3768 | 9.0614 | 8.8278 | 56 | 8084 | 112.6232 | 53.8116 | 87.6232 | 48.8116 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8085 | 2.9 | 5.5606 | 25 | 12.3738 | 9.0611 | 8.8273 | 56 | 8085 | 112.6262 | 53.8131 | 87.6262 | 48.8131 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8086 | 2.9 | 5.5561 | 25 | 12.3707 | 9.0608 | 8.8267 | 56 | 8086 | 112.6293 | 53.8146 | 87.6293 | 48.8146 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8087 | 3 | 5.5515 | 25 | 12.3677 | 9.0604 | 8.8262 | 56 | 8087 | 112.6323 | 53.8162 | 87.6323 | 48.8162 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8088 | 3.2 | 5.5469 | 25 | 12.3646 | 9.0601 | 8.8256 | 56 | 8088 | 112.6354 | 53.8177 | 87.6354 | 48.8177 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8089 | 3.3 | 5.5423 | 25 | 12.3616 | 9.0598 | 8.8251 | 56 | 8089 | 112.6384 | 53.8192 | 87.6384 | 48.8192 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8090 | 3.3 | 5.5378 | 25 | 12.3585 | 9.0594 | 8.8245 | 56 | 8090 | 112.6415 | 53.8207 | 87.6415 | 48.8207 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8091 | 3.3 | 5.5332 | 25 | 12.3555 | 9.0591 | 8.824 | 56 | 8091 | 112.6445 | 53.8223 | 87.6445 | 48.8223 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8092 | 3.4 | 5.5286 | 25 | 12.3524 | 9.0588 | 8.8234 | 56 | 8092 | 112.6476 | 53.8238 | 87.6476 | 48.8238 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8093 | 3.6 | 5.5241 | 25 | 12.3494 | 9.0584 | 8.8229 | 56 | 8093 | 112.6506 | 53.8253 | 87.6506 | 48.8253 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8094 | 3.7 | 5.5195 | 25 | 12.3463 | 9.0581 | 8.8223 | 56 | 8094 | 112.6537 | 53.8268 | 87.6537 | 48.8268 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8095 | 3.9 | 5.515 | 25 | 12.3433 | 9.0578 | 8.8218 | 56 | 8095 | 112.6567 | 53.8283 | 87.6567 | 48.8283 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8096 | 3.9 | 5.5104 | 25 | 12.3403 | 9.0574 | 8.8212 | 56 | 8096 | 112.6597 | 53.8299 | 87.6597 | 48.8299 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8097 | 3.8 | 5.5059 | 25 | 12.3372 | 9.0571 | 8.8207 | 56 | 8097 | 112.6628 | 53.8314 | 87.6628 | 48.8314 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8098 | 4 | 5.5013 | 25 | 12.3342 | 9.0568 | 8.8202 | 56 | 8098 | 112.6658 | 53.8329 | 87.6658 | 48.8329 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8099 | 4 | 5.4968 | 25 | 12.3312 | 9.0564 | 8.8196 | 56 | 8099 | 112.6688 | 53.8344 | 87.6688 | 48.8344 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8100 | 4.2 | 5.4922 | 25 | 12.3281 | 9.0561 | 8.8191 | 56 | 8100 | 112.6719 | 53.8359 | 87.6719 | 48.8359 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8101 | 4.3 | 5.4877 | 25 | 12.3251 | 9.0558 | 8.8185 | 56 | 8101 | 112.6749 | 53.8374 | 87.6749 | 48.8374 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8102 | 4.3 | 5.4831 | 25 | 12.3221 | 9.0554 | 8.818 | 56 | 8102 | 112.6779 | 53.839 | 87.6779 | 48.839 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8103 | 4.2 | 5.4786 | 25 | 12.319 | 9.0551 | 8.8174 | 56 | 8103 | 112.681 | 53.8405 | 87.681 | 48.8405 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8104 | 3.9 | 5.474 | 25 | 12.316 | 9.0548 | 8.8169 | 56 | 8104 | 112.684 | 53.842 | 87.684 | 48.842 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8105 | 3.8 | 5.4695 | 25 | 12.313 | 9.0544 | 8.8163 | 56 | 8105 | 112.687 | 53.8435 | 87.687 | 48.8435 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8106 | 3.8 | 5.465 | 25 | 12.31 | 9.0541 | 8.8158 | 56 | 8106 | 112.69 | 53.845 | 87.69 | 48.845 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8107 | 3.9 | 5.4604 | 25 | 12.307 | 9.0538 | 8.8153 | 56 | 8107 | 112.693 | 53.8465 | 87.693 | 48.8465 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8108 | 4.2 | 5.4559 | 25 | 12.3039 | 9.0534 | 8.8147 | 56 | 8108 | 112.6961 | 53.848 | 87.6961 | 48.848 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8109 | 4.5 | 5.4514 | 25 | 12.3009 | 9.0531 | 8.8142 | 56 | 8109 | 112.6991 | 53.8495 | 87.6991 | 48.8495 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8110 | 4.6 | 5.4468 | 25 | 12.2979 | 9.0528 | 8.8136 | 56 | 8110 | 112.7021 | 53.8511 | 87.7021 | 48.8511 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8111 | 5 | 5.4423 | 25 | 12.2949 | 9.0524 | 8.8131 | 56 | 8111 | 112.7051 | 53.8526 | 87.7051 | 48.8526 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8112 | 5.2 | 5.4378 | 25 | 12.2919 | 9.0521 | 8.8125 | 56 | 8112 | 112.7081 | 53.8541 | 87.7081 | 48.8541 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8113 | 5.2 | 5.4333 | 25 | 12.2888 | 9.0518 | 8.812 | 56 | 8113 | 112.7112 | 53.8556 | 87.7112 | 48.8556 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8114 | 5.3 | 5.4288 | 25 | 12.2858 | 9.0514 | 8.8115 | 56 | 8114 | 112.7142 | 53.8571 | 87.7142 | 48.8571 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8115 | 5.3 | 5.4242 | 25 | 12.2828 | 9.0511 | 8.8109 | 56 | 8115 | 112.7172 | 53.8586 | 87.7172 | 48.8586 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8116 | 5.3 | 5.4197 | 25 | 12.2798 | 9.0508 | 8.8104 | 56 | 8116 | 112.7202 | 53.8601 | 87.7202 | 48.8601 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8117 | 5.4 | 5.4152 | 25 | 12.2768 | 9.0504 | 8.8098 | 56 | 8117 | 112.7232 | 53.8616 | 87.7232 | 48.8616 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8118 | 5.3 | 5.4107 | 25 | 12.2738 | 9.0501 | 8.8093 | 56 | 8118 | 112.7262 | 53.8631 | 87.7262 | 48.8631 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8119 | 5.5 | 5.4062 | 25 | 12.2708 | 9.0498 | 8.8087 | 56 | 8119 | 112.7292 | 53.8646 | 87.7292 | 48.8646 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8120 | 5.6 | 5.4017 | 25 | 12.2678 | 9.0495 | 8.8082 | 56 | 8120 | 112.7322 | 53.8661 | 87.7322 | 48.8661 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8121 | 5.4 | 5.3972 | 25 | 12.2648 | 9.0491 | 8.8077 | 56 | 8121 | 112.7352 | 53.8676 | 87.7352 | 48.8676 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8122 | 5 | 5.3927 | 25 | 12.2618 | 9.0488 | 8.8071 | 56 | 8122 | 112.7382 | 53.8691 | 87.7382 | 48.8691 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8123 | 5 | 5.3882 | 25 | 12.2588 | 9.0485 | 8.8066 | 56 | 8123 | 112.7412 | 53.8706 | 87.7412 | 48.8706 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8124 | 4.8 | 5.3837 | 25 | 12.2558 | 9.0481 | 8.806 | 56 | 8124 | 112.7442 | 53.8721 | 87.7442 | 48.8721 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8125 | 4.5 | 5.3792 | 25 | 12.2528 | 9.0478 | 8.8055 | 56 | 8125 | 112.7472 | 53.8736 | 87.7472 | 48.8736 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8126 | 4.2 | 5.3747 | 25 | 12.2498 | 9.0475 | 8.805 | 56 | 8126 | 112.7502 | 53.8751 | 87.7502 | 48.8751 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8127 | 3.8 | 5.3702 | 25 | 12.2468 | 9.0471 | 8.8044 | 56 | 8127 | 112.7532 | 53.8766 | 87.7532 | 48.8766 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8128 | 3.6 | 5.3657 | 25 | 12.2438 | 9.0468 | 8.8039 | 56 | 8128 | 112.7562 | 53.8781 | 87.7562 | 48.8781 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8129 | 3.8 | 5.3612 | 25 | 12.2408 | 9.0465 | 8.8033 | 56 | 8129 | 112.7592 | 53.8796 | 87.7592 | 48.8796 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8130 | 3.8 | 5.3567 | 25 | 12.2378 | 9.0462 | 8.8028 | 56 | 8130 | 112.7622 | 53.8811 | 87.7622 | 48.8811 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8131 | 3.9 | 5.3523 | 25 | 12.2348 | 9.0458 | 8.8023 | 56 | 8131 | 112.7652 | 53.8826 | 87.7652 | 48.8826 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8132 | 3.8 | 5.3478 | 25 | 12.2318 | 9.0455 | 8.8017 | 56 | 8132 | 112.7682 | 53.8841 | 87.7682 | 48.8841 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8133 | 3.6 | 5.3433 | 25 | 12.2289 | 9.0452 | 8.8012 | 56 | 8133 | 112.7711 | 53.8856 | 87.7711 | 48.8856 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8134 | 3.6 | 5.3388 | 25 | 12.2259 | 9.0448 | 8.8007 | 56 | 8134 | 112.7741 | 53.8871 | 87.7741 | 48.8871 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8135 | 3.7 | 5.3343 | 25 | 12.2229 | 9.0445 | 8.8001 | 56 | 8135 | 112.7771 | 53.8886 | 87.7771 | 48.8886 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8136 | 3.9 | 5.3299 | 25 | 12.2199 | 9.0442 | 8.7996 | 56 | 8136 | 112.7801 | 53.89 | 87.7801 | 48.89 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8137 | 4.2 | 5.3254 | 25 | 12.2169 | 9.0439 | 8.799 | 56 | 8137 | 112.7831 | 53.8915 | 87.7831 | 48.8915 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8138 | 4.2 | 5.3209 | 25 | 12.214 | 9.0435 | 8.7985 | 56 | 8138 | 112.786 | 53.893 | 87.786 | 48.893 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8139 | 4.1 | 5.3165 | 25 | 12.211 | 9.0432 | 8.798 | 56 | 8139 | 112.789 | 53.8945 | 87.789 | 48.8945 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8140 | 4.2 | 5.312 | 25 | 12.208 | 9.0429 | 8.7974 | 56 | 8140 | 112.792 | 53.896 | 87.792 | 48.896 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8141 | 4.4 | 5.3075 | 25 | 12.205 | 9.0426 | 8.7969 | 56 | 8141 | 112.795 | 53.8975 | 87.795 | 48.8975 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8142 | 4.5 | 5.3031 | 25 | 12.2021 | 9.0422 | 8.7964 | 56 | 8142 | 112.7979 | 53.899 | 87.7979 | 48.899 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8143 | 4.6 | 5.2986 | 25 | 12.1991 | 9.0419 | 8.7958 | 56 | 8143 | 112.8009 | 53.9005 | 87.8009 | 48.9005 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8144 | 4.6 | 5.2942 | 25 | 12.1961 | 9.0416 | 8.7953 | 56 | 8144 | 112.8039 | 53.9019 | 87.8039 | 48.9019 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8145 | 4.6 | 5.2897 | 25 | 12.1931 | 9.0412 | 8.7948 | 56 | 8145 | 112.8069 | 53.9034 | 87.8069 | 48.9034 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8146 | 4.8 | 5.2853 | 25 | 12.1902 | 9.0409 | 8.7942 | 56 | 8146 | 112.8098 | 53.9049 | 87.8098 | 48.9049 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8147 | 5.1 | 5.2808 | 25 | 12.1872 | 9.0406 | 8.7937 | 56 | 8147 | 112.8128 | 53.9064 | 87.8128 | 48.9064 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8148 | 5.3 | 5.2764 | 25 | 12.1842 | 9.0403 | 8.7932 | 56 | 8148 | 112.8158 | 53.9079 | 87.8158 | 48.9079 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8149 | 6 | 5.2719 | 25 | 12.1813 | 9.0399 | 8.7926 | 56 | 8149 | 112.8187 | 53.9094 | 87.8187 | 48.9094 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8150 | 6.7 | 5.2675 | 25 | 12.1783 | 9.0396 | 8.7921 | 56 | 8150 | 112.8217 | 53.9108 | 87.8217 | 48.9108 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8151 | 6.4 | 5.263 | 25 | 12.1754 | 9.0393 | 8.7916 | 56 | 8151 | 112.8246 | 53.9123 | 87.8246 | 48.9123 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8152 | 5.9 | 5.2586 | 25 | 12.1724 | 9.039 | 8.791 | 56 | 8152 | 112.8276 | 53.9138 | 87.8276 | 48.9138 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8153 | 5 | 5.2542 | 25 | 12.1694 | 9.0386 | 8.7905 | 56 | 8153 | 112.8306 | 53.9153 | 87.8306 | 48.9153 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8154 | 3.9 | 5.2497 | 25 | 12.1665 | 9.0383 | 8.79 | 56 | 8154 | 112.8335 | 53.9168 | 87.8335 | 48.9168 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8155 | 2.8 | 5.2453 | 25 | 12.1635 | 9.038 | 8.7894 | 56 | 8155 | 112.8365 | 53.9182 | 87.8365 | 48.9182 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8156 | 2.5 | 5.2409 | 25 | 12.1606 | 9.0377 | 8.7889 | 56 | 8156 | 112.8394 | 53.9197 | 87.8394 | 48.9197 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8157 | 2 | 5.2364 | 25 | 12.1576 | 9.0373 | 8.7884 | 56 | 8157 | 112.8424 | 53.9212 | 87.8424 | 48.9212 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8158 | 2.1 | 5.232 | 25 | 12.1547 | 9.037 | 8.7878 | 56 | 8158 | 112.8453 | 53.9227 | 87.8453 | 48.9227 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8159 | 2.5 | 5.2276 | 25 | 12.1517 | 9.0367 | 8.7873 | 56 | 8159 | 112.8483 | 53.9241 | 87.8483 | 48.9241 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8160 | 2 | 5.2232 | 25 | 12.1488 | 9.0364 | 8.7868 | 56 | 8160 | 112.8512 | 53.9256 | 87.8512 | 48.9256 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8161 | 1.6 | 5.2188 | 25 | 12.1458 | 9.036 | 8.7863 | 56 | 8161 | 112.8542 | 53.9271 | 87.8542 | 48.9271 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8162 | 1.7 | 5.2143 | 25 | 12.1429 | 9.0357 | 8.7857 | 56 | 8162 | 112.8571 | 53.9286 | 87.8571 | 48.9286 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8163 | 2 | 5.2099 | 25 | 12.14 | 9.0354 | 8.7852 | 56 | 8163 | 112.86 | 53.93 | 87.86 | 48.93 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8164 | 2.4 | 5.2055 | 25 | 12.137 | 9.0351 | 8.7847 | 56 | 8164 | 112.863 | 53.9315 | 87.863 | 48.9315 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8165 | 2.6 | 5.2011 | 25 | 12.1341 | 9.0347 | 8.7841 | 56 | 8165 | 112.8659 | 53.933 | 87.8659 | 48.933 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8166 | 3.4 | 5.1967 | 25 | 12.1311 | 9.0344 | 8.7836 | 56 | 8166 | 112.8689 | 53.9344 | 87.8689 | 48.9344 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8167 | 3.8 | 5.1923 | 25 | 12.1282 | 9.0341 | 8.7831 | 56 | 8167 | 112.8718 | 53.9359 | 87.8718 | 48.9359 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8168 | 3.9 | 5.1879 | 25 | 12.1253 | 9.0338 | 8.7825 | 56 | 8168 | 112.8747 | 53.9374 | 87.8747 | 48.9374 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8169 | 3.8 | 5.1835 | 25 | 12.1223 | 9.0335 | 8.782 | 56 | 8169 | 112.8777 | 53.9388 | 87.8777 | 48.9388 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8170 | 3.9 | 5.1791 | 25 | 12.1194 | 9.0331 | 8.7815 | 56 | 8170 | 112.8806 | 53.9403 | 87.8806 | 48.9403 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8171 | 3.9 | 5.1747 | 25 | 12.1165 | 9.0328 | 8.781 | 56 | 8171 | 112.8835 | 53.9418 | 87.8835 | 48.9418 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8172 | 3.8 | 5.1703 | 25 | 12.1135 | 9.0325 | 8.7804 | 56 | 8172 | 112.8865 | 53.9432 | 87.8865 | 48.9432 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8173 | 4 | 5.1659 | 25 | 12.1106 | 9.0322 | 8.7799 | 56 | 8173 | 112.8894 | 53.9447 | 87.8894 | 48.9447 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8174 | 4.2 | 5.1615 | 25 | 12.1077 | 9.0318 | 8.7794 | 56 | 8174 | 112.8923 | 53.9462 | 87.8923 | 48.9462 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8175 | 4.4 | 5.1571 | 25 | 12.1048 | 9.0315 | 8.7789 | 56 | 8175 | 112.8952 | 53.9476 | 87.8952 | 48.9476 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8176 | 4.3 | 5.1528 | 25 | 12.1018 | 9.0312 | 8.7783 | 56 | 8176 | 112.8982 | 53.9491 | 87.8982 | 48.9491 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8177 | 4.1 | 5.1484 | 25 | 12.0989 | 9.0309 | 8.7778 | 56 | 8177 | 112.9011 | 53.9505 | 87.9011 | 48.9505 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8178 | 4.3 | 5.144 | 25 | 12.096 | 9.0306 | 8.7773 | 56 | 8178 | 112.904 | 53.952 | 87.904 | 48.952 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8179 | 4.6 | 5.1396 | 25 | 12.0931 | 9.0302 | 8.7768 | 56 | 8179 | 112.9069 | 53.9535 | 87.9069 | 48.9535 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8180 | 4.8 | 5.1352 | 25 | 12.0902 | 9.0299 | 8.7762 | 56 | 8180 | 112.9098 | 53.9549 | 87.9098 | 48.9549 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8181 | 4.9 | 5.1309 | 25 | 12.0872 | 9.0296 | 8.7757 | 56 | 8181 | 112.9128 | 53.9564 | 87.9128 | 48.9564 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8182 | 4.9 | 5.1265 | 25 | 12.0843 | 9.0293 | 8.7752 | 56 | 8182 | 112.9157 | 53.9578 | 87.9157 | 48.9578 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8183 | 4.9 | 5.1221 | 25 | 12.0814 | 9.029 | 8.7747 | 56 | 8183 | 112.9186 | 53.9593 | 87.9186 | 48.9593 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8184 | 4.9 | 5.1178 | 25 | 12.0785 | 9.0286 | 8.7741 | 56 | 8184 | 112.9215 | 53.9607 | 87.9215 | 48.9607 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8185 | 5.1 | 5.1134 | 25 | 12.0756 | 9.0283 | 8.7736 | 56 | 8185 | 112.9244 | 53.9622 | 87.9244 | 48.9622 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8186 | 5.2 | 5.109 | 25 | 12.0727 | 9.028 | 8.7731 | 56 | 8186 | 112.9273 | 53.9637 | 87.9273 | 48.9637 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8187 | 5 | 5.1047 | 25 | 12.0698 | 9.0277 | 8.7726 | 56 | 8187 | 112.9302 | 53.9651 | 87.9302 | 48.9651 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8188 | 5 | 5.1003 | 25 | 12.0669 | 9.0274 | 8.772 | 56 | 8188 | 112.9331 | 53.9666 | 87.9331 | 48.9666 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8189 | 4.8 | 5.096 | 25 | 12.064 | 9.027 | 8.7715 | 56 | 8189 | 112.936 | 53.968 | 87.936 | 48.968 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8190 | 4.3 | 5.0916 | 25 | 12.0611 | 9.0267 | 8.771 | 56 | 8190 | 112.9389 | 53.9695 | 87.9389 | 48.9695 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8191 | 3.4 | 5.0873 | 25 | 12.0582 | 9.0264 | 8.7705 | 56 | 8191 | 112.9418 | 53.9709 | 87.9418 | 48.9709 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8192 | 3 | 5.0829 | 25 | 12.0553 | 9.0261 | 8.7699 | 56 | 8192 | 112.9447 | 53.9724 | 87.9447 | 48.9724 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8193 | 2.7 | 5.0786 | 25 | 12.0524 | 9.0258 | 8.7694 | 56 | 8193 | 112.9476 | 53.9738 | 87.9476 | 48.9738 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8194 | 2.5 | 5.0742 | 25 | 12.0495 | 9.0254 | 8.7689 | 56 | 8194 | 112.9505 | 53.9753 | 87.9505 | 48.9753 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8195 | 2.7 | 5.0699 | 25 | 12.0466 | 9.0251 | 8.7684 | 56 | 8195 | 112.9534 | 53.9767 | 87.9534 | 48.9767 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8196 | 3.6 | 5.0655 | 25 | 12.0437 | 9.0248 | 8.7679 | 56 | 8196 | 112.9563 | 53.9782 | 87.9563 | 48.9782 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8197 | 4.4 | 5.0612 | 25 | 12.0408 | 9.0245 | 8.7673 | 56 | 8197 | 112.9592 | 53.9796 | 87.9592 | 48.9796 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8198 | 4.9 | 5.0569 | 25 | 12.0379 | 9.0242 | 8.7668 | 56 | 8198 | 112.9621 | 53.981 | 87.9621 | 48.981 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8199 | 5 | 5.0525 | 25 | 12.035 | 9.0239 | 8.7663 | 56 | 8199 | 112.965 | 53.9825 | 87.965 | 48.9825 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8200 | 4.9 | 5.0482 | 25 | 12.0321 | 9.0235 | 8.7658 | 56 | 8200 | 112.9679 | 53.9839 | 87.9679 | 48.9839 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8201 | 4.4 | 5.0439 | 25 | 12.0293 | 9.0232 | 8.7653 | 56 | 8201 | 112.9707 | 53.9854 | 87.9707 | 48.9854 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8202 | 4.4 | 5.0395 | 25 | 12.0264 | 9.0229 | 8.7647 | 56 | 8202 | 112.9736 | 53.9868 | 87.9736 | 48.9868 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8203 | 4.5 | 5.0352 | 25 | 12.0235 | 9.0226 | 8.7642 | 56 | 8203 | 112.9765 | 53.9883 | 87.9765 | 48.9883 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8204 | 4.6 | 5.0309 | 25 | 12.0206 | 9.0223 | 8.7637 | 56 | 8204 | 112.9794 | 53.9897 | 87.9794 | 48.9897 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8205 | 4.4 | 5.0266 | 25 | 12.0177 | 9.0219 | 8.7632 | 56 | 8205 | 112.9823 | 53.9911 | 87.9823 | 48.9911 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8206 | 4.2 | 5.0223 | 25 | 12.0148 | 9.0216 | 8.7627 | 56 | 8206 | 112.9852 | 53.9926 | 87.9852 | 48.9926 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8207 | 3.9 | 5.018 | 25 | 12.012 | 9.0213 | 8.7622 | 56 | 8207 | 112.988 | 53.994 | 87.988 | 48.994 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8208 | 3.8 | 5.0136 | 25 | 12.0091 | 9.021 | 8.7616 | 56 | 8208 | 112.9909 | 53.9955 | 87.9909 | 48.9955 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8209 | 3.6 | 5.0093 | 25 | 12.0062 | 9.0207 | 8.7611 | 56 | 8209 | 112.9938 | 53.9969 | 87.9938 | 48.9969 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8210 | 3.7 | 5.005 | 25 | 12.0034 | 9.0204 | 8.7606 | 56 | 8210 | 112.9966 | 53.9983 | 87.9966 | 48.9983 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8211 | 3.6 | 5.0007 | 25 | 12.0005 | 9.0201 | 8.7601 | 56 | 8211 | 112.9995 | 53.9998 | 87.9995 | 48.9998 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8212 | 3.5 | 4.9964 | 25 | 11.9976 | 9.0197 | 8.7596 | 56 | 8212 | 113.0024 | 54.0012 | 88.0024 | 49.0012 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8213 | 3.2 | 4.9921 | 25 | 11.9947 | 9.0194 | 8.7591 | 56 | 8213 | 113.0053 | 54.0026 | 88.0053 | 49.0026 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8214 | 3 | 4.9878 | 25 | 11.9919 | 9.0191 | 8.7585 | 56 | 8214 | 113.0081 | 54.0041 | 88.0081 | 49.0041 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8215 | 2.9 | 4.9835 | 25 | 11.989 | 9.0188 | 8.758 | 56 | 8215 | 113.011 | 54.0055 | 88.011 | 49.0055 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8216 | 3 | 4.9792 | 25 | 11.9862 | 9.0185 | 8.7575 | 56 | 8216 | 113.0138 | 54.0069 | 88.0138 | 49.0069 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8217 | 2.9 | 4.9749 | 25 | 11.9833 | 9.0182 | 8.757 | 56 | 8217 | 113.0167 | 54.0084 | 88.0167 | 49.0084 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8218 | 2.5 | 4.9707 | 25 | 11.9804 | 9.0178 | 8.7565 | 56 | 8218 | 113.0196 | 54.0098 | 88.0196 | 49.0098 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8219 | 2.7 | 4.9664 | 25 | 11.9776 | 9.0175 | 8.756 | 56 | 8219 | 113.0224 | 54.0112 | 88.0224 | 49.0112 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8220 | 3.3 | 4.9621 | 25 | 11.9747 | 9.0172 | 8.7554 | 56 | 8220 | 113.0253 | 54.0126 | 88.0253 | 49.0126 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8221 | 3.3 | 4.9578 | 25 | 11.9719 | 9.0169 | 8.7549 | 56 | 8221 | 113.0281 | 54.0141 | 88.0281 | 49.0141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8222 | 3.6 | 4.9535 | 25 | 11.969 | 9.0166 | 8.7544 | 56 | 8222 | 113.031 | 54.0155 | 88.031 | 49.0155 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8223 | 4 | 4.9492 | 25 | 11.9662 | 9.0163 | 8.7539 | 56 | 8223 | 113.0338 | 54.0169 | 88.0338 | 49.0169 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8224 | 4 | 4.945 | 25 | 11.9633 | 9.016 | 8.7534 | 56 | 8224 | 113.0367 | 54.0183 | 88.0367 | 49.0183 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8225 | 4.1 | 4.9407 | 25 | 11.9605 | 9.0157 | 8.7529 | 56 | 8225 | 113.0395 | 54.0198 | 88.0395 | 49.0198 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8226 | 4.1 | 4.9364 | 25 | 11.9576 | 9.0153 | 8.7524 | 56 | 8226 | 113.0424 | 54.0212 | 88.0424 | 49.0212 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8227 | 4.1 | 4.9322 | 25 | 11.9548 | 9.015 | 8.7519 | 56 | 8227 | 113.0452 | 54.0226 | 88.0452 | 49.0226 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8228 | 4 | 4.9279 | 25 | 11.9519 | 9.0147 | 8.7513 | 56 | 8228 | 113.0481 | 54.024 | 88.0481 | 49.024 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8229 | 3.8 | 4.9236 | 25 | 11.9491 | 9.0144 | 8.7508 | 56 | 8229 | 113.0509 | 54.0255 | 88.0509 | 49.0255 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8230 | 3.6 | 4.9194 | 25 | 11.9462 | 9.0141 | 8.7503 | 56 | 8230 | 113.0538 | 54.0269 | 88.0538 | 49.0269 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8231 | 3.2 | 4.9151 | 25 | 11.9434 | 9.0138 | 8.7498 | 56 | 8231 | 113.0566 | 54.0283 | 88.0566 | 49.0283 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8232 | 3.2 | 4.9109 | 25 | 11.9406 | 9.0135 | 8.7493 | 56 | 8232 | 113.0594 | 54.0297 | 88.0594 | 49.0297 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8233 | 3.7 | 4.9066 | 25 | 11.9377 | 9.0132 | 8.7488 | 56 | 8233 | 113.0623 | 54.0311 | 88.0623 | 49.0311 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8234 | 4 | 4.9023 | 25 | 11.9349 | 9.0128 | 8.7483 | 56 | 8234 | 113.0651 | 54.0326 | 88.0651 | 49.0326 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8235 | 4 | 4.8981 | 25 | 11.9321 | 9.0125 | 8.7478 | 56 | 8235 | 113.0679 | 54.034 | 88.0679 | 49.034 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8236 | 3.9 | 4.8939 | 25 | 11.9292 | 9.0122 | 8.7473 | 56 | 8236 | 113.0708 | 54.0354 | 88.0708 | 49.0354 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8237 | 3.9 | 4.8896 | 25 | 11.9264 | 9.0119 | 8.7468 | 56 | 8237 | 113.0736 | 54.0368 | 88.0736 | 49.0368 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8238 | 4 | 4.8854 | 25 | 11.9236 | 9.0116 | 8.7462 | 56 | 8238 | 113.0764 | 54.0382 | 88.0764 | 49.0382 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8239 | 4 | 4.8811 | 25 | 11.9208 | 9.0113 | 8.7457 | 56 | 8239 | 113.0792 | 54.0396 | 88.0792 | 49.0396 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8240 | 3.8 | 4.8769 | 25 | 11.9179 | 9.011 | 8.7452 | 56 | 8240 | 113.0821 | 54.041 | 88.0821 | 49.041 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8241 | 3.3 | 4.8727 | 25 | 11.9151 | 9.0107 | 8.7447 | 56 | 8241 | 113.0849 | 54.0424 | 88.0849 | 49.0424 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8242 | 3 | 4.8684 | 25 | 11.9123 | 9.0104 | 8.7442 | 56 | 8242 | 113.0877 | 54.0439 | 88.0877 | 49.0439 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8243 | 3 | 4.8642 | 25 | 11.9095 | 9.01 | 8.7437 | 56 | 8243 | 113.0905 | 54.0453 | 88.0905 | 49.0453 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8244 | 3.5 | 4.86 | 25 | 11.9066 | 9.0097 | 8.7432 | 56 | 8244 | 113.0934 | 54.0467 | 88.0934 | 49.0467 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8245 | 4.2 | 4.8557 | 25 | 11.9038 | 9.0094 | 8.7427 | 56 | 8245 | 113.0962 | 54.0481 | 88.0962 | 49.0481 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8246 | 4.7 | 4.8515 | 25 | 11.901 | 9.0091 | 8.7422 | 56 | 8246 | 113.099 | 54.0495 | 88.099 | 49.0495 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8247 | 5.1 | 4.8473 | 25 | 11.8982 | 9.0088 | 8.7417 | 56 | 8247 | 113.1018 | 54.0509 | 88.1018 | 49.0509 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8248 | 5.1 | 4.8431 | 25 | 11.8954 | 9.0085 | 8.7412 | 56 | 8248 | 113.1046 | 54.0523 | 88.1046 | 49.0523 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8249 | 5 | 4.8389 | 25 | 11.8926 | 9.0082 | 8.7407 | 56 | 8249 | 113.1074 | 54.0537 | 88.1074 | 49.0537 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8250 | 4.6 | 4.8346 | 25 | 11.8898 | 9.0079 | 8.7402 | 56 | 8250 | 113.1102 | 54.0551 | 88.1102 | 49.0551 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8251 | 4.4 | 4.8304 | 25 | 11.887 | 9.0076 | 8.7397 | 56 | 8251 | 113.113 | 54.0565 | 88.113 | 49.0565 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8252 | 4.7 | 4.8262 | 25 | 11.8842 | 9.0073 | 8.7391 | 56 | 8252 | 113.1158 | 54.0579 | 88.1158 | 49.0579 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8253 | 4.7 | 4.822 | 25 | 11.8813 | 9.0069 | 8.7386 | 56 | 8253 | 113.1187 | 54.0593 | 88.1187 | 49.0593 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8254 | 4.6 | 4.8178 | 25 | 11.8785 | 9.0066 | 8.7381 | 56 | 8254 | 113.1215 | 54.0607 | 88.1215 | 49.0607 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8255 | 4.7 | 4.8136 | 25 | 11.8757 | 9.0063 | 8.7376 | 56 | 8255 | 113.1243 | 54.0621 | 88.1243 | 49.0621 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8256 | 4.9 | 4.8094 | 25 | 11.8729 | 9.006 | 8.7371 | 56 | 8256 | 113.1271 | 54.0635 | 88.1271 | 49.0635 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8257 | 5 | 4.8052 | 25 | 11.8701 | 9.0057 | 8.7366 | 56 | 8257 | 113.1299 | 54.0649 | 88.1299 | 49.0649 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8258 | 5 | 4.801 | 25 | 11.8674 | 9.0054 | 8.7361 | 56 | 8258 | 113.1326 | 54.0663 | 88.1326 | 49.0663 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8259 | 4.9 | 4.7968 | 25 | 11.8646 | 9.0051 | 8.7356 | 56 | 8259 | 113.1354 | 54.0677 | 88.1354 | 49.0677 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8260 | 4.7 | 4.7926 | 25 | 11.8618 | 9.0048 | 8.7351 | 56 | 8260 | 113.1382 | 54.0691 | 88.1382 | 49.0691 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8261 | 4.9 | 4.7885 | 25 | 11.859 | 9.0045 | 8.7346 | 56 | 8261 | 113.141 | 54.0705 | 88.141 | 49.0705 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8262 | 4.5 | 4.7843 | 25 | 11.8562 | 9.0042 | 8.7341 | 56 | 8262 | 113.1438 | 54.0719 | 88.1438 | 49.0719 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8263 | 4.7 | 4.7801 | 25 | 11.8534 | 9.0039 | 8.7336 | 56 | 8263 | 113.1466 | 54.0733 | 88.1466 | 49.0733 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8264 | 4.9 | 4.7759 | 25 | 11.8506 | 9.0036 | 8.7331 | 56 | 8264 | 113.1494 | 54.0747 | 88.1494 | 49.0747 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8265 | 4.9 | 4.7717 | 25 | 11.8478 | 9.0033 | 8.7326 | 56 | 8265 | 113.1522 | 54.0761 | 88.1522 | 49.0761 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8266 | 4.6 | 4.7676 | 25 | 11.845 | 9.003 | 8.7321 | 56 | 8266 | 113.155 | 54.0775 | 88.155 | 49.0775 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8267 | 4.3 | 4.7634 | 25 | 11.8423 | 9.0026 | 8.7316 | 56 | 8267 | 113.1577 | 54.0789 | 88.1577 | 49.0789 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8268 | 3.4 | 4.7592 | 25 | 11.8395 | 9.0023 | 8.7311 | 56 | 8268 | 113.1605 | 54.0803 | 88.1605 | 49.0803 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8269 | 3.9 | 4.7551 | 25 | 11.8367 | 9.002 | 8.7306 | 56 | 8269 | 113.1633 | 54.0816 | 88.1633 | 49.0816 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8270 | 4.8 | 4.7509 | 25 | 11.8339 | 9.0017 | 8.7301 | 56 | 8270 | 113.1661 | 54.083 | 88.1661 | 49.083 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8271 | 5 | 4.7467 | 25 | 11.8312 | 9.0014 | 8.7296 | 56 | 8271 | 113.1688 | 54.0844 | 88.1688 | 49.0844 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8272 | 4.5 | 4.7426 | 25 | 11.8284 | 9.0011 | 8.7291 | 56 | 8272 | 113.1716 | 54.0858 | 88.1716 | 49.0858 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8273 | 3.4 | 4.7384 | 25 | 11.8256 | 9.0008 | 8.7286 | 56 | 8273 | 113.1744 | 54.0872 | 88.1744 | 49.0872 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8274 | 3.2 | 4.7343 | 25 | 11.8228 | 9.0005 | 8.7281 | 56 | 8274 | 113.1772 | 54.0886 | 88.1772 | 49.0886 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8275 | 3.5 | 4.7301 | 25 | 11.8201 | 9.0002 | 8.7276 | 56 | 8275 | 113.1799 | 54.09 | 88.1799 | 49.09 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8276 | 3.2 | 4.726 | 25 | 11.8173 | 8.9999 | 8.7271 | 56 | 8276 | 113.1827 | 54.0913 | 88.1827 | 49.0913 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8277 | 3 | 4.7218 | 25 | 11.8145 | 8.9996 | 8.7266 | 56 | 8277 | 113.1855 | 54.0927 | 88.1855 | 49.0927 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8278 | 3.2 | 4.7177 | 25 | 11.8118 | 8.9993 | 8.7261 | 56 | 8278 | 113.1882 | 54.0941 | 88.1882 | 49.0941 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8279 | 3.2 | 4.7135 | 25 | 11.809 | 8.999 | 8.7256 | 56 | 8279 | 113.191 | 54.0955 | 88.191 | 49.0955 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8280 | 3.3 | 4.7094 | 25 | 11.8063 | 8.9987 | 8.7251 | 56 | 8280 | 113.1937 | 54.0969 | 88.1937 | 49.0969 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8281 | 3.2 | 4.7052 | 25 | 11.8035 | 8.9984 | 8.7246 | 56 | 8281 | 113.1965 | 54.0983 | 88.1965 | 49.0983 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8282 | 3 | 4.7011 | 25 | 11.8007 | 8.9981 | 8.7241 | 56 | 8282 | 113.1993 | 54.0996 | 88.1993 | 49.0996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8283 | 3 | 4.697 | 25 | 11.798 | 8.9978 | 8.7236 | 56 | 8283 | 113.202 | 54.101 | 88.202 | 49.101 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8284 | 3.4 | 4.6928 | 25 | 11.7952 | 8.9975 | 8.7231 | 56 | 8284 | 113.2048 | 54.1024 | 88.2048 | 49.1024 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8285 | 3.3 | 4.6887 | 25 | 11.7925 | 8.9972 | 8.7226 | 56 | 8285 | 113.2075 | 54.1038 | 88.2075 | 49.1038 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8286 | 3.3 | 4.6846 | 25 | 11.7897 | 8.9969 | 8.7222 | 56 | 8286 | 113.2103 | 54.1051 | 88.2103 | 49.1051 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8287 | 3.2 | 4.6805 | 25 | 11.787 | 8.9966 | 8.7217 | 56 | 8287 | 113.213 | 54.1065 | 88.213 | 49.1065 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8288 | 2.8 | 4.6763 | 25 | 11.7842 | 8.9963 | 8.7212 | 56 | 8288 | 113.2158 | 54.1079 | 88.2158 | 49.1079 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8289 | 3.6 | 4.6722 | 25 | 11.7815 | 8.996 | 8.7207 | 56 | 8289 | 113.2185 | 54.1093 | 88.2185 | 49.1093 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8290 | 4 | 4.6681 | 25 | 11.7787 | 8.9957 | 8.7202 | 56 | 8290 | 113.2213 | 54.1106 | 88.2213 | 49.1106 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8291 | 4.4 | 4.664 | 25 | 11.776 | 8.9954 | 8.7197 | 56 | 8291 | 113.224 | 54.112 | 88.224 | 49.112 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8292 | 4.6 | 4.6599 | 25 | 11.7733 | 8.9951 | 8.7192 | 56 | 8292 | 113.2267 | 54.1134 | 88.2267 | 49.1134 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8293 | 4.3 | 4.6558 | 25 | 11.7705 | 8.9948 | 8.7187 | 56 | 8293 | 113.2295 | 54.1147 | 88.2295 | 49.1147 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8294 | 3.6 | 4.6517 | 25 | 11.7678 | 8.9945 | 8.7182 | 56 | 8294 | 113.2322 | 54.1161 | 88.2322 | 49.1161 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8295 | 4.5 | 4.6476 | 25 | 11.765 | 8.9942 | 8.7177 | 56 | 8295 | 113.235 | 54.1175 | 88.235 | 49.1175 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8296 | 5.5 | 4.6435 | 25 | 11.7623 | 8.9939 | 8.7172 | 56 | 8296 | 113.2377 | 54.1188 | 88.2377 | 49.1188 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8297 | 6.1 | 4.6394 | 25 | 11.7596 | 8.9936 | 8.7167 | 56 | 8297 | 113.2404 | 54.1202 | 88.2404 | 49.1202 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8298 | 7.4 | 4.6353 | 25 | 11.7569 | 8.9933 | 8.7162 | 56 | 8298 | 113.2431 | 54.1216 | 88.2431 | 49.1216 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8299 | 7.5 | 4.6312 | 25 | 11.7541 | 8.993 | 8.7157 | 56 | 8299 | 113.2459 | 54.1229 | 88.2459 | 49.1229 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8300 | 7.3 | 4.6271 | 25 | 11.7514 | 8.9927 | 8.7153 | 56 | 8300 | 113.2486 | 54.1243 | 88.2486 | 49.1243 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8301 | 7.1 | 4.623 | 25 | 11.7487 | 8.9924 | 8.7148 | 56 | 8301 | 113.2513 | 54.1257 | 88.2513 | 49.1257 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8302 | 4.3 | 4.6189 | 25 | 11.7459 | 8.9921 | 8.7143 | 56 | 8302 | 113.2541 | 54.127 | 88.2541 | 49.127 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8303 | 3.7 | 4.6148 | 25 | 11.7432 | 8.9918 | 8.7138 | 56 | 8303 | 113.2568 | 54.1284 | 88.2568 | 49.1284 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8304 | 3.5 | 4.6108 | 25 | 11.7405 | 8.9915 | 8.7133 | 56 | 8304 | 113.2595 | 54.1297 | 88.2595 | 49.1297 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8305 | 3.7 | 4.6067 | 25 | 11.7378 | 8.9912 | 8.7128 | 56 | 8305 | 113.2622 | 54.1311 | 88.2622 | 49.1311 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8306 | 3.6 | 4.6026 | 25 | 11.7351 | 8.9909 | 8.7123 | 56 | 8306 | 113.2649 | 54.1325 | 88.2649 | 49.1325 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8307 | 3.8 | 4.5985 | 25 | 11.7324 | 8.9906 | 8.7118 | 56 | 8307 | 113.2676 | 54.1338 | 88.2676 | 49.1338 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8308 | 3.3 | 4.5945 | 25 | 11.7296 | 8.9903 | 8.7113 | 56 | 8308 | 113.2704 | 54.1352 | 88.2704 | 49.1352 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8309 | 3.2 | 4.5904 | 25 | 11.7269 | 8.99 | 8.7108 | 56 | 8309 | 113.2731 | 54.1365 | 88.2731 | 49.1365 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8310 | 3.6 | 4.5863 | 25 | 11.7242 | 8.9897 | 8.7104 | 56 | 8310 | 113.2758 | 54.1379 | 88.2758 | 49.1379 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8311 | 4.4 | 4.5823 | 25 | 11.7215 | 8.9894 | 8.7099 | 56 | 8311 | 113.2785 | 54.1392 | 88.2785 | 49.1392 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8312 | 5.4 | 4.5782 | 25 | 11.7188 | 8.9891 | 8.7094 | 56 | 8312 | 113.2812 | 54.1406 | 88.2812 | 49.1406 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8313 | 5.8 | 4.5741 | 25 | 11.7161 | 8.9888 | 8.7089 | 56 | 8313 | 113.2839 | 54.142 | 88.2839 | 49.142 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8314 | 5.8 | 4.5701 | 25 | 11.7134 | 8.9885 | 8.7084 | 56 | 8314 | 113.2866 | 54.1433 | 88.2866 | 49.1433 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8315 | 5.7 | 4.566 | 25 | 11.7107 | 8.9882 | 8.7079 | 56 | 8315 | 113.2893 | 54.1447 | 88.2893 | 49.1447 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8316 | 5.9 | 4.562 | 25 | 11.708 | 8.9879 | 8.7074 | 56 | 8316 | 113.292 | 54.146 | 88.292 | 49.146 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8317 | 6.5 | 4.5579 | 25 | 11.7053 | 8.9876 | 8.707 | 56 | 8317 | 113.2947 | 54.1474 | 88.2947 | 49.1474 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8318 | 6.6 | 4.5539 | 25 | 11.7026 | 8.9873 | 8.7065 | 56 | 8318 | 113.2974 | 54.1487 | 88.2974 | 49.1487 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8319 | 6.5 | 4.5499 | 25 | 11.6999 | 8.987 | 8.706 | 56 | 8319 | 113.3001 | 54.15 | 88.3001 | 49.15 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8320 | 6.1 | 4.5458 | 25 | 11.6972 | 8.9867 | 8.7055 | 56 | 8320 | 113.3028 | 54.1514 | 88.3028 | 49.1514 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8321 | 5.4 | 4.5418 | 25 | 11.6945 | 8.9864 | 8.705 | 56 | 8321 | 113.3055 | 54.1527 | 88.3055 | 49.1527 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8322 | 4.8 | 4.5377 | 25 | 11.6918 | 8.9861 | 8.7045 | 56 | 8322 | 113.3082 | 54.1541 | 88.3082 | 49.1541 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8323 | 4.1 | 4.5337 | 25 | 11.6891 | 8.9858 | 8.704 | 56 | 8323 | 113.3109 | 54.1554 | 88.3109 | 49.1554 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8324 | 3.7 | 4.5297 | 25 | 11.6865 | 8.9855 | 8.7036 | 56 | 8324 | 113.3135 | 54.1568 | 88.3135 | 49.1568 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8325 | 3.4 | 4.5257 | 25 | 11.6838 | 8.9852 | 8.7031 | 56 | 8325 | 113.3162 | 54.1581 | 88.3162 | 49.1581 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8326 | 3.2 | 4.5216 | 25 | 11.6811 | 8.9849 | 8.7026 | 56 | 8326 | 113.3189 | 54.1595 | 88.3189 | 49.1595 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8327 | 2.9 | 4.5176 | 25 | 11.6784 | 8.9846 | 8.7021 | 56 | 8327 | 113.3216 | 54.1608 | 88.3216 | 49.1608 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8328 | 2.7 | 4.5136 | 25 | 11.6757 | 8.9843 | 8.7016 | 56 | 8328 | 113.3243 | 54.1621 | 88.3243 | 49.1621 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8329 | 2.4 | 4.5096 | 25 | 11.673 | 8.984 | 8.7011 | 56 | 8329 | 113.327 | 54.1635 | 88.327 | 49.1635 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8330 | 2.4 | 4.5056 | 25 | 11.6704 | 8.9837 | 8.7007 | 56 | 8330 | 113.3296 | 54.1648 | 88.3296 | 49.1648 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8331 | 2.3 | 4.5015 | 25 | 11.6677 | 8.9834 | 8.7002 | 56 | 8331 | 113.3323 | 54.1662 | 88.3323 | 49.1662 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8332 | 2.3 | 4.4975 | 25 | 11.665 | 8.9832 | 8.6997 | 56 | 8332 | 113.335 | 54.1675 | 88.335 | 49.1675 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8333 | 2.3 | 4.4935 | 25 | 11.6624 | 8.9829 | 8.6992 | 56 | 8333 | 113.3376 | 54.1688 | 88.3376 | 49.1688 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8334 | 2.2 | 4.4895 | 25 | 11.6597 | 8.9826 | 8.6987 | 56 | 8334 | 113.3403 | 54.1702 | 88.3403 | 49.1702 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8335 | 2.5 | 4.4855 | 25 | 11.657 | 8.9823 | 8.6983 | 56 | 8335 | 113.343 | 54.1715 | 88.343 | 49.1715 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8336 | 2.9 | 4.4815 | 25 | 11.6543 | 8.982 | 8.6978 | 56 | 8336 | 113.3457 | 54.1728 | 88.3457 | 49.1728 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8337 | 3.2 | 4.4775 | 25 | 11.6517 | 8.9817 | 8.6973 | 56 | 8337 | 113.3483 | 54.1742 | 88.3483 | 49.1742 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8338 | 3.3 | 4.4735 | 25 | 11.649 | 8.9814 | 8.6968 | 56 | 8338 | 113.351 | 54.1755 | 88.351 | 49.1755 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8339 | 3.3 | 4.4695 | 25 | 11.6464 | 8.9811 | 8.6963 | 56 | 8339 | 113.3536 | 54.1768 | 88.3536 | 49.1768 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8340 | 3.6 | 4.4656 | 25 | 11.6437 | 8.9808 | 8.6959 | 56 | 8340 | 113.3563 | 54.1781 | 88.3563 | 49.1781 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8341 | 3.5 | 4.4616 | 25 | 11.641 | 8.9805 | 8.6954 | 56 | 8341 | 113.359 | 54.1795 | 88.359 | 49.1795 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8342 | 3.3 | 4.4576 | 25 | 11.6384 | 8.9802 | 8.6949 | 56 | 8342 | 113.3616 | 54.1808 | 88.3616 | 49.1808 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8343 | 3.8 | 4.4536 | 25 | 11.6357 | 8.9799 | 8.6944 | 56 | 8343 | 113.3643 | 54.1821 | 88.3643 | 49.1821 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8344 | 4 | 4.4496 | 25 | 11.6331 | 8.9796 | 8.694 | 56 | 8344 | 113.3669 | 54.1835 | 88.3669 | 49.1835 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8345 | 3.8 | 4.4456 | 25 | 11.6304 | 8.9793 | 8.6935 | 56 | 8345 | 113.3696 | 54.1848 | 88.3696 | 49.1848 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8346 | 3.7 | 4.4417 | 25 | 11.6278 | 8.9791 | 8.693 | 56 | 8346 | 113.3722 | 54.1861 | 88.3722 | 49.1861 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8347 | 3.5 | 4.4377 | 25 | 11.6251 | 8.9788 | 8.6925 | 56 | 8347 | 113.3749 | 54.1874 | 88.3749 | 49.1874 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8348 | 3.5 | 4.4337 | 25 | 11.6225 | 8.9785 | 8.692 | 56 | 8348 | 113.3775 | 54.1888 | 88.3775 | 49.1888 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8349 | 3.6 | 4.4298 | 25 | 11.6198 | 8.9782 | 8.6916 | 56 | 8349 | 113.3802 | 54.1901 | 88.3802 | 49.1901 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8350 | 3.7 | 4.4258 | 25 | 11.6172 | 8.9779 | 8.6911 | 56 | 8350 | 113.3828 | 54.1914 | 88.3828 | 49.1914 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8351 | 3.8 | 4.4218 | 25 | 11.6146 | 8.9776 | 8.6906 | 56 | 8351 | 113.3854 | 54.1927 | 88.3854 | 49.1927 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8352 | 3.9 | 4.4179 | 25 | 11.6119 | 8.9773 | 8.6901 | 56 | 8352 | 113.3881 | 54.194 | 88.3881 | 49.194 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8353 | 4 | 4.4139 | 25 | 11.6093 | 8.977 | 8.6897 | 56 | 8353 | 113.3907 | 54.1954 | 88.3907 | 49.1954 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8354 | 4.1 | 4.41 | 25 | 11.6067 | 8.9767 | 8.6892 | 56 | 8354 | 113.3933 | 54.1967 | 88.3933 | 49.1967 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8355 | 4.2 | 4.406 | 25 | 11.604 | 8.9764 | 8.6887 | 56 | 8355 | 113.396 | 54.198 | 88.396 | 49.198 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8356 | 4.2 | 4.4021 | 25 | 11.6014 | 8.9762 | 8.6883 | 56 | 8356 | 113.3986 | 54.1993 | 88.3986 | 49.1993 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8357 | 4.1 | 4.3981 | 25 | 11.5988 | 8.9759 | 8.6878 | 56 | 8357 | 113.4012 | 54.2006 | 88.4012 | 49.2006 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8358 | 4 | 4.3942 | 25 | 11.5961 | 8.9756 | 8.6873 | 56 | 8358 | 113.4039 | 54.2019 | 88.4039 | 49.2019 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8359 | 4.1 | 4.3903 | 25 | 11.5935 | 8.9753 | 8.6868 | 56 | 8359 | 113.4065 | 54.2032 | 88.4065 | 49.2032 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8360 | 4 | 4.3863 | 25 | 11.5909 | 8.975 | 8.6864 | 56 | 8360 | 113.4091 | 54.2046 | 88.4091 | 49.2046 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8361 | 3.6 | 4.3824 | 25 | 11.5883 | 8.9747 | 8.6859 | 56 | 8361 | 113.4117 | 54.2059 | 88.4117 | 49.2059 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8362 | 3.6 | 4.3785 | 25 | 11.5856 | 8.9744 | 8.6854 | 56 | 8362 | 113.4144 | 54.2072 | 88.4144 | 49.2072 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8363 | 3.4 | 4.3745 | 25 | 11.583 | 8.9741 | 8.6849 | 56 | 8363 | 113.417 | 54.2085 | 88.417 | 49.2085 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8364 | 3.4 | 4.3706 | 25 | 11.5804 | 8.9738 | 8.6845 | 56 | 8364 | 113.4196 | 54.2098 | 88.4196 | 49.2098 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8365 | 3.5 | 4.3667 | 25 | 11.5778 | 8.9736 | 8.684 | 56 | 8365 | 113.4222 | 54.2111 | 88.4222 | 49.2111 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8366 | 4.2 | 4.3628 | 25 | 11.5752 | 8.9733 | 8.6835 | 56 | 8366 | 113.4248 | 54.2124 | 88.4248 | 49.2124 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8367 | 4.9 | 4.3588 | 25 | 11.5726 | 8.973 | 8.6831 | 56 | 8367 | 113.4274 | 54.2137 | 88.4274 | 49.2137 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8368 | 5.3 | 4.3549 | 25 | 11.57 | 8.9727 | 8.6826 | 56 | 8368 | 113.43 | 54.215 | 88.43 | 49.215 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8369 | 5.2 | 4.351 | 25 | 11.5673 | 8.9724 | 8.6821 | 56 | 8369 | 113.4327 | 54.2163 | 88.4327 | 49.2163 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8370 | 5.1 | 4.3471 | 25 | 11.5647 | 8.9721 | 8.6817 | 56 | 8370 | 113.4353 | 54.2176 | 88.4353 | 49.2176 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8371 | 4.8 | 4.3432 | 25 | 11.5621 | 8.9718 | 8.6812 | 56 | 8371 | 113.4379 | 54.2189 | 88.4379 | 49.2189 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8372 | 4.4 | 4.3393 | 25 | 11.5595 | 8.9715 | 8.6807 | 56 | 8372 | 113.4405 | 54.2202 | 88.4405 | 49.2202 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8373 | 4.1 | 4.3354 | 25 | 11.5569 | 8.9713 | 8.6802 | 56 | 8373 | 113.4431 | 54.2215 | 88.4431 | 49.2215 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8374 | 4.2 | 4.3315 | 25 | 11.5543 | 8.971 | 8.6798 | 56 | 8374 | 113.4457 | 54.2228 | 88.4457 | 49.2228 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8375 | 3.7 | 4.3276 | 25 | 11.5517 | 8.9707 | 8.6793 | 56 | 8375 | 113.4483 | 54.2241 | 88.4483 | 49.2241 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8376 | 3.7 | 4.3237 | 25 | 11.5491 | 8.9704 | 8.6788 | 56 | 8376 | 113.4509 | 54.2254 | 88.4509 | 49.2254 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8377 | 3.6 | 4.3198 | 25 | 11.5465 | 8.9701 | 8.6784 | 56 | 8377 | 113.4535 | 54.2267 | 88.4535 | 49.2267 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8378 | 3.5 | 4.3159 | 25 | 11.5439 | 8.9698 | 8.6779 | 56 | 8378 | 113.4561 | 54.228 | 88.4561 | 49.228 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8379 | 3.3 | 4.312 | 25 | 11.5414 | 8.9695 | 8.6774 | 56 | 8379 | 113.4586 | 54.2293 | 88.4586 | 49.2293 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8380 | 2.7 | 4.3081 | 25 | 11.5388 | 8.9693 | 8.677 | 56 | 8380 | 113.4612 | 54.2306 | 88.4612 | 49.2306 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8381 | 2.8 | 4.3043 | 25 | 11.5362 | 8.969 | 8.6765 | 56 | 8381 | 113.4638 | 54.2319 | 88.4638 | 49.2319 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8382 | 2.5 | 4.3004 | 25 | 11.5336 | 8.9687 | 8.676 | 56 | 8382 | 113.4664 | 54.2332 | 88.4664 | 49.2332 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8383 | 3.3 | 4.2965 | 25 | 11.531 | 8.9684 | 8.6756 | 56 | 8383 | 113.469 | 54.2345 | 88.469 | 49.2345 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8384 | 4 | 4.2926 | 25 | 11.5284 | 8.9681 | 8.6751 | 56 | 8384 | 113.4716 | 54.2358 | 88.4716 | 49.2358 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8385 | 4.3 | 4.2888 | 25 | 11.5258 | 8.9678 | 8.6747 | 56 | 8385 | 113.4742 | 54.2371 | 88.4742 | 49.2371 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8386 | 4.4 | 4.2849 | 25 | 11.5233 | 8.9676 | 8.6742 | 56 | 8386 | 113.4767 | 54.2384 | 88.4767 | 49.2384 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8387 | 4.7 | 4.281 | 25 | 11.5207 | 8.9673 | 8.6737 | 56 | 8387 | 113.4793 | 54.2397 | 88.4793 | 49.2397 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8388 | 5 | 4.2772 | 25 | 11.5181 | 8.967 | 8.6733 | 56 | 8388 | 113.4819 | 54.2409 | 88.4819 | 49.2409 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8389 | 5.2 | 4.2733 | 25 | 11.5155 | 8.9667 | 8.6728 | 56 | 8389 | 113.4845 | 54.2422 | 88.4845 | 49.2422 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8390 | 5.3 | 4.2695 | 25 | 11.513 | 8.9664 | 8.6723 | 56 | 8390 | 113.487 | 54.2435 | 88.487 | 49.2435 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8391 | 5.2 | 4.2656 | 25 | 11.5104 | 8.9661 | 8.6719 | 56 | 8391 | 113.4896 | 54.2448 | 88.4896 | 49.2448 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8392 | 5.1 | 4.2618 | 25 | 11.5078 | 8.9659 | 8.6714 | 56 | 8392 | 113.4922 | 54.2461 | 88.4922 | 49.2461 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8393 | 4.9 | 4.2579 | 25 | 11.5053 | 8.9656 | 8.6709 | 56 | 8393 | 113.4947 | 54.2474 | 88.4947 | 49.2474 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8394 | 4.4 | 4.2541 | 25 | 11.5027 | 8.9653 | 8.6705 | 56 | 8394 | 113.4973 | 54.2486 | 88.4973 | 49.2486 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8395 | 3.6 | 4.2502 | 25 | 11.5001 | 8.965 | 8.67 | 56 | 8395 | 113.4999 | 54.2499 | 88.4999 | 49.2499 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8396 | 3 | 4.2464 | 25 | 11.4976 | 8.9647 | 8.6696 | 56 | 8396 | 113.5024 | 54.2512 | 88.5024 | 49.2512 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8397 | 2.7 | 4.2425 | 25 | 11.495 | 8.9645 | 8.6691 | 56 | 8397 | 113.505 | 54.2525 | 88.505 | 49.2525 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8398 | 2.5 | 4.2387 | 25 | 11.4925 | 8.9642 | 8.6686 | 56 | 8398 | 113.5075 | 54.2538 | 88.5075 | 49.2538 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8399 | 2.6 | 4.2349 | 25 | 11.4899 | 8.9639 | 8.6682 | 56 | 8399 | 113.5101 | 54.255 | 88.5101 | 49.255 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8400 | 3 | 4.231 | 25 | 11.4874 | 8.9636 | 8.6677 | 56 | 8400 | 113.5126 | 54.2563 | 88.5126 | 49.2563 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8401 | 3.5 | 4.2272 | 25 | 11.4848 | 8.9633 | 8.6673 | 56 | 8401 | 113.5152 | 54.2576 | 88.5152 | 49.2576 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8402 | 3.7 | 4.2234 | 25 | 11.4823 | 8.963 | 8.6668 | 56 | 8402 | 113.5177 | 54.2589 | 88.5177 | 49.2589 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8403 | 3.9 | 4.2196 | 25 | 11.4797 | 8.9628 | 8.6663 | 56 | 8403 | 113.5203 | 54.2601 | 88.5203 | 49.2601 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8404 | 4.3 | 4.2158 | 25 | 11.4772 | 8.9625 | 8.6659 | 56 | 8404 | 113.5228 | 54.2614 | 88.5228 | 49.2614 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8405 | 4.4 | 4.2119 | 25 | 11.4746 | 8.9622 | 8.6654 | 56 | 8405 | 113.5254 | 54.2627 | 88.5254 | 49.2627 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8406 | 4.7 | 4.2081 | 25 | 11.4721 | 8.9619 | 8.665 | 56 | 8406 | 113.5279 | 54.264 | 88.5279 | 49.264 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8407 | 4.5 | 4.2043 | 25 | 11.4695 | 8.9616 | 8.6645 | 56 | 8407 | 113.5305 | 54.2652 | 88.5305 | 49.2652 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8408 | 4.5 | 4.2005 | 25 | 11.467 | 8.9614 | 8.6641 | 56 | 8408 | 113.533 | 54.2665 | 88.533 | 49.2665 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8409 | 4.4 | 4.1967 | 25 | 11.4645 | 8.9611 | 8.6636 | 56 | 8409 | 113.5355 | 54.2678 | 88.5355 | 49.2678 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8410 | 3.7 | 4.1929 | 25 | 11.4619 | 8.9608 | 8.6631 | 56 | 8410 | 113.5381 | 54.269 | 88.5381 | 49.269 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8411 | 3.6 | 4.1891 | 25 | 11.4594 | 8.9605 | 8.6627 | 56 | 8411 | 113.5406 | 54.2703 | 88.5406 | 49.2703 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8412 | 4.2 | 4.1853 | 25 | 11.4569 | 8.9603 | 8.6622 | 56 | 8412 | 113.5431 | 54.2716 | 88.5431 | 49.2716 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8413 | 4.6 | 4.1815 | 25 | 11.4543 | 8.96 | 8.6618 | 56 | 8413 | 113.5457 | 54.2728 | 88.5457 | 49.2728 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8414 | 4.6 | 4.1777 | 25 | 11.4518 | 8.9597 | 8.6613 | 56 | 8414 | 113.5482 | 54.2741 | 88.5482 | 49.2741 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8415 | 4.5 | 4.1739 | 25 | 11.4493 | 8.9594 | 8.6609 | 56 | 8415 | 113.5507 | 54.2754 | 88.5507 | 49.2754 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8416 | 4.4 | 4.1701 | 25 | 11.4468 | 8.9591 | 8.6604 | 56 | 8416 | 113.5532 | 54.2766 | 88.5532 | 49.2766 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8417 | 4.2 | 4.1664 | 25 | 11.4442 | 8.9589 | 8.66 | 56 | 8417 | 113.5558 | 54.2779 | 88.5558 | 49.2779 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8418 | 4.1 | 4.1626 | 25 | 11.4417 | 8.9586 | 8.6595 | 56 | 8418 | 113.5583 | 54.2791 | 88.5583 | 49.2791 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8419 | 4.1 | 4.1588 | 25 | 11.4392 | 8.9583 | 8.6591 | 56 | 8419 | 113.5608 | 54.2804 | 88.5608 | 49.2804 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8420 | 4.3 | 4.155 | 25 | 11.4367 | 8.958 | 8.6586 | 56 | 8420 | 113.5633 | 54.2817 | 88.5633 | 49.2817 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8421 | 4.1 | 4.1513 | 25 | 11.4342 | 8.9578 | 8.6582 | 56 | 8421 | 113.5658 | 54.2829 | 88.5658 | 49.2829 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8422 | 3.9 | 4.1475 | 25 | 11.4317 | 8.9575 | 8.6577 | 56 | 8422 | 113.5683 | 54.2842 | 88.5683 | 49.2842 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8423 | 3.9 | 4.1437 | 25 | 11.4291 | 8.9572 | 8.6572 | 56 | 8423 | 113.5709 | 54.2854 | 88.5709 | 49.2854 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8424 | 4 | 4.1399 | 25 | 11.4266 | 8.9569 | 8.6568 | 56 | 8424 | 113.5734 | 54.2867 | 88.5734 | 49.2867 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8425 | 4.1 | 4.1362 | 25 | 11.4241 | 8.9567 | 8.6563 | 56 | 8425 | 113.5759 | 54.2879 | 88.5759 | 49.2879 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8426 | 3.9 | 4.1324 | 25 | 11.4216 | 8.9564 | 8.6559 | 56 | 8426 | 113.5784 | 54.2892 | 88.5784 | 49.2892 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8427 | 3.9 | 4.1287 | 25 | 11.4191 | 8.9561 | 8.6554 | 56 | 8427 | 113.5809 | 54.2904 | 88.5809 | 49.2904 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8428 | 4 | 4.1249 | 25 | 11.4166 | 8.9558 | 8.655 | 56 | 8428 | 113.5834 | 54.2917 | 88.5834 | 49.2917 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8429 | 4.2 | 4.1212 | 25 | 11.4141 | 8.9556 | 8.6545 | 56 | 8429 | 113.5859 | 54.2929 | 88.5859 | 49.2929 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8430 | 4.6 | 4.1174 | 25 | 11.4116 | 8.9553 | 8.6541 | 56 | 8430 | 113.5884 | 54.2942 | 88.5884 | 49.2942 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8431 | 5 | 4.1137 | 25 | 11.4091 | 8.955 | 8.6536 | 56 | 8431 | 113.5909 | 54.2954 | 88.5909 | 49.2954 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8432 | 5.3 | 4.1099 | 25 | 11.4066 | 8.9547 | 8.6532 | 56 | 8432 | 113.5934 | 54.2967 | 88.5934 | 49.2967 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8433 | 5.8 | 4.1062 | 25 | 11.4041 | 8.9545 | 8.6527 | 56 | 8433 | 113.5959 | 54.2979 | 88.5959 | 49.2979 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8434 | 6.2 | 4.1025 | 25 | 11.4016 | 8.9542 | 8.6523 | 56 | 8434 | 113.5984 | 54.2992 | 88.5984 | 49.2992 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8435 | 6.8 | 4.0987 | 25 | 11.3992 | 8.9539 | 8.6518 | 56 | 8435 | 113.6008 | 54.3004 | 88.6008 | 49.3004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8436 | 7.4 | 4.095 | 25 | 11.3967 | 8.9536 | 8.6514 | 56 | 8436 | 113.6033 | 54.3017 | 88.6033 | 49.3017 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8437 | 7.4 | 4.0913 | 25 | 11.3942 | 8.9534 | 8.651 | 56 | 8437 | 113.6058 | 54.3029 | 88.6058 | 49.3029 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8438 | 7.6 | 4.0875 | 25 | 11.3917 | 8.9531 | 8.6505 | 56 | 8438 | 113.6083 | 54.3042 | 88.6083 | 49.3042 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8439 | 8.1 | 4.0838 | 25 | 11.3892 | 8.9528 | 8.6501 | 56 | 8439 | 113.6108 | 54.3054 | 88.6108 | 49.3054 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8440 | 8.6 | 4.0801 | 25 | 11.3867 | 8.9525 | 8.6496 | 56 | 8440 | 113.6133 | 54.3066 | 88.6133 | 49.3066 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8441 | 8.7 | 4.0764 | 25 | 11.3843 | 8.9523 | 8.6492 | 56 | 8441 | 113.6157 | 54.3079 | 88.6157 | 49.3079 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8442 | 8.8 | 4.0727 | 25 | 11.3818 | 8.952 | 8.6487 | 56 | 8442 | 113.6182 | 54.3091 | 88.6182 | 49.3091 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8443 | 8.8 | 4.069 | 25 | 11.3793 | 8.9517 | 8.6483 | 56 | 8443 | 113.6207 | 54.3103 | 88.6207 | 49.3103 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8444 | 9 | 4.0652 | 25 | 11.3768 | 8.9515 | 8.6478 | 56 | 8444 | 113.6232 | 54.3116 | 88.6232 | 49.3116 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8445 | 9.2 | 4.0615 | 25 | 11.3744 | 8.9512 | 8.6474 | 56 | 8445 | 113.6256 | 54.3128 | 88.6256 | 49.3128 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8446 | 9.3 | 4.0578 | 25 | 11.3719 | 8.9509 | 8.6469 | 56 | 8446 | 113.6281 | 54.3141 | 88.6281 | 49.3141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8447 | 9.4 | 4.0541 | 25 | 11.3694 | 8.9506 | 8.6465 | 56 | 8447 | 113.6306 | 54.3153 | 88.6306 | 49.3153 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8448 | 10 | 4.0504 | 25 | 11.367 | 8.9504 | 8.6461 | 56 | 8448 | 113.633 | 54.3165 | 88.633 | 49.3165 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8449 | 10.5 | 4.0467 | 25 | 11.3645 | 8.9501 | 8.6456 | 56 | 8449 | 113.6355 | 54.3178 | 88.6355 | 49.3178 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8450 | 10.5 | 4.0431 | 25 | 11.362 | 8.9498 | 8.6452 | 56 | 8450 | 113.638 | 54.319 | 88.638 | 49.319 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8451 | 10.6 | 4.0394 | 25 | 11.3596 | 8.9496 | 8.6447 | 56 | 8451 | 113.6404 | 54.3202 | 88.6404 | 49.3202 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8452 | 10.7 | 4.0357 | 25 | 11.3571 | 8.9493 | 8.6443 | 56 | 8452 | 113.6429 | 54.3214 | 88.6429 | 49.3214 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8453 | 10.2 | 4.032 | 25 | 11.3547 | 8.949 | 8.6438 | 56 | 8453 | 113.6453 | 54.3227 | 88.6453 | 49.3227 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8454 | 9.5 | 4.0283 | 25 | 11.3522 | 8.9487 | 8.6434 | 56 | 8454 | 113.6478 | 54.3239 | 88.6478 | 49.3239 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8455 | 9.2 | 4.0246 | 25 | 11.3498 | 8.9485 | 8.643 | 56 | 8455 | 113.6502 | 54.3251 | 88.6502 | 49.3251 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8456 | 8.8 | 4.021 | 25 | 11.3473 | 8.9482 | 8.6425 | 56 | 8456 | 113.6527 | 54.3263 | 88.6527 | 49.3263 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8457 | 8.5 | 4.0173 | 25 | 11.3449 | 8.9479 | 8.6421 | 56 | 8457 | 113.6551 | 54.3276 | 88.6551 | 49.3276 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8458 | 8.3 | 4.0136 | 25 | 11.3424 | 8.9477 | 8.6416 | 56 | 8458 | 113.6576 | 54.3288 | 88.6576 | 49.3288 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8459 | 8.4 | 4.01 | 25 | 11.34 | 8.9474 | 8.6412 | 56 | 8459 | 113.66 | 54.33 | 88.66 | 49.33 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8460 | 8.7 | 4.0063 | 25 | 11.3375 | 8.9471 | 8.6408 | 56 | 8460 | 113.6625 | 54.3312 | 88.6625 | 49.3312 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8461 | 8.7 | 4.0026 | 25 | 11.3351 | 8.9469 | 8.6403 | 56 | 8461 | 113.6649 | 54.3325 | 88.6649 | 49.3325 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8462 | 8.6 | 3.999 | 25 | 11.3327 | 8.9466 | 8.6399 | 56 | 8462 | 113.6673 | 54.3337 | 88.6673 | 49.3337 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8463 | 8.3 | 3.9953 | 25 | 11.3302 | 8.9463 | 8.6394 | 56 | 8463 | 113.6698 | 54.3349 | 88.6698 | 49.3349 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8464 | 7.9 | 3.9917 | 25 | 11.3278 | 8.9461 | 8.639 | 56 | 8464 | 113.6722 | 54.3361 | 88.6722 | 49.3361 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8465 | 7.5 | 3.988 | 25 | 11.3253 | 8.9458 | 8.6386 | 56 | 8465 | 113.6747 | 54.3373 | 88.6747 | 49.3373 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8466 | 6.3 | 3.9844 | 25 | 11.3229 | 8.9455 | 8.6381 | 56 | 8466 | 113.6771 | 54.3385 | 88.6771 | 49.3385 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8467 | 4.9 | 3.9807 | 25 | 11.3205 | 8.9453 | 8.6377 | 56 | 8467 | 113.6795 | 54.3398 | 88.6795 | 49.3398 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8468 | 5.1 | 3.9771 | 25 | 11.3181 | 8.945 | 8.6373 | 56 | 8468 | 113.6819 | 54.341 | 88.6819 | 49.341 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8469 | 4.8 | 3.9734 | 25 | 11.3156 | 8.9447 | 8.6368 | 56 | 8469 | 113.6844 | 54.3422 | 88.6844 | 49.3422 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8470 | 4.8 | 3.9698 | 25 | 11.3132 | 8.9445 | 8.6364 | 56 | 8470 | 113.6868 | 54.3434 | 88.6868 | 49.3434 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8471 | 4.6 | 3.9662 | 25 | 11.3108 | 8.9442 | 8.6359 | 56 | 8471 | 113.6892 | 54.3446 | 88.6892 | 49.3446 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8472 | 4.7 | 3.9626 | 25 | 11.3084 | 8.9439 | 8.6355 | 56 | 8472 | 113.6916 | 54.3458 | 88.6916 | 49.3458 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8473 | 4.6 | 3.9589 | 25 | 11.306 | 8.9437 | 8.6351 | 56 | 8473 | 113.694 | 54.347 | 88.694 | 49.347 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8474 | 4.3 | 3.9553 | 25 | 11.3035 | 8.9434 | 8.6346 | 56 | 8474 | 113.6965 | 54.3482 | 88.6965 | 49.3482 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8475 | 4.1 | 3.9517 | 25 | 11.3011 | 8.9431 | 8.6342 | 56 | 8475 | 113.6989 | 54.3494 | 88.6989 | 49.3494 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8476 | 4.3 | 3.9481 | 25 | 11.2987 | 8.9429 | 8.6338 | 56 | 8476 | 113.7013 | 54.3506 | 88.7013 | 49.3506 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8477 | 3.8 | 3.9444 | 25 | 11.2963 | 8.9426 | 8.6333 | 56 | 8477 | 113.7037 | 54.3519 | 88.7037 | 49.3519 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8478 | 3.4 | 3.9408 | 25 | 11.2939 | 8.9423 | 8.6329 | 56 | 8478 | 113.7061 | 54.3531 | 88.7061 | 49.3531 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8479 | 3 | 3.9372 | 25 | 11.2915 | 8.9421 | 8.6325 | 56 | 8479 | 113.7085 | 54.3543 | 88.7085 | 49.3543 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8480 | 1.4 | 3.9336 | 25 | 11.2891 | 8.9418 | 8.632 | 56 | 8480 | 113.7109 | 54.3555 | 88.7109 | 49.3555 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8481 | 2.9 | 3.93 | 25 | 11.2867 | 8.9415 | 8.6316 | 56 | 8481 | 113.7133 | 54.3567 | 88.7133 | 49.3567 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8482 | 1.3 | 3.9264 | 25 | 11.2843 | 8.9413 | 8.6312 | 56 | 8482 | 113.7157 | 54.3579 | 88.7157 | 49.3579 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8483 | 2 | 3.9228 | 25 | 11.2819 | 8.941 | 8.6307 | 56 | 8483 | 113.7181 | 54.3591 | 88.7181 | 49.3591 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8484 | 3.5 | 3.9192 | 25 | 11.2795 | 8.9407 | 8.6303 | 56 | 8484 | 113.7205 | 54.3603 | 88.7205 | 49.3603 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8485 | 4.5 | 3.9156 | 25 | 11.2771 | 8.9405 | 8.6299 | 56 | 8485 | 113.7229 | 54.3615 | 88.7229 | 49.3615 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8486 | 5.3 | 3.912 | 25 | 11.2747 | 8.9402 | 8.6294 | 56 | 8486 | 113.7253 | 54.3627 | 88.7253 | 49.3627 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8487 | 4.2 | 3.9085 | 25 | 11.2723 | 8.94 | 8.629 | 56 | 8487 | 113.7277 | 54.3638 | 88.7277 | 49.3638 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8488 | 2.3 | 3.9049 | 25 | 11.2699 | 8.9397 | 8.6286 | 56 | 8488 | 113.7301 | 54.365 | 88.7301 | 49.365 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8489 | 2.9 | 3.9013 | 25 | 11.2675 | 8.9394 | 8.6282 | 56 | 8489 | 113.7325 | 54.3662 | 88.7325 | 49.3662 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8490 | 3.2 | 3.8977 | 25 | 11.2651 | 8.9392 | 8.6277 | 56 | 8490 | 113.7349 | 54.3674 | 88.7349 | 49.3674 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8491 | 3.6 | 3.8941 | 25 | 11.2628 | 8.9389 | 8.6273 | 56 | 8491 | 113.7372 | 54.3686 | 88.7372 | 49.3686 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8492 | 4.2 | 3.8906 | 25 | 11.2604 | 8.9386 | 8.6269 | 56 | 8492 | 113.7396 | 54.3698 | 88.7396 | 49.3698 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8493 | 4.3 | 3.887 | 25 | 11.258 | 8.9384 | 8.6264 | 56 | 8493 | 113.742 | 54.371 | 88.742 | 49.371 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8494 | 3.9 | 3.8834 | 25 | 11.2556 | 8.9381 | 8.626 | 56 | 8494 | 113.7444 | 54.3722 | 88.7444 | 49.3722 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8495 | 3.8 | 3.8799 | 25 | 11.2532 | 8.9379 | 8.6256 | 56 | 8495 | 113.7468 | 54.3734 | 88.7468 | 49.3734 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8496 | 3.7 | 3.8763 | 25 | 11.2509 | 8.9376 | 8.6252 | 56 | 8496 | 113.7491 | 54.3746 | 88.7491 | 49.3746 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8497 | 3.5 | 3.8727 | 25 | 11.2485 | 8.9373 | 8.6247 | 56 | 8497 | 113.7515 | 54.3758 | 88.7515 | 49.3758 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8498 | 3.4 | 3.8692 | 25 | 11.2461 | 8.9371 | 8.6243 | 56 | 8498 | 113.7539 | 54.3769 | 88.7539 | 49.3769 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8499 | 3.2 | 3.8656 | 25 | 11.2438 | 8.9368 | 8.6239 | 56 | 8499 | 113.7562 | 54.3781 | 88.7562 | 49.3781 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8500 | 3.1 | 3.8621 | 25 | 11.2414 | 8.9366 | 8.6235 | 56 | 8500 | 113.7586 | 54.3793 | 88.7586 | 49.3793 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8501 | 3 | 3.8585 | 25 | 11.239 | 8.9363 | 8.623 | 56 | 8501 | 113.761 | 54.3805 | 88.761 | 49.3805 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8502 | 3.2 | 3.855 | 25 | 11.2367 | 8.936 | 8.6226 | 56 | 8502 | 113.7633 | 54.3817 | 88.7633 | 49.3817 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8503 | 3.3 | 3.8515 | 25 | 11.2343 | 8.9358 | 8.6222 | 56 | 8503 | 113.7657 | 54.3828 | 88.7657 | 49.3828 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8504 | 3.6 | 3.8479 | 25 | 11.2319 | 8.9355 | 8.6218 | 56 | 8504 | 113.7681 | 54.384 | 88.7681 | 49.384 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8505 | 3.8 | 3.8444 | 25 | 11.2296 | 8.9353 | 8.6213 | 56 | 8505 | 113.7704 | 54.3852 | 88.7704 | 49.3852 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8506 | 4.1 | 3.8409 | 25 | 11.2272 | 8.935 | 8.6209 | 56 | 8506 | 113.7728 | 54.3864 | 88.7728 | 49.3864 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8507 | 4.6 | 3.8373 | 25 | 11.2249 | 8.9347 | 8.6205 | 56 | 8507 | 113.7751 | 54.3876 | 88.7751 | 49.3876 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8508 | 5 | 3.8338 | 25 | 11.2225 | 8.9345 | 8.6201 | 56 | 8508 | 113.7775 | 54.3887 | 88.7775 | 49.3887 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8509 | 5.6 | 3.8303 | 25 | 11.2202 | 8.9342 | 8.6196 | 56 | 8509 | 113.7798 | 54.3899 | 88.7798 | 49.3899 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8510 | 6.2 | 3.8268 | 25 | 11.2178 | 8.934 | 8.6192 | 56 | 8510 | 113.7822 | 54.3911 | 88.7822 | 49.3911 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8511 | 6.3 | 3.8232 | 25 | 11.2155 | 8.9337 | 8.6188 | 56 | 8511 | 113.7845 | 54.3923 | 88.7845 | 49.3923 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8512 | 5.9 | 3.8197 | 25 | 11.2132 | 8.9334 | 8.6184 | 56 | 8512 | 113.7868 | 54.3934 | 88.7868 | 49.3934 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8513 | 5.4 | 3.8162 | 25 | 11.2108 | 8.9332 | 8.6179 | 56 | 8513 | 113.7892 | 54.3946 | 88.7892 | 49.3946 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8514 | 5.7 | 3.8127 | 25 | 11.2085 | 8.9329 | 8.6175 | 56 | 8514 | 113.7915 | 54.3958 | 88.7915 | 49.3958 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8515 | 5.8 | 3.8092 | 25 | 11.2061 | 8.9327 | 8.6171 | 56 | 8515 | 113.7939 | 54.3969 | 88.7939 | 49.3969 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8516 | 5.9 | 3.8057 | 25 | 11.2038 | 8.9324 | 8.6167 | 56 | 8516 | 113.7962 | 54.3981 | 88.7962 | 49.3981 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8517 | 6.1 | 3.8022 | 25 | 11.2015 | 8.9322 | 8.6163 | 56 | 8517 | 113.7985 | 54.3993 | 88.7985 | 49.3993 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8518 | 6.3 | 3.7987 | 25 | 11.1991 | 8.9319 | 8.6158 | 56 | 8518 | 113.8009 | 54.4004 | 88.8009 | 49.4004 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8519 | 6.4 | 3.7952 | 25 | 11.1968 | 8.9316 | 8.6154 | 56 | 8519 | 113.8032 | 54.4016 | 88.8032 | 49.4016 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8520 | 6.6 | 3.7917 | 25 | 11.1945 | 8.9314 | 8.615 | 56 | 8520 | 113.8055 | 54.4028 | 88.8055 | 49.4028 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8521 | 6.9 | 3.7882 | 25 | 11.1922 | 8.9311 | 8.6146 | 56 | 8521 | 113.8078 | 54.4039 | 88.8078 | 49.4039 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8522 | 7.5 | 3.7847 | 25 | 11.1898 | 8.9309 | 8.6142 | 56 | 8522 | 113.8102 | 54.4051 | 88.8102 | 49.4051 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8523 | 8 | 3.7813 | 25 | 11.1875 | 8.9306 | 8.6138 | 56 | 8523 | 113.8125 | 54.4062 | 88.8125 | 49.4062 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8524 | 8.2 | 3.7778 | 25 | 11.1852 | 8.9304 | 8.6133 | 56 | 8524 | 113.8148 | 54.4074 | 88.8148 | 49.4074 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8525 | 8.5 | 3.7743 | 25 | 11.1829 | 8.9301 | 8.6129 | 56 | 8525 | 113.8171 | 54.4086 | 88.8171 | 49.4086 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8526 | 8.8 | 3.7708 | 25 | 11.1806 | 8.9299 | 8.6125 | 56 | 8526 | 113.8194 | 54.4097 | 88.8194 | 49.4097 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8527 | 9.2 | 3.7674 | 25 | 11.1782 | 8.9296 | 8.6121 | 56 | 8527 | 113.8218 | 54.4109 | 88.8218 | 49.4109 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8528 | 9.6 | 3.7639 | 25 | 11.1759 | 8.9294 | 8.6117 | 56 | 8528 | 113.8241 | 54.412 | 88.8241 | 49.412 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8529 | 9.7 | 3.7604 | 25 | 11.1736 | 8.9291 | 8.6113 | 56 | 8529 | 113.8264 | 54.4132 | 88.8264 | 49.4132 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8530 | 9.6 | 3.757 | 25 | 11.1713 | 8.9288 | 8.6108 | 56 | 8530 | 113.8287 | 54.4143 | 88.8287 | 49.4143 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8531 | 9.5 | 3.7535 | 25 | 11.169 | 8.9286 | 8.6104 | 56 | 8531 | 113.831 | 54.4155 | 88.831 | 49.4155 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8532 | 9.3 | 3.7501 | 25 | 11.1667 | 8.9283 | 8.61 | 56 | 8532 | 113.8333 | 54.4166 | 88.8333 | 49.4166 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8533 | 9.2 | 3.7466 | 25 | 11.1644 | 8.9281 | 8.6096 | 56 | 8533 | 113.8356 | 54.4178 | 88.8356 | 49.4178 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8534 | 8.6 | 3.7432 | 25 | 11.1621 | 8.9278 | 8.6092 | 56 | 8534 | 113.8379 | 54.4189 | 88.8379 | 49.4189 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8535 | 8.3 | 3.7397 | 25 | 11.1598 | 8.9276 | 8.6088 | 56 | 8535 | 113.8402 | 54.4201 | 88.8402 | 49.4201 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8536 | 8.1 | 3.7363 | 25 | 11.1575 | 8.9273 | 8.6084 | 56 | 8536 | 113.8425 | 54.4212 | 88.8425 | 49.4212 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8537 | 7.9 | 3.7328 | 25 | 11.1552 | 8.9271 | 8.6079 | 56 | 8537 | 113.8448 | 54.4224 | 88.8448 | 49.4224 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8538 | 7.6 | 3.7294 | 25 | 11.1529 | 8.9268 | 8.6075 | 56 | 8538 | 113.8471 | 54.4235 | 88.8471 | 49.4235 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8539 | 7.2 | 3.726 | 25 | 11.1506 | 8.9266 | 8.6071 | 56 | 8539 | 113.8494 | 54.4247 | 88.8494 | 49.4247 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8540 | 7.5 | 3.7225 | 25 | 11.1483 | 8.9263 | 8.6067 | 56 | 8540 | 113.8517 | 54.4258 | 88.8517 | 49.4258 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8541 | 7.8 | 3.7191 | 25 | 11.1461 | 8.9261 | 8.6063 | 56 | 8541 | 113.8539 | 54.427 | 88.8539 | 49.427 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8542 | 7.7 | 3.7157 | 25 | 11.1438 | 8.9258 | 8.6059 | 56 | 8542 | 113.8562 | 54.4281 | 88.8562 | 49.4281 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8543 | 7.6 | 3.7122 | 25 | 11.1415 | 8.9256 | 8.6055 | 56 | 8543 | 113.8585 | 54.4293 | 88.8585 | 49.4293 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8544 | 7.5 | 3.7088 | 25 | 11.1392 | 8.9253 | 8.6051 | 56 | 8544 | 113.8608 | 54.4304 | 88.8608 | 49.4304 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8545 | 7.4 | 3.7054 | 25 | 11.1369 | 8.9251 | 8.6046 | 56 | 8545 | 113.8631 | 54.4315 | 88.8631 | 49.4315 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8546 | 7.3 | 3.702 | 25 | 11.1347 | 8.9248 | 8.6042 | 56 | 8546 | 113.8653 | 54.4327 | 88.8653 | 49.4327 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8547 | 7.1 | 3.6986 | 25 | 11.1324 | 8.9246 | 8.6038 | 56 | 8547 | 113.8676 | 54.4338 | 88.8676 | 49.4338 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8548 | 7.1 | 3.6952 | 25 | 11.1301 | 8.9243 | 8.6034 | 56 | 8548 | 113.8699 | 54.4349 | 88.8699 | 49.4349 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8549 | 7.4 | 3.6918 | 25 | 11.1278 | 8.9241 | 8.603 | 56 | 8549 | 113.8722 | 54.4361 | 88.8722 | 49.4361 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8550 | 7.4 | 3.6884 | 25 | 11.1256 | 8.9238 | 8.6026 | 56 | 8550 | 113.8744 | 54.4372 | 88.8744 | 49.4372 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8551 | 7.3 | 3.685 | 25 | 11.1233 | 8.9236 | 8.6022 | 56 | 8551 | 113.8767 | 54.4383 | 88.8767 | 49.4383 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8552 | 7.4 | 3.6816 | 25 | 11.121 | 8.9233 | 8.6018 | 56 | 8552 | 113.879 | 54.4395 | 88.879 | 49.4395 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8553 | 7.3 | 3.6782 | 25 | 11.1188 | 8.9231 | 8.6014 | 56 | 8553 | 113.8812 | 54.4406 | 88.8812 | 49.4406 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8554 | 7.3 | 3.6748 | 25 | 11.1165 | 8.9228 | 8.601 | 56 | 8554 | 113.8835 | 54.4417 | 88.8835 | 49.4417 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8555 | 7.3 | 3.6714 | 25 | 11.1143 | 8.9226 | 8.6006 | 56 | 8555 | 113.8857 | 54.4429 | 88.8857 | 49.4429 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8556 | 7.5 | 3.668 | 25 | 11.112 | 8.9223 | 8.6002 | 56 | 8556 | 113.888 | 54.444 | 88.888 | 49.444 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8557 | 7.9 | 3.6646 | 25 | 11.1098 | 8.9221 | 8.5998 | 56 | 8557 | 113.8902 | 54.4451 | 88.8902 | 49.4451 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8558 | 8.1 | 3.6613 | 25 | 11.1075 | 8.9218 | 8.5994 | 56 | 8558 | 113.8925 | 54.4462 | 88.8925 | 49.4462 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8559 | 7.9 | 3.6579 | 25 | 11.1053 | 8.9216 | 8.5989 | 56 | 8559 | 113.8947 | 54.4474 | 88.8947 | 49.4474 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8560 | 7.5 | 3.6545 | 25 | 11.103 | 8.9213 | 8.5985 | 56 | 8560 | 113.897 | 54.4485 | 88.897 | 49.4485 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8561 | 7.4 | 3.6511 | 25 | 11.1008 | 8.9211 | 8.5981 | 56 | 8561 | 113.8992 | 54.4496 | 88.8992 | 49.4496 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8562 | 7.4 | 3.6478 | 25 | 11.0985 | 8.9208 | 8.5977 | 56 | 8562 | 113.9015 | 54.4507 | 88.9015 | 49.4507 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8563 | 7.1 | 3.6444 | 25 | 11.0963 | 8.9206 | 8.5973 | 56 | 8563 | 113.9037 | 54.4519 | 88.9037 | 49.4519 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8564 | 6.6 | 3.6411 | 25 | 11.094 | 8.9203 | 8.5969 | 56 | 8564 | 113.906 | 54.453 | 88.906 | 49.453 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8565 | 6.1 | 3.6377 | 25 | 11.0918 | 8.9201 | 8.5965 | 56 | 8565 | 113.9082 | 54.4541 | 88.9082 | 49.4541 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8566 | 6 | 3.6343 | 25 | 11.0896 | 8.9199 | 8.5961 | 56 | 8566 | 113.9104 | 54.4552 | 88.9104 | 49.4552 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8567 | 5.6 | 3.631 | 25 | 11.0873 | 8.9196 | 8.5957 | 56 | 8567 | 113.9127 | 54.4563 | 88.9127 | 49.4563 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8568 | 5.2 | 3.6276 | 25 | 11.0851 | 8.9194 | 8.5953 | 56 | 8568 | 113.9149 | 54.4575 | 88.9149 | 49.4575 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8569 | 5.2 | 3.6243 | 25 | 11.0829 | 8.9191 | 8.5949 | 56 | 8569 | 113.9171 | 54.4586 | 88.9171 | 49.4586 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8570 | 5.2 | 3.621 | 25 | 11.0806 | 8.9189 | 8.5945 | 56 | 8570 | 113.9194 | 54.4597 | 88.9194 | 49.4597 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8571 | 5.2 | 3.6176 | 25 | 11.0784 | 8.9186 | 8.5941 | 56 | 8571 | 113.9216 | 54.4608 | 88.9216 | 49.4608 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8572 | 5.5 | 3.6143 | 25 | 11.0762 | 8.9184 | 8.5937 | 56 | 8572 | 113.9238 | 54.4619 | 88.9238 | 49.4619 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8573 | 5.9 | 3.611 | 25 | 11.074 | 8.9181 | 8.5933 | 56 | 8573 | 113.926 | 54.463 | 88.926 | 49.463 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8574 | 5.9 | 3.6076 | 25 | 11.0718 | 8.9179 | 8.5929 | 56 | 8574 | 113.9282 | 54.4641 | 88.9282 | 49.4641 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8575 | 5.9 | 3.6043 | 25 | 11.0695 | 8.9176 | 8.5925 | 56 | 8575 | 113.9305 | 54.4652 | 88.9305 | 49.4652 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8576 | 5.9 | 3.601 | 25 | 11.0673 | 8.9174 | 8.5921 | 56 | 8576 | 113.9327 | 54.4663 | 88.9327 | 49.4663 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8577 | 5.8 | 3.5977 | 25 | 11.0651 | 8.9172 | 8.5917 | 56 | 8577 | 113.9349 | 54.4674 | 88.9349 | 49.4674 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8578 | 5.7 | 3.5943 | 25 | 11.0629 | 8.9169 | 8.5913 | 56 | 8578 | 113.9371 | 54.4686 | 88.9371 | 49.4686 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8579 | 5.7 | 3.591 | 25 | 11.0607 | 8.9167 | 8.5909 | 56 | 8579 | 113.9393 | 54.4697 | 88.9393 | 49.4697 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8580 | 5.9 | 3.5877 | 25 | 11.0585 | 8.9164 | 8.5905 | 56 | 8580 | 113.9415 | 54.4708 | 88.9415 | 49.4708 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8581 | 5.9 | 3.5844 | 25 | 11.0563 | 8.9162 | 8.5901 | 56 | 8581 | 113.9437 | 54.4719 | 88.9437 | 49.4719 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8582 | 5.9 | 3.5811 | 25 | 11.0541 | 8.9159 | 8.5897 | 56 | 8582 | 113.9459 | 54.473 | 88.9459 | 49.473 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8583 | 5.6 | 3.5778 | 25 | 11.0519 | 8.9157 | 8.5893 | 56 | 8583 | 113.9481 | 54.4741 | 88.9481 | 49.4741 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8584 | 5.2 | 3.5745 | 25 | 11.0497 | 8.9155 | 8.5889 | 56 | 8584 | 113.9503 | 54.4752 | 88.9503 | 49.4752 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8585 | 4.1 | 3.5712 | 25 | 11.0475 | 8.9152 | 8.5885 | 56 | 8585 | 113.9525 | 54.4763 | 88.9525 | 49.4763 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8586 | 4.3 | 3.5679 | 25 | 11.0453 | 8.915 | 8.5881 | 56 | 8586 | 113.9547 | 54.4774 | 88.9547 | 49.4774 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8587 | 4.7 | 3.5646 | 25 | 11.0431 | 8.9147 | 8.5878 | 56 | 8587 | 113.9569 | 54.4785 | 88.9569 | 49.4785 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8588 | 4.6 | 3.5613 | 25 | 11.0409 | 8.9145 | 8.5874 | 56 | 8588 | 113.9591 | 54.4796 | 88.9591 | 49.4796 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8589 | 4.6 | 3.558 | 25 | 11.0387 | 8.9143 | 8.587 | 56 | 8589 | 113.9613 | 54.4807 | 88.9613 | 49.4807 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8590 | 4.3 | 3.5548 | 25 | 11.0365 | 8.914 | 8.5866 | 56 | 8590 | 113.9635 | 54.4817 | 88.9635 | 49.4817 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8591 | 4.4 | 3.5515 | 25 | 11.0343 | 8.9138 | 8.5862 | 56 | 8591 | 113.9657 | 54.4828 | 88.9657 | 49.4828 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8592 | 4.3 | 3.5482 | 25 | 11.0321 | 8.9135 | 8.5858 | 56 | 8592 | 113.9679 | 54.4839 | 88.9679 | 49.4839 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8593 | 4.4 | 3.5449 | 25 | 11.03 | 8.9133 | 8.5854 | 56 | 8593 | 113.97 | 54.485 | 88.97 | 49.485 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8594 | 4.3 | 3.5417 | 25 | 11.0278 | 8.9131 | 8.585 | 56 | 8594 | 113.9722 | 54.4861 | 88.9722 | 49.4861 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8595 | 4.3 | 3.5384 | 25 | 11.0256 | 8.9128 | 8.5846 | 56 | 8595 | 113.9744 | 54.4872 | 88.9744 | 49.4872 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8596 | 4.1 | 3.5351 | 25 | 11.0234 | 8.9126 | 8.5842 | 56 | 8596 | 113.9766 | 54.4883 | 88.9766 | 49.4883 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8597 | 3.9 | 3.5319 | 25 | 11.0213 | 8.9123 | 8.5838 | 56 | 8597 | 113.9787 | 54.4894 | 88.9787 | 49.4894 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8598 | 3.3 | 3.5286 | 25 | 11.0191 | 8.9121 | 8.5834 | 56 | 8598 | 113.9809 | 54.4905 | 88.9809 | 49.4905 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8599 | 2.7 | 3.5254 | 25 | 11.0169 | 8.9119 | 8.583 | 56 | 8599 | 113.9831 | 54.4915 | 88.9831 | 49.4915 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8600 | 1.5 | 3.5221 | 25 | 11.0147 | 8.9116 | 8.5827 | 56 | 8600 | 113.9853 | 54.4926 | 88.9853 | 49.4926 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8601 | 0.6 | 3.5189 | 25 | 11.0126 | 8.9114 | 8.5823 | 56 | 8601 | 113.9874 | 54.4937 | 88.9874 | 49.4937 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8602 | -0.2 | 3.5156 | 25 | 11.0104 | 8.9111 | 8.5819 | 56 | 8602 | 113.9896 | 54.4948 | 88.9896 | 49.4948 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8603 | -0.6 | 3.5124 | 25 | 11.0083 | 8.9109 | 8.5815 | 56 | 8603 | 113.9917 | 54.4959 | 88.9917 | 49.4959 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8604 | -1.3 | 3.5092 | 25 | 11.0061 | 8.9107 | 8.5811 | 56 | 8604 | 113.9939 | 54.4969 | 88.9939 | 49.4969 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8605 | -1.4 | 3.5059 | 25 | 11.0039 | 8.9104 | 8.5807 | 56 | 8605 | 113.9961 | 54.498 | 88.9961 | 49.498 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8606 | -1.3 | 3.5027 | 25 | 11.0018 | 8.9102 | 8.5803 | 56 | 8606 | 113.9982 | 54.4991 | 88.9982 | 49.4991 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8607 | -1.1 | 3.4995 | 25 | 10.9996 | 8.91 | 8.5799 | 56 | 8607 | 114.0004 | 54.5002 | 89.0004 | 49.5002 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8608 | -1.1 | 3.4962 | 25 | 10.9975 | 8.9097 | 8.5795 | 56 | 8608 | 114.0025 | 54.5013 | 89.0025 | 49.5013 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8609 | -1.3 | 3.493 | 25 | 10.9953 | 8.9095 | 8.5792 | 56 | 8609 | 114.0047 | 54.5023 | 89.0047 | 49.5023 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8610 | -1.7 | 3.4898 | 25 | 10.9932 | 8.9093 | 8.5788 | 56 | 8610 | 114.0068 | 54.5034 | 89.0068 | 49.5034 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8611 | -2.2 | 3.4866 | 25 | 10.9911 | 8.909 | 8.5784 | 56 | 8611 | 114.0089 | 54.5045 | 89.0089 | 49.5045 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8612 | -2.5 | 3.4834 | 25 | 10.9889 | 8.9088 | 8.578 | 56 | 8612 | 114.0111 | 54.5055 | 89.0111 | 49.5055 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8613 | -2.7 | 3.4802 | 25 | 10.9868 | 8.9085 | 8.5776 | 56 | 8613 | 114.0132 | 54.5066 | 89.0132 | 49.5066 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8614 | -2.9 | 3.4769 | 25 | 10.9846 | 8.9083 | 8.5772 | 56 | 8614 | 114.0154 | 54.5077 | 89.0154 | 49.5077 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8615 | -3 | 3.4737 | 25 | 10.9825 | 8.9081 | 8.5768 | 56 | 8615 | 114.0175 | 54.5088 | 89.0175 | 49.5088 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8616 | -3.6 | 3.4705 | 25 | 10.9804 | 8.9078 | 8.5765 | 56 | 8616 | 114.0196 | 54.5098 | 89.0196 | 49.5098 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8617 | -4.1 | 3.4673 | 25 | 10.9782 | 8.9076 | 8.5761 | 56 | 8617 | 114.0218 | 54.5109 | 89.0218 | 49.5109 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8618 | -4.5 | 3.4641 | 25 | 10.9761 | 8.9074 | 8.5757 | 56 | 8618 | 114.0239 | 54.512 | 89.0239 | 49.512 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8619 | -5.4 | 3.461 | 25 | 10.974 | 8.9071 | 8.5753 | 56 | 8619 | 114.026 | 54.513 | 89.026 | 49.513 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8620 | -6.2 | 3.4578 | 25 | 10.9718 | 8.9069 | 8.5749 | 56 | 8620 | 114.0282 | 54.5141 | 89.0282 | 49.5141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8621 | -6.4 | 3.4546 | 25 | 10.9697 | 8.9067 | 8.5745 | 56 | 8621 | 114.0303 | 54.5151 | 89.0303 | 49.5151 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8622 | -6.7 | 3.4514 | 25 | 10.9676 | 8.9064 | 8.5742 | 56 | 8622 | 114.0324 | 54.5162 | 89.0324 | 49.5162 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8623 | -7.4 | 3.4482 | 25 | 10.9655 | 8.9062 | 8.5738 | 56 | 8623 | 114.0345 | 54.5173 | 89.0345 | 49.5173 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8624 | -7.4 | 3.445 | 25 | 10.9634 | 8.906 | 8.5734 | 56 | 8624 | 114.0366 | 54.5183 | 89.0366 | 49.5183 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8625 | -7.8 | 3.4419 | 25 | 10.9612 | 8.9057 | 8.573 | 56 | 8625 | 114.0388 | 54.5194 | 89.0388 | 49.5194 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8626 | -7.8 | 3.4387 | 25 | 10.9591 | 8.9055 | 8.5726 | 56 | 8626 | 114.0409 | 54.5204 | 89.0409 | 49.5204 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8627 | -6.9 | 3.4355 | 25 | 10.957 | 8.9053 | 8.5723 | 56 | 8627 | 114.043 | 54.5215 | 89.043 | 49.5215 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8628 | -5.4 | 3.4324 | 25 | 10.9549 | 8.905 | 8.5719 | 56 | 8628 | 114.0451 | 54.5225 | 89.0451 | 49.5225 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8629 | -3.6 | 3.4292 | 25 | 10.9528 | 8.9048 | 8.5715 | 56 | 8629 | 114.0472 | 54.5236 | 89.0472 | 49.5236 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8630 | -2.3 | 3.4261 | 25 | 10.9507 | 8.9046 | 8.5711 | 56 | 8630 | 114.0493 | 54.5246 | 89.0493 | 49.5246 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8631 | -1.7 | 3.4229 | 25 | 10.9486 | 8.9043 | 8.5707 | 56 | 8631 | 114.0514 | 54.5257 | 89.0514 | 49.5257 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8632 | -1.5 | 3.4197 | 25 | 10.9465 | 8.9041 | 8.5704 | 56 | 8632 | 114.0535 | 54.5268 | 89.0535 | 49.5268 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8633 | -1.7 | 3.4166 | 25 | 10.9444 | 8.9039 | 8.57 | 56 | 8633 | 114.0556 | 54.5278 | 89.0556 | 49.5278 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8634 | -1.5 | 3.4135 | 25 | 10.9423 | 8.9037 | 8.5696 | 56 | 8634 | 114.0577 | 54.5288 | 89.0577 | 49.5288 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8635 | -2.1 | 3.4103 | 25 | 10.9402 | 8.9034 | 8.5692 | 56 | 8635 | 114.0598 | 54.5299 | 89.0598 | 49.5299 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8636 | -2.2 | 3.4072 | 25 | 10.9381 | 8.9032 | 8.5689 | 56 | 8636 | 114.0619 | 54.5309 | 89.0619 | 49.5309 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8637 | -1.2 | 3.404 | 25 | 10.936 | 8.903 | 8.5685 | 56 | 8637 | 114.064 | 54.532 | 89.064 | 49.532 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8638 | -1.5 | 3.4009 | 25 | 10.9339 | 8.9027 | 8.5681 | 56 | 8638 | 114.0661 | 54.533 | 89.0661 | 49.533 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8639 | -1.3 | 3.3978 | 25 | 10.9319 | 8.9025 | 8.5677 | 56 | 8639 | 114.0681 | 54.5341 | 89.0681 | 49.5341 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8640 | -0.3 | 3.3947 | 25 | 10.9298 | 8.9023 | 8.5674 | 56 | 8640 | 114.0702 | 54.5351 | 89.0702 | 49.5351 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8641 | 0.2 | 3.3915 | 25 | 10.9277 | 8.902 | 8.567 | 56 | 8641 | 114.0723 | 54.5362 | 89.0723 | 49.5362 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8642 | 0.2 | 3.3884 | 25 | 10.9256 | 8.9018 | 8.5666 | 56 | 8642 | 114.0744 | 54.5372 | 89.0744 | 49.5372 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8643 | 0.6 | 3.3853 | 25 | 10.9235 | 8.9016 | 8.5662 | 56 | 8643 | 114.0765 | 54.5382 | 89.0765 | 49.5382 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8644 | 0.7 | 3.3822 | 25 | 10.9215 | 8.9014 | 8.5659 | 56 | 8644 | 114.0785 | 54.5393 | 89.0785 | 49.5393 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8645 | 0.7 | 3.3791 | 25 | 10.9194 | 8.9011 | 8.5655 | 56 | 8645 | 114.0806 | 54.5403 | 89.0806 | 49.5403 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8646 | 0.9 | 3.376 | 25 | 10.9173 | 8.9009 | 8.5651 | 56 | 8646 | 114.0827 | 54.5413 | 89.0827 | 49.5413 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8647 | 0.8 | 3.3729 | 25 | 10.9152 | 8.9007 | 8.5647 | 56 | 8647 | 114.0848 | 54.5424 | 89.0848 | 49.5424 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8648 | 0.6 | 3.3698 | 25 | 10.9132 | 8.9004 | 8.5644 | 56 | 8648 | 114.0868 | 54.5434 | 89.0868 | 49.5434 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8649 | 0.5 | 3.3667 | 25 | 10.9111 | 8.9002 | 8.564 | 56 | 8649 | 114.0889 | 54.5444 | 89.0889 | 49.5444 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8650 | 0.4 | 3.3636 | 25 | 10.909 | 8.9 | 8.5636 | 56 | 8650 | 114.091 | 54.5455 | 89.091 | 49.5455 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8651 | 0.4 | 3.3605 | 25 | 10.907 | 8.8998 | 8.5633 | 56 | 8651 | 114.093 | 54.5465 | 89.093 | 49.5465 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8652 | 0.3 | 3.3574 | 25 | 10.9049 | 8.8995 | 8.5629 | 56 | 8652 | 114.0951 | 54.5475 | 89.0951 | 49.5475 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8653 | 0.5 | 3.3543 | 25 | 10.9029 | 8.8993 | 8.5625 | 56 | 8653 | 114.0971 | 54.5486 | 89.0971 | 49.5486 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8654 | 0.8 | 3.3512 | 25 | 10.9008 | 8.8991 | 8.5621 | 56 | 8654 | 114.0992 | 54.5496 | 89.0992 | 49.5496 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8655 | 0.8 | 3.3481 | 25 | 10.8988 | 8.8989 | 8.5618 | 56 | 8655 | 114.1012 | 54.5506 | 89.1012 | 49.5506 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8656 | 0.8 | 3.3451 | 25 | 10.8967 | 8.8986 | 8.5614 | 56 | 8656 | 114.1033 | 54.5516 | 89.1033 | 49.5516 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8657 | 0.5 | 3.342 | 25 | 10.8947 | 8.8984 | 8.561 | 56 | 8657 | 114.1053 | 54.5527 | 89.1053 | 49.5527 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8658 | 0.2 | 3.3389 | 25 | 10.8926 | 8.8982 | 8.5607 | 56 | 8658 | 114.1074 | 54.5537 | 89.1074 | 49.5537 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8659 | 0.5 | 3.3359 | 25 | 10.8906 | 8.898 | 8.5603 | 56 | 8659 | 114.1094 | 54.5547 | 89.1094 | 49.5547 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8660 | 0.6 | 3.3328 | 25 | 10.8885 | 8.8977 | 8.5599 | 56 | 8660 | 114.1115 | 54.5557 | 89.1115 | 49.5557 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8661 | 1.1 | 3.3297 | 25 | 10.8865 | 8.8975 | 8.5596 | 56 | 8661 | 114.1135 | 54.5568 | 89.1135 | 49.5568 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8662 | 0.5 | 3.3267 | 25 | 10.8845 | 8.8973 | 8.5592 | 56 | 8662 | 114.1155 | 54.5578 | 89.1155 | 49.5578 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8663 | 0.1 | 3.3236 | 25 | 10.8824 | 8.8971 | 8.5588 | 56 | 8663 | 114.1176 | 54.5588 | 89.1176 | 49.5588 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8664 | -0.1 | 3.3206 | 25 | 10.8804 | 8.8968 | 8.5585 | 56 | 8664 | 114.1196 | 54.5598 | 89.1196 | 49.5598 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8665 | -0.7 | 3.3175 | 25 | 10.8784 | 8.8966 | 8.5581 | 56 | 8665 | 114.1216 | 54.5608 | 89.1216 | 49.5608 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8666 | -1.6 | 3.3145 | 25 | 10.8763 | 8.8964 | 8.5577 | 56 | 8666 | 114.1237 | 54.5618 | 89.1237 | 49.5618 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8667 | -2.1 | 3.3114 | 25 | 10.8743 | 8.8962 | 8.5574 | 56 | 8667 | 114.1257 | 54.5629 | 89.1257 | 49.5629 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8668 | -2.1 | 3.3084 | 25 | 10.8723 | 8.8959 | 8.557 | 56 | 8668 | 114.1277 | 54.5639 | 89.1277 | 49.5639 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8669 | -2.5 | 3.3054 | 25 | 10.8702 | 8.8957 | 8.5566 | 56 | 8669 | 114.1298 | 54.5649 | 89.1298 | 49.5649 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8670 | -3.1 | 3.3023 | 25 | 10.8682 | 8.8955 | 8.5563 | 56 | 8670 | 114.1318 | 54.5659 | 89.1318 | 49.5659 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8671 | -3.9 | 3.2993 | 25 | 10.8662 | 8.8953 | 8.5559 | 56 | 8671 | 114.1338 | 54.5669 | 89.1338 | 49.5669 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8672 | -4.4 | 3.2963 | 25 | 10.8642 | 8.8951 | 8.5556 | 56 | 8672 | 114.1358 | 54.5679 | 89.1358 | 49.5679 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8673 | -5.1 | 3.2933 | 25 | 10.8622 | 8.8948 | 8.5552 | 56 | 8673 | 114.1378 | 54.5689 | 89.1378 | 49.5689 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8674 | -5.4 | 3.2903 | 25 | 10.8602 | 8.8946 | 8.5548 | 56 | 8674 | 114.1398 | 54.5699 | 89.1398 | 49.5699 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8675 | -5.6 | 3.2872 | 25 | 10.8582 | 8.8944 | 8.5545 | 56 | 8675 | 114.1418 | 54.5709 | 89.1418 | 49.5709 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8676 | -4.6 | 3.2842 | 25 | 10.8561 | 8.8942 | 8.5541 | 56 | 8676 | 114.1439 | 54.5719 | 89.1439 | 49.5719 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8677 | -3.1 | 3.2812 | 25 | 10.8541 | 8.894 | 8.5537 | 56 | 8677 | 114.1459 | 54.5729 | 89.1459 | 49.5729 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8678 | -2.6 | 3.2782 | 25 | 10.8521 | 8.8937 | 8.5534 | 56 | 8678 | 114.1479 | 54.5739 | 89.1479 | 49.5739 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8679 | -1.8 | 3.2752 | 25 | 10.8501 | 8.8935 | 8.553 | 56 | 8679 | 114.1499 | 54.5749 | 89.1499 | 49.5749 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8680 | -1.7 | 3.2722 | 25 | 10.8481 | 8.8933 | 8.5527 | 56 | 8680 | 114.1519 | 54.5759 | 89.1519 | 49.5759 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8681 | -2.3 | 3.2692 | 25 | 10.8461 | 8.8931 | 8.5523 | 56 | 8681 | 114.1539 | 54.5769 | 89.1539 | 49.5769 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8682 | -2.5 | 3.2662 | 25 | 10.8441 | 8.8929 | 8.5519 | 56 | 8682 | 114.1559 | 54.5779 | 89.1559 | 49.5779 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8683 | -2.3 | 3.2632 | 25 | 10.8422 | 8.8926 | 8.5516 | 56 | 8683 | 114.1578 | 54.5789 | 89.1578 | 49.5789 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8684 | -2.1 | 3.2602 | 25 | 10.8402 | 8.8924 | 8.5512 | 56 | 8684 | 114.1598 | 54.5799 | 89.1598 | 49.5799 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8685 | -2.2 | 3.2573 | 25 | 10.8382 | 8.8922 | 8.5509 | 56 | 8685 | 114.1618 | 54.5809 | 89.1618 | 49.5809 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8686 | -2.2 | 3.2543 | 25 | 10.8362 | 8.892 | 8.5505 | 56 | 8686 | 114.1638 | 54.5819 | 89.1638 | 49.5819 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8687 | -2.3 | 3.2513 | 25 | 10.8342 | 8.8918 | 8.5502 | 56 | 8687 | 114.1658 | 54.5829 | 89.1658 | 49.5829 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8688 | -2.1 | 3.2483 | 25 | 10.8322 | 8.8915 | 8.5498 | 56 | 8688 | 114.1678 | 54.5839 | 89.1678 | 49.5839 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8689 | -1.7 | 3.2454 | 25 | 10.8302 | 8.8913 | 8.5494 | 56 | 8689 | 114.1698 | 54.5849 | 89.1698 | 49.5849 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8690 | -1.7 | 3.2424 | 25 | 10.8283 | 8.8911 | 8.5491 | 56 | 8690 | 114.1717 | 54.5859 | 89.1717 | 49.5859 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8691 | -2.8 | 3.2394 | 25 | 10.8263 | 8.8909 | 8.5487 | 56 | 8691 | 114.1737 | 54.5869 | 89.1737 | 49.5869 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8692 | -3.5 | 3.2365 | 25 | 10.8243 | 8.8907 | 8.5484 | 56 | 8692 | 114.1757 | 54.5878 | 89.1757 | 49.5878 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8693 | -4.5 | 3.2335 | 25 | 10.8223 | 8.8905 | 8.548 | 56 | 8693 | 114.1777 | 54.5888 | 89.1777 | 49.5888 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8694 | -5.5 | 3.2306 | 25 | 10.8204 | 8.8902 | 8.5477 | 56 | 8694 | 114.1796 | 54.5898 | 89.1796 | 49.5898 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8695 | -5.3 | 3.2276 | 25 | 10.8184 | 8.89 | 8.5473 | 56 | 8695 | 114.1816 | 54.5908 | 89.1816 | 49.5908 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8696 | -5.4 | 3.2247 | 25 | 10.8164 | 8.8898 | 8.547 | 56 | 8696 | 114.1836 | 54.5918 | 89.1836 | 49.5918 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8697 | -5.6 | 3.2217 | 25 | 10.8145 | 8.8896 | 8.5466 | 56 | 8697 | 114.1855 | 54.5928 | 89.1855 | 49.5928 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8698 | -7.3 | 3.2188 | 25 | 10.8125 | 8.8894 | 8.5463 | 56 | 8698 | 114.1875 | 54.5937 | 89.1875 | 49.5937 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8699 | -7 | 3.2158 | 25 | 10.8106 | 8.8892 | 8.5459 | 56 | 8699 | 114.1894 | 54.5947 | 89.1894 | 49.5947 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8700 | -5.6 | 3.2129 | 25 | 10.8086 | 8.8889 | 8.5455 | 56 | 8700 | 114.1914 | 54.5957 | 89.1914 | 49.5957 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8701 | -4 | 3.21 | 25 | 10.8066 | 8.8887 | 8.5452 | 56 | 8701 | 114.1934 | 54.5967 | 89.1934 | 49.5967 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8702 | -3.6 | 3.207 | 25 | 10.8047 | 8.8885 | 8.5448 | 56 | 8702 | 114.1953 | 54.5977 | 89.1953 | 49.5977 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8703 | -3.7 | 3.2041 | 25 | 10.8027 | 8.8883 | 8.5445 | 56 | 8703 | 114.1973 | 54.5986 | 89.1973 | 49.5986 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8704 | -3.9 | 3.2012 | 25 | 10.8008 | 8.8881 | 8.5441 | 56 | 8704 | 114.1992 | 54.5996 | 89.1992 | 49.5996 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8705 | -3.6 | 3.1983 | 25 | 10.7989 | 8.8879 | 8.5438 | 56 | 8705 | 114.2011 | 54.6006 | 89.2011 | 49.6006 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8706 | -3.3 | 3.1954 | 25 | 10.7969 | 8.8877 | 8.5434 | 56 | 8706 | 114.2031 | 54.6015 | 89.2031 | 49.6015 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8707 | -2.8 | 3.1924 | 25 | 10.795 | 8.8874 | 8.5431 | 56 | 8707 | 114.205 | 54.6025 | 89.205 | 49.6025 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8708 | -2.4 | 3.1895 | 25 | 10.793 | 8.8872 | 8.5427 | 56 | 8708 | 114.207 | 54.6035 | 89.207 | 49.6035 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8709 | -2 | 3.1866 | 25 | 10.7911 | 8.887 | 8.5424 | 56 | 8709 | 114.2089 | 54.6045 | 89.2089 | 49.6045 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8710 | -1.4 | 3.1837 | 25 | 10.7892 | 8.8868 | 8.542 | 56 | 8710 | 114.2108 | 54.6054 | 89.2108 | 49.6054 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8711 | -0.5 | 3.1808 | 25 | 10.7872 | 8.8866 | 8.5417 | 56 | 8711 | 114.2128 | 54.6064 | 89.2128 | 49.6064 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8712 | 0.1 | 3.1779 | 25 | 10.7853 | 8.8864 | 8.5414 | 56 | 8712 | 114.2147 | 54.6074 | 89.2147 | 49.6074 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8713 | 0.3 | 3.175 | 25 | 10.7834 | 8.8862 | 8.541 | 56 | 8713 | 114.2166 | 54.6083 | 89.2166 | 49.6083 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8714 | 0.3 | 3.1722 | 25 | 10.7814 | 8.886 | 8.5407 | 56 | 8714 | 114.2186 | 54.6093 | 89.2186 | 49.6093 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8715 | 0.4 | 3.1693 | 25 | 10.7795 | 8.8857 | 8.5403 | 56 | 8715 | 114.2205 | 54.6102 | 89.2205 | 49.6102 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8716 | 0.5 | 3.1664 | 25 | 10.7776 | 8.8855 | 8.54 | 56 | 8716 | 114.2224 | 54.6112 | 89.2224 | 49.6112 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8717 | 0.6 | 3.1635 | 25 | 10.7757 | 8.8853 | 8.5396 | 56 | 8717 | 114.2243 | 54.6122 | 89.2243 | 49.6122 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8718 | 0.7 | 3.1606 | 25 | 10.7738 | 8.8851 | 8.5393 | 56 | 8718 | 114.2262 | 54.6131 | 89.2262 | 49.6131 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8719 | 0.7 | 3.1578 | 25 | 10.7718 | 8.8849 | 8.5389 | 56 | 8719 | 114.2282 | 54.6141 | 89.2282 | 49.6141 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8720 | 0.7 | 3.1549 | 25 | 10.7699 | 8.8847 | 8.5386 | 56 | 8720 | 114.2301 | 54.615 | 89.2301 | 49.615 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8721 | 1.1 | 3.152 | 25 | 10.768 | 8.8845 | 8.5382 | 56 | 8721 | 114.232 | 54.616 | 89.232 | 49.616 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8722 | 1.3 | 3.1492 | 25 | 10.7661 | 8.8843 | 8.5379 | 56 | 8722 | 114.2339 | 54.6169 | 89.2339 | 49.6169 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8723 | 1.8 | 3.1463 | 25 | 10.7642 | 8.8841 | 8.5376 | 56 | 8723 | 114.2358 | 54.6179 | 89.2358 | 49.6179 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8724 | 2 | 3.1434 | 25 | 10.7623 | 8.8839 | 8.5372 | 56 | 8724 | 114.2377 | 54.6189 | 89.2377 | 49.6189 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8725 | 2.3 | 3.1406 | 25 | 10.7604 | 8.8836 | 8.5369 | 56 | 8725 | 114.2396 | 54.6198 | 89.2396 | 49.6198 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8726 | 3 | 3.1377 | 25 | 10.7585 | 8.8834 | 8.5365 | 56 | 8726 | 114.2415 | 54.6208 | 89.2415 | 49.6208 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8727 | 3.3 | 3.1349 | 25 | 10.7566 | 8.8832 | 8.5362 | 56 | 8727 | 114.2434 | 54.6217 | 89.2434 | 49.6217 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8728 | 3.3 | 3.132 | 25 | 10.7547 | 8.883 | 8.5358 | 56 | 8728 | 114.2453 | 54.6227 | 89.2453 | 49.6227 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8729 | 3.3 | 3.1292 | 25 | 10.7528 | 8.8828 | 8.5355 | 56 | 8729 | 114.2472 | 54.6236 | 89.2472 | 49.6236 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8730 | 3.4 | 3.1264 | 25 | 10.7509 | 8.8826 | 8.5352 | 56 | 8730 | 114.2491 | 54.6245 | 89.2491 | 49.6245 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8731 | 3.4 | 3.1235 | 25 | 10.749 | 8.8824 | 8.5348 | 56 | 8731 | 114.251 | 54.6255 | 89.251 | 49.6255 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8732 | 3.4 | 3.1207 | 25 | 10.7471 | 8.8822 | 8.5345 | 56 | 8732 | 114.2529 | 54.6264 | 89.2529 | 49.6264 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8733 | 3.5 | 3.1179 | 25 | 10.7453 | 8.882 | 8.5341 | 56 | 8733 | 114.2547 | 54.6274 | 89.2547 | 49.6274 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8734 | 3.6 | 3.1151 | 25 | 10.7434 | 8.8818 | 8.5338 | 56 | 8734 | 114.2566 | 54.6283 | 89.2566 | 49.6283 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8735 | 3.5 | 3.1122 | 25 | 10.7415 | 8.8816 | 8.5335 | 56 | 8735 | 114.2585 | 54.6293 | 89.2585 | 49.6293 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8736 | 3.4 | 3.1094 | 25 | 10.7396 | 8.8814 | 8.5331 | 56 | 8736 | 114.2604 | 54.6302 | 89.2604 | 49.6302 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8737 | 3.5 | 3.1066 | 25 | 10.7377 | 8.8812 | 8.5328 | 56 | 8737 | 114.2623 | 54.6311 | 89.2623 | 49.6311 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8738 | 3.6 | 3.1038 | 25 | 10.7359 | 8.8809 | 8.5325 | 56 | 8738 | 114.2641 | 54.6321 | 89.2641 | 49.6321 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8739 | 3.6 | 3.101 | 25 | 10.734 | 8.8807 | 8.5321 | 56 | 8739 | 114.266 | 54.633 | 89.266 | 49.633 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8740 | 3.6 | 3.0982 | 25 | 10.7321 | 8.8805 | 8.5318 | 56 | 8740 | 114.2679 | 54.6339 | 89.2679 | 49.6339 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8741 | 3.7 | 3.0954 | 25 | 10.7303 | 8.8803 | 8.5314 | 56 | 8741 | 114.2697 | 54.6349 | 89.2697 | 49.6349 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8742 | 3.8 | 3.0926 | 25 | 10.7284 | 8.8801 | 8.5311 | 56 | 8742 | 114.2716 | 54.6358 | 89.2716 | 49.6358 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8743 | 4.2 | 3.0898 | 25 | 10.7265 | 8.8799 | 8.5308 | 56 | 8743 | 114.2735 | 54.6367 | 89.2735 | 49.6367 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8744 | 4.5 | 3.087 | 25 | 10.7247 | 8.8797 | 8.5304 | 56 | 8744 | 114.2753 | 54.6377 | 89.2753 | 49.6377 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8745 | 4.7 | 3.0842 | 25 | 10.7228 | 8.8795 | 8.5301 | 56 | 8745 | 114.2772 | 54.6386 | 89.2772 | 49.6386 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8746 | 5.1 | 3.0814 | 25 | 10.721 | 8.8793 | 8.5298 | 56 | 8746 | 114.279 | 54.6395 | 89.279 | 49.6395 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8747 | 5.4 | 3.0786 | 25 | 10.7191 | 8.8791 | 8.5294 | 56 | 8747 | 114.2809 | 54.6405 | 89.2809 | 49.6405 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8748 | 6.3 | 3.0759 | 25 | 10.7172 | 8.8789 | 8.5291 | 56 | 8748 | 114.2828 | 54.6414 | 89.2828 | 49.6414 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8749 | 6.9 | 3.0731 | 25 | 10.7154 | 8.8787 | 8.5288 | 56 | 8749 | 114.2846 | 54.6423 | 89.2846 | 49.6423 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8750 | 7.1 | 3.0703 | 25 | 10.7135 | 8.8785 | 8.5284 | 56 | 8750 | 114.2865 | 54.6432 | 89.2865 | 49.6432 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8751 | 7.1 | 3.0676 | 25 | 10.7117 | 8.8783 | 8.5281 | 56 | 8751 | 114.2883 | 54.6441 | 89.2883 | 49.6441 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8752 | 7.2 | 3.0648 | 25 | 10.7099 | 8.8781 | 8.5278 | 56 | 8752 | 114.2901 | 54.6451 | 89.2901 | 49.6451 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8753 | 6.7 | 3.062 | 25 | 10.708 | 8.8779 | 8.5274 | 56 | 8753 | 114.292 | 54.646 | 89.292 | 49.646 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8754 | 6 | 3.0593 | 25 | 10.7062 | 8.8777 | 8.5271 | 56 | 8754 | 114.2938 | 54.6469 | 89.2938 | 49.6469 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8755 | 5.3 | 3.0565 | 25 | 10.7043 | 8.8775 | 8.5268 | 56 | 8755 | 114.2957 | 54.6478 | 89.2957 | 49.6478 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8756 | 5.3 | 3.0538 | 25 | 10.7025 | 8.8773 | 8.5265 | 56 | 8756 | 114.2975 | 54.6487 | 89.2975 | 49.6487 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8757 | 5.7 | 3.051 | 25 | 10.7007 | 8.8771 | 8.5261 | 56 | 8757 | 114.2993 | 54.6497 | 89.2993 | 49.6497 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8758 | 5.8 | 3.0483 | 25 | 10.6988 | 8.8769 | 8.5258 | 56 | 8758 | 114.3012 | 54.6506 | 89.3012 | 49.6506 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8759 | 5.5 | 3.0455 | 25 | 10.697 | 8.8767 | 8.5255 | 56 | 8759 | 114.303 | 54.6515 | 89.303 | 49.6515 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35
8760 | 5.2 | 3.0428 | 25 | 10.6952 | 8.8765 | 8.5251 | 56 | 8760 | 114.3048 | 54.6524 | 89.3048 | 49.6524 | 90 | 45 | 70 | 40 | 65 | 40 | 50 | 35